## Črpališče
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
1. | POPIS DEL ČRPALIŠČE HRUŠICA
V opisih je zajeto: Dobava, montaža, prevozi. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje. Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku.
1.1 | GRADBENA DELA
| Asfalterska dela so zajeta pri zgornjem ustroju. |  |  |  | 0
Dobava, prevoz, montaža
1.1.1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 1x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | m | 210 |  | 0
0
1.1.2 | Izkop v terenu IV do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška notranje mere 120x120x120cm, z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom za težki promet 250kN 600 mm, z napisom ELEKTRIKA, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | kos | 6 |  | 0
0
1.1.3 | Stigmaflex cev |  |  |  | 0
| - f 110 mm | m | 220 |  | 0
0
1.1.4 | Dobava, polaganje in spajanje stigmaflex cevi premira fi=50 mm (povezave od R-črpališča do črpalk in plovcev). | m | 15 |  | 0
0
0
1.1.5 | Dobava in polaganje tračnega ozemljila Fe/Zn 25/4mm, komplet z bitumensko zaščito v jaških. | m | 220 |  | 0
0
1.1.6 | Polaganje opozorilnega traku "POZOR-ENERGETSKI KABEL". | m | 210 |  | 0
0
1.1.7 | Izvedba izenačitvene zbiralke v jašku komplet s povezavo okvirja LTŽ pokrovom. | kos | 6 |  | 0
0
1.1.8 | Izkop in komplet izdelava tipskega temelja za prostostoječo razdelilno omaro (PMO in R-Črpališče, Dim: vxšxg: 400x1200x300mm. | kos | 1 |  | 0
0
1.1.9 | Izvedba križanja kabelske kanalizacije z ostalimi komunalnimi napravami. | kos | 3 |  | 0
0
1.1.10 | Rezanje in odstranjevanje asfalta v širini 0,5m komplet z odvozom na deponijo. | m | 10 |  | 0
0
1.1.11 | Sanacija zgornje plasti asfalta v širini 0,5m nad kabelskim jarkom je zajeta v popisu ostalih zemeljskih del na obravnavanem območju. | m | 10 |  | 0
0
1.1.12 | Sanacija zgornje plasti nad kabelskim jarkom (npr. humus) v širini 0,5m je zajeta v popisu ostalih zemeljskih del na obravnavanem območju. | m | 200 |  | 0
0
1.1.13 | Tehnični nadzor in sodelovanje podjetja Elektro Primorska - predvideno | kpl | 1 |  | 0
0
1.1.14 | Zakoličba nove trase NN kanalizacije. | m | 210 |  | 0
1.1.15 | Drobni in spoji material | % | 3 |  | 0
1.1 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.2 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1.2.1 | Kabel NAYY 4x70+2,5mm² vpeljan v kabelsko kanalizacijo oziroma pritrjen na NN drog, komplet s kabelskimi končniki | m | 230 |  | 0
0
1.2.2 | Dobava in montaža križne sponke Fe/Zn 25/4mm. | kos | 10 |  | 0
0
1.2.3 | Priklop kabla v PMO. | kos | 1 |  | 0
0
1.2.4 | Dobava in montaža zatezne sponke, komplet z napenjalcen in vsem ostalim potrebnim priborom. | kos | 2 |  | 0
0
1.2.5 | Dobava in montaža odcepne sponke IOS 70/70 na obstoječem drogu, ter priklop kabla na prostozračno linijo | kos | 4 |  | 0
0
1.2.6 | Dobava in montaža inox zaščitnega profila kabla na drogu l=5m. | kos | 1 |  | 0
0
1.2.7 | Dobava in montaža ozemljitvenega vodnika (ozemljitev odvodnikov) na drogu P/F 35mm². | m | 10 |  | 0
0
1.2.8 | Dobava in montaža odvodnika prenapetosti tip A (npr. ETITEC A ali enakovredno), z vgrajeno odklopno napravo, ki ščiti modul pred kratkostičnim stanjem in vsem ostalim potrebmim priborom. Odvodnik mora biti skladen z zahtevami lokalne elektrodistribucije. | kos | 3 |  | 0
0
1.2.9 | Izvedba zbiralke glavne iznačitve potenciala črpališča. Izvede se jo v sklopu el. omare črpališča. | kos | 1 |  | 0
0
1.2.10 | Izvedba spojev za izenačitev potencialov na kovinske elemente črpališča (cevi, kovinski pokrovi, lestve, idt…). | kos | 8 |  | 0
0
1.2.11 | Vodnik za zaščitno izenačevanje potencialov vodnika P/F 25mm². | m | 20 |  | 0
0
1.2.12 | Pritrdilni material za pritrjevanje kablov v jašku črpališča; alkaten cevi, kabelski kanali, kabelske objemke, itd. | kompl | 1 |  | 0
0
1.2.13 | Elektro omarica R-Črpališče, razred izolacije II. npr. SCHRACK ali enakovredno dim (š,v,g): 500x600x300mm, IP54, v katero se vgradi avtomatika črpališča, komplet s termostatom in grelcem 100W, kateri se priklopi na izhod krmilne omarice (sponki 11 in 12) | kos | 1 |  | 0
0
1.2.14 | Polaganje kabla - Motorni kabel SUBCAB 4G1,5+2x1,5 za potrebe črpalk (kabel je v dobavi črpalke), ter priklop le tega na črpalkah in na avtomatiko | m | 10 |  | 0
0
1.2.15 | Kabel NYY-J 5x6mm² za povezavo PMO in R-Č | m | 2 |  | 0
0
1.2.16 | Priklop omarice avtomatike črpališča na napajanje | kos | 1 |  | 0
0
1.2.17 | Dobava in monataža kabla LIYCY 2x1 z oklepom za merilno sondo ter priklop na obeh straneh | m | 10 |  | 0
0
1.2.18 | Dobava in monataža kabla NYY 3x1,5mm2 za tipala FLS, ter priklop na obeh straneh | m | 20 |  | 0
0
1.2.19 | Drobni in spoji material | % | 5 |  | 0
1.2.20 | Meritve električnih instalacij | kos | 1 |  | 0
1.2 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.3 | STIKALNI BLOKI
A. | PRIKLJUČNO MERILNA OMARA ČRPALIŠČA PMO1
1.3.1 | Priključno merilna omara v izvedbi primerni za zunanjo montažo, razred izolacije II. npr. SCHRACK ali enakovredno dim (š,v,g): 500x1000x300mm opremljena s steklom in ključavnico elektrodistribucije primerna za montažo na betonski podstavek. | kompl | 1 |  | 0
0
1.3.2 | NV varovalčni ločilnik 100/3/__A komplet z NV varovalkami 20A. | kos | 1 |  | 0
0
1.3.3 | NV varovalčni ločilnik 100/3/__A komplet z NV varovalkami__A. | kos | 1 |  | 0
0
1.3.4 | Odvodnik prenapetosti B+C, npr. ETITEC ali enakovredno (skladen z zahtevami el. distribucije). | kos | 3 |  | 0
0
1.3.5 | Odvodnik prenapetosti npr. ETITEC B ali enakovredno 230/100G (galvanska ločitev). | kos | 1 |  | 0
0
1.3.6 | Števec električne energije trifazni Landis+Gyr: ZMF120ABD z limitatorjem ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
0
1.3.7 | Komunikator Landis+Gyr: AD-FP90B140 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
0
1.3.8 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi, zbiralke. | kompl | 1 |  | 0
0
1.3.9 | Ožičenje | kompl | 1 |  | 0
A. | SKUPAJ PRIKLJUČNO MERILNA OMARA ČRPALIŠČA: | kompl | 1 |  | 0
1.3 | STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0
1. | REKAPITULACIJA DEL ČRPALIŠČE |  |  |  | 0
1.1 | GRADBENA DELA | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ELEKTROMONTAŽNA DELA | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | STIKALNI BLOKI | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | PID dokumentacija (od 1.1 do 1.3) |  | 2% |  | 0
1.5. | Projektantski nadzor (od 1.1 do 1.3) |  | 1.5% |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0