## POPIS VODOVOD-ILIRSKA B
| POPIS DEL | [6 empty] | 1€ | 1
| VODOVOD OB GREGORČIČEVI ULICI V ILIRSKI BISTRICI | [5 empty] | 2
| 1. | SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
| 2. | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3. | GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
| 4. | MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
| 5. | ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0
| 6. | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 7. | DDV 22% |  |  |  | 0
| 8. | SKUPAJ +DDV |  |  |  | 0
Postavka |  | Opis | Enota | Količina | Cena za enoto | Skupaj
1. |  | PREDDELA |  | 1
1. | 1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | m | 254.04 |  | 0
1. | 2 | Zakoličba vodovodnih jaškov. | kos | 2 |  | 0
1. | 3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev. | kos | 13 |  | 0
1. | 4 | Naprava in postavitev gradbenih profilov za izvedbo vodovoda. | kos | 11 |  | 0
1. | 5 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami in orodji, odstranitvijo humusa, zagotovitvijo varnostnih in higiensko-tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča. | kos | 1 |  | 0
1. | 6 | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah. | kos | 1 |  | 0
1. | 7 | Rezkanje asfalta povprečne debeline 9 cm, z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo do 500 m | m2 | 218.6 |  | 0
1. | 8 | Rezkanje asfalta povprečne debeline 4 cm, z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo do 500 m | m2 | 51.1 |  | 0
1. | 9 | Rušenje betonskih robnikov 15/25/100 z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5 km. | m | 66 |  | 0
1. | 10 | Rušenje betonskih robnikov 8/20/100 z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km. | m | 26 |  | 0
1. | 11 | Štemanje odprtin 30x30cm v betonski steni obstoječih vodomerov debeline do 20cm. | kos | 1 |  | 0
1. | 12 | Izdelava začasnih podpor na prečkanju vodovoda z drugimi komunalnimi napravami (kanalizacija, vodovod, plin). | m | 9 |  | 0
1. | 13 | Izdelava začasnih podpor obstoječe konstrukcije reklamnega panoja z vsemi pomožni deli. | kos | 1 |  | 0
1. | 14 | Demontaža obstoječih fazonov, armatur in nadzemnega hidranta z odstranjevanjem izolacije, rezanje vijakov ali matic ter ponovna montaža. | kos | 1 |  | 0
1. | 15 | Demontaža, deponiranje in ponovna vgradnja stebričkov iz nerjavečega jekla premera 8 cm, višine 1,0m. | kos | 2 |  | 0
1. | 16 | Praznjenje cevovoda in obveščanje potrošnikov. | kpl | 1 |  | 0
1. | 17 | Začasno oskrbovanje z pitno vodo v času rekonstrukcije vodovodnega omrežja s pomočjo vodovodnih kamiona cistern. Obračun po 1h oskrbovanja. | h | 8 |  | 0
1. | 18 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce, postavitev premostitvenih objektov za ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
1
|  | SKUPAJ PREDDELA: |  | 1 |  | 0
1
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  | 1
|  | OPOMBA: |  | 1
|  | IZKOPI KANALSKIH ROVOV SO RAZVRŠČENI GLEDE NA GLOBINO: a) IZKOPI GLOBINE DO 2.0m b) IZKOP GLOBINE NAD 2.0m (V IZKAZU KUBATUR SO UPOŠTEVANE KOLIČINE OD GLOBINE 2.0m DO KOTE PROJEKTIRANE KOTE IZKOPA) |  | 1
1
1
2. | 1 | Strojni izkop humusa ob trasi vodovoda v sloju debeline 20cm z odrivom do 10m. | m2 | 126 |  | 0
2. | 2 | Strojni izkop jarkov za vodovod v lahki zemljini (II. in III. ktg.), širine do 1.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 60°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 249.6 |  | 0
2. | 3 | Strojni izkop jarkov za vodovod v težki zemljini (IV. ktg.), širine do 1.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 60°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 166.4 |  | 0
2. | 4 | Strojni izkop jarkov za vodovod v lahki zemljini (II. in III. ktg.), širine do 1.0m, globine 2,0 do 4.0m, naklon brežin 60°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 4 |  | 0
2. | 5 | Strojni izkop jarkov za vodovod v težki zemljini (IV. ktg.), širine do 1.0m, globine 2,0 do 4.0m, naklon brežin 60°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 16 |  | 0
2. | 6 | Strojni izkop za vodovodne jaške v mehki zemljini (II. in III. ktg.), globine do 2.0m, naklon brežin 45°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 78 |  | 0
2. | 7 | Strojni izkop jarkov za vodovodne jaške v težki zemljini (IV. ktg.), globine do 2.0m, naklon brežin 45°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 64 |  | 0
2. | 8 | Strojni izkop jarkov za vodovodne jaške v mehki zemljini (II. in III. Ktg.), globine od 2,0 do 4.0m, naklon brežin 45°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 6.8 |  | 0
2. | 9 | Strojni izkop jarkov za vodovodne jaške v težki zemljini (IV. ktg.), globine od 2,0 do 4.0m, naklon brežin 45°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 27.2 |  | 0
2. | 10 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2.0m za izdelavo hišnih priključkov, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 7.2 |  | 0
2. | 11 | Ročni izkop zemljine IV. ktg., globine do 2.0m. na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi, ter za izdelavo priključkov na obstoječi vodovod, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 4.8 |  | 0
2. | 12 | Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času). | ur | 10 |  | 0
2. | 13 | Planiranje dna rova vodovoda s točnostjo +/-3cm | m2 | 165 |  | 0
2. | 14 | Izdelava posteljice in zasip vodovodnih cevi s peščenim materialom 0/4mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 30cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 158 |  | 0
2. | 15 | Zasip vodovodnega jarka z drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. | m3 | 131 |  | 0
2. | 16 | Zasip vodovodnega jarka z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. | m3 | 81 |  | 0
2. | 17 | Zasip vodovodnih revizijskih jaškov z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. | m3 | 64 |  | 0
2. | 18 | Zasip vodovodnih revizijskih jaškov z drobljencem iz kamnine, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. | m3 | 78 |  | 0
2. | 19 | Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic s humusnim materialom od izkopa v sloju debeline d=20cm. | m2 | 126 |  | 0
2. | 20 | Čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevovoda | m2 | 508.08 |  | 0
2. | 21 | Nakladanje, odvoz in razprostiranje odvečnega materiala na deponijo do 5 km. | m3 | 479 |  | 0
1
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
3. |  | GRADBENA DELA |  | 0
3. | 1 | Izdelava vodovodnega AB jaška iz betona C25/30, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, podložni beton, izdelava betonskih podstavkov, poglobitev za črpanje, zatesnitev delovnih stikov in predorov cevi s tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka). Poglobitev za črpanje dim 0,4x0,4x0,4m. Stik je zatesnjen z ekspanzijskim trakom. Notranje dimenzije jaška: 1,25x1,8x1,8m. Debelina sten in plošč d=25cm. | kos | 1 |  | 0
3. | 2 | Izdelava vodovodnega AB jaška iz betona C25/30, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, podložni beton, izdelava betonskih podstavkov, poglobitev za črpanje, zatesnitev delovnih stikov in predorov cevi s tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka). Poglobitev za črpanje dim 0,4x0,4x0,4m. Stik je zatesnjen z ekspanzijskim trakom. Notranje dimenzije jaška: 2,25x2,25x1,8m. Debelina sten 25cm, pokrovne plošče 30cm. | kos | 1 |  | 0
3. | 3 | Izdelava betonskih sidrnih blokov C16/20 (do 0,05m3), komplet z opažanjem. | kos | 9 |  | 0
3. | 4 | Izdelava betonskih sidrnih blokov C16/20 (do 0,35m3), komplet z opažanjem. | kos | 1 |  | 0
3. | 5 | Obbetoniranje cestnih kap zasunov in hidrantov z betonom C16/20 z vsemi pomožnimi deli. | kos | 8 |  | 0
3. | 6 | Obbetoniranje cestnih kap zasunov in hidrantov z betonom C16/20 z vsemi pomožnimi deli. | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA: |  | 1 |  | 0
1
4. |  | MONTAŽNA DELA |  | 1
1
4. | 1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine tip K9, DN80, PN=6.4MPa, s standardnimi spojkami "STD", zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (standardi ISO4179 in ISO8179), komplet s spojnim materialom in tesnili. Cevi se polagajo na predhodno pripravljeno peščeno posteljico. | m | 31.54 |  | 0
4. | 2 | Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine tip K9, DN250, PN=6.4MPa, s standardnimi spojkami "STD", zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (standardi ISO4179 in ISO8179), komplet s spojnim materialom in tesnili. Cevi se polagajo na predhodno pripravljeno peščeno posteljico. | m | 187.6 |  | 0
4. | 3 | Dobava in montaža polietilenskih cevi DN32; PE100, SDR11 za PN16bar po standardu SIST EN 12201, komplet s spojkami in oblokovnimi kosi za elektrofuzijsko varjenje. | m | 17.4 |  | 0
4. | 4 | Dobava in montaža polietilenskih cevi DN40; PE100, SDR11 za PN16bar po standardu SIST EN 12201, komplet s spojkami in oblokovnimi kosi za elektrofuzijsko varjenje. | m | 4 |  | 0
4. | 5 | Dobava in montaža polietilenskih cevi DN63; PE100, SDR11 za PN16bar po standardu SIST EN 12201, komplet s spojkami in oblokovnimi kosi za elektrofuzijsko varjenje. | m | 30.9 |  | 0
4. | 6 | Dobava in montaža polietilenskih cevi DN110; PE100, SDR17 za PN10 bar po standardu SIST EN 12201 komplet s spojkami in oblokovnimi kosi za elektrofuzijsko varjenje (zaščitna cev). | m | 13.5 |  | 0
4. | 7 | Dobava in montaža plastificiranih jeklenih pocinkanih cevi DN20 (3/4") komplet s spojnim materialom za izdelavo hišnih priključkov. | m | 1 |  | 0
4. | 8 | Dobava in montaža plastificiranih jeklenih pocinkanih cevi DN25 (1") komplet s spojnim materialom za izdelavo hišnih priključkov. | m | 0.4 |  | 0
4. | 9 | Dobava in montaža plastificiranih jeklenih pocinkanih cevi DN32 (1 1/4") komplet s spojnim materialom za izdelavo hišnih priključkov. | m | 1.5 |  | 0
4. | 10 | Dobava in montaža plastificiranih jeklenih pocinkanih cevi DN50, komplet s spojnim materialom. | m | 1.5 |  | 0
4. | 11 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 v skladu s SIST EN 545:2010, PN=10 bara, s standardnimi spojkami "STD", zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji, komplet s tesnili.Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh. Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preiskušen skupaj s cevmi oz. fazoni (certifikat). |  | 36
|  | EU-DN80-STANDARDNA SPOJKA-PN 16 | kos | 1 |  | 0
|  | F-DN80-PN 16 | kos | 1 |  | 0
|  | FF-DN80-PN 16 L=200mm | kos | 1 |  | 0
|  | FF-DN80-PN 16 L=300mm | kos | 2 |  | 0
|  | FF-DN80-PN 16 L=400mm | kos | 1 |  | 0
|  | FF-DN80-PN 16 L=500mm | kos | 3 |  | 0
|  | FF-DN80-PN 16 L=800mm | kos | 1 |  | 0
|  | FF-DN80-PN 16 L=1000mm | kos | 1 |  | 0
|  | F-SIDRAN-DN80-PN 16 | kos | 1 |  | 0
|  | F-SIDRAN-DN250-PN 10 | kos | 2 |  | 0
|  | MMQ-90° (LOK)-DN100-STANDARDNA SPOJKA | kos | 1 |  | 0
|  | MMK-45° (LOK)-DN80-STANDARDNA SPOJKA | kos | 4 |  | 0
|  | MMK-45° (LOK)-DN250-STANDARDNA SPOJKA -S | kos | 1 |  | 0
|  | Q-90° (LOK)-DN80-16PN | kos | 6 |  | 0
|  | N -DN80-16PN | kos | 2 |  | 0
|  | T-DN80/80-16PN | kos | 2 |  | 0
|  | T-DN250/60-10PN | kos | 1 |  | 0
|  | T-DN250/80-10PN | kos | 1 |  | 0
|  | T-DN250/250-10PN | kos | 1 |  | 0
|  | MMA-DN250/60-10PN-STANDARDNA SPOJKA | kos | 1 |  | 0
|  | MMA-DN250/80-10PN-STANDARDNA SPOJKA | kos | 1 |  | 0
|  | SP-DN250-10PN-SLEPA PRIROBNICA | kos | 1 |  | 0
4. | 12 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine, PN=1,6 MPa, z varnostnimi spojkami "STD Vi" (jekleni vložek), zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji, komplet s spojnim materialom in tesnili. |  | 7
|  | EU-DN80-STANDARDNA SPOJKA-PN 16 -Vi | kos | 1 |  | 0
|  | MMK-45° (LOK)-DN80-STANDARDNA SPOJKA-S-Vi | kos | 1 |  | 0
|  | MMK-45° (LOK)-DN250-STANDARDNA SPOJKA -S-Vi | kos | 5 |  | 0
4. | 13 | Dobava in montaža fitingov iz bele temprane litine kvalitete EN-GJMW-400-5 po standardu EN 1562 oziroma ISO 49 in EN 10242 z oznako "A". |  | 12
|  | DN32- DVOVIJAČNIK - 1 1/4'' | kos | 2 |  | 0
|  | HOLENDEC-1'' (25mm) | kos | 2 |  | 0
|  | DN50- DVOVIJAČNIK - 2'' | kos | 2 |  | 0
|  | DN32- KOLENO 90° | kos | 1 |  | 0
|  | DN40/25 REDUKCIJA - 1 1/2''-1'' | kos | 1 |  | 0
|  | DN50/25 REDUKCIJSKI DVOVIJAČNIK | kos | 2 |  | 0
|  | DN65/32 ZMANJŠEVALNI KOS | kos | 1 |  | 0
|  | T-KOS-2''/1'' (50/25mm) | kos | 1 |  | 0
|  | HOLENDEC-1'' (25mm) | kos | 2 |  | 0
4. | 14 | Dobava in montaža prirobničnega ovalnega zasuna DN80 (EN558), komplet z dvema tesniloma in vijaki, PN 1.6MPa. Dolžina 280mm. | kos | 3 |  | 0
4. | 15 | Dobava in montaža prirobničnega metuljastega zasuna F4 DN250, komplet z dvema tesniloma in vijaki, PN1.0 mPa. Predpriprava za vgrdnjo vgradbene garniture. Loputa mora biti iz materiala SG 500-7, z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan v ohišje, vpetja tesnila mora zagotoviti 100% tesnjenje v obeh smereh. Ustrezati mora standardom ISO 1083, ISO 5208. | kos | 1 |  | 0
4. | 16 | Dobava in montaža teleskopske vgradbene garniture za zasune DN80. Vgradbena višina 100-150 cm. | kos | 3 |  | 0
4. | 17 | Dobava in montaža vgradbene garniture za metaljuste zasune komplet z varovalno cestno kapo DN250, vgradbena višina h=1,2-1,8m. | kos | 1 |  | 0
4. | 18 | Dobava in montaža ventila z navojnim priključkom-zasun-EV, DN20 (3/4''). | kos | 1 |  | 0
4. | 19 | Dobava in montaža ventila z navojnim priključkom-zasun-EV, DN32 (11/4''). | kos | 1 |  | 0
4. | 20 | Dobava in montaža ventila z navojnim priključkom-zasun-EV, DN50 (2''). | kos | 2 |  | 0
4. | 21 | Dobava in montaža teleskopske-vgradbene garniture za navrtne zasune z navojnim priključkom DN25-DN32 , vgradbena višina h=0,7-1,2m. | kos | 2 |  | 0
4. | 22 | Dobava in montaža teleskopske-vgradbene garniture za navrtne zasune z navojnim priključkom DN40-DN50 , vgradbena višina h=0,7-1,2m. | kos | 2 |  | 0
4. | 22 | Dobava in montaža nadzemnega hidranta iz nerjavečega jekla DN80, NP1.6 MPa, lomni, za globino vgradnje h=1.0 m, s 2 stabilnima spojkama tip ''C'' in 1 stabilno spojko tip ''B''. | kos | 2 |  | 0
4. | 23 | Dobava in montaža montažno-demontažnega kosa iz nodularne litine DN250, NP1.6MPa. | kos | 1 |  | 0
4. | 23 | Dobava in montaža navojnega čistilnega kosa iz medenine DN50. | kos | 1 |  | 0
4. | 23 | Dobava in montaža univerzalne prirobnične spojke iz nodularne litine DN65(67,5-83,8mm). | kos | 1 |  | 0
4. | 24 | Dobava in montaža univerzalne dvojne spojke iz nodularne litine DN250 za priključek cevi iz nodularne litine na jekleno cev z medninastim sidrnim obročem (DN1 230/268-DN2 267/310mm). | kos | 2 |  | 0
4. | 25 | Dobava in montaža medeninaste prehodne spojke na polietilensko cev z notranjim navojem 3/4'' / DN25 mm. | kos | 2 |  | 0
| 26 | Dobava in montaža medeninaste prehodne spojke na polietilensko cev z notranjim navojem 1 1/4'' / DN40 mm. | kos | 2 |  | 0
4. | 27 | Dobava in montaža medeninaste prehodne spojke na polietilensko cev z notranjim navojem 2'' / DN63 mm. | kos | 3 |  | 0
4. | 28 | Dobava in montaža medeninastega kolena za polietilensko cev z zunanjim navojem 1 4/3'' / DN40 mm. | kos | 1 |  | 0
4. | 29 | Dobava in montaža vodomera s suhim mehanizmom DN25, komplet z nastavljivimi spojnicami za merjenje porabe hladne vode (do 30°C), skladno z EEC 75/33 standardom. Vključno predpriprava za priklop REED stikala ali radijskega modula. Nazivni pretok Q=6m3/h, maksimalni pretok 12 m3/h. | kos | 1 |  | 0
4. | 30 | Dobava in vgradnja kovinske objemke za pritrditev cevi jeklene cevi DN25. Ves kovinski material je vroče cinkan. | kos | 2 |  | 0
4. | 31 | Dobava in vgradnja kovinske nosilne konzole, dolžine 60cm, skupaj z pritrdilno ploščico in HST sidri. Minimalna nosilnost konzole je 500kN. Ves kovinski material je vroče cinkan. | kos | 2 |  | 0
4. | 30 | Dobava in montaža pokrova iz nodularne litine dim 700x700 mm, z zaklepom, nosilnosti 125 kN. | kos | 1 |  | 0
4. | 31 | Dobava in montaža pokrova iz nodularne litine dim 800x800 mm, z zaklepom, nosilnosti 125 kN. | kos | 1 |  | 0
4. | 32 | Dobava in montaža varovalne teleskopske cestne kape DN25-DN32 iz litine GG 250. Cesta kapa mora imeti samozaporni element. Podobno kot proizvajalec npr. Saint-Gobain PAM. Z napisom VODA. | kos | 2 |  | 0
4. | 33 | Dobava in montaža varovalne teleskopske cestne kape DN40-DN50 iz litine GG 250. Cesta kapa mora imeti samozaporni element. Podobno kot proizvajalec npr. Saint-Gobain PAM. Z napisom VODA. | kos | 2 |  | 0
4. | 33 | Dobava in montaža varovalne teleskopske cestne kape DN65-DN80 iz litine GG 250. Cesta kapa mora imeti samozaporni element. Podobno kot proizvajalec npr. Saint-Gobain PAM. Z napisom VODA. | kos | 3 |  | 0
4. | 34 | Dobava in montaža varovalne teleskopske cestne kape DN200-300 iz litine GG 250. Cesta kapa mora imeti samozaporni element. Podobno kot proizvajalec npr. Saint-Gobain PAM. Z napisom VODA. | kos | 1 |  | 0
4. | 35 | Dobava in montaža pohodne plastične rešetke z okvirjem dim 45x45cm. | kos | 2 |  | 0
4. | 36 | Dobava in montaža vstopnih lestev iz nerjavnega jekla kvalitete 1.4301. Dimenzije lestev: -širina prečk 380 mm -delitev prečk 280 mm -dolžina lestev do 1800 mm Lestev se dobavi z izvečljivim oprijemalom (na vrhu) dolžine 1000mm, konzole za pritrditev na steno, vodilno sklopko z objemko in varnostnim pasom vključno pritrdilni material, po detajlu. Ves nerjavni material je kvalietete 1.4301. Mere preveriti na licu mesta! | kos | 2 |  | 0
4. | 37 | Predpreizkus vodotesnosti cevovoda s tlačnim preizkusom. | m | 254.04 |  | 0
4. | 38 | Glavni preizkus vodotesnosti cevovoda s tlačnim preizkusom. | m | 254.04 |  | 0
4. | 39 | Izpiranje cevovoda | m | 254.04 |  | 0
4. | 40 | Dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda | m | 254.04 |  | 0
4. | 41 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z metalnim vložkom. | m | 254.04 |  | 0
4. | 42 | Prevezava jeklene vodovodne cevi DN250 na novo vodovodno cev DN 250. | kos | 2 |  | 0
4. | 42 | Dobava in montaža hidrantne omare, komplet opremljena: -ročnik na zasun za razpršno vodo DN52-2 kosa, -tlačna cev (trevira) DN 52 4x15m, -ključ za nadzemni hidrant, -ključ ''C'' dva kosa. Kompet s pripravo betonskega temelja. | kos | 2 |  | 0
1
|  | SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  | 1 |  | 0
1
5. |  | ZAKLJUČNA DELA |  | 1
1
5. | 1 | Izdelava nosilne plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine in rezkanega asfalta v debelini 25cm. | m2 | 218 |  | 0
5. | 2 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 4 SURF B70/100, A5 v debelini 3,0 cm. | m2 | 218.6 |  | 0
5. | 3 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 4 SURF B70/100, A5 v debelini 4,0 cm. Pločnik. | m2 | 51.1 |  | 0
5. | 4 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 22 BASE B50/70, A3 v debelini 6,0 cm | m2 | 218.6 |  | 0
5. | 5 | Vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25/100 cm | m | 66 |  | 0
5. | 6 | Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20/100 cm | m | 26 |  | 0
5. | 7 | Stalni ali občasni geološki nadzor pri gradnji objekta, vključuje razna merjenja ali izračune stabilnosti objekta glede na geološke razmere terena. | EUR | 1 |  | 0
5. | 7 | Vnos v kataster komunalnih naprav skladno z navodili upravljavca. | m | 254.04 |  | 0
5. | 8 | Projektantski nadzor | ur | 20 |  | 0
5. | 9 | Projekt izvedenih del | kos | 1 |  | 0
5. | 10 | Nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (5% investicijske vrednosti). | 5% | 1 |  | 0
1
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  | 1 |  | 0
1
1
|  | Nova Gorica, oktober 2016 |  | 1
|  | mag. Muriz Kadribašić, univ.dipl.inž.grad. |  | 1
1
1
1
1
1
1
1
Note on M5: Muriz: UNESI TRENUTNO VREDNOST ZA EURO