## Rekapitulacija
Investitor : OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 4, 6250 Ilirska Bistrica
Objekt : PRIZIDEK ZDRAVSTVENEGA DOMA
ILIRSKA BISTRICA
Projekt : STROJNE INSTALACIJE
Faza : PZI – maj 2020
Št.načrta : 30/2018
REKAPITULACIJA
A. OGREVANJE/HLAJENJE |  |  | 0
B. PREZRAČEVANJE |  |  | 0
C. INTERNA VODOINSTALACIJA |  |  | 0
D. VODOVOD, OGREVANJE POVEZAVA |  |  | 0
| SKUPAJ (A do F): | € | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ : |  | 0
OPOMBA: Vsi materiali in oprema (modeli in proizvajalci) so navedeni kot referenca kvalitete in karakteristik. Izvajalec lahko vgradi materiale drugih proizvajalcev, vendar mora predhodno dokazati enako oz. boljšo kvaliteto ter zagotovljeno servisiranje Izvajalec mora po končanju del objekt predati naročniku očiščen
Količine za laboratorij so zajete v popisu obstoječe hale.

## OgrevHlajenje
Investitor : OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 4, 6250 Ilirska Bistrica
Objekt : PRIZIDEK ZDRAVSTVENEGA DOMA
ILIRSKA BISTRICA
Projekt : STROJNE INSTALACIJE
Faza : PZI – maj 2020
Št.načrta : 30/2018
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN DEL
A. OGREVANJE/HLAJENJE
1. | Hladilni agregat - toplotna črpalka za proizvodnjo hladne/tople vode kompaktne izvedbe z zračno hlajenim kondenzatorjem za zunanjo postavitev, tihe izvedbe z visokim izkoristkom za delovanje pri temperaturah okolice od -20 do 50°C ter segrevanjem vode do 65°C, mikroprocesorsko voden, s preverjenimi tehničnimi podatki s strani priznane neodvisne inštitucije EUROVENT, z listinami o skladnosti EC. Izdelan po Evro predpisih in standardih Ustreza zahtevam PURES-a.
- OKVIR
Okvir je izjemno trden in samonosilen, da dovoli oporo na tleh na 8 točkah, brez deformacije. Zaradi zunanje postavitve je odporen na vremenske pogoje in korozijo, okvir in paneli so izvedeni brez varjenja iz pocinkane pločevine ter praškasto barvani s poliestersko barvo. Zunanja termična izolacija je odporna na UV žarke. Dostop do tehničnih komponent je izveden z lahko in enostavno snemljivimi paneli.
Tehnični predel vključno s kompresorji je ločen in zvočno izoliran od kondenzatorja, da preprečimo prehod hrupa v okolico in zaradi lažjega dostopa do vgrajenih komponent, tudi med obratovanjem.
- SPIRALNI KOMPRESORJI
Spiralni (scroll) kompresorji, hermetične izvedbe s tesnjenjem delovnega prostora z drsnimi tesnili in zasučne sklopke z ekscentrično vrtečo se obtočno spiralo. V sled razmakljivih drsnih plošč je neobčutljiv za tekočinske udare.
Mazalni sitem s pomočjo dinamične oljne črpalke, gretje olja in pokaznim okencem nivostaja.
Dvopolni elektromotor hlajen z vsesanim hladilnim sredstvom, elektronsko zaščiten proti pregretju, izpadu faze in zamenjavi faz.
Kompresorji so montirani na dodatne protivibracijske podloge, zaradi prenosa vibracij na okvir naprave in s tem posledično zmanjšanje hrupa. Nameščeni so v tehničnem predelu naprave. So direktno trdno spajkani na cevni razvod hladilnega sredstva, da se prepreči možnost puščanja hladilnega sredstva.
- ZRAČNI KONDENZATORJI / UPARJALNIKI
Toplotni menjalnik iz bakrenih cevi s tesno nasajenimi aluminijastimi lamelami
Opremljeni s kontrolo tlaka kondenzacije, za delovanje tudi pri nižjih zunanjih temperaturah okolice.
- VENTILATORJI
Naprava je standardno opremljena z brezstopenjsko reguliranimi ventilatorskimi elektromotorji. Lopatice ventilatorjev so kovinske, da so odporne na visoke temperature zaradi sončnega sevanja, brez deformacije. Zaščita motorjev ventilatorjev je IP44.
- VODNI UPARJALNIK / KONDENZATOR
Visoko učinkovit ploščni izmenjevalec za hladilni krog, sestavljen iz med seboj varjenimi rebrastimi ploščami iz nerjavečega jekla 316. Uparjalnik je izoliran z visoko kvalitetno toplotno izolacijo. Hidravlični priključek je izveden s »VICTAULIC« načinom spajanja. Opremljen s:
- termostatskim ekspanzijskim ventilom
- senzorjem izstopne in vstopne vode
- pretočnim stikalom na vodni strani
- lovilcem nesnage
- protizamrzovalnim senzorjem
- protizamrzovalnim el. grelnikom
- HLADILNI KROG
Vsak hladilni krog vključuje: filtrni sušilnik, pokazno okence z indikatorjem vlažnosti hladiva, elektromagnetni ventil, zaporni ventil na tekočinskem vodu, zaporni ventil v tlačnem vodu, izoliran sesalni vod, senzorjem visokega in nizkega tlaka.
- VKLOPNA IN KRMILNA PLOŠČA
Vklopna plošča je narejena po predpisih EN 60-204 in vsebuje: zaščito elektromotorjev kompresorjev, tokovno zaščito pred preobremenitvijo, vrstne sponke, vklopnim varnostnim stikalom z ročico na zunanji strani in vezalne sheme.
Krmilna plošča vsebuje regulacijski krmilnik z mikroprocesorskim vodenjem, ki ustreza priporočilom 89/336/EC.
- MIKROPROCESORSKI KRMILNIK
Krmilnik ima LCD prikazovalnik in je tovarniško nameščen.
Omogoča:
- direktni dostop do prebiranja vrednosti
- kontrolo temperature vode (vstopno ali izstopno)
- možnost nastavitve kontrole temperature vode glede na zunanjo temperaturo
- kontrola tlaka kondenzacije
- programska zaščita pred kratkimi vklopi kompresorjev
- računanje in balansiranje časovnega delovanja kompresorja
- kontroliranje števila zagonov kompresorja
- zaščito elektromotorjev kompresorjev
- opcijsko opremljen s komunikacijskim protokolom MODBUS, RS 485 izhod, za priklop na CNS sisteme
Prosto napetostni vhodi:
- zunanji ON/OFF kontakti
- Preklop med nastavno točko 1 in 2
Prosto napetostni izhodi:
- Splošne napake
- PREIZKUSNI ZAGON
Naprava je kompletno sestavljena, električno zvezana, napolnjena s hladilom in preizkušena v tovarni, tako da na lokaciji napravo samo hidravlično in električno priključimo.
- TEHNIČNE KARAKTERISTIKE (certificirane po EUROVENT-u ter deklarirane po UNI EN 14511:2018), tu navedene pri projektnih pogojih:
- hladilna moč: 145,2 kW
- skupna priključna električna moč: 52,3 kW (kompresorja, ventilatorji)
- sistem hlajenega medija: 7/12°C, 20% glikola
- temperatura okolice: 35 °C
- grelna moč: 128 kW (pri -13°C); max 175kW
- skupna priključna električna moč: 65,7 kW (kompresorja, ventilatorji)
- sistem gretega medija: 60/55°C, 20% glikola
- temperatura okolice: -13 °C
- TEHNIČNI PODATKI:
- hlajeni medij: R410A
- število kompresorjev: 4
- število hladilnih krogov: 2
- električno napajanje: 400/3/50 V/Ph/Hz
- max. el. tok: 147 A
- zagonski el. tok : 288 A
- min. varovalka: 160A
- zvočni tlak na 10m: 45 dB(A)
- zvočna moč: 77dB(A)
- hidravlični priključek: 2˝1/2
- dimenzije DxŠxV: 4330x1100x1875 mm
- teža transportna: 1118 kg
- DODATNA OPREMA
- vmesnik RS485 (ModBus) za povezavo na CNS
- daljinski tablo PGD1
- zaščitna mreža GP
- pretočno stikalo FL
- amortizerji VT
Ustreza toplotna črpalka/hladini agregat proizvod kot npr. AERMEC tip NRK 0700 HE (dobavlja BOSSPLAST) oz.druga z enakimi ali boljšimi karakteristikami. TČ z dobavo in montažo, komplet z ožičenjem in prvim zagonom s strani pooblaščenega serviserja, vključno z najemom avtodvigala za montažo
|  | kpl | 1 | 0
2. | Dodatno: pred naročilom mora to potrditi naročnik- investitor!!!
(oprema je predvidena za staro stavbp)
Hladilni agregat - toplotna črpalka za proizvodnjo hladne/tople vode kompaktne izvedbe z zračno hlajenim kondenzatorjem za zunanjo postavitev, tihe izvedbe z visokim izkoristkom za delovanje pri temperaturah okolice od -20 do 50°C ter segrevanjem vode do 65°C, mikroprocesorsko voden, s preverjenimi tehničnimi podatki s strani priznane neodvisne inštitucije EUROVENT, z listinami o skladnosti EC. Izdelan po Evro predpisih in standardih Ustreza zahtevam PURES-a.
Predvidoma enake velikosti kot po postavki 1.
Predvidoma toplotna črpalka/hladini agregat proizvod kot npr. AERMEC tip NRK 0700 HE (dobavlja BOSSPLAST) oz.druga z enakimi ali boljšimi karakteristikami. TČ z dobavo in montažo, komplet z ožičenjem in prvim zagonom s strani pooblaščenega serviserja, vključno z najemom avtodvigala za montažo
|  | kpl | 0 | 0
3. | Krmilnik za regulacijo ogrevanja vključen v krmilniku CNS, za vključevanje obtočnih črpalk - konvektorji, radiatorji, bojler, z naslednjimi izhodi ter tipali:
.. zunanje temperaturno tipalo .. temperaturno potopno tipalo - predtok .. temperaturno potopno tipalo - bojler 2x .. izhod na obtočno črpalko - 3x po shemi toplotne črpalke
(vključeno v postavki za CNS)
|  | kpl | 0 | 0
4. | Ploščni toplotni izmenjevalec npr. DANFOSS tip XB -----___, za prenos na ogrevno/hladilno vodo v inox izvedbi za vodo do 90°C s podatki: prenos toplote Qh =150kW (poleti-hlajenje) primarna stran glikolna meš. 6/11°C; G=26,8 m3/h in z dp = 20kPa - DN50(2") sekundarna stran voda 8/13°C; G=26,8 m3/h in z dp = 20kPa - DN50(2") prenos toplote Qg =180kW (pozimi ogrevanje) primarna stran glikolna meš.48/43°C; G=26,8 m3/h in z dp = 20kPa sekundarna stran 45/40°C; G=26,8 m3/h in z dp = 20kPa
kompaktne izvedbe, s prirobničnimi priključki NP16, komplet s protiprirobnicami, vijaki in tesnili, z atestno dokumentacijo, z dobavo in montažo (določitev velikosti s strani dobavitelja glede na zgornje podatke)
|  | kpl | 1 | 0
5. | Akumulator ogrevne/hladilne vode, izdelan kot tlačna posoda iz jeklene pločevine za delovni tlak 3 bar, pokončne izvedbe za notranjo montažo, volumna 800 lit, dimenzij ø1150 (øDn950) in višine 2250, komplet z nogami in montažnim materialom ter s prirobničnimi priključki: .. 6x DN50 .. 6x R15
komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom (dovod in povratek), zaščiten s temeljno barvo, izoliran z izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo Armacell AF Armaflex, debeline 100 mm in zaščito pred mehanskimi poškodbami izolacije z Al pločevino ali plašč iz polistirola SB in mehkega PU, skupaj z avtomatskim odzračevanjem in izpustno polnilno pipico, skupaj z dobavo in montažo ustreza proizvod kot npr. CORDIVARI VC-1500,...
| (zajet tudi zalogovnik za fazo 2 zaradi montaže!) | kpl | 2 | 0
6. | Kroglična tropotna preklopna "DIVERT" pipa s teflonskim tesnenjem npr. ESBE tip VRG231 DN50 z mot.pogonom ARA 545 oz. ustrezni drugi, z motornim pogonom 25Nm za zamenjavo priključkov na akumulatorju - OGR/HLA, z navojnimi priključki, komplet s holandci in s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 4 | 0
7. | Zaprta atestirana ekspanzijska membranska posoda, polnjena z dušikom z pst=1,5bar za maksimalni tlak 6 bar in sistem 90/70oC celotnega volumna 150 lit, komplet z manometrom in prirobničnim priključkom, z dobavo in montažo
|  | kpl. | 1 | 0
8. | Kroglična pipa za priključitev ekspanzijske posode s pokrovom za zagotovitev odprte lege z navojnimi priključki, s tesnili, z dobavo in montažo
| DN 20 | kos | 1 | 0
9. | Varnostni ventil atestiran za tlak odpiranja p=3,0bar DN25, komplet s tesnilnim materialom in nastavkom za odvod vode, z dobavo in montažo
|  | kos | 1 | 0
10. | Mehčalna naprava za dodajanje ogrevne vode v sistem ogrevanja z izmenjevalnim melaminom komplet s priključno napravo DN20 in vodomerom Qn=1,5m3/h, komplet z rezervnim polnjenjem, z dobavo in montažo
|  | kpl | 1 | 0
11. | Bojler za toplo sanitarno vodo, izdelan kot tlačna posoda iz jeklene pločevine za delovni tlak 8 bar, pokončne izvedbe za notranjo montažo, volumna 1000 lit, dimenzij ø1050 (øDn950) in višine 2191 komplet z nogami in montažnim materialom ter s prirobničnimi priključki: .. 3x DN50 .. 6x R15
komplet z dvemi toplovodnimi spiralami površine 1,8+3,5m2, z električnim grelcem 4kW, s spojkami in holandci, tesnilnim materialom (dovod in povratek), zaščiten s temeljno barvo, izoliran z izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo Armacell AF Armaflex, debeline 50 mm in zaščito pred mehanskimi poškodbami izolacije z Al pločevino ali plašč iz polistirola SB in mehkega PU, skupaj z avtomatskim odzračevanjem in izpustno polnilno pipico, skupaj z dobavo in montažo BOLLY2 – 1000,...
|  | kpl | 1 | 0
12. | Kombinirani varnostno-nepovratni ventil za vodo DN 25 z vzmetjo s tlakom odpiranja p=6 bar s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 1 | 0
13. | Cirkulacijska črpalka GRUNDFOS, VORTEX ali WILLO za sanitarno toplo vodo z ohišjem iz brona, komplet s programsko uro in termostatom ter navojnimi priključki DN 25 s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
G = 1,0 m3/h; H = 35 kPa - bojler cirkulacija
|  | kos | 1 | 0
14. | Zaprta ekspanzijska membranska posoda za sanitarno vodo, polnjena z dušikom z pst=4,5bar celotnega volumna 35 litrov za maksimalni tlak 10 bar, atestirana, z dobavo in montažo
|  | kpl. | 1 | 0
15. | Kroglična dvopotna preklopna pipa s teflonskim tesnenjem npr. "FIRŠT" tip 110 820 DN32 z motornim pogonom za ogrevanje tople sanitarne vode s toplovodnim kotlom z navojnimi priključki, komplet s holandci in s tesnilnim materialom ter potopnim termostatom za nastavitev odpiranja in zapiranja ventila, z dobavo in montažo
|  | kpl | 1 | 0
16. | Obtočna prirobnična črpalka toplotni izmenjevalec TČ z zvezno regulacijo vrtljajev, kpl.z modulom za priključitev na CNS, skupaj s toplotno izolacijo, s prirobničnimi priključki, protiprirobnicami, tesnili in vijaki, ožičenjem, z dobavo in montažo (rezervna črpalka ni v popisu)
V= 26,8 m3/h; H=40kPa
Ne= 40…990 W; U=230V/1/50 Hz
projektna rešitev:
kot npr. WILO tip STRATOS 80/1-6 EM DN80
ali enakovredna druga z enakimi karakteristikami
|  | kos | 1 | 0
17. | Obtočna prirobnična črpalka kaloriferji z zvezno regulacijo vrtljajev, kpl.z modulom za priključitev na CNS, skupaj s toplotno izolacijo, s prirobničnimi priključki, protiprirobnicami, tesnili in vijaki, ožičenjem, z dobavo in montažo (rezervna črpalka ni v popisu)
s podatki:
V= 18,0m3/h; H=55kPa
Ne= 25…590 W; U=230V/1/50 Hz
projektna rešitev:
kot npr. WILO tip STRATOS 65/1-9 EM DN65
ali enakovredna druga z enakimi karakteristikami
|  | kos | 1 | 0
18. | Obtočna prirobnična črpalka radiatorji z zvezno regulacijo vrtljajev, kpl.z modulom za priključitev na CNS, skupaj s toplotno izolacijo, z navojnimi priključki, holandci, tesnili in vijaki, ožičenjem, z dobavo in montažo (rezervna črpalka ni v popisu)
s podatki:
V= 1,5 m3/h; H=50kPa
Ne= 9…125 W; U=230V/1/50 Hz
projektna rešitev:
kot npr. WILO tip STRATOS 30/1-6 EM DN5/4''
ali enakovredna druga z enakimi karakteristikami
|  | kos | 1 | 0
19. | Obtočna prirobnična črpalka bojler z zvezno regulacijo vrtljajev, kpl.z modulom za priključitev na CNS, skupaj s toplotno izolacijo, z navojnimi priključki, holandci, tesnili in vijaki, ožičenjem, z dobavo in montažo (rezervna črpalka ni v popisu)
s podatki:
V= 3,0 m3/h; H=40kPa
Ne= 9…125 W; U=230V/1/50 Hz
projektna rešitev:
kot npr. WILO tip STRATOS 30/1-8 DN5/4''
ali enakovredna druga z enakimi karakteristikami
|  | kos | 1 | 0
20. | Obtočna prirobnična črpalka za priključitev na razdelilec toplovodnega kotla v obstoječi kotlarni (sistem 85/70°C) z zvezno regulacijo vrtljajev, kpl.z modulom za priključitev na CNS, skupaj s toplotno izolacijo, s prirobničnimi priključki, protiprirobnicami, tesnili in vijaki, ožičenjem, z dobavo in montažo (rezervna črpalka ni v popisu)
s podatki:
V= 7,5m3/h; H=48kPa
Ne= 12…300 W; U=230V/1/50 Hz
projektna rešitev:
kot npr. WILO tip STRATOS 40/1-8 EM DN40
ali enakovredna druga z enakimi karakteristikami
|  | kos | 1 | 0
21. | Priključitev v obstoječi kotlarni na razdelilec toplovodnega kotla:
..praznjenje in ponovno polnjenje sistema po zaključku del ..predelava razdelilca za nov odcep komplet z armaturami (3x DN40) in ponovno izolacijo ..priključitev na povezovalni toplovod komplet z demontažo ter odvozom neuporabnih elementov na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin, uporabne elemente pa na začasno skladišče uporabnika oz.izvajalca za prodajo, ocenjeno
|  | kpl | 1 | 0
22. | Obtočna prirobnična črpalka za klimat z zvezno regulacijo vrtljajev, kpl.z modulom za priključitev na CNS, skupaj s toplotno izolacijo, z navojnimi priključki, holandci, tesnili in vijaki, ožičenjem, z dobavo in montažo (rezervna črpalka ni v popisu)
s podatki:
V= 8,5m3/h; H=48kPa
Ne= 12…300 W; U=230V/1/50 Hz
projektna rešitev:
kot npr. WILO tip STRATOS 40/1-8 EM DN40
ali enakovredna druga z enakimi karakteristikami
|  | kos | 1 | 0
23. | Predtočni razdelilec izdelan iz jeklene brezšivne cevi ø108x3,6, dolžine L=1,3m, s priključki:
2 x DN 65
2 x R 5/4"
1 x R 3/4"
3 x R 1/2"
komplet s kolčaki, protiprirobnicami, z dobavo in montažo vijaki in pritrdilnimi konzolami
|  | kos | 1 | 0
24. | Povratni razdelilec izdelan iz jeklene brezšivne cevi ø108x3,6, dolžine L=2,6m, s priključki:
2 x DN 65
2 x R 5/4"
1 x R 3/4"
3 x R 1/2"
komplet s kolčaki, protiprirobnicami, z dobavo in montažo vijaki in pritrdilnimi konzolami
|  | kos | 1 | 0
25. | Kroglična prirobnična pipa s teflonskim tesnenjem, komplet s protiprirobnicami, vijaki in tesnili, z dobavo in montažo
| DN 50 | kos | 6 | 0
| DN 65 | kos | 9 | 0
| DN 80 | kos | 6 | 0
26. | Kroglična navojna pipa s teflonskim tesnenjem z navojnimi priključki, s tesnili, z dobavo in montažo
| DN 10 | kos | 20 | 0
| DN 15 | kos | 4 | 0
| DN 20 | kos | 98 | 0
| DN 25 | kos | 4 | 0
| DN 32 | kos | 8 | 0
| DN 40 | kos | 10 | 0
27. | Nepovratna medeninasta loputa z vzmetjo, komplet s protiprirobnicami, vijaki in tesnili, z dobavo in montažo
| DN 65 | kos | 1 | 0
| DN 80 | kos | 1 | 0
28. | Nepovratna medeninasta loputa z vzmetjo z navojnimi priključki, s tesnili, z dobavo in montažo
| DN 32 | kos | 2 | 0
29. | Lovilec nesnage, komplet s protiprirobnicami, vijaki in tesnili, z dobavo in montažo
| DN 80 | kos | 1 | 0
| DN 65 | kos | 1 | 0
30. | Lovilec nesnage z navojnimi priključki, s tesnili, z dobavo in montažo
| DN 32 | kos | 2 | 0
31. | Polnilno izpraznjevalna pipica DN15 s čepom na verižici in kolčakom za navaritev, z dobavo in montažo
|  | kos | 12 | 0
32. | Bimetalni termometer območja do 120oC, komplet s kolčakom, tulko, z dobavo in montažo
|  | kos | 14 | 0
33. | Manometer območja do 5bar, komplet s kolčakom in zaporno pipico, z dobavo in montažo
|  | kos | 3 | 0
34. | Lovilno korito za prelive odzračevalnih lončkov izdelano iz jeklene pločevine, minizirano in pobarvano S sifonom ter odvodno cevjo v peskolov, dim. 600x150x500mm z dobavo in montažo
|  | kos | 1 | 0
35. | Odzračevalni lonček volumna V=1lit izdelan iz brezšivne cevi, z dobavo in montažo
|  | kos | 12 | 0
36. | Avtomatski odzračevalni lonček z dobavo in montažo
|  | kos | 12 | 0
37. | Jekleni ploščati ventilski radiator V&N npr. VONOVA iz hladno valjane jeklene pločevine z ventilskim priključkom in ventilom za dvocevni sistem s priključkom iz stene, komplet s spojkami za cev ø12x1 ter vgradnim ventilom na zgornjem priključku, elektrostatično prašno lakiran, RAL 9010, opremljen s priključki, zaščiten s folijo in ojačitvami, odzračevalnim ventilom, čepi, stranskima in zgornjim zaključnim pokrovom, z VN-Vonomat zidnimi konzolami ustrezne višine, z dobavo in montažo ustreza: VOGEL&NOOT tip VONOVA ali ustrezni drugi
| 11KV/600 – 400 | kos | 3 | 0
| 11KV/600 – 1000 | kos | 1 | 0
| 22KV/600 – 400 | kos | 5 | 0
| 22KV/600 – 520 | kos | 2 | 0
| 22KV/600 – 720 | kos | 1 | 0
| 22KV/600 – 800 | kos | 1 | 0
| 22KV/600 – 1000 | kos | 1 | 0
| 33K/600 – 400 | kos | 7 | 0
| 33K/600 – 520 | kos | 1 | 0
| 33K/600 – 720 | kos | 1 | 0
| 33K/600 – 1120 | kos | 1 | 0
24
38. | Konzola za pritrditev radiatorja VOGEL&NOOT na steno npr. tip BH komplet z vijačnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| Višine 600 mm | kos | 50 | 0
39. | Montaža, demontaža in ponovna montaža radiatorjev
|  | kos | 24 | 0
40. | Termostatska glava s plinskim polnjenjem npr. DANFOSS tip RA 2920 za javne prostore robustne izvedbe, komplet s spojko - montaža z inbus vijakom in ključem (zavarovanje pred demontažo) in zatiči za omejitev nastavitve območja temperature, z dobavo in montažo
|  | kos | 24 | 0
41. | Odzračevalni radiatorski ventilček DN8 z dobavo in montažo
|  | kos | 24 | 0
42. | Ventilatorski konvektor kasetne stropne s standardno dekorativno masko, z rešetkami za dovod zraka in spodnjo rešetko za dovod obtočnega zraka in dostop do filtra, za hlajenje/gretje, za dvocevni sistem: - s trorednim grelnikom/hladilnikom - trohitrostnim radialnim ventilatorjem, - konvektorskim tropotnim ventilom oz. regulatorjem pretoka AB-QM DN20 z elektrotermičnim pogonom za grelec/hladilnik konvektorja, primernim za priklop na izbrani krmilnik - 2x ventil s holandskim priključkom in ventilsko zaporo - 2x odzračevalci R 1/8" , - zbiralno korito za kondenz - dodatno korito pod ventili - zračni filter EU 3 z možnostjo čiščenja z dobavo in montažo
Qgmed=1470W; 45/39oC
Qhtot,m=1470W ; 8/13oC
Vv=253 l/h
Zsr=410 m3/h
... ustreza npr. AERMEC tip FCLI vel. 32 ali drugi z enakimi karakteristikami in dimenzijami max.hrup v srednji (delovni) hitrosti pod 46dB, zvočni tlak 38 dB(A)
|  | kpl. | 12 | 0
43. | Ventilatorski konvektor kasetne stropne s standardno dekorativno masko, z rešetkami za dovod zraka in spodnjo rešetko za dovod obtočnega zraka in dostop do filtra, za hlajenje/gretje, za dvocevni sistem: - s trorednim grelnikom/hladilnikom - trohitrostnim radialnim ventilatorjem, - konvektorskim tropotnim ventilom oz. regulatorjem pretoka AB-QM DN20 z elektrotermičnim pogonom za grelec/hladilnik konvektorja, primernim za priklop na izbrani krmilnik - 2x ventil s holandskim priključkom in ventilsko zaporo - 2x odzračevalci R 1/8" , - zbiralno korito za kondenz - dodatno korito pod ventili - zračni filter EU 3 z možnostjo čiščenja z dobavo in montažo
Qgmed=2540W; 45/39oC
Qhtot,m=2230W ; 8/13oC
Vv=437 l/h
Zsr=360 m3/h
... ustreza npr. AERMEC tip FCLI vel. 42 ali drugi z enakimi karakteristikami in dimenzijami max.hrup v srednji (delovni) hitrosti pod 42dB, zvočni tlak 33 dB(A)
|  | kpl. | 9 | 0
44. | Ventilatorski konvektor parapetne stenske izvedbe s standardno dekorativno masko, z nogicami in z rešetkami za dovod zraka in spodnjo rešetko za dovod obtočnega zraka in dostop do filtra, za hlajenje/gretje, za dvocevni sistem: - s trorednim grelnikom/hladilnikom - trohitrostnim radialnim ventilatorjem, - konvektorskim tropotnim ventilom oz. regulatorjem pretoka AB-QM DN20 z elektrotermičnim pogonom za grelec/hladilnik konvektorja, primernim za priklop na izbrani krmilnik - 2x ventil s holandskim priključkom in ventilsko zaporo - 2x odzračevalci R 1/8" , - zbiralno korito za kondenz - dodatno korito pod ventili - zračni filter EU 3 z možnostjo čiščenja z dobavo in montažo
Qgmed=1650W; 45/39oC
Qhtot,m=1900W ; 8/13oC
Vv=300 l/h
Zsr=270 m3/h
... ustreza npr. AERMEC tip Omnia ULI vel. 26 ali drugi z enakimi karakteristikami in dimenzijami max.hrup v srednji (delovni) hitrosti pod 42dB, zvočni tlak 33 dB(A)
|  | kpl. | 8 | 0
45. | Ventilatorski konvektor parapetne stenske izvedbe s standardno dekorativno masko, z nogicami in z rešetkami za dovod zraka in spodnjo rešetko za dovod obtočnega zraka in dostop do filtra, za hlajenje/gretje, za dvocevni sistem: - s trorednim grelnikom/hladilnikom - trohitrostnim radialnim ventilatorjem, - konvektorskim tropotnim ventilom oz. regulatorjem pretoka AB-QM DN20 z elektrotermičnim pogonom za grelec/hladilnik konvektorja, primernim za priklop na izbrani krmilnik - 2x ventil s holandskim priključkom in ventilsko zaporo - 2x odzračevalci R 1/8" , - zbiralno korito za kondenz - dodatno korito pod ventili - zračni filter EU 3 z možnostjo čiščenja z dobavo in montažo
Qgmed=2260W; 45/39oC
Qhtot,m=2420W ; 8/13oC
Vv=400 l/h
Zsr=350 m3/h
... ustreza npr. AERMEC tip Omnia ULI vel. 36 ali drugi z enakimi karakteristikami in dimenzijami max.hrup v srednji (delovni) hitrosti pod 42dB, zvočni tlak 33 dB(A)
|  | kpl. | 20 | 0
46. | Fleksibilna poltoga inox cev za priključitev konvektorjev, komplet s tesnili, s spojkami in holandci za spajanje, z dobavo in montažo (za konvektorje)
| DN 20 | kos | 98 | 0
47. | Sobni termostat z LCD zaslonom za nastavljanje temperature, hitrosti in režima, 230 V, nastavitveno področje od 5 - 30°C, barva bela RAL 9010, z avtomatsko izbiro hitrosti in minimalne temperature, za podometno vgradnjo, komplet z dozo in ožičenjem, z dobavo in montažo
|  | kos | 49 | 0
48. | Ravna sistemska cev GEBERIT Mapress iz ogljikovega jekla zunaj pocinkana dobavljena v kosih dolžine 6m, komplet s spojnimi press fitingi z ustreznimi gumi tesnili in z ustreznimi spojkami, odvzemi, koleni, redukcijami s spojkami in razcepi, z dodatkom za razrez, proizvod priznanega proizvajalca, z dobavo in montažo (izvajalec mora predložiti certifikat za material cevi, spojnega materiala in opreme ter spričevalo o usposobljenosti za izvajanje instalacij)
| DN10 (ø12 x 1,0) | m | 30 | 0
| DN15 (ø18 x 1,2) | m | 55 | 0
| DN20 (ø22 x 1,2) | m | 180 | 0
| DN25 (ø28 x 1,5) | m | 130 | 0
| DN32 (ø35 x 1,5) | m | 130 | 0
| DN40 (ø42 x 1,5) | m | 80 | 0
49. | Srednjetežka črna navojna šivna cev po SIST EN10255 oz. brezšivna črna cev po SIST EN10220 iz materiala po SIST EN10216-1, komplet z varilnimi koleni in varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije, z dobavo in montažo
| DN50 (ø60,3 x 3,25) | m | 70 | 0
| DN65 (ø76,1 x 2,9) | m | 90 | 0
| DN80 (ø88,9 x 3,2) | m | 220 | 0
50. | Obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore, z dobavo in montažo
Obračunano na meter vgrajenih cevi. Podan nazivni premer cevi.
| DN10 (ø12 x 1,0) | m | 30 | 0
| DN15 (ø18 x 1,2) | m | 55 | 0
| DN20 (ø22 x 1,2) | m | 180 | 0
| DN25 (ø28 x 1,5) | m | 130 | 0
| DN32 (ø35 x 1,5) | m | 130 | 0
| DN40 (ø42 x 1,5) | m | 80 | 0
| DN50 (ø60,3 x 3,25) | m | 70 | 0
| DN65 (ø76,1 x 2,9) | m | 90 | 0
| DN80 (ø88,9 x 3,2) | m | 220 | 0
51. | Razno profilno železo za pritrjevanje cevi - prefabricirani pocinkani profili, za izdelavo podpor in obešanje z dobavo in montažo
| skupne teže | kg | 450 | 0
52. | Miniziranje cevi in profilnega železa po temeljitem čiščenju - dvakratni premaz
|  | m2 | 110 | 0
53. | Pleskanje vidnih delov cevi in pritrdilnega materiala - dvakratni premaz
|  | m2 | 20 | 0
54. | Cevna toplotna izolacija npr. ARMAFLEX tip AC debeline 13mm, z dobavo in montažo za cev:
| DN15 (ø21,3 x 2,65) | m | 55 | 0
| DN20 (ø26,9 x 2,65) | m | 180 | 0
55. | Cevna toplotna izolacija npr. ARMAFLEX tip AC debeline 25mm, z dobavo in montažo za cev:
| DN25 (ø33,7 x 3,25) | m | 130 | 0
| DN32 (ø42,4 x 3,25) | m | 130 | 0
| DN40 (ø48,3 x 3,25) | m | 80 | 0
56. | Cevna toplotna izolacija npr. ARMAFLEX tip AC debeline 32mm, z dobavo in montažo za cev:
| DN50 (ø60,3 x 3,25) | m | 70 | 0
| DN65 (ø76,1 x 2,9) | m | 90 | 0
| DN80 (ø88,9 x 3,2) | m | 150 | 0
57. | Cevna toplotna izolacija npr. ARMAFLEX tip AC debeline 32mm in dodatno 25mm v Al-zaščiti ter s silikonirami spoji, z dobavo in montažo za cev:
| DN80 (ø88,9 x 3,2) | m | 70 | 0
58. | Bakrena oplaščena cev ali večplastna alumplast cev (pet plasti PE-X/Al) po DVGW DW-8501AT2302 za tlak 10 bar pri 95°C, dobavljena v kolutu in s predizolacijo - zaščitno rebrasto cevjo, skupaj s fazonskimi kosi za press-spajanje s kleščami (npr. sistem TITAN-UNIPIPE, HEMCO), komplet s spojkami za pritrjevanje, z dodatkom za razrez, z dobavo in montažo (Monterji s potrdilom dobavitelja cevi o opravljenim usposabljanju in z originalnim orodjem!)
| Cuø12 x 1 (Pex/Al ø16 x 2) | m | 360 | 0
| Cuø26 x 1 (Pex/Al ø26 x 2) | m | 120 | 0
59. | Cevne dvojne rozete z dobavo in montažo | kos | 24 | 0
60. | Predizolirane PE-Xa cevi za transport tople vode do 95°C pri NP6 bar, izdelane po standardu DIN16892, s samokompenzacijo temperaturnega raztezka, kot npr. Microflex UNO tip M15080C, Uponor, .. (DN80 – PE Xa 90x8,2) v kolutu z : ..izolacijski material - PUR poliuretanska trda pena ..zunanja zaščitna cev iz polietilena PEHD ø200 ..komplet s spojkami in prehodnimi kosi za spajanje na kovinsko cev z dobavo in montažo v gradbeni kanal na posteljico in zasuto s peskom granulacije 0 do 4mm, kompletno z razvijanjem koluta in polaganjem na poravnano posteljico brez pregibov v konstantnem padcu (ob ustreznih temperaturnih pogojih)
| (skupaj za povezavo s TČ za obstoječi objekt) | m | 50 | 0
61. | Zaključna kapa ø150
|  | kos | 8 | 0
62. | Polietilenska ali polipropilenska cev za odvod kondenza v zunanji peskolov, za razvod pod stropom in v predelnih stenah, proizvod renomiranega proizvajalca npr. POLYMUTAN za polidifuzijsko varjenje z grelno ploščo komplet s fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo priključkov, z dobavo in montažo
| PP30 | m | 290 | 0
| PE50 | m | 80 | 0
63. | Gradbena dela inštalaterjev za izvedbo prebojev in vzpostavitev prvotnega stanja ( odstranitev gradbenega materiala, ponovna zazidava, gradbeno dokončanje z grobim in finim ometom, pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:
| - skozi beton (manj kot ø100) | kos | 15 | 0
| - skozi zid | kos | 20 | 0
64. | Cevne manšete za tesnenje kovinskih cevi pri prehodu skozi steno požarnega sektorja raznih dimenzij, izvedene v skladu s SIST EN 1366-3, z dobavo in montažo
|  | kpl | 8 | 0
65. | Projekti izvedenih del | % | 3 | 0
66. | Razna nepredvidena dela | % | 5 | 0
67. | Atestna dokumentacija, navodila za obratovanje, poskusni zagoni in meritve | € | 1 | 0
68. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus | % | 5 | 0
69. | Splošni in transportni stroški
|  | % | 4 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## Prezracevanje
Investitor : OBČINA ILIRSKA BISTRICA |  |  |  |  | 1.25
Bazoviška cesta 4, 6250 Ilirska Bistrica
Objekt : PRIZIDEK ZDRAVSTVENEGA DOMA
ILIRSKA BISTRICA
Projekt : STROJNE INSTALACIJE
Faza : PZI – maj 2020
Št.načrta : 30/2018
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN DEL
B. PREZRAČEVANJE
1. | Klimatska dvoetažna naprava za zunanjo postavitev na streho v izvedbi HIGIENIK 2 za ZD ILIRSKA BISTRICA, v skladu z zahtevami po DIN 1946 del 2 in del 4 ter SIST prEN13779, EN 1886, izdelan iz ohišja trdnosti L1 ter termoizolacijskimi paneli debeline 50mm in temperaturno odpornostjo T2-TB2, z ustreznimi notranjimi površinami in filtracijo v skladu za higienik izvedbo, z ustreznimi atesti in certifikati
kot npr. EUROCLIMA tip ZHK Inova HG/DG vel 18/10,5 posluževanje LEVO, sestavljen iz:
(popis velja skupaj z izračuni za posamezne enote)
FK kasetni filter razreda M5 na dovodu s podtlačnimi vrati, regulacijsko žaluzijo z motornim samozapornim pogonom in jadrovinastim priključkom – čelni s plenumom za zajem zraka
V filtrski enoti so nameščene kasete širine 100 mm s filtrskim medijem iz sintetičnih vlaken, utrjenim z umetnimi smolami in ojačenim s pocinkano jekleno mrežico. Filtrski medij ustreza razredu filtracije F5 po standardu DIN EN 779. Kasete so vstavljene v okvir, pritrjen na ohišje. Okvir je izdelan iz nerjaveče pločevine 1.4301 in tesnjen proti ohišju s trajno elastičnim kitom, atestiranim za uporabo v čistih prostorih. Na okviru je nalepljen tesnilni trak, na katerega so pritisnjene kasete s posebnim zapiralnim profilom. Posluževanje filtra je možno preko vrat na filtrski enoti.
VF dovodna ventilatorska enota - prostotekoči ventilator 2x ebmpapst/K3G450-PA31-03 s frekvenčno reguliranim elektromotorjem, s podtlačnimi vrati ter podatki:
Zmax=13500 m3/h; Hz=420 Pa; Nm=(2x2,9kW) moč določi dobavitelj
V enoti sta nameščena dva prostotekoča ventilatorja z nazaj zakrivljenimi lopaticami, opremljen s frekvenčnim pretvornikom Danfoss x. Motor ventilatorja je montiran na nosilni plošči, ki je pritrjena na okvir ventilatorja. Rotor ventilatorja je dinamično balansiran. Ventilatorski sklop je montiran na nosilnem okvirju iz vzdolžnih in prečnih profilov in preko izolatorjev vibracij elastično pritrjen na ohišje enote. Sklop je po vodilih izvlačljiv iz ohišja enote. tehnični podatki: eksterni padec tlaka: 420 Pa št. vrtljajev ventilatorja: 2.480 min-1 moč elektromotorja: 2x 2,9 kW nadtlačna vrata kontrolno okno frkvenčni pretvornik luč
PT ploščni diagonalni rekuperator FI AC 14 N 1825x1 AE SM BHBP185 za vračanje toplote iz odpadnega zraka z by-pass-om
Rekuperator je vgrajen v ohišje enote in po potrebi izvlačljiv iz enote. Sveži in odpadni zrak se gibljeta skozi regenerator v proti toku fizično ločena tehnični podatki: izvedba rekuperatorja:ploščni diagonalni
Dovod 13500m3/h; Odvod 12500m3/h zimski režim: temp. zraka - sveži zrak: -13,00 °C; 90,0% izstop +14,50 °C; 12,0% temp. zraka - odpadni zrak: 20,00 °C; 50,0% izstop - 0,50 °C; 100,0% Izkoristek: 83,3% (Eurovent 73,3%) letni režim: temp. zraka - sveži zrak: 35,00 °C; 40,0% izstop +24,40 °C; 74,0% temp. zraka - odpadni zrak: 20,00 °C; 50,0% izstop +31,40 °C; 25,0% Izkoristek: 70,7%
K hladilno/grelna vodna enota 40x34-AR/3pa/3R-24T troredni grelec 12 cevnih poti, medlamelna razdalja 3,0mm, s kapilarnim termostatom FR za protizmrzovalno zaščito in regulacijskim tropotnim ventilom DN25 z motornim pogonom
Qg= 58,08 kW; tv/ti=+14,5/27,2ºC; 40/35ºC
Qh= 46,74 kW; tv/ti=+24,4°-74%/19ºC-89,6%; voda/glikol 7/12ºC
Vodni (glikolni) hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa s cevmi ter zbiralne in razdelilne cevi. Spoj lamel in cevi je izveden z mehanskim ekspandiranjem. Vodni (glikolni) hladilnik je v enoti postavljen na vodila iz nerjaveče pločevine 1.4301, pritrjena na ohišje. Zbiralna in razdelilna cev imata lotan priključek. Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz nerjaveče pločevine 1.4301, v katerega so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polipropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Okvir eliminatorja je izvlačljiv, kar omogoča njegovo redno periodično čiščenje. Za odtok kondenzata je v enoti vgrajeno korito iz nerjaveče pločevine 1.4301 s priključkom za odtok Ø 40 mm in sifonom.
TF vrečasti filter razreda F7 na dovodu zraka z nadtlačnimi vrati in jadrovinastim priključkom - E-čelni
V filtrski enoti so nameščene vreče – 3 celice dolžine 520 mm s filtrskim medijem iz sintetičnih vlaken, Filtrski medij ustreza razredu filtracije F7 po standardu DIN EN 779. Okvir je izdelan iz nerjaveče pločevine 1.4301 in tesnjen proti ohišju s trajno elastičnim kitom, atestiranim za ePM1 50%. Posluževanje filtra je možno preko vrat na filtrski enoti.
TF vrečasti filter razreda M5 na odvodu zraka z podtlačnimi vrati in jadrovinastim priključkom - E-čelni
V filtrski enoti so nameščene vreče – 3 celice dolžine 520 mm s filtrskim medijem iz sintetičnih vlaken, Filtrski medij ustreza razredu filtracije M5 po standardu DIN EN 779. Okvir je izdelan iz nerjaveče pločevine 1.4301 in tesnjen proti ohišju s trajno elastičnim kitom, atestiranim za ePM10 50%. Posluževanje filtra je možno preko vrat na filtrski enoti.
VF odvodna ventilatorska enota - prostotekoči ventilator 2x ebmpapst/K3G400-PA27-03 s frekvenčno reguliranim elektromotorjem, s podtlačnimi vrati ter podatki:
Zmax=12500 m3/h; Hz=380 Pa; Nm=(2x2,1kW) moč določi dobavitelj
V enoti sta nameščena dva prostotekoča ventilatorja z nazaj zakrivljenimi lopaticami, opremljen s frekvenčnim pretvornikom Danfoss x. Motor ventilatorja je montiran na nosilni plošči, ki je pritrjena na okvir ventilatorja. Rotor ventilatorja je dinamično balansiran. Ventilatorski sklop je montiran na nosilnem okvirju iz vzdolžnih in prečnih profilov in preko izolatorjev vibracij elastično pritrjen na ohišje enote. Sklop je po vodilih izvlačljiv iz ohišja enote. tehnični podatki: eksterni padec tlaka: 380 Pa št. vrtljajev ventilatorja: 2.800 min-1 moč elektromotorja: 2x 2,1 kW nadtlačna vrata kontrolno okno frkvenčni pretvornik luč
L prazna enota nadtlačna vrata priključek stranski s plenumom za odpadni zrak
komplet v ohišju iz Al-profilov in litih Al-vogalnikov ter dvostenskih pokrovov iz pocinkane pločevine zunaj, barvana pločevina notranja stena, inox 1.4391-dno, z vmesno negorljivo toplotno izolacijo A1 po DIN 4102 deb. 50mm, kontrolnimi vrati, elastičnimi priključki za kanale, podtlačnim sifonom za kondenz, diferenčnimi presostati za kontrolo delovanja ventilatorjev in čistosti. Vlakna toplotne izolacije so prilepljena na steni pokrova in orientirana pravokotno na steno, s čimer je zagotovljena potrebna togost in preprečeno posedanje zaradi lastne teže in vibracij zraka v napravi. Vsi spoji med okvirom in pokrovi, razen vrat, so z notranje strani zatesnjeni s trajno elastičnim kitom, atestiranim za uporabo v čistih prostorih.
Zvočna izolacija pokrovov po EN 1886:
srednja frekvenca oktave
[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000
R' (debelina pokrova 50 mm)
[dB] 78 81 81 76 74 72 75
nivo zvočne moči ohišja LWA 64 dB(A)
Ohišje klimatske naprave je postavljeno na nosilni podstavek iz pocinkane pločevine, z izdelanimi luknjami Ø 53 mm za dvigovanje z dvigalom.
H klimatski napravi so priložene noge iz pocinkane pločevine, nastavljive po višini in opremljene z gumijastimi dušilci vibracij.
Smer posluževanja: LEVA (glede na smer zraka v dovodnem delu naprave)
z dobavo, transportom in dvigom ter montažo in zagonom in nastavitvijo naprave
|  | kpl. | 1 | 0
2. | DDC regulator ogrevanja in hlajenja klima naprave npr.tipska v dobavi s klimatom, komplet s krmilnikom , tipali in ožičenjem - vodenje na temp. prostora preko kanalskega tipala in z omenitvijo na dovodu - daljinsko posluževanje - EKo v klimatu z dobavo, montažo, programiranjem in zagonom:
Električna povezava el. avtomatike z EKO - vključeno ožičenje in klemanje v okviru strojnice -
|  | kpl. | 1 | 0
3. | REKUPERATOR npr. SALDA tip RIS 700PE EKO 3.0 Kompaktna prezračevalna stropna naprava s protitočnim rekuperatorjem za centralno prezračevanje prostora za izolacijo
Dimenzije Š/L/V: 1069/1380/350mm Dim. zračnih priključkov: 250x250mm zvezna regulacija prezračevanja: Zd/Zo=460/530m3/h EC elektronsko komutirani varčni elektromotorji Pel=2x 170W;230V Izkoristek rekuperacije: do 84% (78%po EN308) filtri F7(dovod) in M5(odvod) priključek za odvod kondenza avtomatski preklop poletje/zima, avtomatsko odtaljevanje vgrajeno avtomatsko by-pass loputo za odmrznitev in prosto hlajenje poleti. vgrajen krmilnik z LCD zaslonom izvedba R-DESNO (preveriti pred montažo)
z električnim dogrelcem – 3kW
kpl.z dekoracijskim plaščem, krmilnikom, ožičenjem, z dobavo in kompletno montažo ter zagonom avtomatike
|  | kpl. | 1 | 0
4. | Odvodni strešni ventilator za odvod iz sanitarij z EC motorjem, kot npr. proizvod Ruck tip DVA 280-EC30 500D4 30 z brezstopenjsko regulacijo 0-10V, s strešnim izoliranim podstavkom DSF 280, s pritrdilnim materialom, s stikalom in brezstopenjskim regulatorjem MTP20 ter programsko uro, z dobavo in montažo ter s podatki:
Zod=500..1000 m3/h
Hz=100 oz.300 Pa
Pel=150W; 230V
|  | kpl. | 1 | 0
5. | Kanalski senzor za signalizacijo dima in požara za priključitev na požarno centralo in posredno ustavitev klimatov, z dobavo in montažo
|  | kos | 2 | 0
6. | Stropni difuzor npr. LINDAB IMP KLIMA ali enakovreden, za dovod zraka za vgradnjo v spuščen strop, komplet s priključno komoro z umirjevalno perforirano mrežo in z regulacijsko loputo, s stranskim priključkom, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
..barva po izbiri arhitekta
| tip OD 8K vel.600/24 | kos | 47 | 0
7. | Aluminijasta rešetka npr. LINDAB IMP KLIMA ali enakovreden, za odvod zraka z nastavkom za regulacijo količine in protiokvirjem za vgradnjo v spuščen strop in povezavo na kanal, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo ter barvanjem
..barva po izbiri arhitekta
| tip (AE12) AR 3F dim. 500 x 100 | kos | 14 | 0
| tip (AE12) AR 3F dim. 500 x 150 | kos | 27 | 0
8. | Prezračevalni ventil npr. LINDAB IMP KLIMA ali enakovreden za dovod zraka z vgradnim okvirjem za montažo v spuščen strop in krožnikom za regulacijo količine tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| tip PV 1 – vel.150 | kos | 16 | 0
9. | Aluminijasta izenačevalna rešetka npr. LINDAB IMP KLIMA ali enakovreden, za vgradnjo v vrata s protiokvirjem in okvirjem za vgradnjo, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo ter barvanjem
(variantno spodrezana vrata 2cm – glej arhitekturo)
| tip AR 4P dim. 425 x 125 | kos | 16 | 0
10. | Medprostorski dušilec zvoka komplet s spojkami za vgradnjo v kanal, vijaki in tesnilnim materialom,
kot npr. Lindab SLU-50 oz. enakovreden proizvod, naslednjih dimenzij:
| ø200 L=600mm | kos | 86 | 0
11. | Dušilna loputa za regulacijo pretoka na odcepih izdelana po DIN 1946 z ročico za fiksiranje lege lopute, z dobavo, montažo
| tip DL-1 raznih dimenzij - od ø150 do ø250 | kpl | 10 | 0
| tip DL raznih dim.od B=150 do 250;H=150 do 250 | kpl | 10 | 0
12. | Aluminijasta zaščitna rešetka za klimat Prostor izolacije, za zajem svežega in odvod odpadnega zraka, komplet s protiokvirjem za vgradnjo v fasado, barvana v barvi fasadnega panela (RAL?), naslednjih dimenzij, z dobavo in montažo
| dim. 250 x 250 | kos | 2 | 0
13. | Kanalski dušilec zvoka kot npr. proizvod LINDAB ali enakovreden, komplet s protiprirobnicami za vgradnjo v kanal, vijaki in tesnilnim materialom, naslednjih dimenzij:
| DZ 2-100 dim. 1700 x 1000 L=1000mm | kos | 2 | 0
14. | Požarna loputa klasifikacije EI-90S, atestirana po EN 1366-2 in EN 1751;2014, s termičnim sprožilom 70°C in motornim pogonom BELIMO BF 24T (24V DC) z vzmetnim vračanjem v zaprto lego pri izpadu elektrike, z vgrajenim mikrostikalom za signalizacijo zaprte in odprte lege, s požarno odpornostjo 90min za vgradnjo v trdno steno ali strop ali požarno odporno lahko steno, z dobavo in montažo
kot npr. Lindab WK-25, oz. enakovreden proizvod Trox, Klimaoprema
| dim. 1000 x 315 L=310mm | kos | 1 | 0
| dim. 800 x 400 L=310mm | kos | 1 | 0
| dim. 800 x 315 L=310mm | kos | 3 | 0
| dim. 800 x 250 L=310mm | kos | 1 | 0
| dim. 710 x 250 L=310mm | kos | 1 | 0
| dim. 630 x 250 L=310mm | kos | 1 | 0
15. | Pločevinasti kanali za lokalno odsesavanje, izdelani iz pocinkane pločevine vključno s koleni in fazonskimi kosi za višje hitrosti odsesavanja in spojkami, nastavitvenimi loputami, tesnilnim in vijačnim materialom, z dobavo in montažo
| skupne teže | kg | 5900 | 0
16. | Pločevinasti kanali okrogle spiro izvedbe izdelani iz pocinkane pločevine, vključno s fazonskimi kosi in spojkami, tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
| … ø200 | m | 110
| … ø160 | m | 90
| … ø100 | m | 20
| skupne teže | kg | 1100 | 0
17. | Material za obešanje in pritrjevanje iz prefabiciranih pocinkanih profilov, brezkončnih navojnih palic, jeklenimi vložki in z vijačnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kg | 1250 | 0
18. | Miniziranje profilnega železa po temeljitem čiščenju - dvakratni premaz
|  | m2 | 30 | 0
19. | Izolacija dovodnih kanalov v objektu s ploščno izolacijo ARMAFLEX debeline 10mm, pri gorenju ne sme sproščati toksičnih plinov in mora biti samougasljiva, z dobavo in montažo
|  | m2 | 410 | 0
20. | Izolacija dovodnih kanalov nastrehi s ploščno izolacijo ARMAFLEX debeline 25mm, ki pri gorenju ne sme sproščati toksičnih plinov in mora biti samougasljiva, in z dodatno Al zaščito s silikoniranimi spoji, , z dobavo in montažo
|  | m2 | 70 | 0
21. | Požarno odporna 60minutna izolacija kanalov s požarnimi PROMAT ploščami ali z dvojnimi Knauf L-60, s certifikati za materiale in izvedbo, z dobavo in montažo
|  | m2 | 20 | 0
22. | Gradbena dela inštalaterjev za izvedbo prebojev in vzpostavitev prvotnega stanja ( odstranitev gradbenega materiala, ponovna zazidava, gradbeno dokončanje z grobim in finim ometom, pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:
| .. skozi fasado (dim do 700x400) | kos | 1 | 0
| .. skozi ploščo (dim do 750x600) | kos | 2 | 0
| .. skozi streho (dim do 1400x600) | kos | 2 | 0
23. | Projekti izvedenih del | % | 3 | 0
24. | Razna nepredvidena dela
|  | % | 5 | 0
25. | Atestna dokumentacija, navodila za obratovanje, poskusni zagoni in meritve
|  | € | 1 | 0
26. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkusi, priprava dokazne dokumentacije
|  | % | 5 | 0
27. | Splošni in transportni stroški
|  | % | 4 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## Voda
Investitor : OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 4, 6250 Ilirska Bistrica
Objekt : PRIZIDEK ZDRAVSTVENEGA DOMA
ILIRSKA BISTRICA
Projekt : STROJNE INSTALACIJE
Faza : PZI – maj 2020
Št.načrta : 30/2018
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN DEL
C. INTERNA VODOINSTALACIJA
1. | Vgradni umivalnik iz bele fajančevine (model po izbiri arhitekta oz. investitorja proizvod renomiranega proizvajalca - kv. razred 1A kot npr. CATALANO) komplet s pritrdilnim materialom
| dobava | kos | 8 | 0
| montaža | kos | 8 | 0
2. | Vgradni umivalnik iz bele fajančevine za bolnišnice brez preliva za vgradnjo v pult v ordinacijah (model po izbiri arhitekta oz. investitorja proizvod renomiranega proizvajalca - kv. razred 1A kot npr. CATALANO) komplet s pritrdilnim materialom
| dobava | kos | 31 | 0
| montaža | kos | 31 | 0
3. | Umivalnik iz bele fajančevine (model po izbiri arhitekta oz. investitorja proizvod renomiranega proizvajalca - kv. razred 1A kot npr. CATALANO) komplet s pritrdilnim materialom
| dobava | kos | 14 | 0
| montaža | kos | 14 | 0
4. | Umivalnik za invalide iz bele fajančevine (model po izbiri proizvod renomiranega proizvajalca - kv. razred 1A kot npr. Ideal Standard Contur) komplet s pritrdilnim materialom
| dobava | kos | 7 | 0
| montaža | kos | 7 | 0
5. | Kristalno nagibno ogledalo za invalide z brušenimi robovi z inox obrobo renomiranega proizvajalca po izbiri arhitekta npr. Ideal Standard ali enakovredno dim 50x70cm, komplet s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| dobava | kos | 7 | 0
| montaža | kos | 7 | 0
6. | Komplet držal za invalide za montažo ob WC školjko - fiksno 60cm in gibljivo 75cm za montažo ob umivalnik, komplet s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kpl. | 7 | 0
7. | WC konzolna školjka iz bele fajančevine z zadnjim iztokom komplet s plastificirano težko sedežno desko (model po izbiri arhitekta oz. investitorja proizvod renomiranega proizvajalca - kv. razred 1A npr. CATALANO) komplet s pritrdilnim materialom
| dobava | kos | 9 | 0
| montaža | kos | 9 | 0
8. | WC konzolna školjka za invalide iz bele fajančevine z zadnjim iztokom komplet s plastificirano sedežno desko za invalide (model po izbiri arhitekta oz. investitorja proizvod renomiranega proizvajalca - kv. razred 1A npr. Ideal Standard Contour) komplet s pritrdilnim materialom
| dobava | kos | 7 | 0
| montaža | kos | 7 | 0
9. | Vgradni nizkomontažni izplakovalni kotliček kot npr. GEBERIT, komplet z nosilnim okvirjem, z revizijsko ploščo in s stensko ploščo za dvojno ročno aktiviranje s prednje strani, s kotnim ventilom, odtočnim kolenom ter pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 17 | 0
10. | Stenski pisoar, komplet z vezno cevko in sifonom, iz bele fajančevine (model po izbiri arhitekta oz. investitorja proizvod renomiranega proizvajalca - kv. razred 1A npr. CATALANO), s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| dobava | kos | 6 | 0
| montaža | kos | 6 | 0
11. | Stranska pregradna stena za stenski pisoar iz bele fajančevine, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| dobava | kos | 3 | 0
| montaža | kos | 3 | 0
12. | Aluminijasta tuš kabina z drsnimi vrati in zasteklitvijo skupne dim. 1000 višine 2000 - za kompletno montažo s pritrdilnim materialom, samo montaža (dobava z opremo)
| dobava | kos | 2 | 0
| montaža | kos | 2 | 0
13. | Tuš keramična kad dim. 1000X1000 iz bele fajančevine (model po izbiri arhitekta oz. investitorja proizvod renomiranega proizvajalca - kv. razred 1A npr. Catalano), s pritrdilnim in tesnilnim materialom, komplet z izlivnim sifonom za tuš in tesnilnim materialom
| dobava | kos | 2 | 0
| montaža | kos | 2 | 0
14. | Konzolni trokadero iz bele fajančevine z mrežastim pokrovom, komplet z vodnim izpiračem, enoročno stensko pipo, kotnimi ventili in vezno cevko ter pritrdilnim in tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 1 | 0
15. | Samo izvedba priključka za enojno oz. dvojno pomivalno korito ali inox umivalnik, komplet z ustreznim sifonom in pritrdilnim materialom (dobava z opremo laboratorijev in čajne kuhinje)
|  | kos | 2 | 0
16. | Talni PVC sifon DN 50 s kromirano ploščico dim.150x150 s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 4 | 0
17. | Stenski PVC sifon DN 50 s kromirano ploščico dim.150x150 s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 2 | 0
18. | Enoročna mešalna baterija proizvod renomiranega proizvajalca (npr. Ideal Standard Ceraplus, HANSGROHE,..po izbiri arhitekta) za montažo na umivalnik, komplet s kotnimi ventili s filtrom, sifonom, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 22 | 0
19. | Enoročna mešalna baterija proizvod renomiranega proizvajalca (npr. Ideal Standard Ceraplus, HANSGROHE,..po izbiri arhitekta) za montažo na umivalnik s podaljšano ročico (kirurška), komplet s kotnimi ventili s filtrom, sifonom, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 38 | 0
20. | Enoročna mešalna baterija renomiranega proizvajalca (npr.npr. Ideal Standard Ceraplus, HANSGROHE) stenske izvedbe za korito s podaljšanim iztokom (čajna kuhinja), komplet s sifonom, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 2 | 0
21. | Enoročna mešalna baterija renomiranega proizvajalca (npr. npr. Ideal Standard Ceraplus, HANSGROHE) za tuš kad komplet s prho, z ustrezno konzolo, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 2 | 0
22. | Elektronska senzorska armatura za pisoar proizvod renomiranega proizvajalca, npr. ELMER, komplet z elektromagnetnim ventilom, s transformatojem, avtomatiko za krmiljenje in nastavitev s podometno dozo in dekorativno inox ploščo, s priključno arm
|  | kos | 6 | 0
23. | Dvoročna mešalna baterija renomiranega proizvajalca za trokadero komplet s prho, z ustrezno konzolo ter izplakovalni ventil zidne izvedbe DN20, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 1 | 0
24. | Kristalno ogledalo z brušenimi robovi, z inox obrobo, renomiranega proizvajalca po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| dim. 60x60cm (uskladiti z arhitektom) | kos | 22 | 0
25. | Koš za odpadke s pokrovom in PVC vložkom komplet z dobavo
|  | kos | 63 | 0
26. | Držalo za ROLO toaletni papir komplet s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 16 | 0
27. | Kaseta za papirne brisače komplet s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 54 | 0
28. | Kromirana ali inox kaseta s ščetko za čiščenje WC školjke komplet s pritrdilnim materialom, z dobavo
|  | kos | 16 | 0
29. | Milnik s tekočim milom, komplet s pritrdilnim materialom (model uskladiti z uporabnikom)
|  | kos | 55 | 0
30. | Pipa za hladno vodo za stensko montažo z nastavkom za gumi cev, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| DN 15 | kos | 2 | 0
31. | Podometni krogelni ventil z rozeto in kapo s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| DN 15 | kos | 44 | 0
32. | Odštevalni kontrolni vodomer DN40 za hladno vodo horizontalne izvedbe za vgradnjo v tehničnem prostoru, z navojnimi holandskimi priključki, nepovratnim ventilom in čistilnim kosom in komplet fitingi za povezavo, s podatki:
DN40 Qnaz=2,5 m3/h
s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kpl | 1 | 0
33. | Ionska mehčalna naprava za hladno vodo za vgradnjo pred bolerjem, s krmilno enoto za regeneracijo in komplet s solno posodo, z navojnimi holandskimi priključki DN32, nepovratnim ventilom in fitingi za povezavo, kot npr. MAK CMC Minom 5 ali enakovredna s podatki:
za pretok Qnaz=0,5 do 5,0 m3/h
komplet s filtrom za vodo, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kpl | 1 | 0
34. | Krogelni ventil s teflonskim tesnenjem z navojnimi priključki in ročico s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| DN 20 | kos | 8 | 0
| DN 25 | kos | 2 | 0
| DN 32 | kos | 2 | 0
35. | Modularni termostatski obtočni ventil MTCV proizvod Danfoss z vgrajeno termostatsko glavo za nastavitev temperature in dezinfekcijskim modulom za odpiranje pri povišani temperaturi dezinfekcije do 75°C ter vgrajenim termometrom, z navojnimi priključki, dvovijačniki in holandci, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| DN 15 | kos | 5 | 0
| DN 20 | kos | 5 | 0
36. | Ravna sistemska cev GEBERIT Mapress iz nerjavnega jekla (CrNiMo 1.4401po EN 10088) dobavljena v kosih dolžine 6m, komplet s spojnimi press fitingi z ustreznimi gumi tesnili in z ustreznimi spojkami, odvzemi, koleni, redukcijami s spojkami in razcepi, z dodatkom za razrez, proizvod priznanega proizvajalca (izvajalec mora predložiti certifikat za material cevi, spojnega materiala in opreme ter spričevalo o usposobljenosti za izvajanje instalacij), komplet s cevno toplotno izolacijo debeline 19mm ali
Variantno: pocinkana navojna cev po DIN 2440 komplet s fitingi za spajanje in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo - izolirana z celično zaprto izolacijo za hladno vodo deb 19mm, kot npr. Armaflex
| DN15 (ø18 x 1,2) (ø21,7 x 2,65) | m | 210 | 0
| DN20 (ø22 x 1,2) (ø26,9 x 2,65) | m | 120 | 0
| DN25 (ø28 x 1,5) (ø33,7 x 3,25) | m | 155 | 0
| DN32 (ø35 x 1,5) (ø42,4 x 3,25) | m | 60 | 0
| DN40 (ø42 x 1,5) (ø48,3 x 3,65) | m | 12 | 0
| DN50 (ø54 x 1,5) (ø60,3 x 3,65) | m | 12 | 0
37. | Večplastna alumplast cev (pet plasti PE-X/Al) po DVGW DW-8501AT2302 za tlak 10 bar pri 95°C, dobavljena v kolutu in s toplotno predizolacijo, skupaj s fazonskimi kosi za press-spajanje s kleščami za hladno sanitarno vodo za razvod v predelnih stenah in tlaku, predizolirana s tanko izolacijo 6mm, komplet s fazonskimi kosi za spajanje in za izvedbo priključkov, z dobavo in montažo
| DN15 | m | 160 | 0
| DN20 | m | 30 | 0
| DN25 | m | 80 | 0
38. | Večplastna alumplast cev (pet plasti PE-X/Al) po DVGW DW-8501AT2302 za tlak 10 bar pri 95°C, dobavljena v kolutu in s toplotno predizolacijo, skupaj s fazonskimi kosi za press-spajanje s kleščami za toplo sanitarno vodo za razvod v predelnih stenah in tlaku, predizolirana s tanko izolacijo 10mm, komplet s fazonskimi kosi za spajanje in za izvedbo priključkov, z dobavo in montažo
| DN15 | m | 160 | 0
| DN20 | m | 30 | 0
| DN25 | m | 80 | 0
39. | PE odtočna cev renomiranega proizvajalca komplet s fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom (gumi tesnila, kalijeva mast) ter držali, z dobavo in montažo
| DN50 | m | 210 | 0
| DN75 | m | 60 | 0
| DN110 | m | 30 | 0
| DN125 | m | 95 | 0
40. | PE brezšumna troplastna odtočna cev renomiranega proizvajalca komplet s fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom (gumi tesnila, kalijeva mast) ter držali, z dobavo in montažo
| DN75 | m | 140 | 0
| DN110 | m | 85 | 0
41. | Cevne manšete za tesnenje PVC in PE cevi pri prehodu vertikal skozi steno (strop) požarnega sektorja raznih dimenzij, izvedene v skladu s SIST EN 1366-3, z dobavo in montažo
| DN110 | kpl | 12 | 0
42. | Cevne manšete za tesnenje kovinskih cevi pri prehodu skozi steno požarnega sektorja raznih dimenzij, izvedene v skladu s SIST EN 1366-3, z dobavo in montažo
|  | kpl | 12 | 0
43. | Gasilni aparat za gašenje s suhim prahom S-6 s konzolo za pritrditev na steno
|  | kos | 7 | 0
44. | Gasilni aparat za gašenje s suhim prahom S-9 s konzolo za pritrditev na steno
|  | kos | 1 | 0
45. | Dezinfekcija omrežja z bateriološkim izvidom po opravljenem klornem šoku in izpiranje
| ocenjeno | € | 1 | 0
46. | Pregled in meritve notranjih hidrantov s poročilom
| ocenjeno | € | 1 | 0
47. | Projekti izvedenih del
|  | % | 3 | 0
48. | Razna nepredvidena dela
|  | % | 5 | 0
49. | Atestna dokumentacija, navodila za obratovanje, poskusni zagoni in meritve
|  | € | 1 | 0
50. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus
|  | % | 5 | 0
51. | Splošni in transportni stroški
|  | % | 4 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## Povezava
Investitor : OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 4, 6250 Ilirska Bistrica
Objekt : PRIZIDEK ZDRAVSTVENEGA DOMA
ILIRSKA BISTRICA
Projekt : STROJNE INSTALACIJE
Faza : PZI – maj 2020
Št.načrta : 30/2018
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN DEL
D. VODOVOD, OGREVANJE POVEZAVA
1. | Strojni izkop jarkov širine 0-2m z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo določeno s strani izvajalca del | 14
| III. ktg | m3 | 9.59 | 0
2. | Planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v predvideni niveleti po profilu
|  | m2 | 8.4 | 0
3. | Dobava in izdelava posteljice iz agregatnega materiala granulacije do ø 4 mm v debelini 15 cm
|  | m3 | 2.38 | 0
4. | Dobava in izdelava zaščitnega zasipa z agregatnim materialom granulacije do ø 4 mm in sicer 30 cm nad temenom cevi
|  | m3 | 4.9 | 0
5. | Zasip jarka s tamponskim materialom s komprimiranjem v slojih do 30 cm z dobavo drobljenca 6-35 mm Modul zbitosti ME 110Mpa
|  | m3 | 13.02 | 0
6. | Dobava, planiranje in utrjevanje sloja tampona v debelini plasti d= 10 cm
|  | m2 | 42 | 0
7. | Čiščenje trase po končanem delu
|  | m2 | 28 | 0
8. | Dobava in montaža navrtalnega sedla na vodovod NL110 110/63 s podzemnim LTž klinastim zasunom in s teleskopskim nastavkom za zapiranje, dolžine 0,7-1,0m (kontrola) in s cestno kapo, z vijačnim in tesnilnim materijalom, kpl
|  | kpl | 1 | 0
9. | Dobava in montaža polietilenskih cevi visoke gostote PE100 d90 - SDR11 za vodovod za delovni tlak do 12,5bar, komplet z dobavo in montažo ter vsem potrebnim spojnim ter tesnilnim materialom
| PE 100 d63 x 5,8 | m | 14 | 0
10. | Dobava in montaža LTž fazonskih kosov z vijačnim in tesnilnim materialom
| RS-zobata spojka DN63 | kos | 2 | 0
11. | Opozorilni trak za vodovod z napisom "POZOR VODOVOD" z dobavo ter polaganjem
|  | m | 14 | 0
12. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus | % | 5 | 0
13. | Splošni in transportni stroški
|  | % | 4 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0