## REKAPITULACIJA
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN
STROŠKOVNO OCENO
ZD ILIRSKA BISTRICA
Rekapitulacija
1. | NN PRIKLJUČEK IN NN DOVOD |  |  | EUR | 0
2. | RAZSVETLJAVA |  |  | EUR | 0
3. | VODOVNI MATERIAL |  |  | EUR | 0
4. | RAZVODNI MATERIAL |  |  | EUR | 0
5. | STIKALA VTIČNICE IN PRIKLJUČKI |  |  | EUR | 0
6. | RAZDELILNIKI |  |  | EUR | 0
7. | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | EUR | 0
8. | STRELOVOD IN OZEMLJITVE |  |  | EUR | 0
9. | SOS KLIC V SILI |  |  | EUR | 0
10. | OZVOČENJE |  |  | EUR | 0
11. | CENTRALNI NADZORNI SISTEM |  |  | EUR | 0
12. | TK GRADBENA DELA |  |  | EUR | 0
13. | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno % del). | % | 5 | EUR | 0
14. | Projektantski nadzor (% postavk 1-13) | % | 0.8 | EUR | 0
15. | Projekt izvedenih del PID (% postavk 1-13) | % | 1.2 | EUR | 0
Skupaj: |  |  |  | EUR | 0
DDV (22%) |  |  |  | EUR | 0
Skupaj z DDV: |  |  |  | EUR | 0

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote poleg v razpisni dokumentaciji navedenih del ali sistema navedenega v popisu upoštevati še:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred dobavo in montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno in stroške meritev vseh elektroinstalacij z izdelavo poročila.
f) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
g) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
h) | V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
i) | V popisu so podani tipi elektro opreme različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko podana oprema proizvajalcev, oziroma se lahko izbere ustrezno enakovredno elektro opremo, ki ima ustrezne ateste, katere opredeljuje slovenska zakonodaja in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu in karakteristikam
j.) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.

## NN DOVOD - INFRASTRUKTURA
1. | NN PRIKLJUČEK IN NN DOVOD
poz. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | EM | količina | cena/EM | vrednost
1. | Priključno merilna omara PMO v izvedbi primerni za zunanjo montažo, nadometna, nameščena v trafo postaji opremljena s steklom in ključavnico elektrodistribucije (skladno z zahtevami el. distribucije), s števčno ploščo, mehansko pregrado in mehansko zaščito pred neposrednim dotikom za vgradnjo 1 indirektnega števca in tokovnikov z 2 okencema
| NV varovalčni ločilnik 400/3/__A komplet z NV varovalkami 3x315A. | kos | 1
| Indirektni Števec električne energije trifazni Landis+Gyr s komunikatorjem: (v skladu z zahtevami distribucije in elektro soglasjem). - merilna garnitura | kos | 1
| Tokovniki 400/5A | kos | 3
| Instalacijski odklopnik C6A/3p | kos | 1
| Prenapetostni odvodniki razred I/4 | kpl | 1
| Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi, zbiralke, Pen zbiralka Cu 30x5, Nosilec zbiralnic,… | kpl | 1
| Ožičenje | kpl | 1
| SKUPAJ PMO | kos | 1 |  | 0
2. | Glavna omara R-G1 in R-G2 v izvedbi primerni za zunanjo montažo, INOX material (š,v,g): 1200x1800x400mm, IP 54, opremljena s ključavnico primerna za montažo na betonski podstavek. Omarica ima vgrajene prezračevalna rešetke na vratih. Ločene zbiralke za R-G1 del in R-G2 del | kompl | 1
| NV varovalčni ločilnik 160/3/__A komplet z NV varovalkami | kos | 5
| NV varovalčni ločilnik 250/3/__A komplet z NV varovalkami | kos | 2
| NV varovalčni ločilnik 400/3/__A komplet z NV varovalkami | kos | 2
| Glavno stikalo 630A, 3p | kos | 1
| Instalacijski odklopnik C16A/1p | kos | 1
| Grelec 300W s termostatom | kpl | 1
| Digitalni števec Schrack, 65A, z MID in RS485, 3TE, povezan na CNS (Obstoječi zdravstveni dom in reševalna postaja) | kos | 2
| Odvodnik prenapetosti B+C, npr. ETITEC ali enakovredno (skladen z zahtevami el. distribucije). | kos | 3
| Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi, zbiralke. | kompl | 1
| Ožičenje | kompl | 1
| SKUPAJ R-G1 in R-G2 | kompl | 1 |  | 0
3. | AGREGATSKA POSTAJA (dobava in montaža)
Avtomatski stabilni DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT, kontejnerske izvedbe, komplet na jeklenem podstavku. Komplet z MIKROPROCESORSKO komandno omaro za avtomatski vklop , avtomatskim preklopnim močnostnim stikalom, komandno omaro, kontrolo prisotnosti napetosti vseh treh faz, generatorskim magnetotermičnim stikalom, elektronskim regulatorjem obratov, merilcem goriva z minimalnim nivojem goriva, akumulatorji za start, polnilcem akumulatorjev in predgretjem motorja. Komandna omara mora imeti možnost povezave napak in stanja parametrov rezervoarja in agragata na CNS, preko enega izmed standardnih protokolov (ProfiBUS, ModBUS, ethernet,...). Uskladiti s sistemom CNS-a objekta.
Podatki:
-trajna obremenitev D.E.A. 250 KVA
-rezervna max.obremenitev D.E.A. 277 KVA
-elektro avtomatska komandna omara INTELILITE9
-komandna omara za rezervno napajanje
- zaščitno magnetotermično stikalo in preklopno motorizirano stikalo 400A
-rezervoar kapacitete 400 litrov+LOVILNA POSODA
-zvočno izolirano ohišje 69 Db(A) +-3 na 7m
-skupna teža agregata 2290 kg brez tekočin
Dizel električni agregat - električne specifikacije
Model dizel električnega agregataCGM250F
Model motorja FPT N67 TE8W
Znamka motorja FPT IVECO MOTORS
Napajanje Dizel
Hlajenje Zrak
Cilindri 6
Prostornina 6700 ccm
kapaciteta rezervoarja 400L
Regulator obratov na motorju elektronski
Emisije plinov EU STAGE 0
Znamka alternatorja MARELLI*ali podobno
Avtomatski panel
Ročni panel
Zvočno izolirano ohišje CS6
Štiripolno magnetotermično zaščitno stikalo z magnetno regulacijo, prilagojeno
na kratkostični tok regulatorja, montiran v posebni omari ( ali na generatorju ).
Centriranje in niveliranje diesel električnega agregata na temelju
dobava in montaža sidrnih vijakov M 16x200 mm, kompletno z maticami in podloškami
| Agregatska postaja skupaj | kos | 1 |  | 0
4. | Vgraditev v trafo postajo:
| NV varovalčni ločilnik 400/3/__A komplet z NV varovalkami | kos | 1 |  | 0
0
5. | Kabel položen v Kabelsko kanalizacijo komplet z zaključki in kabel čevlji |  |  |  | 0
| NYY-J 4x240mm2 | m | 25 |  | 0
| NYY-J 4x185mm2 | m | 75 |  | 0
| NYY-J 4x50mm2 | m | 125 |  | 0
| NYY-J 4x25mm2 | m | 80 |  | 0
| NYY-J 7x1,5mm2 | m | 40 |  | 0
| P/F-Y 50mm2 | m | 25 |  | 0
0
6. | Izdelava spojk na obstoječih kablih v jašku |  |  |  | 0
| NYY-J 4x50mm2 | kpl | 1 |  | 0
| NYY-J 4x25mm2 | kpl | 1 |  | 0
0
7. | Kabel čevlji in zaključki na kablih |  |  |  | 0
| NYY-J 4x240mm2 | kpl | 2 |  | 0
| NYY-J 4x185mm2 | kpl | 6 |  | 0
| NYY-J 4x50mm2 | kpl | 3 |  | 0
| NYY-J 4x25mm2 | kpl | 1 |  | 0
0
8. | Trasiranje, izkop in planiranje dna jarka, širine dna 40 cm in globine 100 cm in izdelava 4 cevne kabelske kanalizacije 4xfi 110mm, polaganje cevi in valjanca, zaščita cevi z betoniranjem v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo, nakladanje viška in odvoz na deponijo, čiščenje trase | m | 30 |  | 0
0
9. | Trasiranje, izkop in planiranje dna jarka, širine dna 80 cm in globine 120 cm in izdelava 8 cevne kabelske kanalizacije 6xfi110mm in 2xfi160mm, polaganje cevi in valjanca, zaščita cevi z betoniranjem v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo, nakladanje viška in odvoz na deponijo, čiščenje trase | m | 13 |  | 0
0
10. | Izdelava armirano betonskega Kabelskega jaška dim. 120*120*120cm (notranja mera), izkop v zem. IV in V ktg., jašek opremljen z LTŽ pokrovom 600/600 400kN, komplet, nakladanje in odvoz materiala, čiščenje terena | kos | 1 |  | 0
0
11. | Izdelava armirano betonskega Kabelskega jaška dim. 150*150*150cm (notranja mera), izkop v zem. IV in V ktg., jašek opremljen z LTŽ pokrovom 600/600 400kN, komplet, nakladanje in odvoz materiala, čiščenje terena | kos | 1 |  | 0
0
0
12. | Dobava Stigmaflex fi 110mm | m | 240 |  | 0
0
13. | Dobava Stigmaflex fi 160mm | m | 30 |  | 0
0
14. | Pocinkan trak FeZn 25 x 4 mm položen v izkopan kanal | m | 148 |  | 0
0
15. | Križne sponke za valjanec | kos | 25 |  | 0
0
16. | Izkop v IV do V ktg in planiranje platoja za plato DEA, ter Izdelava temelja za diesel agregat dimenzije 5x3x0,25m, z vso potrebno armaturo. Dimenzijo in način izvedbe temelja, je potrebno uskladiti z dobavljenim agregatom | kpl | 1 |  | 0
0
17. | Žična ograja višine 1,8m, z vsemi potrebnimi stebrički, betoniranjem stebričkov, vhodna vrata širine 91cm s ključavnico. Ograja se postavi okrog diesel agregata. Dolžina 17m. | kpl | 1 |  | 0
0
18. | Preboj obstječega jaška za cevi 6x110 in 2x160, ter zidarska obdelava odprtine | kpl | 2 |  | 0
0
19. | Izdelava temelja za razdelilnik R-G z uvodom cevi skozi temelj dimenzije 1300x500x500mm | kpl | 1 |  | 0
0
20. | Demontaža obstoječih kandelabrov in svetilk, ter deponiranje na skladišču lastnika | kpl | 2 |  | 0
0
21. | Rušenje temelja kandelabrov, ter odvoz na deponijo s plačilom taks | kpl | 2 |  | 0
0
22. | Ozemljitev ograje DEA s kabel čevlji | kpl | 1 |  | 0
0
23. | Ozemljitev diesel agregata s kabel čevlji | kpl | 1 |  | 0
0
24. | Geodetski posnetek trase pred zasipom, z vrisanimi cevmi (število in presek) | kpl | 1 |  | 0
0
25. | Zakoličba novih vodov komunalne infrastrukture | kpl | 1 |  | 0
0
26. | Sodelovanje/nadzor upravljalcev komunalne infrastrukture (Elektro,…) | kpl | 1 |  | 0
27. | Drobni material | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ - 1 |  |  |  | 0

## RAZSVETLJAVA
2. | RAZSVETLJAVA | enota | količina | cena/enoto | cena skupaj
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
1. | Vgradno stropno svetilo dimenzije 596mm 596mm 60mm, svetlobni tok 3901 lm, temperaturo svetlobe 4000K, CRI 90, moč 37W, zaščita IP20, IK07, življenska doba 80.000 ur, UGR < 16, oznaka v načrtu: "1" Dobava in montaža Tip svetilke kot npr. ali ekvivalent:
| Disano 841 Minicomfort Led x4 UGR<16 | kos | 151 |  | 0
2. | Vgradno stropno svetilo dimenzije 1195mm 295mm 12mm, svetlobni tok 3068 lm, temperaturo svetlobe 3000K, CRI > 90, moč 33W, zaščita IP20, IK06, življenska doba 80.000 ur, UGR < 19, oznaka v načrtu: "2" Dobava in montaža Tip svetilke kot npr. ali ekvivalent:
| Disano 840 LED Panel R 3000K CLD CELL 3086 lm 1195L 296W 12H | kos | 78 |  | 0
3. | Vgradno stropno svetilo dimenzije 596mm 596mm 12mm, svetlobni tok 3086 lm, temperaturo svetlobe 3000K, CRI > 90, moč 33W, zaščita IP20, IK06, življenska doba 80.000 ur, UGR < 19, oznaka v načrtu: "3" Dobava in montaža Tip svetilke kot npr. ali ekvivalent:
| Disano 840 LED Panel - UGR<19 LED-3086lm-3000K-CRI>90 596L 596W 12H | kos | 76 |  | 0
4. | Vgradno stropno svetilo okrogle oblike fi 245mm, svetlobni tok 2813 lm, temperaturo svetlobe 3000K, CRI 95, moč 29W, zaščita IP20, IK07, življenska doba 80.000 ur, oznaka v načrtu : "4" Dobava in montaža Tip svetilke kot npr. ali ekvivalent:
| Disano 884 Compact CRI 95 - 245mm | kos | 34 |  | 0
5. | Stensko svetilo dimenzije 575mm 76mm 36mm, svetlobni tok 1360 lm, temperatura svetlobe 3000K, CRI > 80, moč 11W, zaščita IP40, IK05, oznaka v načrtu: "5" Dobava in montaža Tip svetilke kot npr. ali ekvivalent:
| Minus C 1360lm 16W 840 L575mm FO IP40 white | kos | 24 |  | 0
6. | Stropno nadgradno okroglo svetilo, oznaka v načrtu: "6" Dobava in montaža Tip svetilke kot npr. ali ekvivalent:
| Intra - Lona C 300 h65 SOP 1650 lm 19 W 840 FO IP43 white 18272411491 | kos | 5 |  | 0
7. | Stensko nadgradno svetilo, zaščita IP65, oznaka v načrtu: "7" Dobava in montaža Tip svetilke kot npr. ali ekvivalent:
| Disano Brick 1558 LED 730lm-3000K-CRI 80 graphite | kos | 2 |  | 0
8. | Stropno vgradno okroglo svetilo, fi 180mm, svetlobni tok 3423 lm, temperaturo svetlobe 4000K, moč 35W, zaščita IP68, oznaka v načrtu: "8" Dobava in montaža Tip svetilke kot npr. ali ekvivalent:
| Disano Jet 180 - IP65 LED COB 3423lm-4000K-CRI 80 IP 65 | kos | 9 |  | 0
9. | Svetilka varnostne razsvetljave, komplet z vgradno dozo za strop, z izrezom v strop, oznaka v načrtu: "FLV1" Dobava in montaža Tip svetilke kot npr. ali ekvivalent:
| EATON NEXILITE 150LM-3H M | kos | 26 |  | 0
10. | Svetilka varnostne razsvetljave, komplet z vgradno dozo za strop, z izrezom v strop, oznaka v načrtu: "FLV2" Dobava in montaža Tip svetilke kot npr. ali ekvivalent:
| EATON MICROPOINT 2 - MP2E3H | kos | 19 |  | 0
0
11. | LED trak IP65 vgrajen alu profil grafitne barve, komplet z alu profilom in PMMA pokrovom profila Dobava in montaža Tip svetilke kot npr. ali ekvivalent: |  |  |  | 0
| Disano Strip - LED - IP65 LED strip 60LED/m 24V-1150lm/m-4000K-120°- | m | 28 |  | 0
0
12. | Napajalnik 24V/230V IP67, 100W za LED trak, komplet z vgrando dozo Dobava in montaža Tip svetilke kot npr. ali ekvivalent: |  |  |  | 0
| TRIDONIC LCU 96W 24V IP67 TOP | kos | 6 |  | 0
0
13. | Nadgradni reflektor z vgrajenim senzorjem gibanja, 30W, IP55 | kos | 3 |  | 0
0
14. | Sodelovanje instalaterja pri pregledu APZ | kos | 1 |  | 0
0
15. | Pregled APZ - varnostne razsvetljave | kos | 1 |  | 0
0
16. | Meritve osvetljenosti delovnih mest z izdajo poročila | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ - 2 |  |  |  | 0

## VODOVNI
3. | VODOVNI MATERIAL | enota | količina | cena/enoto | cena skupaj
Kabel položen delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom: Vsi kabli so brez halogenski - halogen free z oznako B2ca -s1, d2, a1
1 | Kabel NHXMH-J 4x70 mm2 | m | 70 |  | 0
1 | Kabel NHXMH-J 5x10 mm2 | m | 90 |  | 0
2 | Kabel NHXMH-J 5x6 mm2 | m | 350 |  | 0
3 | Kabel NHXMH-J 5x4 mm2 | m | 120 |  | 0
4 | Kabel NHXMH-J 5x2,5 mm2 | m | 350 |  | 0
5 | Kabel NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m | 5900 |  | 0
6 | Kabel NHXMH-J 5x1,5 mm2 | m | 220 |  | 0
7 | Kabel NHXMH-J 4x1,5 mm2 | m | 1500 |  | 0
8 | Kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m | 6000 |  | 0
9 | Kabel NHXMH-J 2x1,5 mm2 | m | 1850 |  | 0
10 | Kabel NHXMH-J 7x1,5 mm2 | m | 450 |  | 0
11 | Vodnik H07Z-K 16 mm2 | m | 90 |  | 0
12 | Vodnik H07Z-K 10 mm2 | m | 220 |  | 0
13 | Vodnik H07Z-K 6 mm2 | m | 750 |  | 0
14 | Kabel LiHCH 2x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0
15 | Kabel LiHCH 4x1,5 mm2 | m | 240 |  | 0
| SKUPAJ - 3 |  |  |  | 0

## RAZVODNI MATERIAL
4. | RAZVODNI MATERIAL
poz. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | Zaščitna, plastična, gibljiva, samougasna (RF), rebrasta cev, položena podometno, kompletno z dozami in pritrdilnim materialom:
| Inštalacijska cev RF 16 mm | m | 2100 |  | 0
| Inštalacijska cev RF 23 mm | m | 250 |  | 0
| Inštalacijska cev RF 36 mm | m | 30 |  | 0
0
2 | Inštalacijske plastična cev položena nadometno, kompletno z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom: |  |  |  | 0
| Inštalacijska cev PN 16 mm | m | 50 |  | 0
| Inštalacijska cev PN 23 mm | m | 30 |  | 0
| Inštalacijska cev PN 36 mm | m | 30 |  | 0
0
3 | Inštalacijske plastična cev, položena podometno, v liti beton, kompletno z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom: |  |  |  | 0
| Inštalacijska cev RBT 16 mm | m | 1100 |  | 0
| Inštalacijska cev RBT 25 mm | m | 400 |  | 0
| Inštalacijska cev RBT 36 mm | m | 50 |  | 0
0
4 | Kabelski kanali PVC za inštalacijski razvod |  |  |  | 0 | 25.2
| Kanal PVC NIK 0 15x10 | m | 15 |  | 0 | 25
| Kanal PVC NIK 1 15x17 | m | 20 |  | 0 | 5.7
| Kanal PVC NIK 3 30x30 | m | 15 |  | 0 | 4
[5 empty] | 0 | 35
5 | Kabelske police izdelane iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom po DIN50975/50976 z nanosom cinka 60-80um, Kot npr.: STAGO |  |  |  | 0 | 94.9
| PK50 komplet | m | 125 |  | 0
| PK100 komplet | m | 490 |  | 0
| PK200 komplet | m | 100 |  | 0
| PK300 komplet | m | 130 |  | 0
| PK400 komplet - vertikalno v jašku | m | 40 |  | 0
0
6 | Parapetni kanal izdelan iz jeklene pločevine, kompletno s spodnjim in zgornjim delom, pokrovom, dvema pregradama, nastavljivimi konzolami, kabelskimi zaponkami, ozemljitvenimi povezavami ter ostalim potrebnim drobnim, veznim in montažnim materialom, dimenzije 170/72mm. Vgajena pregrad za ločitev jakega in šibkega toka. | m | 170 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Priključna talna doza vgrajena v tlak kot npr ELBA ETD-AT-12M z vgrajenimi naslednjimi elementi |  |  |  | 0
| Trojna vtičnica 230V/3p, agregat (kpl 2x) |  |  |  | 0
| Trojna vtičnica 230V/3p, UPS (kpl 1x) |  |  |  | 0
| dvojna vtičnica RJ45 cat6 (kpl 2x) |  |  |  | 0
| Talna doza | kpl | 26 |  | 0
0
7. | Priključna talna doza vgrajena v tlak kot npr ELBA ETD-AT-12M z vgrajenimi naslednjimi elementi |  |  |  | 0
| Trojna vtičnica 230V/3p, UPS (kpl 3x) |  |  |  | 0
| dvojna vtičnica RJ45 cat6 (kpl 2x) |  |  |  | 0
| Talna doza | kpl | 4 |  | 0
8. | Doza izenačevanje potenciala, podometna kovinska omara iz nerjaveče pločevine, zaščite IP 44, opremljena z Cu zbiralko za priklop vodnikov za izenačevanje potenciala, komplet z kabelskimi uvodnicami, drobnim, veznim in montažnim materialom, različnih dimenzij. | kom | 6 |  | 0
0
9. | Izdelava spojev s kovinskimi masami (kuhinja, oprema, vrata, okna, kovisnki deli …) | kom | 140 |  | 0
10. | Označitev vseh vtičnic in kablov z nalepko na vtičnici in obročkom na kablu v omari | kpl | 1 |  | 0
0
11. | Tesnenje prebojev skozi požarne stene |  |  |  | 0
| dim 400x200 | kos | 6 |  | 0
| dim 500x400 | kos | 3 |  | 0
| dime 300x200 | kos | 6 |  | 0
0
12. | Električne meritve komplet instalacije | kpl | 1 |  | 0
13. | Drobni material | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ - 4 |  |  |  | 0

## STIKALA, VTIČNICE, PRIKLJUČKI
5. | STIKALA, VTIČNICE in PRIKLJUČKI
poz. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | Inštalacijska stikala, komplet z ustreznimi prekrivnimi tipkami, dozami, nosilci za brezvijačno vgradnjo modulov ter dekorativnim okvirjem in ostalim drobnim, veznim in montažnim materialom, kot TEM-LINE _ bela/črna
| - navadno stikalo | kom | 26 |  | 0
| - tipkalo | kom | 143 |  | 0
| - tipka žaluzije (gor-dol) | kom | 49 |  | 0
0
0
2 | IR senzor gibanja za vklop razsvetljave |  |  |  | 0
| - nadgradni/vgradni 360°; kot STEINEL IS 3360 | kom | 25 |  | 0
0
3 | Vtičnice z varnostnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom kontaktov za vgradnjo v podomet, komplet z podometno dozo in okrasno masko, komplet z drobnim, veznim in montažnim materialom za modularno vgradnjo, P+N+Pe, kot TEM-LINE _ bela/črna |  |  | 0 | 0
| - enojna, 16A, 250V | kom | 158 |  | 0
| - enojna, 16A, 250V IP44 | kom | 29 |  | 0
0
4 | Vtičnice z varnostnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom kontaktov za vgradnjo v parapetni kanal, opremljene z vgradno dozo, pritrdilnim in okrasnim pokrovom, drobnim veznim in montažnim materialom, (P+N+Pe): |  |  |  | 0
| - trojna, 16A, 250V - agregat - zelena | kom | 148 |  | 0
4 | Vtičnice z varnostnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom kontaktov za vgradnjo v parapetni kanal, opremljene z vgradno dozo, pritrdilnim in okrasnim pokrovom, drobnim veznim in montažnim materialom, (P+N+Pe): |  |  |  | 0
| - trojna, 16A, 250V - agregat - UPS | kom | 18 |  | 0
0
6. | Vtičnica, nadometna, 400V, 16A, komplet s kvadratno dozo. Barvo in material okvirja je potrebno uskladiti z investitorjem oz. arhitektom | kos | 2 |  | 0
3 | Vtičnice z varnostnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom kontaktov za vgradnjo nadomet, komplet z nadometno dozo in okrasno masko, komplet z drobnim, veznim in montažnim materialom za modularno vgradnjo, P+N+Pe, kot TEM-LINE _ bela/črna |  |  |  | 0
| - enojna, 16A, 250V | kom | 3 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
12. | Priklop priključkov, komplet z dozo, ter z ožičenjem (kabli so zajeti v postavki vodovni material.): |  |  |  | 0
| toplotna črpalka - zunanja 67,0 kW | kos | 2 |  | 0
| Klimat | kos | 1 |  | 0
| Rekuperacija | kos | 1 |  | 0
| žaluzije/rolo/senčila | kos | 49 |  | 0
| Požarna loputa | kos | 9 |  | 0
| ventilator | kos | 3 |  | 0
| rekuperacija | kos | 1 |  | 0
| zunanje tipalo | kos | 1 |  | 0
| tablo za toplotno črpalko | kos | 1 |  | 0
| TK omara | kos | 1 |  | 0
| Sobni termostat | kos | 43 |  | 0
| termostati, regulatorji, priklopi v kotlarni,… | kos | 16 |  | 0
| črpalka | kos | 1 |  | 0
| stropni in stenski konvektor | kos | 50 |  | 0
| bojler | kos | 1 |  | 0
| Senzor za veter | kos | 2 |  | 0
| Video nadzor | kos | 1 |  | 0
| Registracija delovnega časa | kos | 1 |  | 0
| Požarna centrala | kos | 1 |  | 0
| SOS sistem | kos | 1 |  | 0
| Protivlom | kpl | 1 |  | 0
| Kontrola pristopa | kpl | 1 |  | 0
| Štedilnik | kos | 3 |  | 0
| Pomivalni | kos | 3 |  | 0
| Napa | kos | 3 |  | 0
| Pisoar | kos | 7 |  | 0
| Električna vrata komplet s krmilnim stikalom | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ - A4. |  |  |  | 0

## RAZDELILNIKI
6. | RAZDELILNIKI
poz. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | EM | količina | cena/EM | vrednost
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri vsakem razdelilniku upoštevati poleg navedenega tudi: Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov OPOMBA: (samolepilne nalepke ne veljajo kot označbe) - izdelavo vseh kabelskih označb, - kabelske uovdnice, - zatesnjevanje kabelskih uvodnic, - zbiralke, - podporne izolatorje, - zaščitne prekrivne plošče za preprečitev dotika, - ves vezni material, - POK korita za polaganje kablov, - ves pritrdilni in drobni montažni material, - vse označbe stikalnega bloka izvesti v skladu z veljavnimi predpisi, atesti, - puščanje prostora za dodatno namestitev opreme, - nameščanje enepolnih shem v stikalne bloke, - namestitev ročk za izvlačenje varovalk, - namestitev žepov za nemstitev shem, - priklop in testiranje kablov, - vse potrebne meritve in preiskuse, spuščanje v pogon, - tipska ključavnica enaka za vse stikalne bloke - izvajalec del mora prekontrolirati vse dimenzije na terenu in vgrajene opreme in jih uskladiti pri izvedbi razdelilca
vsi prebojih uvodnic za elektro inštalacije na fasadnem ovoju morajo biti ustrezno zrakotesno zatesnjeni
1. | Razdelilnik R-1, R-1A in R-1U
| Tipska nadometna zidna omara z montažno ploščo in uvodno ploščo, izdelana iz dvakrat dekapirane pločevine prašno barvana v barven tonu RAL7035. Dimenzij 2000x1400x400mm. Omara je razdeljena na tri dele: mreža, agregat in UPS del Komplet z vgrajeno sledečo opremo: | kom | 1
Mrežni del:
| Glavno stikalo 400A, 3p | kos | 1
| Odvodniki prenapetosti razred I+II | kos | 4
| Vertikalna Varovalcna letev, 250A, 3-polna | kos | 2
| Vertikalna Varovalcna letev, 160A, 3-polna | kos | 5
| Tokovniki 250/5A | kos | 3
| Digitalni števec Schrack, 65A, z MID in RS485, 3TE, povezan na CNS | kos | 1
| inst. odklopnik ST 68/6A…20A 1.p. 10kA | kos | 15
| inst. odklopnik ST 68/16A 3.p. 10kA | kos | 4
| inst. odklopnik ST 68/C20A 3.p. 10kA | kos | 4
| inst. odklopnik ST 68/C40A 3.p. 10kA | kos | 2
| bistabilni rele IR-11 | kos | 2
| Kontaktor KN9 | kos | 2
| Stikalo grebenasto, 16A, 1-0-2 | kos | 2
| Astro ura, celoletna, digitalna | kos | 1
| Krmilnik za žaluzije, minimalno 20 izhodov in 15 vhodov, ter povezava na vremensko postajo. Povezljiv na CNS | kpl | 1
| stikalo ES 68/10A 1.p. | kos | 1
| zbiralke L, N, PE | kpl | 1
| kanalniki | kpl | 1
| drobni spojni material |  | 10%
Agregatski del:
| Glavno stikalo 80A, 3p | kos | 1
| Odvodniki prenapetosti razred I+II | kos | 4
| Digitalni števec Schrack, 65A, z MID in RS485, 3TE, povezan na CNS | kos | 1
| Tokovniki 80/5A | kos | 3
| inst. odklopnik ST 68/16A 3.p. 10kA | kos | 6
| inst. odklopnik ST 68/C20A 3.p. 10kA | kos | 2
| inst. odklopnik ST 68/C40A 3.p. 10kA | kos | 1
| Varovalčni ločilnik TYTAN II za D0 taljive vložke | kos | 4
| bistabilni rele IR-11 | kos | 25
| Kontaktor KN9 | kos | 2
| Stikalo grebenasto, 16A, 1-0-2 | kos | 2
| KZS 16A, 30mA, 2p | kos | 3
| stikalo ES 68/10A 1.p. | kos | 1
| zbiralke L, N, PE | kpl | 1
| kanalniki | kpl | 1
| drobni spojni material |  | 10%
UPS del:
| Preklopno stikalo mreža/UPS 4G63-79-U | kos | 1
| Odvodniki prenapetosti razred I+II | kos | 4
| inst. odklopnik ST 68/6A…20A 1.p. 10kA | kos | 10
| inst. odklopnik ST 68/C20A 3.p. 10kA | kos | 3
| zbiralke L, N, PE | kpl | 1
| kanalniki | kpl | 1
| drobni spojni material |  | 10%
| Razdelilnik R-1, R-1A in R-1U skupaj | kos | 1 |  | 0
2. | Razdelilnik R-2, R-2A in R-2U
| Tipska nadometna zidna omara z montažno ploščo in uvodno ploščo, izdelana iz dvakrat dekapirane pločevine prašno barvana v barven tonu RAL7035. Dimenzij 1800x1200x300mm. Omara je razdeljena na tri dele: mreža, agregat in UPS del Komplet z vgrajeno sledečo opremo: | kom | 1
Mrežni del:
| Glavno stikalo 40A, 3p | kos | 1
| Odvodniki prenapetosti razred I+II | kos | 4
| inst. odklopnik ST 68/6A…20A 1.p. 10kA | kos | 20
| inst. odklopnik ST 68/16A 3.p. 10kA | kos | 2
| bistabilni rele IR-11 | kos | 2
| Kontaktor KN9 | kos | 2
| Krmilnik za žaluzije, minimalno 30 izhodov in 15 vhodov, ter povezava na vremensko postajo. Povezljiv na CNS | kpl | 1
| stikalo ES 68/10A 1.p. | kos | 1
| zbiralke L, N, PE | kpl | 1
| kanalniki | kpl | 1
| drobni spojni material |  | 10%
Agregatski del:
| Glavno stikalo 80A, 3p | kos | 1
| Odvodniki prenapetosti razred I+II | kos | 4
| Digitalni števec Schrack, 65A, z MID in RS485, 3TE, povezan na CNS | kos | 1
| inst. odklopnik ST 68/6A…20A 1.p. 10kA | kos | 42
| inst. odklopnik ST 68/16A 3.p. 10kA | kos | 2
| inst. odklopnik ST 68/C20A 3.p. 10kA | kos | 2
| bistabilni rele IR-11 | kos | 26
| Kontaktor KN9 | kos | 2
| Stikalo grebenasto, 16A, 1-0-2 | kos | 2
| KZS 16A, 30mA, 2p | kos | 3
| stikalo ES 68/10A 1.p. | kos | 1
| zbiralke L, N, PE | kpl | 1
| kanalniki | kpl | 1
| drobni spojni material |  | 10%
UPS del:
| Glavno stikalo 40A, 3p | kos | 1
| Odvodniki prenapetosti razred I+II | kos | 4
| inst. odklopnik ST 68/6A…20A 1.p. 10kA | kos | 12
| inst. odklopnik ST 68/C16A 3.p. 10kA | kos | 3
| inst. odklopnik ST 68/C20A 3.p. 10kA | kos | 1
| zbiralke L, N, PE | kpl | 1
| kanalniki | kpl | 1
| drobni spojni material |  | 10%
| Razdelilnik R-2, R-2A in R-2U skupaj | kos | 1 |  | 0
3. | Razdelilnik R-3, R-3A in R-3U
| Tipska nadometna zidna omara z montažno ploščo in uvodno ploščo, izdelana iz dvakrat dekapirane pločevine prašno barvana v barven tonu RAL7035. Dimenzij 1800x1200x300mm. Omara je razdeljena na tri dele: mreža, agregat in UPS del Komplet z vgrajeno sledečo opremo: | kom | 1
Mrežni del:
| Glavno stikalo 40A, 3p | kos | 1
| Odvodniki prenapetosti razred I+II | kos | 4
| inst. odklopnik ST 68/6A…20A 1.p. 10kA | kos | 25
| inst. odklopnik ST 68/16A 3.p. 10kA | kos | 2
| bistabilni rele IR-11 | kos | 1
| Kontaktor KN9 | kos | 1
| Krmilnik za žaluzije, minimalno 50 izhodov in 30 vhodov, ter povezava na vremensko postajo. Povezljiv na CNS | kpl | 1
| stikalo ES 68/10A 1.p. | kos | 1
| zbiralke L, N, PE | kpl | 1
| kanalniki | kpl | 1
| drobni spojni material |  | 10%
Agregatski del:
| Glavno stikalo 80A, 3p | kos | 1
| Odvodniki prenapetosti razred I+II | kos | 4
| Digitalni števec Schrack, 65A, z MID in RS485, 3TE, povezan na CNS | kos | 1
| inst. odklopnik ST 68/6A…20A 1.p. 10kA | kos | 60
| inst. odklopnik ST 68/16A 3.p. 10kA | kos | 2
| inst. odklopnik ST 68/C20A 3.p. 10kA | kos | 2
| bistabilni rele IR-11 | kos | 38
| Kontaktor KN9 | kos | 2
| Stikalo grebenasto, 16A, 1-0-2 | kos | 2
| KZS 16A, 30mA, 2p | kos | 3
| stikalo ES 68/10A 1.p. | kos | 1
| zbiralke L, N, PE | kpl | 1
| kanalniki | kpl | 1
| drobni spojni material |  | 10%
UPS del:
| Glavno stikalo 40A, 3p | kos | 1
| Odvodniki prenapetosti razred I+II | kos | 4
| inst. odklopnik ST 68/6A…20A 1.p. 10kA | kos | 14
| inst. odklopnik ST 68/C16A 3.p. 10kA | kos | 2
| zbiralke L, N, PE | kpl | 1
| kanalniki | kpl | 1
| drobni spojni material |  | 10%
| Razdelilnik R-3, R-3A in R-3U skupaj | kos | 1 |  | 0
14. | Stikalni blok R-KOT je n/o tip, iz dekapirane pločevine, dvodelna, 2x dekorativno pobarvan dim 1400x800x300mm, v razdelilniku je prostor za vgradnjo krmilnika IP 43, s sledečo opremo:
| Glavno stikalo ES 68/40A 3.p. | kos | 1
| inst. odklopnik LEGRAND DX/C10A 1.p. | kos | 10
| inst. odklopnik LEGRAND DX/C16A 1.p. | kos | 5
| inst. odklopnik LEGRAND DX C 3P 16A | kos | 4
| prenapet. zaščito EVM 275/4 karakteristika C | kos | 1
| Stikalo ES-68-10A, 1.p. | kos | 1
| kontaktor KN-9 | kos | 6
| bimetal TRB-14 | kos | 4
| drobni spojni material | 10%
| Razdelilnik R-KOT skupaj | kos | 1 |  | 0
UPS sistemi modularni z redudančnim močnostnim modulom
UPS 30kVA -
APC Smart-UPS VT 30kVA 400V, w/Start-Up 5X8, Internal Maintenance Bypass, & Parallel Capability, SUVTP30KHS
| minmalno 10 minutna avtonomija pri 75% obremenitvi | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ - 6. |  |  |  | 0

## UNIVERZALNO OŽIČENJE
7. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
poz. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | EM | količina | cena/EM | vrednost
OPOMBA: Bakreni kabelski sistem mora izpolnjevati sledeče zahteve: - vsi elementi so v celoti ščiteni in oklopljeni (zunanji ščit in individualno oklopljene parice) ter morajo izpolnevati zahteve standarda Cat. 6 - vsi uporabljeni inštalacijski elementi morajo podpirati naslednje standarde: IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM - uporabljeni kabli morajo izpolnjevati glede gorljivosti zahteve iz standardov: IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034 - vsi komunikacijski priključki morajo biti izmerjeni s certificiranim in kalibriranim instrumentom po standardu ISO 11801 za permanetni link - za inštaliran kabelski sistem mora izvajalec investitorju predati sistemsko garancijo za vsaj 10 let - vsi kabli morajo biti brez halogenski - halogenfree z oznako B2ca -s1, d2, a1
Dovodni kabli za povezavo do objekta je v domeni pondunika TK storitev
1. | Kabel za povezavo komunikacijskih vtičnic v mrežo z vozlišči položen na kabelske police, v parapetne kanale, inštalacijske cevi ter delno položen nadometno na distančnih objemkah, kompletno s potrebnim drobnim pritrdilnim in veznim materialom:
| - UTP halogen-free LSHF Cat.6 AWG24 | m | 10500 |  | 0
0
2. | Kabel optični FO 12 vlaken SM, za povezavo z obstoječim objektom komplet s konektroji | m | 150 |  | 0
0
3. | Zaščitna, plastična, gibljiva, samougasna (RF), rebrasta cev, položena podometno v gips, kompletno z dozami in pritrdilnim materialom: |  |  | 0 | 0
| Inštalacijska cev RF 16 mm | m | 1000 |  | 0
0
4. | Zaščitna, plastična, gibljiva, (RB), rebrasta cev, položena podometno v liti beton, kompletno z dozami in pritrdilnim materialom: |  |  |  | 0
| Inštalacijska cev RB 16 mm | m | 1100 |  | 0
0
5. | Inštalacijske plastična cev položena nadometno, kompletno z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom: |  |  |  | 0
| Inštalacijska cev PN 16 mm | m | 80 |  | 0
0
6. | Dobava in montaža glavne komunikacijske omare KO za 19'' sistem iz pocinkane jeklene pločevine, nastavljiv po globini, sprednja steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju, zadaj perforirana kovinska vrata, dovod kablov možen z vseh strani spodaj in z zadnje strani zgoraj, hito snemljivi stranici in dno omare, dimenzije (Š)800x(G)800x(V)2100mm, 42 HE,.: komplet z opcijsko opremo, katero potrdi investitor oz. opremo določi sam glede na potrebe: | komplet | 1 |  | 0
| - hladilna enota z dvema ventilatorjema za vgradnjo na pokrov |  |  | 0 | 0
| - izvlečna polica do 28kg |  |  | 0 | 0
| - konzolna perforirana polica 2HE |  |  | 0 | 0
| - razdelilnik 19'', 6 vtičnic 230V, 1HE |  |  | 0 | 0
| - urejevalec kablov 1HE z vodniki za horizontalno vodenje kablov |  |  | 0 | 0
| - 12x priključni paneli za 24 Snap-In konektorjev UTP Cat.6, izvlečne izvedbe, protiprašna zaščita skupaj s Snap-In konektorji UTP Cat.6 |  |  | 0 | 0
| - optični delilnik 24x 50/125 MM s konektorji in adapterji ST-ST |  |  | 0 | 0
| - ozemljitvene sponke in priklop na izenačevanje potencialov |  |  | 0 | 0
| - drobni vezni material |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
7. | Priključni in zaključni kabli za komunikacijske omare |  |  | 0 | 0
| - povezovalni kabel UTP halogen-free Cat.6, 3m | kom | 270 |  | 0
0
8. | Komunikacijska vtičnica za podometno montažo, komplet z podometno dozo, okvirjem, pokrovom, snap-in konektorjem kot npr TEM Čatež Line : |  |  |  | 0
| - dvojna | kom | 10 |  | 0
0
9. | Komunikacijska vtičnica za montažo v parapetni kanal, komplet z dozo za par. kanal, okvirjem, pokrovom, snap-in konektorjem: |  |  |  | 0
| - dvojna | kom | 59 |  | 0
0
10. | Označitev vseh vtičnic in kablov z nalepko na vtičnici in obročkom na kablu v omari | kpl | 1 |  | 0
0
11. | Terminal Sistema registracije delovnega časa, kot npr 4 pot, ter integracija v obstoječi sistem | kpl | 1 |  | 0
0
12. | Meritve prebojne trdnosti tel. vodov in meritve ostalih parametrov, priprava podlog za projekt izvedenih del (PID) za elektro inštalacije, montaža opreme na položeno, označeno in preizkušeno inštalacijo, spuščanje sistema v pogon, šolanje uporabnika in predaja originalne proizvajalčeve dokumentacije, sodelovanje izvajalca pri priklopu na distribucijsko omrežje z pooblaščeno osebo | kpl | 1 |  | 0
13. | Drobni material | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ - 7. |  |  |  | 0

## STRELOVOD
8. | STRELOVOD | enota | količina | cena/enoto | cena skupaj
| OPOMBA: Predvidena je strelovodna napeljava: - lovilni vodi: alu fi 8mm - odvodni vodi: alu fi 8mm - ozemljilo in temeljno ozemljilo: RF 30x3,5mm Odvodni vodi so položeni v betonske stebre in stene pred betoniranjem ter na vsakih 2,00m ustrezno privarjeni na armaturo stebrov. Ozemljilo je predvideno v zemlji 2,0m od objekta položen na globino 0,8m in v temeljih objekta položen v podložni beton privarjen na armatoro vsakih 2,00m. Merilni stiki so v povoznih omaricah na tleh v tlaku. Lovilni vod na strehi se polaga na nerjaveče strešne nosilce kot "HERMI-Celje" prilagojeni kritini oz. na tipske strešne podpore izdelovalca strešne kritine. Vsa spojna mesta morajo imeti dober galvanski in mehanski spoj in morajo biti očiščena in protikorozijsko zaščitena. Na strelovodno napeljavo je potrebno povezati vse večje kovinske mase kot so vodila dvigal, ograje, kovinski nosilci, večji okviri vrat in oken, cisterne, drogovi za zastave, kovinske konstrukcij, kovinske rešetke, drogovi zunanje razsvetljave, itd ... Strelovodna inštalacija se glede na možnost lahko poveže na strelovodno inštalacijo sosednjih objektov. |  |  |  | 0
0
1. | Ozemljitveni vodnik, Rf 30x3,5mm, temeljsko in krožno ozemljilo, polaganje brez izkopa, položen po armaturi temeljev in vsaka 2m zavarjen na armaturo ter v zemljo (temeljno ozemljilo, ozemljitev), ter kot krožno ozemljilo proizvajalec Setnikar | m | 420 |  | 0
0
2. | Strelovodni vodnik Al legura fi 8mm, položen po strehi na strešnih nosilcih, proizvajalec Setnikar SF 56 | m | 280 |  | 0
0
3. | Strelovodni vodnik Al legura fi 8mm, položen v samogasni cevi v izolaciji, proizvajalec Setnikar SF 56 | m | 110 |  | 0
0
4. | Križne sponke za spajanje ploščatega ozemljitvenega vodnika, proizvajalec Setnikar SF 16 | kos | 50 |  | 0
0
5. | Križne sponke za spajanje okroglega strelovodnega vodnika, proizvajalec Setnikar SF 19 | kos | 40 |  | 0
0
6. | Doza za merilne spoje v tlaku, pohodna, proizvajalec Setnikar SF18 | kos | 10 |  | 0
0
7. | Sponke za merilne spoje med okroglimi in ploščatimi vodniki v tlaku, proizvajalec Setnikar SF17 | kos | 10 |  | 0
0
8. | Izdelava spojev žice alu fi 8mm na razne obrobe z varjenjem oz vijačenjem | kom | 55 |  | 0
0
9. | Lovilna palica l=3,0 m, komplet z nosilci za ravo streho oziroma s sidranjem | kom | 4 |  | 0
0
10. | Nosilci, podpore, držala, objemke, sponke razne, ... | kom | 300 |  | 0
0
11. | Tesnilna masa sika | kg | 5 |  | 0
0
12. | Korocink | kg | 5 |  | 0
0
13. | Ibitol | kg | 2 |  | 0
0
14. | Žica Cu 16mm2 | m | 110 |  | 0
0
15. | Samogasna cev polžena pod fasado fi 23mm | m | 100 |  | 0
0
16. | Povezava strelovodne naprave z obstoječo | kpl | 1 |  | 0
0
17. | Meritve ozemljitev in strelovodne naprave | kpl | 1 |  | 0
18. | Drobni material | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## SOS
9. | SOS KLIC V SILI
poz. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | EM | količina | cena/EM | vrednost
SOS Sistem (klic v sili)
1. | SOS razrešitvena tipka, podometna komplet z dozo | kom | 4 |  | 0
0
2. | SOS tipkalo s potezno vrvico za klic v sili | kom | 4 |  | 0
0
3. | SOS signalna svetilka, podometna, komplet z dozo | kom | 4 |  | 0
0
4. | Centrala za signalizacijo SOS stanja, s svetlobno in zvočno indikacijo | kos | 1 |  | 0
0
5. | Kabel položen v instalacijske cevi LSHF UTP 4x2x24, kat. 6 | m | 35 |  | 0
0
6. | Inštalacijska cev RF 16 mm | m | 80 |  | 0
0
7. | Komplet zagon in programiranje | komplet | 1 |  | 0
8. | Drobni in spojni material | % | 10 |  | 0
| SKUPAJ - 9. |  |  |  | 0

## OZVOČENJE
9. | SOS KLIC V SILI
A. | OPREMA SPLOŠNEGA OZVOČENJA
z.št. | Oprema, storitev | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
1 | Centralna naprava ozvočenja (sea Sežana) , v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
- | SNO1135 integriran mikser- ojačevalnik 350W/100V, vhodi za aktivni klicni mikrofon za generalni klic, 4 linijski vhodi , ( radio, CD, rač., Aux), 3x reguliran izhod, 1x direktni izhod, vgradni 19" | kos | 1
- | Internetni radio, USB/mp-3 predvajalnik PMR4000MKII, vgradni | kos | 1
- | SVA1200 - digitalna enota za predposneta požarna obvestila, vklop ročno s ključem ali avtomatsko iz požarne centrale. | kos | 1
- | SPU1200/K mrežno napajalno polje 230V z enoto za mehki zagon. | kos | 1
- | SPM1500 - kontrolna enota z monitorskim zvočnikom | kos | 1
- | 8HE/19" vgradno ohišje dim. šxvxg 520 x500 x 450 mm, črne barve, komplet ožičeno . | kos | 1
- | SNO1330/A mikrofonska konzola zmikrofonom z gibljivim vratom, 2,5m kabla z RJ-45 konektorjem, za generalni poziv. | kos | 1
2 | SNZ2110 vgradni kovinski stropni zvočnik 10/5W/100V, 100Hz-18kHz, bele barve, max SPL 102 dB, (ali nadometni kjer ni spuščenega stropa) (SEA) . | kos | 37 |  | 0
3 | SNA1040T regulator glasnosti 0-35W/100V, vgradni za dozo Fi 60,beli ( za TEM program) | kos | 1 |  | 0
4 | Priklop opreme na izvedeno in označeno instalacijo, montirane zvočnike , drobni instalac. materiali, zagon opreme,nastavitve, dokumentacija , navodila za uporabo, poučitev uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
0
6 | Instalacije In instalacijski materiali: | cca: |  |  | 0
- | Finožični kabel 2 x 1,5mm2 kabel za zvočne linije | m | 450 |  | 0
- | UTP CAT5 kabel za povezavo na požarnocentralo | m | 75 |  | 0
- | Vtičnica RJ-45 (za parapetni kanal ali izbrani tip stikal..) | kos | 3 |  | 0
- | Montaža zvočnikov | kos | 37 |  | 0
- | Montaža regulatorjev z dobavo doz | kos | 1 |  | 0
| Skupaj A- oprema splošnega ozvočenja , brez DDV EUR |  |  |  | 0
B. | KLICNI SISTEM za klic pacientov iz ordinacije v čakalnico
z.št. | Oprema, storitev | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
1. | SNK1105/1 - lokalna klicna naprava 5W, z namiznim mikrofonom, tipko za trenutni klic, zidnim napajalnikom, namizna izvedba. | kpl | 2 |  | 0
2 | SNZ2110/N vgradni kovinski stropni zvočnik 15W/ 4 Ohm, 100Hz-18kHz, bele barve, max SPL 102 dB, | kos | 2 |  | 0
0
4 | Instalacije In instalacijski materiali: |  |  |  | 0
- | Finožični kabel 2 x 1,5mm2 kabel za zvočne linije | m | 40 |  | 0
- | Priklop naprav na izvedeno instalacijo , montirane vtičnice, zagon, nastavitve | kos | 2 |  | 0
| Skupaj B- klicni sistemi , brez DDV EUR |  |  |  | 0
C. | INFO sistem v čakalnicah
z.št. | Oprema, storitev | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
1. | LED TV 49" - diagonala 125 cm , npr. | kos | 10 |  | 0
49UH603V UHD 4K TVLG komplet s stenskim nosilcem
2. | HD Player Bright-Sign, nalaganje vsebin preko LAN, softwer brezplačen | kos | 1 |  | 0
3. | Montaža opreme, nastavitve | kpl | 1 |  | 0
4. | Programiranje sistema, instruktaža za delo z opremo | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj C- INFO , brez DDV |  |  | EUR | 0
D. | OPREMA ZA UREJANJE ČAKALNE VRSTE - LABORATORIJ ZA ODVZEM KRVI
z.št. | oprema | EM | kol. | Cena/EM | Skupaj
1. | SKE-01 - centrala- krmilna enota svetlobnega sistema, komplet z napajalnikom za napajanje sistema | kpl | 1 |  | 0
2. | SKE-02 - kontrolna enota na delovnem mestu , s tipkami za pomik naprej/nazaj , LCD displayem za prikaz tekoče številke na zunanjem displayu, namizna izvedba. | kos | 2 |  | 0
3. | SED 100-3 LED prikazovalnik, 3-številčni, velikost znakov 100 mm, stensko ohišje bele barve, vgrajen akustični signal ob spremembi stanja . | kos | 1 |  | 0
4. | Zidni podajalec lističev | kos | 1 |  | 0
5. | Koluti z oštevilčenimi lističi - 6 kosov | kpl | 1 |  | 0
6. | UTP CAT 5E kabel za povezavo sistema cca | m | 40 |  | 0
7. | Montaža, priklop in nastavitve sistema | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ D-oprema za urejanje čakalne vrste, brez DDV |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ VSA PREDVIDENA OPREMA , brez DDV EUR |  |  |  | 0

## CNS
11. | CENTRALNI NADZORNI SISTEM
poz. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | EM | količina | cena/EM | vrednost
Kominikacija naj bo omgoečna preko ene izmed standardnih komunikacij. Pri izvedbi je potrebno vse krmilne elemente poenotiti na isti sistem
1. | Dobava in montaža CNS-a za potrebe strojnih instalacij, ter prikaza stanja naprav - komplet krmilnik. Na CNS se poveže:
| toplotna postaja - po strojni shemi | kpl | 1 |  | 0
| hladilni agregat - stanje, delovanje, vsi lokalni podatki, napake, … | kpl | 2 |  | 0
| Odštevalni števci električne energije | kos | 4 |  | 0
| diesel agregat - stanje, delovanje, napake, nivo goriva, … | kpl | 1 |  | 0
| klimat - stanje, delovanje, vsi lokalni podatki, napake, … | kpl | 1 |  | 0
| Rekuperacija | kpl | 1 |  | 0
| Sistem krmiljenja žaluzij s krmiljenjem preko vremenske postaje | kpl | 1 |  | 0
2. | Konfiguriranje aplikativne programske opreme | kpl | 1 |  | 0
3. | Integracija podpostaj in sistemov v ModBus sistem | kpl | 1 |  | 0
4. | Testiranje električne omare z vgrajeno mikroprocesorsko, zaščitno in stikalno opremo | kpl | 1 |  | 0
5. | SCADA program na lokalnem računalniku, z grafičnim prikazom posameznih sistemov | kpl | 1 |  | 0
6. | Računalnik za SCADA program, komplet z monitorjem 21inch | kpl | 1 |  | 0
7. | Preizkušanje funkcionalnih povezav od periferne opreme do krmilnika in ukrepanje za odklonitev morebitnih napak | kpl | 1 |  | 0
8. | Izdelava detljanih PZI načrtov na izbrano in potrjeno opremo | kpl | 1 |  | 0
9. | Vremenska postaja (veter, dež, sonce), zunanje izvedbe, nameščena na fasadi oziroma nadstrešku na severni strani objekta, povezljiva na CNS sistem. Komplet z inox nosilcem in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
10. | Krmilnik z napajalnikom za toplotno postajo 18xDI, 18xDO, 10xAI, 6xAO s komunikacijsko kartico, povezljiv na CNS objekta | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ - 11. |  |  |  | 0

## TK GRADBENA DELA
12. | TK omrežje - gradbena dela
Asfalterska dela so zajeta pri zgornjem ustroju.
Dobava, prevoz, montaža
1. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,5 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 2x SF cevi premera 125 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 80 | 0
2. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 2x PEHD cevi premera 50 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 32 | 0
0
3. | Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška 1,0x1,0x1,0m z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom 400kN promet 600 mm, z napisom TELEKOM, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet | kos | 5 | 0
4. | Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška fi80cm z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom 125kN promet 600 mm, z napisom TELEKOM, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet | kos | 2 | 0
0
5. | PEHD cev rumena |  |  | 0
| - f 50 mm | m | 115 | 0
6. | Stigmaflex cev rumena |  |  | 0
| - fi 125 mm | m | 170 | 0
7. | PVC opozorilni trak "POZOR TK KABEL" | m | 90 | 0
0
8. | Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4mm | m | 90 | 0
0
9. | Križne sponke za valjanec | kos | 10 | 0
0
10. | Navazava novih jaškov na obstoječe cevi | kpl | 2 | 0
11. | Geodetski posnetek trase pred zasipom, z vrisanimi cevmi | kpl | 1 | 0
0
12. | Nadzor s strani upravljalcev TK vodov, odklopi, obveščanje javnosti, … | kpl | 1 | 0
0
13. | Zakoličba obstoječih vodov komunalne infrastrukture | kpl | 1 | 0
0
14. | Preboj obstoječih jaškov s cevjo 2xfi 125, ter uvod cevi, obdelava uvodov cevi s fino malto, ureditev in čiščenje obstoječih jaškov | kpl | 1 | 0
0
15. | Drobni material | % | 3 | 0
16. | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 5% del). | % | 5 | 0
0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  | 0