## TK
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
REKAPITULACIJA
2.1. | SISTEM AVT. ODKRIVANJA IN JAVLJANJA POŽARA |  |  |  | 0
2.2. | SISTEM VIDEO NADZORA |  |  |  | 0
2.3. | SISTEM PROTIVLOMNEGA VAROVANJA |  |  |  | 0
2.4. | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno % del). | % | 10 |  | 0 | FORMULE SO, samo vpisati ceno
2.5. | Projektantski nadzor (% postavk 1-4) | % | 0.8 |  | 0
2.6. | Projekt izvedenih del PID (% postavk 1-4) | % | 1.25 |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0
2. | POPIS MATERIALA IN DEL
2.1. | SISTEM AVT. ODKRIVANJA IN JAVLJANJA POŽARA
01 | Adresna centralna naprava SINTESO FC2020, za 2x FDnet adresni zanki, max.252 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central FCnet. Spomin za 1000 dogodkov. Ethernet priključek RJ45. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/70W in ohišjem ter AKU max.2x12Ah. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02 | AKU baterija 12 V, 45 Ah, VDS v ohišju FH2004-A1 | kos | 2 |  | 0
03 | Optični javljalnik dima FDO241 z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke; serija S-Line Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 78 |  | 0 |  | 0 | 0
04 | Optični javljalnik dima FDO241 z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke; serija S-Line Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe, vgradnja v teh. stropu. | kos | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
05 | Kombinirani, nevronski javljalnik FDOOT241-A z vgrajeno ASA tehnologijo ima vgrajen dvojni optični in dvojni termični senzor in vgrajenim izolatorjem zanke; možnost nastavitve 9 specifičnih aplikacijskih ASA parametrov, nastavljiva občutljivost za optični del, od 0,35 %/m do 11,4 %/m, serija S-Line Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
06 | Paralelni svetlobni indikator, komplet s podnožjem | kos | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
07 | Elektronika ročnega javljalnika FDME221 Sinteso; direktni način proženja Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik; za FDME221 Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 | kos | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
08 | Ohišje vzorčne komore z vzorčevalnimi cevmi, v kompletu z optičnim javljalnikom FDO 241 in podnožjem FDB 221. | kos | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
09 | Enokanalni vhodno/izhodni modul (1x izhod /1x vhod) z vgrajenim izolatorjem zanke, relejski izhod 2A, Sinteso; FDCIO 221. | kos | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Štirikanalni vhodno/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi) Sinteso, relejski izhodi 4A; FDCIO 222. | kos | 8 |  | 0
11 | Štirikanalni vhodni modul (4 vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke FDCI222 | kos | 1 |  | 0
12 | Ohišje za modul, IP 65; FDCH 221. | kos | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Alarmna sirena ROLP/R/S rdeče barve, certificirana za požarne sisteme, 32 različnih tonov, 105 dB@24Vdc, v skladu z EN 54-3 Adaptersko ohišje rdeče barve | kos | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Označevanje alarmnih siren in modulov po SIST 1013, . | kos | 8 |  | 0
15 | Napajalnik N54-5A17 24V/155W (5A + 0,5A) v kompletu s konektorji, v kovinskem ohišju in z AKU baterijami 2x17Ah; EN54 | kpl | 1 |  | 0
16 | 1360 Stenski elektro magnetno držalo požarnih vrat 50-100kg, z vgrajeno tipko za sproščanje magnetnega držala; napajanje 40-100mA, 24Vdc, 50 to 100Kg, zaščita IP40 | kpl | 16 |  | 0
17 | Kabli položeni delno na kabelske police in pretežno uvlečeni v instalacijske cevi | [5 empty] | #REF! | #REF!
| JH(St)H 1x2x0,8mm Bd, LSZH, z rdečo barvo plašča | m | 1800 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
18 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN 16 | m | 550 |  | 0
19 | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 150 |  | 0
20 | Ognjeodporni TK kabel položen na ognjeodporne objemke in delno uvlečen v instalacijske cevi položene podometno
| JE-H(St)H 1x2x0,5mm FE180/E30-E30 BMK rot | m | 200 |  | 0
21 | Enostavne požarno odporne objemke Betafixss E30/E90, komplet z vijaki MMS-MS 7.5x50mm:
| F8 | kos | 340 |  | 0
| F12 | kos | 90 |  | 0
22 | Plastična nadometna razvodna doza; BETAfixss VT E30/E90 Halogen Free:
| VT O 125x125x75mm | kos | 12 |  | 0
23 | Gumijasta uvodnica za razvodno dozo VT; BETAfixss GDD:
| GDD M25 SET ø10-14mm | kos | 16 |  | 0
24 | Priključni modul za montažo v razvodno dozo VT; BETAfixss SRE:
| SRE 6 s 6-imi priključnimi sponkami | kos | 10 |  | 0
25 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno peno ali maso | kg | 30 |  | 0
26 | Pregled sistema javljanja požara s strani pooblaščene institucije za pridobitev in izdajo potrdila o brezhibnem delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
27 | Izvedba šolanja zadolženega osebja za rokovanje s sistemom | kpl | 1 |  | 0
28 | Primopredaja sistema uporabniku | kpl | 1 |  | 0
29 | Izdelava projekta izvedenih del PID (2xmapa, 1x elektronsko pdf), arhitekturne podloge v formatu DWG priskrbi naročnik | kpl | 1 |  | 0
30 | Montaža sistema javljanja požara na pripravljene instalacije, montirana, priključena in označena podnožja po navodilih A koda plus d.o.o., parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
2.1. | SISTEM AVT. ODKRIVANJA IN JAVLJANJA POŽARA |  |  |  | 0
2.2. | SISTEM VIDEO NADZORA
01 | Dnevno / nočno kamera AXIS M3106-LVE MK II, kompaktna mini kupola v vandal-odporni zasnovi z ravno površino, ki je na voljo na prostem. Vgrajena IR osvetlitev in fiksna leča. Več, posamično nastavljivih streamov H.264, H.265 in Motion JPEG; max 4 MP ločljivost pri 30 fps pri WDR. Axisova tehnologija Zipstream za zmanjšane pasovne širine in potrebe po shranjevanju. Reža za pomnilniško kartico za dodatno lokalno shranjevanje video posnetkov. Zaznavanje gibanja videoposnetka in alarm za aktivno poseganje. | kpl | 8 |  | 0
02 | Kompaktna zunanja, 5MP kamera AXIS P1447-LEločljivost, dan / noč, fiksna krogla, ki zagotavlja Forensic WDR in Lightfinder za zahtevne svetlobne pogoje. IR-korigirana varikokalna 2,8-8,5 mm F1,2 P-iris leča z daljinskim 3-kratnim optičnim zoomom in fokusom. Več, posamično nastavljivih tokov H.264 in Motion JPEG; največ 5MP pri 25/30 fps v formatu 16: 9. Axis Zipstream tehnologija za zmanjšane pasovne širine in potrebe po shranjevanju. Zaznavanje gibanja videoposnetka, aktivni alarmni poseg, odkrivanje sunkov in hodnik. Vhod za mikrofon / linijo, vhodni / izhod za upravljanje alarma / dogodkov in režo za pomnilniško kartico za dodatno lokalno shranjevanje video posnetkov. OptimizedIR, energijsko učinkovita IR LED tehnologija, ki pokriva 30 metrov (98 čevljev). Vgrajen nosilec za enostavno pritrditev na steno in strop. NEMA 4X, IP66 / 67 in IK10 so ocenjeni za delovanje pri -40 ° C do + 60 ° C (-40 ° F do 140 ° F). Poganja IEEE 802.3af tip 1 srednji razred (PoE). |  | 14 |  | 0
03 | Snemalna naprava SUPERMICRO NVR40CAM za do 40 kamer
SuperServer 5019C-M (1x)
Intel Xeon E-2136 3.30GHz 12MB 6C/12T (1x)
Kingston KSM24ES8/8ME 8GB ECC DDR4-2400 (2x)
.nosilec 2.5 disk -> PCI slot (1x)
Kingston SA400S37/240G 240GB 25/S600 (1x)
| MS Windows Pro 10 licenca (1x) | kpl | 1 |  | 0
04 | Vgradni trdi disk WD Purple serije 10 TB, 7200 | kpl | 2 |  | 0
05 | Programska oprema Mirasys VMS Entegra V8, za snemanje IP kamer; licenca za 1 kamero. Cena vključuje eno leto brezplačnih programskih nadgradenj in posodobitev - SLA. | kpl | 22 |  | 0
06 | LCD display 55" Samsung | kpl | 1 |  | 0
0
| Kabel UTP CAT5e/6, komunikacijski s polaganjem | m | 1050 |  | 0
Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN 16 | m | 150 |  | 0
Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 560 |  | 0
07 | Primopredaja sistema uporabniku | kpl | 1 |  | 0
08 | Izdelava projekta izvedenih del PID (2xmapa, 1x elektronsko pdf), arhitekturne podloge v formatu DWG priskrbi naročnik | kpl | 1 |  | 0
09 | Montaža sistema javljanja požara na pripravljene instalacije, montirana, priključena in označena podnožja po navodilih A koda plus d.o.o., parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
2.2. | SISTEM VIDEO NADZORA |  |  |  | 0
2.3. | SISTEM PROTIVLOMNEGA VAROVANJA
01 | Intrunet SPC5320 Grade 2 centralna naprava za protivlomno varovanje, 8 področji, razširljiva do 128 področji; 1x zanka oz. 2x linija na X-Bus vodilu dolžine max. 12.400m (razdalja med X-Bus elementi do 400m), omogoča formiranje 16 particij, možnost priklopa do 16 tipkovnic, 32 čitalcev kartic (16 vrat), spomin za 10.000 alarmnih dogodkov in 10.000 dogodkov kontrole pristopa, 256 uporabniških kod, integriran WEB server za ethernet IP povezavo; kpl. z napajalnikom in kovinskim ohišjem za Aku 12V/7Ah s tamper zaščito; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 2 | kpl | 1 |  | 0
02 | Komunikator za prenos alarmnih sporočil na VNC preko interneta IP+GPRS | kpl | 1 |  | 0
03 | SiPlus kompaktna tipkovnica z upravljanjem na dotik (popolnoma ravna površina) in velikim LCD zaslonom s resolucijo 128x64 točk. Vgrajen modul za avdio verifikacijo. Obvestila se prikazujejo na LCD zaslonu ter z LED lučkami. | kpl | 2 |  | 0
04 | Adresibilni razširitveni modul v ohišju s tamper zaščito, razširitev sistema z 8 relejskimi izhodi; vgrajen piskač in LED lučka za lažjo indikacijo elementa | kpl | 8 |  | 0
05 | Adresibilni dodatni napajalnik 12V/2,6A v ohišju s tamper zaščito, integriran razširitveni modul za dodatnih 8 področji in 2 relejskima izhodoma; prostor za AKU baterije 12V/7Ah; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 2 | kpl | 1 |  | 0
06 | MAGIC kombinirani PIR/MW (infrardeči + mikrovalovni) detektor gibanja, polje pokritja 18 m, vgrajena patentirana zrcalna leča za zanesljivejšo detekcijo in imunost na zunanje vplive, frekvenca mikrovalovnega zaznavanja je 10.525 GHz, medsebojno povezujoča multikriterijska analiza signala Machtec omogoča izredno zanesljivo delovanja, brez mrtvih con pod senzorjem, majhna poraba energije 4.8 mA, Eol koncept in enostavna montaža, v skladu s standardi EN50131-2-4 varnostni razred GRADE 2 | kpl | 34 |  | 0
07 | Alarmna tipka za montažo v mizo, prodajalni pult, z belo folijo z napisom alarm na mestu proženja alarma | kpl | 22 |  | 0
08 | Protivlomni kabel 2x0,5+4x0,22, brez halogenski Cca | m | 1050 |  | 0
09 | Kabel JY(St)Y 5x2x0.8 mm, plašč rdeče barve (Brandmeldekabel), s polaganjem brez halogenski Cca | m | 150 |  | 0
10 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN 16 | m | 220 |  | 0
11 | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 450 |  | 0
12 | Primopredaja sistema uporabniku | kpl | 1 |  | 0
13 | Izdelava projekta izvedenih del PID (2xmapa, 1x elektronsko pdf), arhitekturne podloge v formatu DWG priskrbi naročnik | kpl | 1 |  | 0
14 | Montaža sistema javljanja požara na pripravljene instalacije, montirana, priključena in označena podnožja po navodilih A koda plus d.o.o., parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
2.3. | SISTEM PROTIVLOMNEGA VAROVANJA |  |  |  | 0
Note on A22: Zaporedna številka za tehničnim poročilom in/ali tehničnim izračunom
Note on B22: naslov se piše samo na prvi strani popisa