## rekapitulacija SKLOP 2
SKLOP 2 - ILIRSKA BISTRICA - HARIJE
Odsek: | Opis | UPRAVIČENO | NEUPRAVIČENO | Skupaj brez DDV
150000
2a.1 | CEVOVOD V LEVSTIKOVI ULICI | 0 | 0 | 0
2a.2 | OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V LEVSTIKOVI ULICI | 0 | 0 | 0
2b | Č. DOBRO POLJE | 0 | 0 | 0
2c | REČICA - HARIJE | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0 | 0
| Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% sklopa 2) | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENEMI DELI brez DDV: | 0 | 0 | 0

## TL
1 | V priloženem popisu vključeni vodovodni elementi morajo zadostovati pripadajočimi opisom:
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD Vi, UNI Ve, tyton, tyton sit+, BLS, VRS). Cevi morajo biti na zunanji stran zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z litino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al in premazane z modrim zaključnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1.
• Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z osnovnim TYTON (TYT) ali STANDARDNIM (STD) spojem morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1
• Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) morajo biti izdelane na obojko z dvojnim utorom za sidrni razstavljiv spoj v skladu z EN 545:2010, vključno s tesnili in razstavljivim sidrnim spojem. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1. Cevi morajo biti skladne z naslednjimi tlačnimi stopnjami: DN80 = PFA100bar; DN100 = PFA75bar; DN125 = PFA63 bar; DN150 = PFA63bar; DN200 = PFA42 bar.
• Obojčni fazonski kosi z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) morajo imeti enak spoj kot ponujene cevi z razstavljivim sidrnim spojem. Fazonski kosi morajo biti zaščiteni z 250 mikronsko epoxy zaščito. V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1. Obojčni fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca kot cevi.
• Obojčni fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim tesnilom. Spoji na fazonskih kosih naj bodo kompatibilni s spojih na ceveh (STD cev-STD fazon; TYT cev-TYT fazon). V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Navedeni proizvajalec fazonskih kosov mora pri klasičnem postopku barvanja (250 mikronov epoxy) za vsak posamezen fazonski kos zagotoviti skladnost z GSK certifikatom. Obojčni fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1.
• Prirobnični fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. 250 mikronov, potrjeno z GSK certifikatom. Obojčni in prirobnični fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca.
• EV zasuni EV zasuni za tlake do PN16 bar morajo biti izdelani iz nodularne litine, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden z vijaki. Ustrezati morajo zahtevam standardov EN 1074-2 (certifikat). EV zasuni za tlake nad PN16 imajo lahko klin s kovinskim tesnjenjem
• Nadzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, zaščiteni z epoxy prašno barvo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zunanja cev je iz nerjevečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta gumiran z EPDM EN 681/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti, izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Glava hidranta zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70. Minimalna pretočnost hidranta RD 1250 mora biti: Za hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na B spojki. Proizvajalec mora razpolagati z GSK certifikatom. Kot npr. IMP Armature. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca
• Podzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta morata biti izdelana iz enega dela, odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Hidrant mora imeti varovalo, ki onemogoča demontažo zapornega elementa hidranta pod tlakom. Konstrukcija hidranta mora omogočati zamenjavo samo izhoda oz. hidrantnega nastavka. Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek mora biti opremljen z nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant. Minimalna pretočnost hidranta mora biti Kv ≥ 110 m3/h. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca.
• Zračniki (avtomatski) - vgradnja v jašek Ohišje iz duktilne litine GGG40 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, tesnilo iz EPDM-a. Krogla ventila in vijačni material je iz INOX-a. Delovno področje tlaka je lahko do vključno PN 40. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Vsi ventili morajo biti istega proizvajalca.
• Lovilniki nesnage morajo biti izdelani v skladu s Smernicami o tlačni opremi 2014/68/EU. Liti deli prirobničnega lovilnika nesnage morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Epoxy barva mora biti v skladu s predpisom w270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom
• Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine, z zaščito epoxy ali Rilsan. Prirobnice standardizirane po EN 1092, tesnilo EPDM, razpon po dimenzijah: -DN 50-200: 174-214mm
Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440.
PE cevi za vodo morajo biti v skladu z ISO 4427, za PN 12,5 bar (DN 63 –DN125).
Loputa (prirobnična) mora biti iz materiala SG 500-7, z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan v ohišje, vpetja tesnila mora zagotoviti 100% tesnjenje v obeh smereh. Ustrezati mora standardom ISO 1083, ISO 5208.
2 | Vsi fazonski kosi in vsa dela vključujejo nabavo, dobavo, transport, montažo, vgradnjo in polaganje ter nerjavni spojni in tesnilni material.
3 | V priloženem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (37. člen ZJN-2).
4 | V enotnih cenah zajeti ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu. Tabla je izdelana v skladu z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Upoštevano mora biti nakladanje in odvoz ruševin (gradbenih odpadkov) skladno z upoštevanjem ustrezne zakonodaje za ravnanje z gradbenimi odpadki v predelavo gradbenih odpadkov, z vsemi dajatvami za deponijo. Dela izvajati z vsemi veljavnimi predpisi ter pravilniki. V ceni morajo biti zajeti tudi vsi prevozi do začasnih gradbiščnih deponij ter ureditev le teh.
5 | V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijoi, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
6 | Pri vseh utrditvenih zemeljskih delih se spdnji ustroj utrdi na 95% (kamnita greda, zasipni material) po SPP in zgornji ustroj (tampon) na 98% po SPP.
7 | Trasa poteka v območju z gosto posejanimi podzemnimi vodi, v odmiku min. 1,50 m objektov. Med gradnjo je potrebno bližnje objekte zavarovati pred poškodbami zaradi izvajanja del. Zavarovanje objektov pred morebitnimi poškodbami s trdimi delci in zaprašitvijo se izvede s kovinskimi gradbenimi panoji, lesenimi zaščitnimi konstrukcijami ali prekriti z ustreznimi folijami. Zavarovanje objektov se izvede za ves čas odstranjevanje asfalta, izkopa gradbene jame, polaganja cevi, zasutja gradbene jame ter vključno s ponovnim asfaltiranjem. Morebitne porušene ograje, ograjne kamnite zidove ali druge konstrukcije se po končanih delih vzpostavi v prvotno stanje.

## SKLOP 2a 1
F 38 - 1B | SKLOP 2a.1 - CEVOVOD V LEVSTIKOVI ULICI | L= | 727 | m | [19 empty] | SKUPAJ
[9 empty] | 53.23 | 65.76 | 0 | 1281.41 | 1245.28 | 35.44 | 0.69 | 0 | 0 | 1245.16 | 627.37 | 232.47 | 311.72 | 73.6
Zap. št. | Opis |  |  |  | UPRAVIČEN STROŠEK |  | M1 - 'Vodovod F-38-1' |  | 53.23 | 65.76 | 0 | 1281.41 | 1245.28 | 35.44 | 0.69 | 0 | 0 | 1245.16 | 627.37 | 232.47 | 311.72 | 73.6 | NEUPRAVIČEN STROŠEK | Skupaj brez DDV
2a.1 | CEVOVOD V LEVSTIKOVI ULICI
1.0 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 |  | Oznaka | Premer | Dolzina | OD | V
3.0 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0 |  | NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 674.37 |  | 0
4.0 | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
5.0 | CESTA (30%) |  |  |  | 0
6.0 | ARHEOLOŠKE RAZISKAVE | [21 empty] | 0
7.0 | ZAKLJUČNA DELA (30%) |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2a.2 | OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V LEVSTIKOVI ULICI
1.0 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA | [21 empty] | 0
2.0 | METEORNA KANALIZACIJA | [21 empty] | 0
3.0 | PLIN | [21 empty] | 0
4.0 | ELEKTROINSTALACIJE | [21 empty] | 0
5.0 | FEKALNA KANALIZACIJA | [21 empty] | 0
6.0 | CESTA (70%) | [21 empty] | 0
7.0 | KABLOVOD | [21 empty] | #REF!
8.0 | ZAKLJUČNA DELA (70%) | [21 empty] | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | [18 empty] | #REF! | #REF!
Cene v popisu ne vsebujejo DDV!
1.0 | ZAKLJUČNA DELA
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
1.1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav | m1 | 727 | [19 empty] | 0
1.2 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI) | kos | 1 | [19 empty] | 0
1.3 | Izdelava PID-a za vsa izvedena dela v skladu z GZ in zahtevami bodočega upravljalca (2x v projektni obliki, 1x v elektronski obliki). | kos | 1 | [19 empty] | 0
1.4 | Obnova horizontalne prometne signalizacije | m2 | 500 |  | 0
1.5 | Opravljanje gradbenega in kvalitativnega nadzora gradnje s strani upravljalca komunalnih vodov (TK vodi, javna razsvetljava, plinovod, elektro vodi,...). | ur | 50 | [19 empty] | 0
1.6 | Opravljanje geomehanskega nadzora gradnje. | kos | 1 |  | 0
1.7 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 38€/h. | ur | 455 |  | 0
1.8 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI) - za ves sklop 2a1 | kos | 1 | [19 empty] | 0
| ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK SKUPAJ: |  |  | (brez DDV) | 0 | [17 empty] | 0
2.0 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
2.1 | Zakoličenje osi cevovoda, z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 727 |  | 0
2.2 | Postavitev gradbenih profilov na traso cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 31 |  | 0
2.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (elektrika, kanal, TK kabel, plin, javna razsvetljava). | kos | 1 |  | 0
2.4 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo vključno z izdelavo elaborata, ureditvijo cest - obvozov, režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te in vzpostavitev v prvotno stanje, vse komplet | kos | 1 |  | 0
2.5 | Rezanje asfaltnih plasti, globine do 15 cm. | m1 | 100 |  | 0 | 2.5 | 854.88
2.6 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline do 15 cm, z odvozom na ustrezno deponijo. | m2 | 725 |  | 0 | 2.6 | 723.36
| SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
3 | ZEMELJSKA DELA
3.1 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov, preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo, v času gradnje, vse komplet | kos | 1 |  | 0
3.2 | Strojni odkop humusa v debelini 20 cm, z odvozom na začasno deponijo, oddaljeno do 5 km, za kasnejše humuziranje, vse komplet | m3 | 54 |  | 0 |  | 53.23 | -0.77
3.3 | Strojni odkop utrjenega makadamskega cestišča, z nakladanjem materiala na kamion | m3 | 20 |  | 0 |  | 0 | -20
3.4 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III.-IV. kat., globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 950 |  | 0 |  | 1245.28 | 295.28
3.5 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V.-VI. kat. (pikiranje), globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 450 |  | 0 |  | #REF! | #REF!
3.6 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III.-IV. kat., globine 2,0-4,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 50 |  | 0 |  | 35.44 | -14.56
3.7 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V.-VI. kat. (pikiranje), globine 2,0-4,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 30 |  | 0 |  | 0 | -30
3.10 | Odvoz odvečnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun v raščenem stanju, vse komplet | m3 | 530 |  | 0 |  | 1184 | 654
3.11 | Zemeljska dela za izvedbo prevezav obstoječih hišnih priključkov na novi vodovod; Strojni in ročni izkop širine dna 60 cm in povprečne globine 1.10 m; izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline 15 cm in nasutje nad cevjo v višini 30 cm z 2 x sejanim peskom 0-4mm ter strojno zasutje z ustreznim materialom z utrjevanjem po slojih debeline 20 cm ter vzpostavitev prvotnega stanja (polovica trase v asfaltni površini, polovica makadam,vrtovi, zelenice). Obračun za 1 m1. | m1 | 96 |  | 0 |  | 0 | -96
3.12 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. | m2 | 721 |  | 0 |  | 581.6 | -139.4
3.13 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava posteljice v v debelini 15 cm, s planiranjem in utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 130 |  | 0 |  | 73.6 | -56.4
3.14 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava nasipa 30 cm nad temenom vodovodne cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 312 |  | 0 |  | 311.72 | -0.28
3.15 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet | m3 | 950 |  | 0 |  | #REF! | #REF!
3.16 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0 - 32 mm v plasteh v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet | m3 | 700 |  | 0 |  | #REF! | #REF!
3.17 | Nabava, dobava in vgradnja drobljenca granulacije 0-64 in izdelava kamnite posteljice voziščne konstrukcije v deb. 20 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>50 Mpa. | m3 | 256 |  | 0 |  | #REF! | #REF!
3.18 | Nabava in dobava tamponskega drobljenca frakcije 0/32 in izdelava spodnjega ustroja asfaltnega cestišča v deb. 30 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>80 Mpa. | m3 | 233 |  | 0 |  | 232.47 | -0.53
3.19 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom; -Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm (31 452) , -Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 Z2 v debelini 4 cm (32 291). Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. Levstikova ulica. | m2 | 725 |  | 0 |  | 723.36 | -1.64
3.20 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje pred gradnjo odstanjenega humusa v povprečni deb. 20 cm, vključno z ročnim planiranjem humuziranih površin in ponovna zatravitev. | m3 | 54 |  | 0 |  | 0 | -54
3.21 | Čiščenje gradbišča po končani gradnji. Izračun upoštevane površine za čiščenje - dolžina trase v širini 3,00m. | m2 | 2181 |  | 0 |  | 53.23 | -2127.77
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
4.0 | GRADBENA DELA
Nosilnost pokrovov jaškov so na voznih površinah D400, na ostalih površinah se uporabi pokrove z nosilnostjo C250. Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena ter prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s antikorozijsko zaščito. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124 in napisom VODOVOD.
4.1 | Prečkanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Na mestih križanj nad in pod obstoječim komunalnim vodom je potrebno vodovodno cev položiti v ustrezno zaščitno cev DN 350. Del izkopa ob kanalu se izvrši ročno, vse komplet | kos | 23 |  | 0
4.2 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos, vse komplet | kos | 20 |  | 0
4.3 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonom MB 10, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča, vse komplet | kos | 12 |  | 0
4.4 | Obsip hidrantov z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos) ali vgradnja ustreznega drenažnega elementa za podtalne hidrante (primer Hawle 490Z), vse komplet | kos | 5 |  | 0
4.5 | Izdelava gradbene jame v terenu III. ktg. za izvedbo podvrtavanja. Stojeni izkop jame z dnom 2,00 x 7,50m z izkopom jame pod kotom 75°. Vključno s planiranjem dna jame s točnostjo +/-3 cm ter izvedbo betonske posteljice na dnu jame v debelini 10 cm z betonom C16/20, v ustreznem padcu glede na potek podvrtavanja. Po končanih delih stojni zasip gradbene jame z izkopanim materialon, z utrjevanjem v slojih po 30 cm, vse komplet | kos | 1 |  | 0
4.6 | Horizontalno podvrtavanje zaščitne cevi pod vodotokom z JC 406 mm (za NL DN 250 z distančniki). Podvrtavanje v dolžini 14 m, vse komplet | kos | 1 |  | 0
4.7 | Dobava in vgradnja montažnega AB jaška in betona MB 30, notranjih dimenzij 1,50x1,50m ter svetle višine 2,00m, stene jaška debeline 20 cm, komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30cm. Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije). Vključno z vgradnjo opreme jaška; LTŽ pokrov D400 600/600 mm z zaklepom, protihrupnim vložkom in napisom "vodovod", vstopne lestve z varovalnim nastavkom iz nerjavnega jekla (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) ter nerjavne rešetke 500/500mm nad poglobitvijo v jašku, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet | kos | 3 |  | 0
4.8 | Dobava in vgradnja montažnega AB jaška in betona MB 30, notranjih dimenzij 2,0x2,0m ter svetle višine 2,00m, stene jaška debeline 20 cm, komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30cm. Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije). Vključno z vgradnjo opreme jaška; LTŽ pokrov D400 600/600 mm z zaklepom, protihrupnim vložkom in napisom "vodovod", vstopne lestve z varovalnim nastavkom iz nerjavnega jekla (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) ter nerjavne rešetke 500/500mm nad poglobitvijo v jašku, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet | kos |  | 2500 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
5.0 | VODOVODNA DELA
Povezava med OBSTOJEČIM vodovodom TRNOVO NL 250 in ČN Bistrica (navezava na obstoječi vodovod). Izvedba vodovoda predvidena s sidranim spojem STD Vi
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.1.1 | Dobava in vgradnja duktilne cevi C40 za spoj STD-Vi, DN 250 | m | 75 |  | 0
5.1.2 | Dobava in vgradnja duktilne cevi ISOPAM toplotno zaščitene za spoj STD-Vi, DN 250 | m | 12 |  | 0
5.1.3 | Nabava, dobava ter montaža distančnikov za vgradnjo cevi DN 250 mm v zaščitno cev φ 400 mm. Vključuje dobavo 6 distančnih elementov, elastičnega nezdrsljivega traku ter končnih manšet 400/250 za zaporo pred vdorom materiala v zaščitno cev. | m | 12 |  | 0
5.1.4 | FF kos 250/1000, NP 16 | kos | 2 |  | 0
5.1.5 | FF kos 80/1000, NP 16 | kos | 1 |  | 0
5.1.6 | T kos 250/80, NP 16 | kos | 1 |  | 0
5.1.7 | N kos DN 80, NP 16 | kos | 1 |  | 0
5.1.8 | FFQ kos DN 80, NP 16 | kos | 1 |  | 0
5.1.9 | MQ kos 90° DN 250, NP 16 | kos | 1 |  | 0
5.1.10 | MQ kos 11,25° DN 250, NP 16 | kos | 2 |  | 0
5.1.11 | Zasun EURO 20 tip 21, NP 16 ali enakovredno, DN 200, vključno z ročnim kolesom | kos | 2 |  | 0
5.1.12 | Zasun EURO 20 tip 21, NP 16 ali enakovredno, DN80, vključno z ročnim kolesom | kos | 1 |  | 0
5.1.13 | Demontaža obstoječega cevovoda preko struge v ZC na iztoku ter prilagoditev elementov za vgradnjo novega cevovoda, kpl z tesnilnim in vijačnim materialom ter zagotavljanje nemotene oskrbe naselja Trnovo. | kos | 1 |  | 0
5.2 | Povezava med vodovodnim jaškom v točki 23 (ČN Bistrica) ter jaškom v točki 62 (navezava na obstoječi vodovod). Izvedba vodovoda predvidena s sidranim spojem STD Vi
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.2.1 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 250, vključno s STD Vi tesnili | m | 520 |  | 0
5.2.2 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 250 | kos | 6 |  | 0
5.2.3 | MMK kos 22,50°, DN 250, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 8 |  | 0
5.3 | Vgradnja podtalnih hidrantov na vodovodnem omrežju, točke 33, 44, 50 in 59. Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranje ter prirobničnim spojem
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.3.1 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 250 | kos | 4 |  | 0
5.3.2 | MMA kos, DN 250/80, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 4 |  | 0
5.3.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 16, L=500 | kos | 8 |  | 0
5.3.4 | N kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, 90° PN 16 | kos | 4 |  | 0
5.3.5 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80, NP 16 ali enakovredno z vgradilno garnituro H=1-1,5m, teleskopsko cestno kapo in podložno ploščo. | kos | 4 |  | 0
5.3.6 | Podtalni hidrant, DN 80. Vgradna dolžina hidranta Hvgr=1,0m, vključno s cestno kapo (DN 310, samozaporno) in ustrezno nosilno podložno ploščo. | kos | 4 |  | 0
5.4 | Vgradnja podtalnih hidrantov na vodovodnem omrežju, točke 23,55 in 62. Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranje ter prirobničnim spojem
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.4.1 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 250 | kos | 3 |  | 0
5.4.2 | MMA kos, DN 250/80, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 3 |  | 0
5.4.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 16, L=500 | kos | 6 |  | 0
5.4.4 | N kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, 90° PN 16 | kos | 3 |  | 0
5.4.5 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80, NP 16 ali enakovredno z vgradilno garnituro H=1-1,5m, teleskopsko cestno kapo in podložno ploščo. | kos | 3 |  | 0
5.4.6 | Podtalni hidrant, DN 80. Vgradna dolžina hidranta Hvgr=1.00m, vključno s cestno kapo (DN 310, samozaporno) in ustrezno nosilno podložno ploščo. | kos | 3 |  | 0
5.5 | Povezava v vodovodnem jašku v točki 25 (ČN Bistrica).
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.5.1 | E kos, NL DN 250, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 2 |  | 0
5.5.3 | F kos, NL DN 250, PN 16 | kos | 2 |  | 0
5.5.5 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 250, PN 16, L=1500 | kos | 2 |  | 0
5.5.5 | FQ 90° kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 250, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.6 | Povezava v vodovodnem jašku v točki 44 (Bilčeva pot).
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.6.1 | E kos, NL DN 250, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.6.2 | F kos, NL DN 250, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.6.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 16, L=500 | kos | 2 |  | 0
5.6.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 250, PN 16, L=1000 | kos | 3 |  | 0
5.6.5 | FFR kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150/100, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.6.6 | FFR kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 250/150, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.6.7 | FFK kos, 11.25°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 250, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.6.8 | N kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, 90° PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.6.9 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 250/80, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.6.10 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 250/250, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.6.11 | Zasun EURO 20 tip 21, NP 16 ali enakovredno, DN 80, vključno z ročnim kolesom | kos | 1 |  | 0
5.6.12 | Zasun EURO 20 tip 21, NP 16 ali enakovredno, DN 250, vključno z ročnim kolesom | kos | 1 |  | 0
5.6.13 | Podtalni hidrant, DN 80. Vgradna dolžina hidranta Hvgr=1.00m, vključno s cestno kapo (DN 310, samozaporno) in ustrezno nosilno podložno ploščo. | kos | 1 |  | 0
5.6.14 | MJ spoj za povezavo NL DN 100 ter JC DN 200, NP 16 | kos | 1 |  | 0
5.6.15 | Duktilna cevi tipa C40, DN 100, vključno s STD Vi tesnili - za povezavo do obstoječega cevovoda | m | 6 |  | 0
5.7 | Povezava v vodovodnem jašku v točki 56 (Trubarjeva ulica).
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.7.1 | E kos, NL DN 250, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.7.2 | F kos, NL DN 250, PN 16 | kos | 2 |  | 0
5.7.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 250, PN 16, L=1000 | kos | 3 |  | 0
5.7.4 | FFK kos, 11.25°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 250, PN 16 | kos | 2 |  | 0
5.7.5 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 250/250, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.7.6 | Zasun EURO 20 tip 21, NP 16 ali enakovredno, DN 250, vključno z ročnim kolesom | kos | 3 |  | 0
5.7.7 | MJ spoj za povezavo NL DN 250 ter JC DN 250, NP 16 | kos | 1 |  | 0
5.7.8 | Duktilna cevi tipa C40, DN 250, vključno s STD Vi tesnili - za povezavo do obstoječega cevovoda | m | 6 |  | 0
5.8 | Povezava v vodovodnem jašku v točki 62 (Navezava na obstoječi vodovod v vodovodnem jašku).
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.8.1 | E kos, NL DN 250, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.8.2 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 250, PN 16, L=1000 | kos | 1 |  | 0
5.8.3 | Zasun EURO 20 tip 21, NP 16 ali enakovredno, DN 250, vključno z ročnim kolesom | kos | 1 |  | 0
5.9 | Povezava obstoječih hišnih priključkov na novo vodovodno cev.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.9.1 | Dobava in vgradnja vodovodnih oplaščenih cevi iz PE 100, minimalne tlačne stopnje NP16, komplet s spojkami in ostalim veznim materialom, vse po EN12201 in ISO 4427, za prevezavo obstoječih vodovodnih priključkov na novo vodovodno cev; - PE cev tip 100 d 32x3,0 mm (PN 16) - vodovodna cev, - PE cev tip 80 d 63x5,8 mm (PN 12,5) - zaščitna cev, vključno z nabavo in montažo opozorilnega traku. Obračun za 1 m1. | m1 | 96 |  | 0
5.9.2 | Navrtalni oklep Hawle ZAK 34 s stremenom za DN 250 ali enakovredno, z vgradilno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo ter koleno ZAK 34 ali enakovredno za PE cev d 32. | kos | 32 |  | 0
5.9 | Zaključna vodovodna dela
5.10.1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" z kovinsko indikacijo 30 cm nad temenom kanala. | m | 727 |  | 0
5.10.2 | Tlačni preizkus izvedenega vodovoda ter vodovodnih armatur in objektov v skladu z določili PSIST EN 805, poglavje 10. Izvedba tlačnega preizkusa v skladu z zahtevami upravljalca vodovoda.Vključno z izpiranjem, klornim šokom. | m | 727 |  | 0
5.10.3 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda in križanj ter vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo katastra vodovoda in kanalizacije JP Komunala Ilirska Bistrica | m | 727 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA DELA |  |  | (brez DDV) | 0

## rekapitulacija SKLOP 2a.2
F 38 - 1B | SKLOP 2a.2 - OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V LEVSTIKOVI ULICI | [18 empty] | SKUPAJ
[5 empty] | 53.23 | 65.76 | 0 | 1281.41 | 1245.28 | 35.44 | 0.69 | 0 | 0 | 1245.16 | 627.37 | 232.47 | 311.72 | 73.6
Zap. št. | Opis |  | UPRAVIČEN STROŠEK | M1 - 'Vodovod F-38-1' | 53.23 | 65.76 | 0 | 1281.41 | 1245.28 | 35.44 | 0.69 | 0 | 0 | 1245.16 | 627.37 | 232.47 | 311.72 | 73.6 | NEUPRAVIČEN STROŠEK | Skupaj brez DDV
2a.2 | OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V LEVSTIKOVI ULICI
1.0 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA | [17 empty] | 0
2.0 | METEORNA KANALIZACIJA | [17 empty] | 0
3.0 | FEKALNA KANALIZACIJA | [17 empty] | 0
4.0 | CESTA (70%) | [17 empty] | 0
5.0 | ELEKTROINSTALACIJE | [17 empty] | 0
6.0 | KABLOVOD | [17 empty] | 0
7.0 | PLIN | [17 empty] | 0
8.0 | ZAKLJUČNA DELA (70%) | [17 empty] | 0
|  | SKUPAJ: | [16 empty] | 0 | 0
Cene v popisu ne vsebujejo DDV!

## SKLOP 2a.2 MK, FK, cesta
INVESTITOR: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
|  | F 38 - 1 B | SKLOP 2a.2 OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V LEVSTIKOVI ULICI - meteorna in fekalna kanalizacija, cesta
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  | 0
2 | . |  | METEORNA KANALIZACIJA |  | 0
3 | . |  | CESTA |  | 0
4 | . |  | ZAKLJUČNA DELA |  | 0
5 | . |  | FEKALNA KANALIZACIJA |  | 0
|  |  | SKUPAJ : |  | 0
DDV (22%) |  |  |  | EUR | 0
Skupaj z DDV: |  |  |  | EUR | 0
V enotnih cenah upoštevati nabavo, dobavo in vgradnjo materialov.
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
1 | . | 1 | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
1 | . | 2 | Rezanje asfalta
|  |  | m1 | 200 | 0
1 | . | 3 | Odstranitev asfalta v debelini cca do 10 cm ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 5500 | 0
1 | . | 4 | Rezkanje asfalta ter predelava za nadaljno uporabo, vse komplet
|  |  | m2 | 100 | 0
1 | . | 5 | Odstranitev obstoječih živih mej komplet s panji ter odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 50 | 0
1 | . | 6 | Obrezovanje obstoječih živih mej višine do 1,0 m z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m1 | 50 | 0
1 | . | 7 | Odstranitev obstoječih betonskih, ltž pokrovov in rešetk ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos | 30 | 0
1 | . | 8 | Prilagoditev ltž pokrovov na novo višino vključno z obdelavo jaška, dobavo in vgraditev pokrova z razbremenilno ploščo
kvadratni vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep s protihrupnim vložkom in tesnilno gumo (npr. art 802a LIVAR)
|  |  | kos | 5 | 0
okrogli vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
|  |  | kos | 5 | 0
1 | . | 9 | Prilagoditev ltž pokrovov na novo višino vključno z obdelavo jaška, dobavo in vgraditev pokrova z razbremenilno ploščo
kvadratni vijačeni pokrovi nosilnosti 250 kN na zaklep s protihrupnim vložkom (npr. art 503 LIVAR)
|  |  | kos | 5 | 0
okrogli vijačeni pokrovi nosilnosti 250 kN na zaklepi, protihrupnim vložkom, betonskim vencem (npr. art 603 ali 603BL LIVAR)
|  |  | kos | 5 | 0
1 | . | 10 | Popravilo ometa na obstoječih podpornih zidovih višine do cca 70 in debeline do 30 cm, z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
betonski zid
|  |  | m2 | 50 | 0
1 | . | 11 | Odstranitev obstoječih podpornih zidov ter izdelava novih po končanih delih višine do cca 70 in debeline do 30 cm komplet izkop, planiranje, zasip, temelj, opaž, armatura (cca 80 kg/m3), zid, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
betonski zid
|  |  | m3 | 2 | 0
kamniti zid
|  |  | m3 | 2 | 0
1 | . | 12 | Odstranitev obstoječih betonskih cestnih in vrtnih robnikov komplet s temeljem ter odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m1 | 50 | 0
1 | . | 13 | Odstranitev obstoječih prometnih znakov, stebrov in temeljev ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos | 2 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
2 | . |  | METEORNA KANALIZACIJA
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala.
2 | . | 1 | Zakoličenje osi trase kanalizacije, vse komplet
|  |  | m1 | 997 | 0
2 | . | 2 | Zakoličba s stransko zaščito višine in pozicijo jaška, vse komplet
|  |  | kos | 150 | 0
2 | . | 3 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu III.-IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 1400 | 0
2 | . | 4 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu V. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 400 | 0
2 | . | 5 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 900 | 0
2 | . | 6 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 997 | 0
2 | . | 7 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 900 | 0
2 | . | 8 | Zasip kanalov s tamponom 0-32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 450 | 0
2 | . | 9 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK - priključki vtočnih jaškov
|  |  | m1 | 250 | 0
2 | . | 10 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 234,50 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK - priključki jaškov
|  |  | m1 | 50 | 0
2 | . | 11 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 315,0 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK - priključki jaškov
|  |  | m1 | 90 | 0
2 | . | 12 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - MK - hišni priključki
|  |  | m1 | 87 | 0
2 | . | 13 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 376,60 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - MK
|  |  | m1 | 20 | 0
2 | . | 14 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 235,40 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK
|  |  | m1 | 200 | 0
2 | . | 15 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 296,60 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK
|  |  | m1 | 10 | 0
2 | . | 16 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 376,6 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK
|  |  | m1 | 180 | 0
2 | . | 17 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 470,8 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK
|  |  | m1 | 110 | 0
2 | . | 18 | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju s kanalizacijo skladno z zahtevami upravljalca v dolžini cca 5,0 m, vse komplet
|  |  | kos | 30 | 0
2 | . | 19 | Dobava in izdelava okroglih vtočnih jaškov - cestnih požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki in lovilcem peska, razbremenilno ploščo za pokrove, ltž ROBNO rešetko nosilnosti 250 kN (npr. SELECTA 500). Globina jaška 1,50 m, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
|  |  | kos | 8 | 0
2 | . | 20 | Dobava in izdelava okroglih vtočnih jaškov - cestnih požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki in lovilcem peska, razbremenilno ploščo za pokrove, ltž rešetko 40/40 cm nosilnosti 400 kN. Globina jaška 1,50 m, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
|  |  | kos | 38 | 0
2 | . | 21 | Dobava in izdelava okroglih peskolovov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki in lovilcem peska, razbremenilno ploščo za pokrove, ltž pokrov nosilnosti 250 kN. Globina jaška 1,50 m, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
|  |  | kos | 5 | 0
2 | . | 22 | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 60 cm, globina jaška do 1,50 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - hišni priključki
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 250 kN na zaklep, protihrupnim vložkom, betonskim vencem (npr. art 603 LIVAR)
|  |  | kos | 17 | 0
2 | . | 23 | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 60 cm, globina jaška do 1,5 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - hišni priključki
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR)
|  |  | kos | 17 | 0
2 | . | 24 | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, globina jaška do 1,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR)
|  |  | kos | 33 | 0
2 | . | 25 | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, globina jaška 1,0 - 2,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR)
|  |  | kos | 25 | 0
2 | . | 26 | Dobava ter obnova obstoječega jaška fi 100 cm, globina jaška 1,0 - 2,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala in starega pokrova v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR)
|  |  | kos | 4 | 0
2 | . | 27 | Dobava in vgraditev linijske povozne rešetke (npr. HAURATON FASERFIX tip SUPER 200), izkop, zasip, obbetoniranje, dvodelen peskolov s pocinkanim vedrom, zaključno steno, ltž rešetkami, obdelava priključka na meteorno kanalizacijo, vse komplet (upoštevano 9 kosov)
|  |  | m1 | 54 | 0
2 | . | 28 | Dobava in izdelava iztočne glave iz cementnega betona in lokalnega kamenja preseka 250 mm, komplet z dobavo in montažo ter obnova obstoječega kamnitega zidu v velikosti cca 2,0 x 1,5 x 0,5 m ter izdelava nove AB kape na zidu dim cca 0,5/0,2 m in v dolžini cca 2,0 m (opaž, armatura, beton), vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
2 | . | 29 | Dobava in izdelava iztočne glave iz cementnega betona in lokalnega kamenja preseka 400 mm, komplet z dobavo in montažo ter obnova obstoječega kamnitega zidu v velikosti cca 2,0 x 1,5 x 0,5 m ter izdelava nove AB kape na zidu dim cca 0,5/0,2 m in v dolžini cca 2,0 m (opaž, armatura, beton), vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
2 | . | 30 | Dobava in izdelava iztočne glave iz cementnega betona in lokalnega kamenja preseka 500 mm, komplet z dobavo in montažo ter obnova obstoječega kamnitega zidu v velikosti cca 2,0 x 1,5 x 0,5 m ter izdelava nove AB kape na zidu dim cca 0,5/0,2 m in v dolžini cca 2,0 m (opaž, armatura, beton), vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
2 | . | 31 | Izdelava prebojev skozi AB temelje debeline do 1,20 m za kanalizacijo ter obnova po položitvi cevi, vse komplet
|  |  | kos | 10 | 0
2 | . | 32 | Izdelava priključka nove meteorne kanalizacije na obstoječi jašek iz betonskih cevi, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
2 | . | 33 | Tlakovanje izpusta z dobavo in polaganjem lomljencem dim. 40 - 70 cm, vgrajenim na beton C16/20, deb. 20 cm, vse komplet
|  |  | m2 | 6 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
3 | . |  | CESTA
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun). Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala. V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (s certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
Vse talne oznake morajo biti reflektirajoče in so izvedene z enokomponentno barvo. Debelina nanosa barve mora znašati 250 µm suhega filma, zaradi vidljivosti označb v nočnem času se takoj po nanosu barve posuje pobarvano površino s steklenimi kroglicami (250 g steklenih kroglic na m2). Refleksija, ki jo dajejo steklene kroglice mora ves čas uporabnosti znašati 100 mcd/lux/m2. Barva za talne označbe je SIGNOHEL beli. Barvanje se prvič izvede takoj po polaganju obrabne asfaltne plasti, drugič pa po treh mesecih.
3 | . | 1 | Zakoličenje osi trase ceste, vse komplet
|  |  | m1 | 550 | 0
3 | . | 2 | Zakoličba cestnih profilov s stransko zaščito višine in pozicijo ceste, vse komplet
|  |  | kos | 40 | 0
3 | . | 3 | Strojni izkop humusa v debelini do 15 cm z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 20 | 0
3 | . | 4 | Strojni izkop zemljine v terenu III. - IV. ktg. v debelini do 30 cm, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 2000 | 0
3 | . | 5 | Strojni izkop zemljine v terenu V. ktg., (pikiranje) z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 1000 | 0
3 | . | 6 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 3000 | 0
3 | . | 7 | Dobava in izdelava nasipa iz kamnite grede 0-100 mm vključno s planiranjem in komprimiranjem v plasteh 30 cm do zahtevane zbitosti 95 % SPP, deformacijski modul Ev2=80 MN/m2, vse komplet
|  |  | m3 | 1650 | 0
3 | . | 8 | Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m2 | 5500 | 0
3 | . | 9 | Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z novim asfaltom, vse komplet
|  |  | m1 | 200 | 0
3 | . | 10 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 1650 | 0
3 | . | 11 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm (31 552)
|  |  | m2 | 2000 | 0
3 | . | 12 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm (32 273) vključno s predhodnim pobrizgom, vse komplet
|  |  | m2 | 2000 | 0
3 | . | 13 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm (31 552) - priključki
|  |  | m2 | 400 | 0
3 | . | 14 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm (32 273) vključno s predhodnim pobrizgom, vse komplet - priključki
|  |  | m2 | 400 | 0
3 | . | 15 | Dobava in polaganje granitnih kock velikosti 10/10/10 cm vključno z betonsko podlago v deb. 10 cm, stičenjem, vse komplet
|  |  | m2 | 2000 | 0
3 | . | 16 | Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet
|  |  | m1 | 100 | 0
3 | . | 17 | Dobava in polaganje vrtnih betonskih robnikov 10/20/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v krivini, vse komplet
|  |  | m1 | 50 | 0
3 | . | 18 | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije, fino planiranje zemlje, komplet s sejanjem travne mešanice v debelini 15 cm, vse komplet
|  |  | m3 | 20 | 0
3 | . | 19 | Izdelava talne označbe - črte 5121 - 1, širine 10 cm
|  |  | m1 | 550 | 0
3 | . | 20 | Izdelava talne označbe - stop črte 5211
|  |  | kos | 3 | 0
3 | . | 21 | Izdelava talne označbe - prehod za pešce 5231
|  |  | m2 | 20 | 0
3 | . | 22 | Dobava in izdelava taktilnih oznak, izkop, zasip, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 5 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
4 | . |  | ZAKLJUČNA DELA
4 | . | 1 | Finalno čiščenje gradbišča (obračuna se asfaltne površine in granitne kocke).
|  |  | m2 | 4400 | 0
4 | . | 2 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami
|  |  | m1 | 1547 | 0
4 | . | 3 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela
|  |  | kos | 1 | 0
4 | . | 4 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 38€/h.
|  |  | ur | 87 | 0
4 | . | 5 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  |  | kos | 1 | 0
4 | . | 6 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
5 | . |  | FEKALNA KANALIZACIJA
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih, meritve tesnosti. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala.
5 | . | 1 | Zakoličenje osi trase kanalizacije, vse komplet
|  |  | m1 | 977 | 0
5 | . | 2 | Zakoličba s stransko zaščito višine in pozicijo jaška, vse komplet
|  |  | kos | 102 | 0
5 | . | 3 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu III.-IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 1400 | 0
5 | . | 4 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu V. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 520 | 0
5 | . | 5 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 1020 | 0
5 | . | 6 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 800 | 0
5 | . | 7 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 900 | 0
5 | . | 8 | Zasip kanalov s tamponom 0-32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 540 | 0
5 | . | 9 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 150,60 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - FK - hišni priključki
|  |  | m1 | 20 | 0
5 | . | 10 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 150,60 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - FK - hišni priključki
|  |  | m1 | 276 | 0
5 | . | 11 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - FK - hišni priključki
|  |  | m1 | 20 | 0
5 | . | 12 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,2 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - FK - hišni priključki
|  |  | m1 | 50 | 0
5 | . | 13 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - FK
|  |  | m1 | 60 | 0
5 | . | 14 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,2 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - FK
|  |  | m1 | 321 | 0
5 | . | 15 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 296,6 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - FK
|  |  | m1 | 230 | 0
5 | . | 16 | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju s kanalizacijo skladno z zahtevami upravljalca v dolžini cca 5,0 m, vse komplet
|  |  | kos | 25 | 0
5 | . | 17 | Dobava in izdelava revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 80 cm togost SN 10.000 vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, dnom, muldo, obdelavo priključkov. Globina jaška do1,0 m. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet.
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
|  |  | kos | 7 | 0
5 | . | 18 | Dobava in izdelava revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 80 cm togost SN 10.000 vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, dnom, muldo, obdelavo priključkov. Globina jaška 1,0 - 2,0 m. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet.
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
|  |  | kos | 33 | 0
5 | . | 19 | Dobava in izdelava kaskadnega revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 80 cm togost SN 10.000 vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, dnom, muldo, obdelavo priključkov, vpadno cevjo fi 200 mm (fajfa. Globina jaška 1,0 - 2,0 m. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet.
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
|  |  | kos | 4 | 0
5 | . | 20 | Dobava in izdelava kaskadnega revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 80 cm togost SN 10.000 vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, dnom, muldo, obdelavo priključkov, vpadno cevjo fi 200 mm (fajfa. Globina jaška 2,0 - 3,0 m. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet.
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
|  |  | kos | 1 | 0
5 | . | 21 | Dobava in izdelava okroglih revizijskih PE jaškov fi 60 cm z nastavki za priključke in razbremenilno ploščo za pokrove. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipi ter obdelavo jaška, tesnilom, dnom, muldo, obdelavo priključkov. Globina jaška do 1,00 m, vse komplet - FK priključki
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 250 kN na zaklepi, protihrupnim vložkom, betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (npr. art 603 ali 603BL LIVAR)
|  |  | kos | 40 | 0
5 | . | 22 | Dobava in izdelava okroglih revizijskih PE jaškov fi 80 cm z nastavki za priključke in razbremenilno ploščo za pokrove. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipi ter obdelavo jaška, tesnilom, dnom, muldo, obdelavo priključkov. Globina jaška do 1,0 - 2,0 m, vse komplet - FK priključki
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 250 kN na zaklepi, protihrupnim vložkom, betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (npr. art 603 ali 603BL LIVAR)
|  |  | kos | 15 | 0
5 | . | 23 | Dobava ter obnova obstoječega jaška fi 100 cm, globina jaška 1,0 - 2,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala in starega pokrova v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR)
|  |  | kos | 2 | 0
5 | . | 24 | Izdelava priključka nove fekalne kanalizacije na obstoječi jašek iz betonskih cevi, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
5 | . | 25 | Izdelava prebojev skozi AB temelje debeline do 1,20 m za kanalizacijo ter obnova po položitvi cevi, vse komplet
|  |  | kos | 5 | 0
5 | . | 26 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela
|  |  | kos | 1 | 0
5 | . | 27 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami
|  |  | m1 | 977 | 0
5 | . | 28 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 38€/h.
|  |  | ur | 28 | 0
5 | . | 29 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI) - za ves sklop 2a2
|  |  | kos | 1 | 0
5 | . | 30 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0

## SKLOP 2.a.2.2Elektrika
SKLOP 2a.2 OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V LEVSTIKOVI ULICI LEVSTIKOVA - ELEKTROINSTALACIJE
1. | Javna razsvetljava - elektromontažna dela |  |  | EUR | 0
2. | JR omrežje - gradbena dela |  |  | EUR | 0
3. | TK gradbena dela |  |  | EUR | 0
5. | Projektantski nadzor. Upoštevati ceno 38€/h. | ur | 20 |  | 0 | formule so
6. | Projekt izvednih de | kos | 1 |  | 0 | formule so
Skupaj: |  |  |  | EUR | 0
DDV (22%) |  |  |  | EUR | 0
Skupaj z DDV: |  |  |  | EUR | 0
1. | Javna razsvetljava - elektromontažna dela
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
1. | Kabel NYY-J 5x10mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 720 |  | 0
0
2. | Kabel PP00, PP00-Y položen na kabelsko kanalizacijo, kandelabre, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom |  |  |  | 0
| - 3x1,5 mm2 | m | 152 |  | 0
0
3. | Vodnik P/F (H07V-K) položen v instalacijske cevi |  |  |  | 0
| - 10 mm2 | m | 60 |  | 0
0
4. | Priklop kabla NYY-J 5x10mm2 na točko priključitve na omrežje -v obstoječi TP ali na obstoječi svetilki s strani pooblaščene institucije - upravitelja JR | kpl | 1 |  | 0
0
5. | Raven-konusni drog cestne razsvetljave višine h=5,0m za montažo na sidra, prilagojen za direktno montažo svetilke (fi 60 mm), vročecinkane izvedbe z 2x barvanjem s sivo kovinsko barvo po izboru naročnika, z uvodno odprtino za uvod kabla, vijaki INOX,s priključno ploščo za podvarovanje (kot npr PVE-4/25-1) in kompletnim ožičenjem (NYY-J 4x2,5 mm2), postavljen na sidra, komplet s sidrno ploščo in sidri, povezan na valjanec. Kandelaber mora biti usklajen s SIST EN 40, izvedena antikorozijska zaščita pa s SIST EN 1461. Kandelaber mora biti antikorozivno zaščiten s pomočjo vročega cinkanja in dimenzioniran na III.cono vetra. | kos | 24 |  | 0
0
6. | Svetilka javne razsvetljave kot npr. GE SLBT/3/F/C5/35/30, 35W 3000k, 4050lm, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe, ravno steklo, material umetna masa, ALU metalizirano, predstikalna naprava, z redukcijo moči | kos | 24 |  | 0
0
7. | Nadometna doza 190x150x70mm, IP66 z uvodnicami | kos | 5 |  | 0
0
8. | PVC opozorilni trak "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 580 |  | 0
0
9. | Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4mm | m | 620 |  | 0
0
10. | Križne sponke za valjanec | kos | 34 |  | 0
0
11. | Ozemljitev kandelabrov | kos | 24 |  | 0
0
12. | Vodnik P/F-Y 25 mm2 | m | 40 |  | 0
0
13. | Meritve, pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon | kos | 1 |  | 0
0
14. | Zakoličba predvidenih komunalnih naprav (JR) | kpl. | 1 |  | 0
0
15. | Svetlobnotehnične meritve z izdajo poročila | kos | 1 |  | 0
0
16. | Nadzor upravljalcev komunalnih naprav | h | 10 |  | 0
17. | Drobni material | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  |  | 0
2. | JR omrežje - gradbena dela
Asfalterska dela so zajeta pri zgornjem ustroju.
Dobava, prevoz, montaža
1. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 2x stigmafleks cevi premera 75 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 590 |  | 0
0
2. | Izkop v terenu IV. kat. in komplet izgradnja betonskega temelja za drog cestne razsvetljave dim. fi 60 (notranja mera) globine 1000 mm z betonom MB 30, vgraditvijo sider, armaturo, podložnim betonom, obbetoniranej pete, postavitvijo cevi za drog, vgradnjo sider kandelabra, dobavo in vgradnjo neperforiranih cevi premera 63 mm, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | kos | 24 |  | 0
0
3. | Izkop v terenu IV. do V. kat. /50%-50%) in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška f 50 cm, z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom 125kN 600 mm, z napisom ELEKTRIKA, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet | kos | 9 |  | 0
0
4. | Stigmaflex cev |  |  |  | 0
| - f 75 mm | m | 640 |  | 0
0
5. | Preboj obstoječih jaškov oziroma stene trafo postaje s cevjo 75mm, ter uvod cevi, obdelava uvodov cevi s fino malto, ureditev in čiščenje obstoječih jaškov | kpl | 3 |  | 0
0
6. | Izdelava betonske, zaključne glave na kandelabru, dim cca 30/30x15cm, ter premaz kandelabra z bitumnom | kos | 24 |  | 0
0
7. | Geodetski posnetek trase pred zasipom, z vrisanimi cevmi | kpl | 1 |  | 0
0
8. | Zakoličba obstoječih vodov komunalne infrastrukture | kpl | 1 |  | 0
9. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  |  | 0
3. | TK omrežje - gradbena dela
Asfalterska dela so zajeta pri zgornjem ustroju.
Dobava, prevoz, montaža
1. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 2x PVC cevi premera 50 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 590 |  | 0
0
2. | Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška fi100cm (notranja mera), globine 100cm, z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom 400kN 600/600 mm, z napisom TELEKOM, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | kos | 8 |  | 0
0
3. | Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška fi80cm (notranja mera), globine 100cm, z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom 125kN 600/600 mm, z napisom TELEKOM, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | kos | 6 |  | 0
0
4. | PVC cev s spojkami in tesnili |  |  |  | 0
| - f 50 mm | m | 1230 |  | 0
0
5. | PVC opozorilni trak "POZOR TELEKOM" | m | 600 |  | 0
0
6. | Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4mm | m | 620 |  | 0
0
7. | Preboj obstoječih jaškov s cevjo 2x50mm, ter uvod cevi, obdelava uvodov cevi s fino malto, ureditev in čiščenje obstoječih jaškov | kpl | 4 |  | 0
0
8. | Geodetski posnetek trase pred zasipom, z vrisanimi cevmi | kpl | 1 |  | 0
0
9. | Zakoličba predvidenih komunalnih naprav ( TK) | kpl. | 1 |  | 0
10. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  |  | 0

## 2a2 kablovod Gradbeni popis
PONUDNIK:
(naziv izvajalca)
(naslov izvajalca)
(datum ponudbe)
(številka ponudbe)
SKLOP 2a.2 OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V LEVSTIKOVI ULICI LEVSTIKOVA - KABLOVOD
SKUPNA REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA |  |  |  | 0 | €
B | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | €
C | Projektantski nadzor. Upoštevati ceno 38€/h. | ur | 40 |  | 0
D | Projekt izvednih del | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | €
A | GRADBENA DELA
I. | PREDDELA |  |  |  | 0 | €
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | €
III. | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0 | €
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | €
| GRADBENA DELA skupaj: |  |  |  | 0 | €
| POPUST: |  |  | 0 | 0 | €
| GRADBENA DELA skupaj s POPUSTOM: |  |  |  | 0 | €
Št. poz. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
I. | PREDDELA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m1 | 885 |  | 0
2 | Stroški zakoličbe vseh obstoječih podzemnih komunalnih vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija, plinovod …. | kpl | 1 |  | 0
3 | Zavarovanje prometa med gradnjo s pridobitvijo dovoljenj, eventuelno izdelavo prometnih načrtov ter dobava in postavitev ustrezne signalizacije za vse dni gradnje na lokalnih cestah (upoštevana 1/5 stroškov) | kpl | 0.2 |  | 0
4 | Odstranitev obstoječih cestnih robnikov 15/25cm - ocena | m1 | 20 |  | 0
5 | Rušenje obstoječega temelja AB droga do globine 1.0m, odvoz odvečnega materiala, zasutje z zemljo oz. tamponom nad preostankom temelja, poravnava in ureditev okolice | kos | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine od 0,40m do 1,30m in globine do 1,10m z nakladanjem na prevozno sredstvo ali odlaganjem materiala ob jarku - upoštevano 30% celotnega izkopa | m3 | 178.62 |  | 0
2 | Izkop kabelskega jarka v terenu V. in VI. ktg. širine od 0,40m do 1,30m in globine do 1,10m z nakladanjem na prevozno sredstvo ali odlaganjem materiala ob jarku - upoštevano 70% celotnega izkopa | m3 | 416.78 |  | 0
3 | Fino planiranje dna jarka pred položitvijo peščene oz. betonske posteljice | m2 | 413 |  | 0
4 | Dobava in izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10cm nad temenom cevi | m3 | 168.35 |  | 0
5 | Dobava in zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32mm s komprimiranjem v slojih po 15cm do vrha oz. do asfalta in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1cm | m3 | 387 |  | 0
6 | Izkop jame v zemljini IV. in V. ktg (40:60) za postavitev AB droga, izdelava temelja z betonom C20/25 in postavitvijo betonske cevi (zabetonirano do vrha cevi), dobava peska frakcije 0-4mm za utrditev droga, izdelava betonske kape, odvoz odvečnega materiala na deponijo (stroški deponije všteti) ter čiščenje terena po končanih delih za:
a) | AB drog Z9 - globina izkopa 180 cm, temelj dimenzije 130/130/160cm in betonska cev Ø50cm L=1.5m. | kos | 2 |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo k uradnemu zbiralcu odpadkov po izboru izvajalca, vključno s stroški deponiranja | m3 | 595.4 |  | 0
8 | Ureditev zelenice z zatravitvijo na območju brežine in travnika - okoli SM - ocena | m2 | 30 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ
1 | Dobava in polaganje cestnih robnikov 15/25cm s fugiranjem - ocena | m1 | 20 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi Ø160mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. Vertikalni in horizontalni razmak med cevmi morata biti od 3 do 5 cm. | m1 | 1120 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi Ø110mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. Vertikalni in horizontalni razmak med cevmi morata biti od 3 do 5 cm. | m1 | 1765 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje PEHD cevi 2xØ50mm (dvojček) skupaj z originalnimi čepi in vodotesnimi spoji. | m1 | 550 |  | 0
4 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. VALJANEC JE POTREBNO OBVEZNO POLAGATI POKONČNO! | m1 | 885 |  | 0
5 | Dobava in postavitev PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m1 | 885 |  | 0
6 | Izkop jame v terenu IV. in V. ktg, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame ter dobava in vgradnja prefabriciranega debeloslojnega betonskega kabelskega jaška (npr. tip Jadranka) notranjih dimenzij 1,20×1,20×1,09m s prefabricirano AB povozno ploščo z revizijsko odprtino ter dobavo in vgradnjo enojnega LTŽ pokrova 600x600mm in okvira - D400kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom in napisom ELEKTRIKA (kot npr. LIVAR Ivančna Gorica, tip 802A), vključno z obsutjem jaška s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja), izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi ter ureditev (ob stenah) in spajanje valjanca | kos | 18 |  | 0
7 | Izkop jame v terenu IV. in V. ktg, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame ter dobava in vgradnja prefabriciranega debeloslojnega betonskega kabelskega jaška (npr. tip Jadranka) notranjih dimenzij 1,50×1,50×1,00m+podaljšek 0,80 m s prefabricirano AB povozno ploščo z revizijsko odprtino ter dobavo in vgradnjo enojnega LTŽ pokrova 600x600mm in okvira - D400kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom in napisom ELEKTRIKA (kot npr. LIVAR Ivančna Gorica, tip 802A), vključno z obsutjem jaška s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja), izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi ter ureditev (ob stenah) in spajanje valjanca | kos | 5 |  | 0
8 | Navezava na obstoječi jašek oz. TP (izkop, izdelava preboja v AB steno, polaganje vseh (PE-HD gibljivih dvodslojnih cevi) cevi do 5cm znotraj jaška po navodilih projektanta oz. nadzornega in ponovno obbetoniranje jaška in cevi ter obdelava preboja) | kos | 1 |  | 0
9 | Izvedba križanja kablovoda z obstoječimi podzemnimi komunalnimi vodi - vodovod, TK, kanalizacija … V ceni potrebno upoštevati dodaten ročni izkop okoli obstoječih komunalnih vodov ter dodaten zasip na tem območju. | kpl | 60 |  | 0
10 | Razna drobna režijska dela po evidenci v gradbenem dnevniku (npr. popravila poškodb ostale komunalne infrastrukture in ostala dela po naročilu naročnika)
a) | PK delavec | h | 20 |  | 0
b) | KV delavec | h | 20 |  | 0
c) | bager | h | 10 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
Note on E34: Primož Kobal: V primeru kateregakoli popusta vnesite vrednost popusta v %

## 2a2a kablovod Elektro popis
SKLOP 2a.2 OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V LEVSTIKOVI ULICI LEVSTIKOVA - KABLOVOD
B | ELEKTROMONTAŽNA DELA
| I. OBSTOJEČI SN KABLI |  |  |  | 0
| II. NOVOPREDVIDEN KABLOVOD |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
| DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
št.poz | Opis dela | Enota | količina | Cena na enoto(EUR) | Cena (EUR)
I. | OBSTOJEČI SN KABLI
1 | Demontaža in izvlek obstoječih priključnih SN kablov 3xXHP 48A 1x150/25 mm2 iz SN celice(8DJ20 stik 71) v objektu TP I.B. Stolpnice | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža in izvlek obstoječih priključnih SN kablov 3xXHP 48A 1x150/25 mm2 iz SN celice(8DJ20 stik 10) v objektu TP Topol | kpl | 2 |  | 0
3 | Demontaža in izvlek obstoječih priključnih SN kablov 3xXHP 48A 1x150/25 mm2 iz SN celice(Xiria VVT) v objektu TP I.B. Vodovod | kpl | 1 |  | 0
| OBSTOJEČI SN KABLI SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | KABLOVOD
1.FAZA (TP I.B.Stolpnice-TP Topol)
1 | Dobava in polaganje kabla tip 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/25 mm2, 12/20 kV v kabelski kanalizaciji z jaški. | m | 390 |  | 0
2 | Dobava kabelskega konektorja npr. CTS 630A 24 kV 95-240 za kable NA2XS(FL)2Y 1x240/25 mm2, 20 kV in montaža ter priklop v TP I.B.Stolpnice in TP Topol | gar | 2 |  | 0
3 | Dobava odvodnikov prenapetosti npr. CTKSA 24kV 10kA in montaža v SN celico na T vmesnik CTS 630 A 24 kV | gar | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža SN kabelskih spojk npr.CELLPACK CHMSV 24kV 95-240 | gar | 2 |  | 0
2.FAZA (TP TP Topol-TP I.B.Vodovod)
5 | Dobava in polaganje kabla tip 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/25 mm2, 12/20 kV v kabelski kanalizaciji z jaški. | m | 400 |  | 0
6 | Dobava kabelskega konektorja npr. CTS 630A 24 kV 95-240 za kable NA2XS(FL)2Y 1x240/25 mm2, 20 kV in montaža ter priklop v TP I.B.Vodovod in TP Topol | gar | 2 |  | 0
7 | Dobava odvodnikov prenapetosti npr. CTKSA 24kV 10kA in montaža v SN celico na T vmesnik CTS 630 A 24 kV | gar | 2 |  | 0
8 | Dobava in montaža SN kabelskih spojk npr.CELLPACK CHMSV 24kV 95-240 | gar | 2 |  | 0
SKUPNO
9 | Dobava in montaža neferomagnetnih objemk za pritrditev kablov prereza 240 mm2 v trikot formaciji npr. tip KS 33/46 z elastično podlogo | kos | 10 |  | 0
10 | Dobava in montaža neferomagnetnih objemk za pritrditev enožilnih kablov prereza 240 mm2 npr. tip K 36/52 | kos | 9 |  | 0
11 | Dobava in montaža kabla H05V-K 1x25cm2, z rumeno zeleno izolacijo | m | 20 |  | 0
| Dobava in montaža tablic z oznakami kablovodov v objektih in jaških, izdelava napisov skladno s projektom oziroma dogovorom s službo elektrodistribucije | kos | 15 |  | 0
12 | Izvedba preskušanja kablov : -preiskus dielektrične trdnosti novopoloženih kablov po polaganju - preiskus zunanjega plašča po polaganju pred in po montaži spojk Rezultate obeh preiskusov podati v protokolu preskušanja | kpl | 2 |  | 0
13 | Sodelovanje z elektrodistribucijo
14 | Drobni material in nepredvideni stroški | kpl | 1 |  | 0
| KABLOVOD SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
1. | Izdelava načrta električnih inštalacij in opreme za PID |  |  |  |  | 2312.89
| PROJEKTNA DOKUMENTACIJA POSTAJA SKUPAJ |  |  |  |  | 2312.89
Sestavil:
Sežana, 01.07.2009
Opcija ponudbe: 30 dni
Rok izvedbe: 45 dni po potrditvi predračuna

## SKLOP 2a,2.3E B Plinovod
SKLOP 2a.2 OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V LEVSTIKOVI ULICI LEVSTIKOVA - PLIN
1 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu III.-IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  | m3 | 500 |  |  | 0
2 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu V. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  | m3 | 240 |  |  | 0
3 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  | m3 | 490 |  |  | 0
4 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  | m2 | 370 |  |  | 0
5 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
| m3 | m3 | 250 |  |  | 0
6 | Zasip kanalov s tamponom 0-32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
| m3 | m3 | 342 |  |  | 0
7 | PE cev visoke gostote renomiranega proizvajalca za primarno in sekundarno omrežje atestirana za plin (PE100 SDR-11 za tlak do 10,0 bar) dobavljena v kosih dolžine 12 m, komplet z dobavo in montažo, vse komplet npr.MINERVA
delovni tlak p=3,0bar
| PE 160x14,6 (SDR 11) | m | 105 |  |  | 0
| PE 110x10,0 (SDR 11) | m | 225 | 4700 | 1057500 | 0
| PE 90x8,2 (SDR 11) | m | 25 | 4700 | 117500 | 0
| PE 63x5,8 (SDR 11)( v kolutu) | m | 12 | 4700 | 56400 | 0
8 | PE elektrovarilne spojke za primarno in sekundarno omrežje atestirana za plin (PE 100 SDR-11) z garantiranim talilnim indeksom in atestom, proizvod renomiranega proizvajalca za difuzijsko varjenje, komplet z dobavo in montažo, vse komplet, tip UB za cev: npr. FISHER, FRIATEC
| PE 160 | kos | 10 |  |  | 0
| PE 110 | kos | 22 | 3050 | #REF! | 0
| PE 90 | kos | 6 | 3050 | #REF! | 0
| PE63 | kos | 2 | 3050 | #REF! | 0
|  |  |  | 1100 | #REF!
9 | PE kosi za elektrovarilno varjenje (PE 100 SDR-11) z garantiranim talilnim indeksom in atestom, proizvod renomiranega proizvajalca komplet z elektrovarilnimi spojkami, z dobavo in montažo, vse komplet npr. FISHER, FRIATEC |  |  | 1420 | #REF!
| T - kos 160/110 | kos | 1 | 1650 | #REF! | 0
| T - kos 160/90 | kos | 2 | 1900 | #REF! | 0
| T - kos 110/90 | kos | 2 | 1900 | #REF! | 0
| T - kos 110 | kos | 1 | 1900 | #REF! | 0
| Kapa 90 | kos | 1 | 6140 | #REF! | 0
| Redukcija 160/110 | kos | 1 | 6140 | #REF! | 0
| Koleno z varilnimi spojkami W45 160 | kos | 4 | 6140 | #REF! | 0
| Koleno z varilnimi spojkami W45 110 | kos | 4 | 6140 | #REF! | 0
|  |  |  | 28600 | #REF!
10 | Zaščitna cev za plinovod za izvedbo križanja s kanalizacijo v odmiku min. 0,5m na vsako stran cevi, tesnjena na obeh koncih s purpenom, z dobavo in montažo, vse komplet
| (cevi DN150) | m | 24 |  |  | 0
| (cevi DN200) | m | 16 |  |  | 0
11 | PE krogelni ventil za primarno in sekundarno omrežje atestirana za plin (PE 100 SDR-11) z garantiranim talilnim indeksom in atestom, proizvod renomiranega proizvajalca za difuzijsko varjenje, komplet z dobavo in montažo,vretenom v zaščitni cevi ter LTŽ cestno zaščitno kapo, vse komplet npr. FISHER, FRIATEC
| PE 90 | kos | 2 |  |  | 0
| PE 110 | kos | 2 | 3050 | #REF! | 0
|  |  |  | 18600 | #REF!
12 | Pozicijska tablica za plinovod komplet z nosilnim stebričkom, dobavo in montažo, vse komplet
|  | kos | 8 |  |  | 0
|  |  |  | 11000 | #REF!
13 | Demontaža OBSTOJEČEGA plinovodnega cevovoda kpl. z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet |  |  | 17600 | #REF!
| (330 m) | kos | 1 | 19800 | 0 | 0
14 | Demontaža OBSTOJEČIH HIŠNIH priključkov ter njihova ponovna priključitev na nov plinovod z navrtalnim sedlom kpl. z ustrezno demontažo plinomera, razplinjevanje instalacije ter ponovno vplinjevanje in zagon plinskih trošil, vse komplet |  |  | 17600 | #REF!
|  | kos | 10 | 19800 | 0 | 0
15 | Priključitev na obstoječe plinsko omrežje, eventualno praznjenje, provizoriji, objava del, zapora ceste in drugi stroški, vse komplet |  |  | 17600 | #REF!
|  | kos | 1 | 19800 | 0 | 0
16 | Prevezava obstoječega omrežja na novo omrežje, praznjenje mestne mreže, izpihovanje oz. vgradnja navrtalne garniture s tesnilnimi baloni 1xDN150, 1x DN 110, objava del v medijih, zapora ceste in drugi stroški, vse komplet
|  | kos | 1 |  |  | 0
17 | Opozorilni trak za plin z napisom "POZOR PLIN" z dobavo ter polaganjem, vse komplet
|  | m | 350 |  |  | 0
|  |  |  | 6400 | 6400
18 | Delni tlačni preizkusi posameznih odsekov s komprimiranim zrakom, vse komplet
|  | kos | 1 |  |  | 0
200000
19 | Tlačni preizkus celotnega omrežja s komprimiranim zrakom z registratorjem v času trajanja 24 ur, vse komplet
| (330m) | kos | 1 |  |  | 0
860000
20 | Polnjenje instalacije s plinom, po predhodnjem izpihovanju z inertnim plinom, vse komplet
|  | kos | 1 |  |  | 0
|  |  |  | 120 | 120
21 | Izdelava projekta izvedenih del ter vnos v GIZ kataster.
|  | kos | 1 |  |  | 0
22 | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 200000
|  | kos | 1 |  |  | 0
23 | Splošni transportni stroški |  |  |  | 150000
|  | kos | 1 |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## Količine (hidden)
Oznaka | Ime | Humus | Asfalt | Makadam | Skupni Izkop | Izkop 0-2 | Izkop 2-4 | Izkop 4-6 | Izkop 6-8 | Izkop 8- | Skupni Zasip | Do Terena | Tampon | Nad Cevjo | Posteljica | Do Ceste
Ilirska bistrica |  | 1144.81 | 1918.8 | 105.01 | 29950.06 | 29874.69 | 72.78 | 2.6 | 0 | 0 | 29407.2 | 15809.97 | 4849.25 | 6478.96 | 2269.02 | 15809.97
M1 - 'Vodovod F-38-1' |  | 53.23 | 65.76 | 0 | 1281.41 | 1245.28 | 35.44 | 0.69 | 0 | 0 | 1245.16 | 627.37 | 232.47 | 311.72 | 73.6 | 627.37
M2 - 'Vodovod F-38-2' |  | 159.46 | 242.44 | 2.75 | 3189.46 | 3174.95 | 12.6 | 1.91 | 0 | 0 | 3101.12 | 1520.48 | 536.1 | 765.36 | 279.18 | 1520.48
M3 - 'Vodovod F-38-3' |  | 253.63 | 93.12 | 4.9 | 2720.81 | 2708.04 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 2669.53 | 1558.14 | 294.5 | 595.91 | 220.98 | 1558.14
M4 - 'Vodovod F-38-4' |  | 388.29 | 242.58 | 30.15 | 5537.91 | 5530.36 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 5420.82 | 3013.85 | 703.57 | 1236.1 | 467.3 | 3013.85
M5 - 'Vodovod F-38-6' |  | 22.85 | 228.17 | 19.96 | 2952.49 | 2951 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 2894.55 | 1478.84 | 575.57 | 612.17 | 227.97 | 1478.84
M6 - 'Vodovod F-38-7' |  | 22.01 | 347.01 | 32.29 | 5773.13 | 5770.21 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 5676.06 | 3294.51 | 843.17 | 1141.7 | 396.67 | 3294.51
M7 - 'Vodovod F-38-8' |  | 180.15 | 269.45 | 1.52 | 3788.98 | 3788.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3738.83 | 2165.66 | 587.32 | 770.29 | 215.56 | 2165.66
M8 - 'Vodovod F-38-10' |  | 20.52 | 42.41 | 1.97 | 514.94 | 514.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.85 | 265.12 | 96.37 | 107.21 | 41.15 | 265.12
M9 - 'Vodovod F-38-11' |  | 44.67 | 387.86 | 11.47 | 4190.93 | 4190.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151.28 | 1886 | 980.18 | 938.5 | 346.61 | 1886
Oznaka | Ime | Humus | Asfalt | Makadam | Skupni Izkop | Izkop 0-2 | Izkop 2-4 | Izkop 4-6 | Izkop 6-8 | Izkop 8- | Skupni Zasip | Do Terena | Tampon | Nad Cevjo | Posteljica | Do Ceste
Ilirska bistrica
M1 - 'Vodovod F-38-1' |  | 53.23 | 65.76 | 0 | 1281.41 | 1245.28 | 35.44 | 0.69 | 0 | 0 | 1245.16 | 627.37 | 232.47 | 311.72 | 73.6 | 627.37
K1 - 'Vodovod F-38-1a' |  | 34.49 | 0 | 0 | 227.23 | 195.36 | 31.18 | 0.69 | 0 | 0 | 221.58 | 159.31 | 0 | 48.78 | 13.49 | 159.31
M1.K1.T1 |  | 0.77 | 0 | 0 | 12.62 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 7.69 | 0 | 3.61 | 0.91 | 7.69
M1.K1.T2 |  | 1.55 | 0 | 0 | 7.22 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 3.91 | 0 | 2.37 | 0.66 | 3.91
M1.K1.T3 |  | 1.69 | 0 | 0 | 9.58 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 6.34 | 0 | 2.32 | 0.65 | 6.34
M1.K1.T4 |  | 4.22 | 0 | 0 | 20.79 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.07 | 12.09 | 0 | 6.24 | 1.74 | 12.09
M1.K1.T5 |  | 4.93 | 0 | 0 | 19.77 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | 8.52 | 0 | 8.06 | 2.25 | 8.52
M1.K1.T6 |  | 2.61 | 0 | 0 | 10.66 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 4.75 | 0 | 4.24 | 1.18 | 4.75
M1.K1.T7 |  | 0.96 | 0 | 0 | 4.18 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.06 | 0 | 1.52 | 0.42 | 2.06
M1.K1.T8 |  | 1.55 | 0 | 0 | 7.58 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 4.37 | 0 | 2.3 | 0.64 | 4.37
M1.K1.T9 |  | 0.98 | 0 | 0 | 5.85 | 5.7 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 4.04 | 0 | 1.3 | 0.36 | 4.04
M1.K1.T10 |  | 1.44 | 0 | 0 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 3.71 | 0 | 2.18 | 0.61 | 3.71
M1.K1.T11 |  | 2.18 | 0 | 0 | 10.65 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 6.13 | 0 | 3.24 | 0.9 | 6.13
M1.K1.T12 |  | 3.51 | 0 | 0 | 33.94 | 23.73 | 10.02 | 0.19 | 0 | 0 | 33.53 | 29.05 | 0 | 3.5 | 0.98 | 29.05
M1.K1.T13 |  | 3 | 0 | 0 | 31.53 | 21.33 | 9.7 | 0.51 | 0 | 0 | 31.22 | 27.72 | 0 | 2.73 | 0.76 | 27.72
M1.K1.T14 |  | 1.05 | 0 | 0 | 9.07 | 7.18 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 7.56 | 0 | 1.08 | 0.3 | 7.56
M1.K1.T15 |  | 2.42 | 0 | 0 | 23.15 | 16.93 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 22.88 | 19.92 | 0 | 2.32 | 0.65 | 19.92
M1.K1.T16 |  | 1.63 | 0 | 0 | 13.91 | 10.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 11.45 | 0 | 1.76 | 0.49 | 11.45
K2 - 'Vodovod F-38-1b' |  | 18.74 | 65.76 | 0 | 1054.18 | 1049.92 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 1023.58 | 468.06 | 232.47 | 262.94 | 60.11 | 468.06
M1.K2.T1 |  | 1.65 | 0 | 0 | 9.16 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 6.06 | 0 | 2.31 | 0.53 | 6.06
M1.K2.T2 |  | 4.77 | 0 | 0 | 28.77 | 28.62 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 28.03 | 20.23 | 0 | 6.35 | 1.45 | 20.23
M1.K2.T3 |  | 4.9 | 0 | 0 | 26.43 | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.61 | 17.01 | 0 | 7 | 1.6 | 17.01
M1.K2.T4 |  | 7.33 | 0 | 0 | 48.52 | 45.83 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 47.44 | 36.09 | 0 | 9.24 | 2.11 | 36.09
M1.K2.T5 |  | 0.09 | 2 | 0 | 45.39 | 43.98 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 44.34 | 24.79 | 8.5 | 9 | 2.06 | 24.79
M1.K2.T6 |  | 0 | 1.94 | 0 | 30.16 | 30.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 14.49 | 6.85 | 6.55 | 1.5 | 14.49
M1.K2.T7 |  | 0 | 2.04 | 0 | 29.28 | 29.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.44 | 12.44 | 7.16 | 7.2 | 1.65 | 12.44
M1.K2.T8 |  | 0 | 1.08 | 0 | 16.44 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | 7.66 | 3.81 | 3.69 | 0.84 | 7.66
M1.K2.T9 |  | 0 | 2.25 | 0 | 34.19 | 34.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 15.97 | 7.91 | 7.66 | 1.75 | 15.97
M1.K2.T10 |  | 0 | 1.52 | 0 | 21.07 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 8.38 | 5.32 | 5.48 | 1.25 | 8.38
M1.K2.T11 |  | 0 | 1.21 | 0 | 16.52 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | 6.29 | 4.26 | 4.44 | 1.02 | 6.29
M1.K2.T12 |  | 0 | 2.26 | 0 | 31.37 | 31.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.42 | 12.49 | 7.92 | 8.15 | 1.86 | 12.49
M1.K2.T13 |  | 0 | 2.17 | 0 | 30.75 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 12.69 | 7.63 | 7.76 | 1.77 | 12.69
M1.K2.T14 |  | 0 | 2.12 | 0 | 29.71 | 29.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.82 | 12.05 | 7.43 | 7.6 | 1.74 | 12.05
M1.K2.T15 |  | 0 | 2.14 | 0 | 30.17 | 30.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.28 | 12.3 | 7.53 | 7.69 | 1.76 | 12.3
M1.K2.T16 |  | 0 | 1.19 | 0 | 16.86 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 6.93 | 4.19 | 4.27 | 0.98 | 6.93
M1.K2.T17 |  | 0 | 0.77 | 0 | 10.64 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 4.24 | 2.69 | 2.77 | 0.63 | 4.24
M1.K2.T18 |  | 0 | 0.95 | 0 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 5.54 | 3.33 | 3.38 | 0.77 | 5.54
M1.K2.T19 |  | 0 | 1.16 | 0 | 17.13 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 7.62 | 4.08 | 4.04 | 0.92 | 7.62
M1.K2.T20 |  | 0 | 1.25 | 0 | 18.07 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 7.78 | 4.38 | 4.39 | 1 | 7.78
M1.K2.T21 |  | 0 | 0.78 | 0 | 11.18 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 4.76 | 2.73 | 2.74 | 0.63 | 4.76
M1.K2.T22 |  | 0 | 1.31 | 0 | 18.92 | 18.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 8.1 | 4.6 | 4.62 | 1.06 | 8.1
M1.K2.T23 |  | 0 | 0.84 | 0 | 11.92 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 4.97 | 2.94 | 2.98 | 0.68 | 4.97
M1.K2.T24 |  | 0 | 2.22 | 0 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 11.02 | 7.78 | 8.18 | 1.87 | 11.02
M1.K2.T25 |  | 0 | 2.45 | 0 | 32.98 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.93 | 12.26 | 8.58 | 9.02 | 2.06 | 12.26
M1.K2.T26 |  | 0 | 0.72 | 0 | 10.24 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 4.28 | 2.52 | 2.55 | 0.58 | 4.28
M1.K2.T27 |  | 0 | 1.82 | 0 | 26.03 | 26.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.28 | 10.89 | 6.41 | 6.49 | 1.48 | 10.89
M1.K2.T28 |  | 0 | 0.45 | 0 | 6.42 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 2.67 | 1.59 | 1.61 | 0.37 | 2.67
M1.K2.T29 |  | 0 | 1.11 | 0 | 15.52 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 6.27 | 3.89 | 3.98 | 0.91 | 6.27
M1.K2.T30 |  | 0 | 1.55 | 0 | 21.58 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.93 | 8.65 | 5.43 | 5.58 | 1.27 | 8.65
M1.K2.T31 |  | 0 | 1.12 | 0 | 15.86 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 6.49 | 3.95 | 4.03 | 0.92 | 6.49
M1.K2.T32 |  | 0 | 1.31 | 0 | 18.69 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 7.78 | 4.62 | 4.68 | 1.07 | 7.78
M1.K2.T33 |  | 0 | 1.28 | 0 | 18.44 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | 7.8 | 4.52 | 4.55 | 1.04 | 7.8
M1.K2.T34 |  | 0 | 1.47 | 0 | 21.27 | 21.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.66 | 9.14 | 5.16 | 5.18 | 1.18 | 9.14
M1.K2.T35 |  | 0 | 3.76 | 0 | 54.17 | 54.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.62 | 23.04 | 13.23 | 13.31 | 3.04 | 23.04
M1.K2.T36 |  | 0 | 0.85 | 0 | 11.31 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 4.1 | 2.97 | 3.14 | 0.72 | 4.1
M1.K2.T37 |  | 0 | 1.63 | 0 | 21.77 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.07 | 7.98 | 5.7 | 6.01 | 1.37 | 7.98
M1.K2.T38 |  | 0 | 0.61 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 3.22 | 2.16 | 2.24 | 0.51 | 3.22
M1.K2.T39 |  | 0 | 1.17 | 0 | 16.02 | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 6.22 | 4.09 | 4.24 | 0.97 | 6.22
M1.K2.T40 |  | 0 | 1.24 | 0 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 6.48 | 4.34 | 4.52 | 1.03 | 6.48
M1.K2.T41 |  | 0 | 2.44 | 0 | 32.64 | 32.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.59 | 11.97 | 8.55 | 9.01 | 2.06 | 11.97
M1.K2.T42 |  | 0 | 1.48 | 0 | 19.55 | 19.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.91 | 7 | 5.17 | 5.49 | 1.26 | 7
M1.K2.T43 |  | 0 | 1.44 | 0 | 19.19 | 19.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 6.97 | 5.05 | 5.33 | 1.22 | 6.97
M1.K2.T44 |  | 0 | 2.96 | 0 | 39.88 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.61 | 14.81 | 10.39 | 10.92 | 2.5 | 14.81
M1.K2.T45 |  | 0 | 3.18 | 0 | 43.68 | 43.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.34 | 17.01 | 11.14 | 11.55 | 2.64 | 17.01
M1.K2.T46 |  | 0 | 0.56 | 0 | 7.74 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 3.1 | 1.95 | 2 | 0.46 | 3.1
M2 - 'Vodovod F-38-2' |  | 159.46 | 242.44 | 2.75 | 3189.46 | 3174.95 | 12.6 | 1.91 | 0 | 0 | 3101.12 | 1520.48 | 536.1 | 765.36 | 279.18 | 1520.48
K1 - 'Vodovod F-38-2a' |  | 5.13 | 102.79 | 2.75 | 1032.77 | 1018.26 | 12.6 | 1.91 | 0 | 0 | 1003.87 | 443.8 | 232.08 | 240.41 | 87.58 | 443.8
M2.K1.T1 |  | 0 | 1.27 | 0 | 21.78 | 21.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 10.51 | 3.61 | 5.27 | 1.78 | 10.51
M2.K1.T2 |  | 0 | 4.37 | 0 | 36.71 | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.58 | 13.15 | 9.35 | 9.6 | 3.48 | 13.15
M2.K1.T3 |  | 0 | 2.62 | 0 | 22.39 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.72 | 8.34 | 5.61 | 5.7 | 2.07 | 8.34
M2.K1.T4 |  | 0 | 2.21 | 0 | 18.76 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.19 | 6.9 | 4.73 | 4.82 | 1.75 | 6.9
M2.K1.T5 |  | 0 | 2.17 | 0 | 18.36 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 6.66 | 4.65 | 4.76 | 1.72 | 6.66
M2.K1.T6 |  | 0 | 3.23 | 0 | 27.52 | 27.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 10.18 | 6.92 | 7.04 | 2.55 | 10.18
M2.K1.T7 |  | 0 | 8.47 | 0 | 73.09 | 73.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.94 | 27.83 | 18.15 | 18.32 | 6.64 | 27.83
M2.K1.T8 |  | 0 | 5.5 | 0 | 59.39 | 59.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.78 | 24.99 | 14.07 | 13.74 | 4.98 | 24.99
M2.K1.T9 |  | 0 | 0 | 2.03 | 25.19 | 25.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.56 | 11.5 | 5.71 | 5.39 | 1.96 | 11.5
M2.K1.T10 |  | 0 | 0 | 0.72 | 32.7 | 24.79 | 7.09 | 0.82 | 0 | 0 | 32.19 | 25.25 | 2.29 | 3.34 | 1.31 | 25.25
M2.K1.T11 |  | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 3.4 | 3.4 | 0.92 | 0 | 0 | 7.37 | 7.02 | 0 | 0.05 | 0.3 | 7.02
M2.K1.T12 |  | 1.49 | 0 | 0 | 14.04 | 11.76 | 2.11 | 0.17 | 0 | 0 | 13.53 | 10.22 | 0 | 2.29 | 1.03 | 10.22
M2.K1.T13 |  | 3.64 | 0 | 0 | 21.59 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 12.84 | 0.27 | 5.73 | 2.08 | 12.84
M2.K1.T14 |  | 0 | 1.93 | 0 | 17.08 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 6.87 | 4.13 | 4.1 | 1.49 | 6.87
M2.K1.T15 |  | 0 | 2.42 | 0 | 21.47 | 21.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 8.61 | 5.21 | 5.17 | 1.87 | 8.61
M2.K1.T16 |  | 0 | 2.82 | 0 | 24.67 | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 9.69 | 6.04 | 6.04 | 2.19 | 9.69
M2.K1.T17 |  | 0 | 2.96 | 0 | 25.92 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.17 | 10.15 | 6.36 | 6.36 | 2.31 | 10.15
M2.K1.T18 |  | 0 | 2.11 | 0 | 18.57 | 18.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 7.34 | 4.54 | 4.52 | 1.64 | 7.34
M2.K1.T19 |  | 0 | 4.19 | 0 | 37.1 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 14.88 | 9 | 8.94 | 3.24 | 14.88
M2.K1.T20 |  | 0 | 4.43 | 0 | 40.24 | 40.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.15 | 17 | 9.52 | 9.28 | 3.36 | 17
M2.K1.T21 |  | 0 | 4.83 | 0 | 43.93 | 43.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 18.6 | 10.38 | 10.11 | 3.66 | 18.6
M2.K1.T22 |  | 0 | 4.3 | 0 | 38.85 | 38.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.79 | 16.25 | 9.23 | 9.04 | 3.28 | 16.25
M2.K1.T23 |  | 0 | 4.2 | 0 | 36.71 | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 14.34 | 9.02 | 9.03 | 3.27 | 14.34
M2.K1.T24 |  | 0 | 3.8 | 0 | 32.99 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.03 | 12.7 | 8.16 | 8.2 | 2.97 | 12.7
M2.K1.T25 |  | 0 | 2.95 | 0 | 26.26 | 26.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.52 | 10.64 | 6.34 | 6.27 | 2.27 | 10.64
M2.K1.T26 |  | 0 | 4.36 | 0 | 39.13 | 39.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.05 | 16.14 | 9.37 | 9.21 | 3.34 | 16.14
M2.K1.T27 |  | 0 | 3.5 | 0 | 31.92 | 31.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.06 | 13.56 | 7.52 | 7.32 | 2.65 | 13.56
M2.K1.T28 |  | 0 | 2.96 | 0 | 26.58 | 26.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 10.95 | 6.36 | 6.26 | 2.27 | 10.95
M2.K1.T29 |  | 0 | 2.77 | 0 | 24.55 | 24.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 9.87 | 5.95 | 5.9 | 2.14 | 9.87
M2.K1.T30 |  | 0 | 2.21 | 0 | 19.83 | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.29 | 8.16 | 4.75 | 4.68 | 1.7 | 8.16
M2.K1.T31 |  | 0 | 4.54 | 0 | 42.61 | 42.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.52 | 19.07 | 9.76 | 9.31 | 3.37 | 19.07
M2.K1.T32 |  | 0 | 3.94 | 0 | 37.42 | 37.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.47 | 17.03 | 8.49 | 8.04 | 2.91 | 17.03
M2.K1.T33 |  | 0 | 3.8 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.65 | 13.48 | 8.15 | 8.09 | 2.93 | 13.48
M2.K1.T34 |  | 0 | 3.93 | 0 | 34.1 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.11 | 13.11 | 8.44 | 8.49 | 3.08 | 13.11
K2 - 'Vodovod F-38-2b' |  | 105.78 | 56.28 | 0 | 1125.01 | 1125.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.01 | 594.75 | 123.58 | 275.16 | 100.52 | 594.75
M2.K2.T1 |  | 4.22 | 0 | 0 | 24.14 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.47 | 15.42 | 0 | 5.9 | 2.16 | 15.42
M2.K2.T2 |  | 5.06 | 0 | 0 | 26.48 | 26.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.64 | 15.47 | 0 | 7.45 | 2.72 | 15.47
M2.K2.T3 |  | 5.73 | 0 | 0 | 28.38 | 28.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 15.55 | 0 | 8.68 | 3.17 | 15.55
M2.K2.T4 |  | 5.59 | 0 | 0 | 31.77 | 31.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.88 | 20.18 | 0 | 7.84 | 2.86 | 20.18
M2.K2.T5 |  | 4.38 | 0 | 0 | 24.65 | 24.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | 15.51 | 0 | 6.19 | 2.26 | 15.51
M2.K2.T6 |  | 7.18 | 5.81 | 0 | 93.67 | 93.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.13 | 47.83 | 12.52 | 22.55 | 8.24 | 47.83
M2.K2.T7 |  | 0 | 3.24 | 0 | 30.28 | 30.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.51 | 13.23 | 6.97 | 6.82 | 2.49 | 13.23
M2.K2.T8 |  | 0 | 3.95 | 0 | 37.52 | 37.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 16.84 | 8.51 | 8.24 | 3.01 | 16.84
M2.K2.T9 |  | 0 | 2.07 | 0 | 20.16 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 9.4 | 4.47 | 4.25 | 1.55 | 9.4
M2.K2.T10 |  | 0 | 2.07 | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 9.57 | 4.47 | 4.23 | 1.55 | 9.57
M2.K2.T11 |  | 0 | 2.81 | 0 | 27.08 | 27.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.42 | 12.43 | 6.06 | 5.81 | 2.12 | 12.43
M2.K2.T12 |  | 0 | 3.44 | 0 | 32.9 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 14.91 | 7.42 | 7.15 | 2.61 | 14.91
M2.K2.T13 |  | 0 | 3.41 | 0 | 32.17 | 32.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.37 | 14.25 | 7.35 | 7.15 | 2.61 | 14.25
M2.K2.T14 |  | 0 | 3.32 | 0 | 29.87 | 29.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.07 | 12.17 | 7.13 | 7.15 | 2.61 | 12.17
M2.K2.T15 |  | 0 | 1.49 | 0 | 12.98 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 4.91 | 3.21 | 3.29 | 1.2 | 4.91
M2.K2.T16 |  | 0 | 1.08 | 0 | 9.25 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 3.41 | 2.31 | 2.38 | 0.87 | 3.41
M2.K2.T17 |  | 0 | 1.07 | 0 | 9.14 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 3.32 | 2.3 | 2.38 | 0.87 | 3.32
M2.K2.T18 |  | 0 | 1.46 | 0 | 12.53 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 4.63 | 3.13 | 3.23 | 1.18 | 4.63
M2.K2.T19 |  | 0 | 4.36 | 0 | 38.49 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.42 | 15.01 | 9.38 | 9.54 | 3.48 | 15.01
M2.K2.T20 |  | 0 | 4.4 | 0 | 39.36 | 39.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.29 | 15.8 | 9.47 | 9.54 | 3.48 | 15.8
M2.K2.T21 |  | 0 | 4.4 | 0 | 39.44 | 39.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.36 | 15.87 | 9.47 | 9.54 | 3.48 | 15.87
M2.K2.T22 |  | 8.18 | 4.56 | 0 | 97.48 | 97.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.81 | 51.44 | 11.02 | 23.7 | 8.66 | 51.44
M2.K2.T23 |  | 9.91 | 0 | 0 | 55.56 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.98 | 34.83 | 0 | 14.02 | 5.12 | 34.83
M2.K2.T24 |  | 3.02 | 0.6 | 0 | 32.21 | 32.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 17.99 | 2.48 | 7.94 | 2.9 | 17.99
M2.K2.T25 |  | 7.63 | 2.75 | 0 | 68.35 | 68.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.48 | 37.89 | 5.92 | 16.61 | 6.07 | 37.89
M2.K2.T26 |  | 5.72 | 0 | 0 | 32.04 | 32.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.13 | 20.09 | 0 | 8.08 | 2.95 | 20.09
M2.K2.T27 |  | 7.65 | 0 | 0 | 42.88 | 42.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 26.91 | 0 | 10.81 | 3.95 | 26.91
M2.K2.T28 |  | 4.09 | 0 | 0 | 22.98 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 14.44 | 0 | 5.78 | 2.11 | 14.44
M2.K2.T29 |  | 7.52 | 0 | 0 | 42.16 | 42.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.96 | 26.43 | 0 | 10.64 | 3.89 | 26.43
M2.K2.T30 |  | 4.68 | 0 | 0 | 26.12 | 26.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 16.29 | 0 | 6.65 | 2.43 | 16.29
M2.K2.T31 |  | 6.07 | 0 | 0 | 33.82 | 33.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | 21.09 | 0 | 8.61 | 3.15 | 21.09
M2.K2.T32 |  | 3.3 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.87 | 11.47 | 0 | 4.69 | 1.71 | 11.47
M2.K2.T33 |  | 5.84 | 0 | 0 | 32.45 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.51 | 20.18 | 0 | 8.3 | 3.03 | 20.18
K3 - 'Vodovod F-38-2c' |  | 48.55 | 83.37 | 0 | 1031.68 | 1031.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.24 | 481.92 | 180.44 | 249.8 | 91.08 | 481.92
M2.K3.T1 |  | 0 | 3.28 | 0 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 11.72 | 7.06 | 7.12 | 2.6 | 11.72
M2.K3.T2 |  | 0 | 4.18 | 0 | 37.82 | 37.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.81 | 15.55 | 8.99 | 8.98 | 3.28 | 15.55
M2.K3.T3 |  | 0 | 4.4 | 0 | 40.35 | 40.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29 | 16.96 | 9.48 | 9.41 | 3.44 | 16.96
M2.K3.T4 |  | 0 | 4.27 | 0 | 38.72 | 38.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.69 | 16 | 9.18 | 9.16 | 3.35 | 16
M2.K3.T5 |  | 0 | 2.45 | 0 | 22.14 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 9.04 | 5.28 | 5.29 | 1.93 | 9.04
M2.K3.T6 |  | 0 | 9.97 | 0 | 85.16 | 85.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.66 | 30.96 | 21.39 | 22.2 | 8.11 | 30.96
M2.K3.T7 |  | 0 | 7.23 | 0 | 58.39 | 58.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.51 | 18.3 | 15.49 | 16.65 | 6.08 | 18.3
M2.K3.T8 |  | 0 | 3.53 | 0 | 34.43 | 34.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.61 | 16.08 | 7.62 | 7.25 | 2.65 | 16.08
M2.K3.T9 |  | 0 | 0.13 | 0 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.6 | 0.29 | 0.27 | 0.1 | 0.6
M2.K3.T10 |  | 0 | 8.51 | 0 | 82.06 | 82.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.08 | 37.65 | 18.37 | 17.62 | 6.44 | 37.65
M2.K3.T11 |  | 0 | 2.5 | 0 | 23.23 | 23.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.63 | 9.98 | 5.39 | 5.31 | 1.94 | 9.98
M2.K3.T12 |  | 5.67 | 3.98 | 0 | 78.25 | 78.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.12 | 40.62 | 9.76 | 18.86 | 6.89 | 40.62
M2.K3.T13 |  | 9.29 | 0 | 0 | 51.5 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 31.97 | 0 | 13.22 | 4.83 | 31.97
M2.K3.T14 |  | 7.6 | 0 | 0 | 42.53 | 42.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.32 | 26.62 | 0 | 10.76 | 3.93 | 26.62
M2.K3.T15 |  | 11.5 | 0 | 0 | 64.29 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.45 | 40.21 | 0 | 16.29 | 5.95 | 40.21
M2.K3.T16 |  | 14.49 | 0.09 | 0 | 82.98 | 82.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.67 | 52.42 | 0.2 | 20.55 | 7.51 | 52.42
M2.K3.T17 |  | 0 | 7.12 | 0 | 63.15 | 63.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.37 | 25.43 | 15.29 | 15.16 | 5.49 | 25.43
M2.K3.T18 |  | 0 | 9.14 | 0 | 81.38 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 33.04 | 19.63 | 19.4 | 7.03 | 33.04
M2.K3.T19 |  | 0 | 5.39 | 0 | 49.91 | 49.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 21.8 | 11.59 | 11.16 | 4.05 | 21.8
M2.K3.T20 |  | 0 | 7.19 | 0 | 64.81 | 64.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.03 | 26.97 | 15.44 | 15.14 | 5.49 | 26.97
M3 - 'Vodovod F-38-3' |  | 253.63 | 93.12 | 4.9 | 2720.81 | 2708.04 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 2669.53 | 1558.14 | 294.5 | 595.91 | 220.98 | 1558.14
K1 - 'Vodovod F-38-3a' |  | 90.12 | 35.34 | 0 | 830.19 | 830.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.82 | 469.47 | 76.7 | 193.97 | 72.68 | 469.47
M3.K1.T1 |  | 2.1 | 0 | 0 | 24.57 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 17.37 | 0 | 5.04 | 1.77 | 17.37
M3.K1.T2 |  | 4.67 | 0 | 0 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.22 | 17.86 | 0 | 6.08 | 2.28 | 17.86
M3.K1.T3 |  | 3.63 | 0 | 0 | 20.46 | 20.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.08 | 13.54 | 0 | 4.76 | 1.78 | 13.54
M3.K1.T4 |  | 11.82 | 0 | 0 | 65.36 | 65.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.13 | 42.56 | 0 | 15.7 | 5.88 | 42.56
M3.K1.T5 |  | 8.73 | 0 | 0 | 48.22 | 48.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.31 | 31.36 | 0 | 11.61 | 4.35 | 31.36
M3.K1.T6 |  | 5.03 | 0 | 0 | 27.9 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.37 | 18.21 | 0 | 6.67 | 2.5 | 18.21
M3.K1.T7 |  | 5.03 | 0 | 0 | 27.95 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.43 | 18.26 | 0 | 6.67 | 2.5 | 18.26
M3.K1.T8 |  | 5 | 0 | 0 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.97 | 17.81 | 0 | 6.67 | 2.5 | 17.81
M3.K1.T9 |  | 4.97 | 0 | 0 | 26.97 | 26.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.45 | 17.29 | 0 | 6.67 | 2.5 | 17.29
M3.K1.T10 |  | 4.93 | 0 | 0 | 26.43 | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.91 | 16.75 | 0 | 6.67 | 2.5 | 16.75
M3.K1.T11 |  | 8.26 | 0 | 0 | 44.65 | 44.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.78 | 28.51 | 0 | 11.11 | 4.16 | 28.51
M3.K1.T12 |  | 1.68 | 0 | 0 | 9.49 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 6.31 | 0 | 2.19 | 0.82 | 6.31
M3.K1.T13 |  | 0.98 | 0 | 0 | 12.78 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 7.97 | 0.66 | 1.25 | 0.66 | 7.97
M3.K1.T14 |  | 0 | 1.27 | 0 | 10.58 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 3.99 | 2.72 | 2.67 | 1 | 3.99
M3.K1.T15 |  | 1.93 | 1.8 | 0 | 23.75 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.22 | 10.2 | 3.87 | 6.67 | 2.49 | 10.2
M3.K1.T16 |  | 3.32 | 0 | 0 | 15.86 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 8.93 | 0 | 4.77 | 1.79 | 8.93
M3.K1.T17 |  | 9.71 | 0 | 0 | 50.76 | 50.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.72 | 31.41 | 0 | 13.32 | 4.99 | 31.41
M3.K1.T18 |  | 8.33 | 7.08 | 0 | 111.97 | 111.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 60.34 | 15.27 | 25.03 | 9.37 | 60.34
M3.K1.T19 |  | 0 | 5.59 | 0 | 51.38 | 51.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.51 | 23.24 | 12.03 | 11.09 | 4.15 | 23.24
M3.K1.T20 |  | 0 | 10.69 | 0 | 97.92 | 97.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | 43.98 | 23.02 | 21.28 | 7.97 | 43.98
M3.K1.T21 |  | 0 | 5.02 | 0 | 43.65 | 43.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.84 | 17.87 | 10.79 | 10.32 | 3.86 | 17.87
M3.K1.T22 |  | 0 | 3.88 | 0 | 35.34 | 35.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.73 | 15.72 | 8.35 | 7.75 | 2.9 | 15.72
K2 - 'Vodovod F-38-3b' |  | 37.48 | 56.95 | 0 | 1108.18 | 1096.68 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1089.21 | 582.41 | 200.32 | 223.96 | 82.51 | 582.41
M3.K2.T1 |  | 0 | 2.63 | 0 | 49.01 | 49.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 23.41 | 10.19 | 10.68 | 3.82 | 23.41
M3.K2.T2 |  | 0 | 1.75 | 0 | 25.08 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 10.81 | 6.16 | 5.58 | 2.05 | 10.81
M3.K2.T3 |  | 0 | 3.1 | 0 | 44.26 | 44.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.41 | 19.01 | 10.89 | 9.88 | 3.63 | 19.01
M3.K2.T4 |  | 0 | 0.26 | 0 | 4.03 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 1.92 | 0.93 | 0.81 | 0.3 | 1.92
M3.K2.T5 |  | 0 | 0.54 | 0 | 8.32 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 4.09 | 1.89 | 1.61 | 0.59 | 4.09
M3.K2.T6 |  | 0 | 0.27 | 0 | 4.18 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 2.07 | 0.95 | 0.81 | 0.3 | 2.07
M3.K2.T7 |  | 0 | 2.13 | 0 | 32.36 | 32.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 15.4 | 7.49 | 6.51 | 2.39 | 15.4
M3.K2.T8 |  | 0 | 2.2 | 0 | 29.81 | 29.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.18 | 11.57 | 7.71 | 7.25 | 2.66 | 11.57
M3.K2.T9 |  | 0 | 3.52 | 0 | 50.91 | 50.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.95 | 22.41 | 12.36 | 11.1 | 4.08 | 22.41
M3.K2.T10 |  | 0 | 3.6 | 0 | 53.96 | 53.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 25.11 | 12.68 | 11.12 | 4.09 | 25.11
M3.K2.T11 |  | 0 | 2.03 | 0 | 30.23 | 30.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.69 | 13.97 | 7.13 | 6.28 | 2.31 | 13.97
M3.K2.T12 |  | 0 | 4.69 | 0 | 70.12 | 70.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.87 | 32.54 | 16.5 | 14.5 | 5.33 | 32.54
M3.K2.T13 |  | 0 | 3.87 | 0 | 57.88 | 57.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.85 | 26.91 | 13.61 | 11.95 | 4.39 | 26.91
M3.K2.T14 |  | 0 | 1.93 | 0 | 29.85 | 29.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.35 | 14.58 | 6.8 | 5.83 | 2.14 | 14.58
M3.K2.T15 |  | 0 | 3.9 | 0 | 58.57 | 58.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.53 | 27.35 | 13.73 | 12.03 | 4.42 | 27.35
M3.K2.T16 |  | 0 | 4.56 | 0 | 67.69 | 67.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.47 | 31.14 | 16.02 | 14.12 | 5.19 | 31.14
M3.K2.T17 |  | 0 | 4.56 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.78 | 31.42 | 16.05 | 14.12 | 5.19 | 31.42
M3.K2.T18 |  | 0 | 6.75 | 0 | 105.2 | 105.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.44 | 51.94 | 23.78 | 20.28 | 7.45 | 51.94
M3.K2.T19 |  | 0 | 1.72 | 0 | 29.37 | 28.71 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 28.95 | 16.21 | 6.09 | 4.87 | 1.79 | 16.21
M3.K2.T20 |  | 4.5 | 2.92 | 0 | 85.86 | 79.91 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 84.74 | 56.85 | 9.38 | 13.51 | 5.01 | 56.85
M3.K2.T21 |  | 2.42 | 0 | 0 | 13.66 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 9.06 | 0 | 3.17 | 1.19 | 9.06
M3.K2.T22 |  | 6.69 | 0 | 0 | 38.22 | 38.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.54 | 25.55 | 0 | 8.72 | 3.26 | 25.55
M3.K2.T23 |  | 4.95 | 0 | 0 | 27.95 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.44 | 18.53 | 0 | 6.48 | 2.43 | 18.53
M3.K2.T24 |  | 5.14 | 0 | 0 | 30.5 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.98 | 20.98 | 0 | 6.55 | 2.45 | 20.98
M3.K2.T25 |  | 5.34 | 0 | 0 | 35.11 | 34.16 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 34.61 | 25.82 | 0 | 6.39 | 2.39 | 25.82
M3.K2.T26 |  | 2.98 | 0 | 0 | 21.61 | 19.55 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 16.77 | 0 | 3.33 | 1.25 | 16.77
M3.K2.T27 |  | 5.46 | 0 | 0 | 36.42 | 34.54 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 35.91 | 26.98 | 0 | 6.5 | 2.43 | 26.98
K3 - 'Vodovod F-38-3c' |  | 126.03 | 0.83 | 4.9 | 782.44 | 781.17 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 767.5 | 506.26 | 17.47 | 177.98 | 65.79 | 506.26
M3.K3.T1 |  | 6.8 | 0 | 0 | 38.13 | 38.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.43 | 25.12 | 0 | 8.96 | 3.35 | 25.12
M3.K3.T2 |  | 0.51 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.99 | 0 | 0.67 | 0.25 | 1.99
M3.K3.T3 |  | 0.69 | 0 | 0 | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 2.72 | 0 | 0.89 | 0.33 | 2.72
M3.K3.T4 |  | 0.52 | 0 | 0 | 3.01 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.04 | 0 | 0.67 | 0.25 | 2.04
M3.K3.T5 |  | 0.51 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 1.94 | 0 | 0.67 | 0.25 | 1.94
M3.K3.T6 |  | 15.09 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.42 | 53.8 | 0 | 20.1 | 7.52 | 53.8
M3.K3.T7 |  | 16.77 | 0.77 | 0 | 109.82 | 109.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.86 | 71.29 | 2.5 | 24.8 | 9.27 | 71.29
M3.K3.T8 |  | 3.88 | 0.06 | 0 | 30.74 | 30.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.14 | 19.27 | 1.25 | 7.03 | 2.59 | 19.27
M3.K3.T9 |  | 9.59 | 0 | 0 | 52.61 | 52.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.56 | 35.01 | 0 | 12.1 | 4.45 | 35.01
M3.K3.T10 |  | 10.22 | 0 | 0 | 56.01 | 56.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.89 | 37.22 | 0 | 12.92 | 4.75 | 37.22
M3.K3.T11 |  | 7.99 | 0 | 0 | 43.83 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.96 | 29.17 | 0 | 10.08 | 3.71 | 29.17
M3.K3.T12 |  | 7.15 | 0 | 0 | 39.19 | 39.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.41 | 26.05 | 0 | 9.03 | 3.32 | 26.05
M3.K3.T13 |  | 14.48 | 0 | 0 | 80.27 | 80.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 53.86 | 0 | 18.16 | 6.67 | 53.86
M3.K3.T14 |  | 18.11 | 0 | 0 | 98.74 | 98.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.75 | 65.36 | 0 | 22.96 | 8.44 | 65.36
M3.K3.T15 |  | 3.17 | 0 | 1.98 | 40.66 | 40.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.89 | 22.14 | 5.55 | 8.92 | 3.28 | 22.14
M3.K3.T16 |  | 0 | 0 | 1.54 | 18.08 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 8.22 | 4.31 | 3.82 | 1.4 | 8.22
M3.K3.T17 |  | 5.51 | 0 | 1.38 | 46.48 | 46.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.58 | 27.51 | 3.86 | 10.39 | 3.82 | 27.51
M3.K3.T18 |  | 2.73 | 0 | 0 | 17.35 | 16.67 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 12.76 | 0 | 3.16 | 1.16 | 12.76
M3.K3.T19 |  | 2.31 | 0 | 0 | 14.66 | 14.08 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 10.78 | 0 | 2.67 | 0.98 | 10.78
M4 - 'Vodovod F-38-4' |  | 388.29 | 242.58 | 30.15 | 5537.91 | 5530.36 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 5420.82 | 3013.85 | 703.57 | 1236.1 | 467.3 | 3013.85
K1 - 'Voda F-38-4a' |  | 2.54 | 55.68 | 2.96 | 935.35 | 934.83 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 914.73 | 434.22 | 204.63 | 198.71 | 77.17 | 434.22
M4.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 5.77 | 0.2 | 1.39 | 0.42 | 5.77
M4.K1.T2 |  | 0 | 0 | 1.22 | 14.13 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 6.27 | 3.41 | 3.06 | 1.12 | 6.27
M4.K1.T3 |  | 1.47 | 0 | 1.74 | 31.8 | 31.42 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 18.51 | 4.9 | 5.77 | 2.12 | 18.51
M4.K1.T4 |  | 1.07 | 1.49 | 0 | 23.22 | 23.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 12.55 | 3.63 | 4.84 | 1.78 | 12.55
M4.K1.T5 |  | 0 | 1.59 | 0 | 24.35 | 24.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.94 | 11.71 | 5.61 | 4.84 | 1.78 | 11.71
M4.K1.T6 |  | 0 | 1.92 | 0 | 28.84 | 28.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 13.46 | 6.76 | 5.92 | 2.18 | 13.46
M4.K1.T7 |  | 0 | 2.16 | 0 | 32.13 | 32.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 14.85 | 7.58 | 6.67 | 2.45 | 14.85
M4.K1.T8 |  | 0 | 3.64 | 0 | 54.21 | 54.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.24 | 25.05 | 12.79 | 11.26 | 4.14 | 25.05
M4.K1.T9 |  | 0 | 3.46 | 0 | 51.52 | 51.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.59 | 23.81 | 12.16 | 10.7 | 3.93 | 23.81
M4.K1.T10 |  | 0 | 2.68 | 0 | 39.9 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.18 | 18.44 | 9.41 | 8.29 | 3.04 | 18.44
M4.K1.T11 |  | 0 | 2.42 | 0 | 36.02 | 36.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.37 | 16.64 | 8.5 | 7.48 | 2.75 | 16.64
M4.K1.T12 |  | 0 | 2.68 | 0 | 41.26 | 41.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.41 | 18.9 | 9.48 | 8.72 | 3.32 | 18.9
M4.K1.T13 |  | 0 | 0.82 | 0 | 13.36 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 6.03 | 2.92 | 2.91 | 1.17 | 6.03
M4.K1.T14 |  | 0 | 1.17 | 0 | 19.13 | 19.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 8.63 | 4.18 | 4.17 | 1.67 | 8.63
M4.K1.T15 |  | 0 | 2.9 | 0 | 47.4 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.22 | 21.39 | 10.36 | 10.32 | 4.15 | 21.39
M4.K1.T16 |  | 0 | 1.56 | 0 | 25.48 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 11.5 | 5.57 | 5.55 | 2.23 | 11.5
M4.K1.T17 |  | 0 | 1.84 | 0 | 29.56 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 12.94 | 6.58 | 6.62 | 2.66 | 12.94
M4.K1.T18 |  | 0 | 0.96 | 0 | 16.01 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 7.5 | 3.42 | 3.36 | 1.35 | 7.5
M4.K1.T19 |  | 0 | 1.14 | 0 | 18.56 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 8.27 | 4.09 | 4.09 | 1.64 | 8.27
M4.K1.T20 |  | 0 | 1.89 | 0 | 32.95 | 32.81 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 16.28 | 6.77 | 6.53 | 2.62 | 16.28
M4.K1.T21 |  | 0 | 1.54 | 0 | 25.17 | 25.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 11.36 | 5.5 | 5.48 | 2.2 | 11.36
M4.K1.T22 |  | 0 | 1.14 | 0 | 18.59 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 8.36 | 4.07 | 4.06 | 1.63 | 8.36
M4.K1.T23 |  | 0 | 0.82 | 0 | 12.11 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 4.58 | 2.91 | 3.05 | 1.22 | 4.58
M4.K1.T24 |  | 0 | 1.2 | 0 | 20.07 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.59 | 9.41 | 4.28 | 4.21 | 1.69 | 9.41
M4.K1.T25 |  | 0 | 3.27 | 0 | 52.44 | 52.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.09 | 22.95 | 11.67 | 11.75 | 4.72 | 22.95
M4.K1.T26 |  | 0 | 1.44 | 0 | 23.49 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 10.6 | 5.13 | 5.11 | 2.06 | 10.6
M4.K1.T27 |  | 0 | 2.52 | 0 | 41.2 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.17 | 18.59 | 9 | 8.97 | 3.61 | 18.59
M4.K1.T28 |  | 0 | 0.9 | 0 | 14.74 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 6.65 | 3.22 | 3.21 | 1.29 | 6.65
M4.K1.T29 |  | 0 | 3.17 | 0 | 52.54 | 52.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.26 | 24.28 | 11.31 | 11.18 | 4.49 | 24.28
M4.K1.T30 |  | 0 | 1.32 | 0 | 21.29 | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 9.46 | 4.7 | 4.7 | 1.89 | 9.46
M4.K1.T31 |  | 0 | 1.74 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 12.27 | 6.23 | 6.26 | 2.52 | 12.27
M4.K1.T32 |  | 0 | 1.46 | 0 | 23.84 | 23.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.24 | 10.76 | 5.21 | 5.19 | 2.09 | 10.76
M4.K1.T33 |  | 0 | 0.86 | 0 | 14.17 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 6.48 | 3.07 | 3.05 | 1.22 | 6.48
K2 - 'Voda F-38-4b' |  | 44.15 | 0 | 0 | 282.04 | 282.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.27 | 186.64 | 0 | 67.61 | 20.01 | 186.64
M4.K2.T1 |  | 2.47 | 0 | 0 | 39.09 | 39.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.33 | 28.7 | 0 | 7.62 | 2.01 | 28.7
M4.K2.T2 |  | 2.5 | 0 | 0 | 14.69 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 9.61 | 0 | 3.59 | 1.08 | 9.61
M4.K2.T3 |  | 6.5 | 0 | 0 | 38.84 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.76 | 25.72 | 0 | 9.26 | 2.78 | 25.72
M4.K2.T4 |  | 4.61 | 0 | 0 | 27.43 | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 18.12 | 0 | 6.57 | 1.97 | 18.12
M4.K2.T5 |  | 10.04 | 0 | 0 | 56.45 | 56.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.74 | 35.65 | 0 | 14.68 | 4.41 | 35.65
M4.K2.T6 |  | 7.6 | 0 | 0 | 43.34 | 43.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 27.69 | 0 | 11.05 | 3.31 | 27.69
M4.K2.T7 |  | 6.29 | 0 | 0 | 37.58 | 37.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.53 | 24.9 | 0 | 8.95 | 2.68 | 24.9
M4.K2.T8 |  | 3.86 | 0 | 0 | 22.97 | 22.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 15.18 | 0 | 5.5 | 1.65 | 15.18
M4.K2.T9 |  | 0.28 | 0 | 0 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.07 | 0 | 0.4 | 0.12 | 1.07
K3 - 'Voda F-38-4c' |  | 190.09 | 0.89 | 0 | 1101.65 | 1101.51 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1081.35 | 722.22 | 3.95 | 258.53 | 96.66 | 722.22
M4.K3.T1 |  | 4.08 | 0 | 0 | 35.17 | 35.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.58 | 24.13 | 0 | 7.69 | 2.76 | 24.13
M4.K3.T2 |  | 5.81 | 0 | 0 | 31.62 | 31.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.01 | 20.32 | 0 | 7.78 | 2.91 | 20.32
M4.K3.T3 |  | 10.35 | 0 | 0 | 58.89 | 58.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.82 | 39.24 | 0 | 13.52 | 5.06 | 39.24
M4.K3.T4 |  | 5.67 | 0 | 0 | 31.81 | 31.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.22 | 20.96 | 0 | 7.47 | 2.8 | 20.96
M4.K3.T5 |  | 3.72 | 0 | 0 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.37 | 13.63 | 0 | 4.91 | 1.84 | 13.63
M4.K3.T6 |  | 5.33 | 0 | 0 | 32.22 | 32.08 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 31.69 | 22.45 | 0 | 6.73 | 2.52 | 22.45
M4.K3.T7 |  | 7.6 | 0 | 0 | 44.71 | 44.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 30.56 | 0 | 9.74 | 3.65 | 30.56
M4.K3.T8 |  | 10.19 | 0.89 | 0 | 79.47 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 47.43 | 3.95 | 19.34 | 7.24 | 47.43
M4.K3.T9 |  | 6.02 | 0 | 0 | 31.78 | 31.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.13 | 19.85 | 0 | 8.21 | 3.07 | 19.85
M4.K3.T10 |  | 3.58 | 0 | 0 | 20.26 | 20.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 13.44 | 0 | 4.69 | 1.76 | 13.44
M4.K3.T11 |  | 7.26 | 0 | 0 | 41.14 | 41.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.39 | 27.32 | 0 | 9.51 | 3.56 | 27.32
M4.K3.T12 |  | 7.42 | 0 | 0 | 41.67 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 27.48 | 0 | 9.77 | 3.66 | 27.48
M4.K3.T13 |  | 9.73 | 0 | 0 | 54.86 | 54.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.86 | 36.3 | 0 | 12.78 | 4.78 | 36.3
M4.K3.T14 |  | 11.83 | 0 | 0 | 64.41 | 64.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.16 | 41.38 | 0 | 15.85 | 5.93 | 41.38
M4.K3.T15 |  | 5 | 0 | 0 | 28.06 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.55 | 18.49 | 0 | 6.59 | 2.47 | 18.49
M4.K3.T16 |  | 6.41 | 0 | 0 | 35.67 | 35.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23.34 | 0 | 8.49 | 3.18 | 23.34
M4.K3.T17 |  | 13.79 | 0 | 0 | 78.17 | 78.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 | 51.95 | 0 | 18.05 | 6.76 | 51.95
M4.K3.T18 |  | 10.46 | 0 | 0 | 58.62 | 58.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.54 | 38.6 | 0 | 13.79 | 5.16 | 38.6
M4.K3.T19 |  | 8.73 | 0 | 0 | 49.25 | 49.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.35 | 32.6 | 0 | 11.46 | 4.29 | 32.6
M4.K3.T20 |  | 7.95 | 0 | 0 | 44.61 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.78 | 29.4 | 0 | 10.47 | 3.92 | 29.4
M4.K3.T21 |  | 7.2 | 0 | 0 | 40.41 | 40.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.67 | 26.63 | 0 | 9.49 | 3.55 | 26.63
M4.K3.T22 |  | 7.1 | 0 | 0 | 39.84 | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.11 | 26.25 | 0 | 9.36 | 3.5 | 26.25
M4.K3.T23 |  | 6.65 | 0 | 0 | 37.27 | 37.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.58 | 24.56 | 0 | 8.75 | 3.28 | 24.56
M4.K3.T24 |  | 18.2 | 0 | 0 | 100.98 | 100.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.09 | 65.94 | 0 | 24.12 | 9.03 | 65.94
K4 - 'Voda F-38-4d' |  | 151.51 | 10.13 | 0 | 942.72 | 942.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.46 | 601.67 | 21.81 | 219.73 | 82.25 | 601.67
M4.K4.T1 |  | 6.78 | 0 | 0 | 38.12 | 38.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.42 | 25.17 | 0 | 8.91 | 3.34 | 25.17
M4.K4.T2 |  | 4.15 | 0 | 0 | 23.26 | 23.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 15.32 | 0 | 5.46 | 2.04 | 15.32
M4.K4.T3 |  | 3.91 | 0 | 0 | 21.94 | 21.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.53 | 14.45 | 0 | 5.15 | 1.93 | 14.45
M4.K4.T4 |  | 10.44 | 0 | 0 | 58.33 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.25 | 38.31 | 0 | 13.78 | 5.16 | 38.31
M4.K4.T5 |  | 8.87 | 0 | 0 | 50.26 | 50.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.34 | 33.38 | 0 | 11.62 | 4.35 | 33.38
M4.K4.T6 |  | 8.57 | 0 | 0 | 48.05 | 48.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.16 | 31.66 | 0 | 11.28 | 4.22 | 31.66
M4.K4.T7 |  | 8.13 | 0 | 0 | 45.57 | 45.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.73 | 30.02 | 0 | 10.7 | 4.01 | 30.02
M4.K4.T8 |  | 8.24 | 0 | 0 | 45.79 | 45.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.94 | 29.93 | 0 | 10.92 | 4.09 | 29.93
M4.K4.T9 |  | 8.74 | 0 | 0 | 49.02 | 49.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.11 | 32.29 | 0 | 11.51 | 4.31 | 32.29
M4.K4.T10 |  | 10.64 | 0 | 0 | 59.2 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.09 | 38.74 | 0 | 14.08 | 5.27 | 38.74
M4.K4.T11 |  | 10.94 | 0 | 0 | 61.23 | 61.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 40.27 | 0 | 14.43 | 5.4 | 40.27
M4.K4.T12 |  | 9.91 | 0 | 0 | 56.02 | 56.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 37.13 | 0 | 13 | 4.86 | 37.13
M4.K4.T13 |  | 11.84 | 0 | 0 | 67.08 | 67.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.86 | 44.55 | 0 | 15.5 | 5.8 | 44.55
M4.K4.T14 |  | 11.13 | 0 | 0 | 65.12 | 65.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 44.34 | 0 | 14.31 | 5.35 | 44.34
M4.K4.T15 |  | 8.92 | 0 | 0 | 48.97 | 48.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.04 | 31.69 | 0 | 11.89 | 4.45 | 31.69
M4.K4.T16 |  | 7.6 | 0 | 0 | 43.46 | 43.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.69 | 29.09 | 0 | 9.89 | 3.7 | 29.09
M4.K4.T17 |  | 5.27 | 0 | 0 | 28.83 | 28.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.27 | 18.6 | 0 | 7.04 | 2.64 | 18.6
M4.K4.T18 |  | 7.44 | 2.87 | 0 | 66.15 | 66.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.92 | 37.06 | 6.18 | 15.78 | 5.91 | 37.06
M4.K4.T19 |  | 0 | 1.37 | 0 | 12.45 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 5.49 | 2.96 | 2.76 | 1.03 | 5.49
M4.K4.T20 |  | 0 | 1.65 | 0 | 14.97 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 6.62 | 3.55 | 3.3 | 1.24 | 6.62
M4.K4.T21 |  | 0 | 4.24 | 0 | 38.9 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 17.54 | 9.12 | 8.42 | 3.15 | 17.54
K5 - 'Voda F-38-4e' |  | 0 | 61.41 | 20.99 | 854.54 | 851.12 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 837.44 | 387.91 | 193.91 | 184.78 | 70.84 | 387.91
M4.K5.T1 |  | 0 | 8.7 | 0 | 86.95 | 86.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.36 | 37.91 | 19.63 | 20.33 | 7.49 | 37.91
M4.K5.T2 |  | 0 | 3.35 | 0 | 30.43 | 30.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 13.47 | 7.21 | 6.71 | 2.51 | 13.47
M4.K5.T3 |  | 0 | 6.89 | 0 | 63.19 | 63.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 28.46 | 14.83 | 13.7 | 5.13 | 28.46
M4.K5.T4 |  | 0 | 8 | 0 | 72.48 | 72.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.22 | 31.95 | 17.22 | 16.04 | 6 | 31.95
M4.K5.T5 |  | 0 | 3.1 | 0 | 28.54 | 28.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 12.94 | 6.67 | 6.15 | 2.3 | 12.94
M4.K5.T6 |  | 0 | 0.98 | 3.75 | 56.44 | 56.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.51 | 26.34 | 12.96 | 11.8 | 4.42 | 26.34
M4.K5.T7 |  | 0 | 0 | 2.6 | 32.68 | 32.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.16 | 15.79 | 7.34 | 6.57 | 2.46 | 15.79
M4.K5.T8 |  | 0 | 0 | 3.23 | 37.53 | 37.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.86 | 16.07 | 9.06 | 8.53 | 3.19 | 16.07
M4.K5.T9 |  | 0 | 0 | 1.48 | 17.82 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 8.12 | 4.15 | 3.82 | 1.43 | 8.12
M4.K5.T10 |  | 0 | 0 | 3.59 | 41.81 | 41.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.05 | 18.13 | 10.09 | 9.35 | 3.48 | 18.13
M4.K5.T11 |  | 0 | 0 | 3.45 | 46.45 | 45.02 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 45.77 | 25.35 | 9.72 | 7.83 | 2.88 | 25.35
M4.K5.T12 |  | 0 | 0 | 2.53 | 35.96 | 33.96 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 35.46 | 20.58 | 7.16 | 5.63 | 2.08 | 20.58
M4.K5.T13 |  | 0 | 0.07 | 0.36 | 7.56 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 3.33 | 1.67 | 1.68 | 0.68 | 3.33
M4.K5.T14 |  | 0 | 2.81 | 0 | 27.35 | 27.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.64 | 11.83 | 6.13 | 6.19 | 2.49 | 11.83
M4.K5.T15 |  | 0 | 1.71 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 7.22 | 3.74 | 3.77 | 1.52 | 7.22
M4.K5.T16 |  | 0 | 3.22 | 0 | 31.96 | 31.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.16 | 14.28 | 7.03 | 7.02 | 2.82 | 14.28
M4.K5.T17 |  | 0 | 3.04 | 0 | 29.61 | 29.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 12.81 | 6.64 | 6.7 | 2.69 | 12.81
M4.K5.T18 |  | 0 | 3.14 | 0 | 30.81 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.02 | 13.52 | 6.85 | 6.88 | 2.77 | 13.52
M4.K5.T19 |  | 0 | 1.81 | 0 | 17.65 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 7.67 | 3.95 | 3.98 | 1.6 | 7.67
M4.K5.T20 |  | 0 | 1.89 | 0 | 18.44 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.96 | 7.98 | 4.13 | 4.17 | 1.68 | 7.98
M4.K5.T21 |  | 0 | 2.14 | 0 | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.02 | 4.67 | 4.72 | 1.9 | 9.02
M4.K5.T22 |  | 0 | 2.88 | 0 | 28.51 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.79 | 12.67 | 6.29 | 6.3 | 2.53 | 12.67
M4.K5.T23 |  | 0 | 1.81 | 0 | 17.58 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 7.61 | 3.94 | 3.98 | 1.6 | 7.61
M4.K5.T24 |  | 0 | 1.81 | 0 | 17.77 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.32 | 7.82 | 3.94 | 3.96 | 1.59 | 7.82
M4.K5.T25 |  | 0 | 1.19 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 5.02 | 2.6 | 2.62 | 1.05 | 5.02
M4.K5.T26 |  | 0 | 1.24 | 0 | 12.03 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 5.21 | 2.7 | 2.72 | 1.09 | 5.21
M4.K5.T27 |  | 0 | 1.64 | 0 | 15.89 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.47 | 6.79 | 3.59 | 3.63 | 1.46 | 6.79
K6 - 'Voda F-38-4f' |  | 0 | 65.04 | 0 | 705.65 | 702.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 688.53 | 332.43 | 142.54 | 153.13 | 60.43 | 332.43
M4.K6.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 51.81 | 51.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | 40.05 | 0 | 8.61 | 2.51 | 40.05
M4.K6.T2 |  | 0 | 2.9 | 0 | 39.69 | 39.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.78 | 20.23 | 6.86 | 8.47 | 3.23 | 20.23
M4.K6.T3 |  | 0 | 1.63 | 0 | 15.91 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 6.92 | 3.55 | 3.58 | 1.44 | 6.92
M4.K6.T4 |  | 0 | 1.59 | 0 | 15.64 | 15.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 6.85 | 3.48 | 3.5 | 1.41 | 6.85
M4.K6.T5 |  | 0 | 1.13 | 0 | 11.03 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.74 | 4.79 | 2.47 | 2.49 | 1 | 4.79
M4.K6.T6 |  | 0 | 2.78 | 0 | 27.97 | 27.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 12.73 | 6.08 | 6.04 | 2.43 | 12.73
M4.K6.T7 |  | 0 | 0.98 | 0 | 9.57 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 4.14 | 2.14 | 2.16 | 0.87 | 4.14
M4.K6.T8 |  | 0 | 1.15 | 0 | 11.39 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 5.06 | 2.52 | 2.52 | 1.01 | 5.06
M4.K6.T9 |  | 0 | 1.74 | 0 | 17.01 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.57 | 7.41 | 3.8 | 3.83 | 1.54 | 7.41
M4.K6.T10 |  | 0 | 2.19 | 0 | 21.29 | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 9.21 | 4.77 | 4.82 | 1.94 | 9.21
M4.K6.T11 |  | 0 | 3.26 | 0 | 30.99 | 30.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.16 | 12.85 | 7.12 | 7.27 | 2.92 | 12.85
M4.K6.T12 |  | 0 | 1.96 | 0 | 22.49 | 21.32 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 12.14 | 4.3 | 3.99 | 1.6 | 12.14
M4.K6.T13 |  | 0 | 1.86 | 0 | 21.82 | 20.5 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 12.07 | 4.08 | 3.73 | 1.5 | 12.07
M4.K6.T14 |  | 0 | 0.66 | 0 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 3.15 | 1.44 | 1.42 | 0.57 | 3.15
M4.K6.T15 |  | 0 | 1.05 | 0 | 11.62 | 11.11 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 6.04 | 2.3 | 2.17 | 0.87 | 6.04
M4.K6.T16 |  | 0 | 2.22 | 0 | 20.92 | 20.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 8.53 | 4.85 | 4.98 | 2 | 8.53
M4.K6.T17 |  | 0 | 3.09 | 0 | 30.52 | 30.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 13.53 | 6.74 | 6.76 | 2.72 | 13.53
M4.K6.T18 |  | 0 | 3.28 | 0 | 30.33 | 30.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 11.95 | 7.15 | 7.41 | 2.98 | 11.95
M4.K6.T19 |  | 0 | 2.98 | 0 | 29.06 | 29.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 12.58 | 6.51 | 6.58 | 2.64 | 12.58
M4.K6.T20 |  | 0 | 3.89 | 0 | 35.56 | 35.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.55 | 13.71 | 8.47 | 8.82 | 3.54 | 13.71
M4.K6.T21 |  | 0 | 2.96 | 0 | 29.82 | 29.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.08 | 13.64 | 6.46 | 6.41 | 2.58 | 13.64
M4.K6.T22 |  | 0 | 2.06 | 0 | 20.83 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.31 | 9.56 | 4.5 | 4.46 | 1.79 | 9.56
M4.K6.T23 |  | 0 | 1.43 | 0 | 13.77 | 13.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 5.87 | 3.11 | 3.16 | 1.27 | 5.87
M4.K6.T24 |  | 0 | 2.87 | 0 | 26.76 | 26.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 10.72 | 6.26 | 6.46 | 2.6 | 10.72
M4.K6.T25 |  | 0 | 0.3 | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 1.24 | 0.64 | 0.65 | 0.26 | 1.24
M4.K6.T26 |  | 0 | 4.23 | 0 | 43.44 | 43.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 20.45 | 9.24 | 9.07 | 3.65 | 20.45
M4.K6.T27 |  | 0 | 3.58 | 0 | 35.85 | 35.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.95 | 16.21 | 7.83 | 7.79 | 3.13 | 16.21
M4.K6.T28 |  | 0 | 4.15 | 0 | 40.75 | 40.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 17.86 | 9.06 | 9.11 | 3.66 | 17.86
M4.K6.T29 |  | 0 | 3.12 | 0 | 30.22 | 30.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.43 | 12.95 | 6.81 | 6.9 | 2.77 | 12.95
K7 - 'Voda F-38-4g' |  | 0 | 49.42 | 6.2 | 715.97 | 715.49 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 699.05 | 348.76 | 136.74 | 153.61 | 59.94 | 348.76
M4.K7.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 91.28 | 91.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.16 | 70.63 | 0 | 15.13 | 4.41 | 70.63
M4.K7.T2 |  | 0 | 3.33 | 0 | 45.29 | 45.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 21.79 | 8.59 | 9.96 | 3.86 | 21.79
M4.K7.T3 |  | 0 | 4.04 | 0 | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.38 | 17.09 | 9.56 | 9.79 | 3.94 | 17.09
M4.K7.T4 |  | 0 | 2.15 | 0 | 22.85 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.26 | 9.98 | 5.09 | 5.13 | 2.06 | 9.98
M4.K7.T5 |  | 0 | 3.9 | 0 | 39.47 | 39.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.38 | 15.79 | 9.23 | 9.53 | 3.83 | 15.79
M4.K7.T6 |  | 0 | 2.35 | 0 | 24.93 | 24.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.29 | 10.88 | 5.56 | 5.6 | 2.25 | 10.88
M4.K7.T7 |  | 0 | 2.9 | 0 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.71 | 14.23 | 6.88 | 6.85 | 2.75 | 14.23
M4.K7.T8 |  | 0 | 3.61 | 0 | 38.98 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17.5 | 8.54 | 8.53 | 3.43 | 17.5
M4.K7.T9 |  | 0 | 3.18 | 0 | 33.01 | 33.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.13 | 13.84 | 7.53 | 7.68 | 3.09 | 13.84
M4.K7.T10 |  | 0 | 3.23 | 0 | 35.43 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 16.27 | 7.66 | 7.59 | 3.05 | 16.27
M4.K7.T11 |  | 0 | 3.61 | 0 | 40.57 | 40.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.61 | 19.34 | 8.55 | 8.36 | 3.36 | 19.34
M4.K7.T12 |  | 0 | 3.28 | 0 | 34.88 | 34.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.99 | 15.28 | 7.76 | 7.8 | 3.14 | 15.28
M4.K7.T13 |  | 0 | 2.53 | 0 | 26.92 | 26.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.23 | 11.77 | 6 | 6.03 | 2.43 | 11.77
M4.K7.T14 |  | 0 | 2.52 | 0 | 27.98 | 27.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 13.07 | 5.98 | 5.89 | 2.37 | 13.07
M4.K7.T15 |  | 0 | 1.92 | 0 | 20.41 | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 8.91 | 4.55 | 4.58 | 1.84 | 8.91
M4.K7.T16 |  | 0 | 3.58 | 0 | 37.92 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.95 | 16.51 | 8.47 | 8.53 | 3.43 | 16.51
M4.K7.T17 |  | 0 | 1.53 | 0 | 16.22 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 7.08 | 3.62 | 3.64 | 1.46 | 7.08
M4.K7.T18 |  | 0 | 0.87 | 0 | 9.21 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 4 | 2.06 | 2.07 | 0.83 | 4
M4.K7.T19 |  | 0 | 0.81 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 3.75 | 1.92 | 1.93 | 0.78 | 3.75
M4.K7.T20 |  | 0 | 0.08 | 0.8 | 17.16 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.72 | 7.56 | 3.81 | 3.82 | 1.54 | 7.56
M4.K7.T21 |  | 0 | 0 | 0.66 | 8.58 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 3.81 | 1.89 | 1.9 | 0.76 | 3.81
M4.K7.T22 |  | 0 | 0 | 1.7 | 21.57 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 9.3 | 4.85 | 4.9 | 1.97 | 9.3
M4.K7.T23 |  | 0 | 0 | 1.23 | 17.58 | 17.17 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 9.02 | 3.51 | 3.33 | 1.34 | 9.02
M4.K7.T24 |  | 0 | 0 | 0.83 | 10.77 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.78 | 2.38 | 2.38 | 0.96 | 4.78
M4.K7.T25 |  | 0 | 0 | 0.97 | 13.37 | 13.31 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 6.58 | 2.76 | 2.66 | 1.07 | 6.58
M5 - 'Vodovod F-38-6' |  | 22.85 | 228.17 | 19.96 | 2952.49 | 2951 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 2894.55 | 1478.84 | 575.57 | 612.17 | 227.97 | 1478.84
K1 - 'Voda F-38-6a' |  | 0 | 104.94 | 0 | 1051.64 | 1051.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.36 | 481.54 | 245.27 | 223.73 | 81.83 | 481.54
M5.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 6.42 | 0 | 1.35 | 0.39 | 6.42
M5.K1.T2 |  | 0 | 1.49 | 0 | 41.33 | 41.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.72 | 25.91 | 4.61 | 7.66 | 2.54 | 25.91
M5.K1.T3 |  | 0 | 3.4 | 0 | 32.99 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.38 | 14.81 | 7.92 | 7.06 | 2.59 | 14.81
M5.K1.T4 |  | 0 | 2.65 | 0 | 25.64 | 25.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.17 | 11.5 | 6.16 | 5.49 | 2.02 | 11.5
M5.K1.T5 |  | 0 | 3.72 | 0 | 35.97 | 35.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.31 | 16.09 | 8.65 | 7.73 | 2.84 | 16.09
M5.K1.T6 |  | 0 | 3.71 | 0 | 35.85 | 35.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.18 | 16.03 | 8.62 | 7.7 | 2.83 | 16.03
M5.K1.T7 |  | 0 | 3.78 | 0 | 37.86 | 37.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.19 | 17.86 | 8.82 | 7.69 | 2.82 | 17.86
M5.K1.T8 |  | 0 | 4.47 | 0 | 43.26 | 43.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.46 | 19.38 | 10.4 | 9.27 | 3.41 | 19.38
M5.K1.T9 |  | 0 | 4.12 | 0 | 39.74 | 39.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 17.67 | 9.59 | 8.59 | 3.15 | 17.67
M5.K1.T10 |  | 0 | 5.29 | 0 | 50.92 | 50.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.96 | 22.57 | 12.31 | 11.03 | 4.05 | 22.57
M5.K1.T11 |  | 0 | 5.24 | 0 | 51.7 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.78 | 23.9 | 12.2 | 10.73 | 3.94 | 23.9
M5.K1.T12 |  | 0 | 1.17 | 0 | 11.55 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 5.31 | 2.73 | 2.41 | 0.89 | 5.31
M5.K1.T13 |  | 0 | 7.79 | 0 | 77.8 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.43 | 36.64 | 18.14 | 15.83 | 5.82 | 36.64
M5.K1.T14 |  | 0 | 4.32 | 0 | 41.39 | 41.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.61 | 18.25 | 10.04 | 9.01 | 3.31 | 18.25
M5.K1.T15 |  | 0 | 4.61 | 0 | 45.18 | 45.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.36 | 20.65 | 10.73 | 9.49 | 3.49 | 20.65
M5.K1.T16 |  | 0 | 4.49 | 0 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.63 | 22.97 | 10.47 | 8.91 | 3.28 | 22.97
M5.K1.T17 |  | 0 | 3.58 | 0 | 38.06 | 38.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.46 | 19.56 | 8.36 | 6.97 | 2.56 | 19.56
M5.K1.T18 |  | 0 | 5.13 | 0 | 51.99 | 51.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 24.97 | 11.97 | 10.35 | 3.8 | 24.97
M5.K1.T19 |  | 0 | 4.47 | 0 | 40.79 | 40.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.96 | 16.39 | 10.38 | 9.65 | 3.54 | 16.39
M5.K1.T20 |  | 0 | 4.19 | 0 | 38.84 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.07 | 16.09 | 9.74 | 8.95 | 3.29 | 16.09
M5.K1.T21 |  | 0 | 2.78 | 0 | 27.25 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.76 | 12.43 | 6.48 | 5.74 | 2.11 | 12.43
M5.K1.T22 |  | 0 | 2.85 | 0 | 27.88 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.37 | 12.73 | 6.63 | 5.86 | 2.15 | 12.73
M5.K1.T23 |  | 0 | 4.6 | 0 | 44.63 | 44.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.81 | 20.04 | 10.71 | 9.55 | 3.51 | 20.04
M5.K1.T24 |  | 0 | 4.09 | 0 | 38.01 | 38.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.25 | 15.84 | 9.5 | 8.72 | 3.2 | 15.84
M5.K1.T25 |  | 0 | 2.34 | 0 | 21.84 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.41 | 9.15 | 5.44 | 4.98 | 1.83 | 9.15
M5.K1.T26 |  | 0 | 3.03 | 0 | 27.68 | 27.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.12 | 11.21 | 7.02 | 6.51 | 2.39 | 11.21
M5.K1.T27 |  | 0 | 7.61 | 0 | 68.82 | 68.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.39 | 27.17 | 17.65 | 16.5 | 6.06 | 27.17
K2 - 'Voda F-38-6b' |  | 0 | 94.56 | 0 | 1082.39 | 1081.92 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 1063.13 | 569.2 | 204.35 | 212.24 | 77.33 | 569.2
M5.K2.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 148.67 | 148.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.85 | 114.89 | 0 | 24.75 | 7.21 | 114.89
M5.K2.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 19.52 | 19.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 19.31 | 15.63 | 0 | 2.85 | 0.83 | 15.63
M5.K2.T3 |  | 0 | 2.7 | 0 | 42.54 | 42.39 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 41.94 | 25.88 | 6.24 | 7.29 | 2.53 | 25.88
M5.K2.T4 |  | 0 | 3.94 | 0 | 34.95 | 34.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 15.5 | 8.45 | 7.57 | 2.78 | 15.5
M5.K2.T5 |  | 0 | 6.34 | 0 | 61.89 | 61.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 31.63 | 13.65 | 11.43 | 4.2 | 31.63
M5.K2.T6 |  | 0 | 4.16 | 0 | 39.84 | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.18 | 19.85 | 8.95 | 7.59 | 2.79 | 19.85
M5.K2.T7 |  | 0 | 2.95 | 0 | 26.62 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.13 | 12.12 | 6.34 | 5.61 | 2.06 | 12.12
M5.K2.T8 |  | 0 | 4.69 | 0 | 43.13 | 43.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.37 | 20.26 | 10.07 | 8.8 | 3.23 | 20.26
M5.K2.T9 |  | 0 | 3.18 | 0 | 28.77 | 28.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 13.17 | 6.83 | 6.04 | 2.22 | 13.17
M5.K2.T10 |  | 0 | 2.42 | 0 | 22.18 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 10.4 | 5.19 | 4.54 | 1.67 | 10.4
M5.K2.T11 |  | 0 | 3.36 | 0 | 31.07 | 31.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.53 | 14.76 | 7.21 | 6.27 | 2.3 | 14.76
M5.K2.T12 |  | 0 | 3.3 | 0 | 30.63 | 30.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 14.61 | 7.09 | 6.15 | 2.26 | 14.61
M5.K2.T13 |  | 0 | 4.29 | 0 | 41.52 | 41.47 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 40.85 | 20.97 | 9.23 | 7.78 | 2.86 | 20.97
M5.K2.T14 |  | 0 | 1.32 | 0 | 12.66 | 12.6 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 6.29 | 2.85 | 2.42 | 0.89 | 6.29
M5.K2.T15 |  | 0 | 4.81 | 0 | 43.71 | 43.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.92 | 20.14 | 10.33 | 9.11 | 3.35 | 20.14
M5.K2.T16 |  | 0 | 3.71 | 0 | 33.52 | 33.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.91 | 15.31 | 7.96 | 7.05 | 2.59 | 15.31
M5.K2.T17 |  | 0 | 4.48 | 0 | 42.22 | 42.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 20.54 | 9.64 | 8.28 | 3.04 | 20.54
M5.K2.T18 |  | 0 | 3.47 | 0 | 33.43 | 33.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.88 | 16.8 | 7.46 | 6.3 | 2.32 | 16.8
M5.K2.T19 |  | 0 | 6.11 | 0 | 60.32 | 60.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.38 | 31.25 | 13.17 | 10.94 | 4.02 | 31.25
M5.K2.T20 |  | 0 | 7.27 | 0 | 66.65 | 66.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.47 | 31.17 | 15.61 | 13.67 | 5.02 | 31.17
M5.K2.T21 |  | 0 | 1.14 | 0 | 10.08 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 4.32 | 2.44 | 2.27 | 0.85 | 4.32
M5.K2.T22 |  | 0 | 1.5 | 0 | 14.12 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 5.73 | 3.28 | 3.37 | 1.35 | 5.73
M5.K2.T23 |  | 0 | 1.75 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 6.19 | 3.8 | 3.96 | 1.59 | 6.19
M5.K2.T24 |  | 0 | 1.64 | 0 | 17.26 | 17.21 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 8.42 | 3.58 | 3.47 | 1.39 | 8.42
M5.K2.T25 |  | 0 | 2.14 | 0 | 23.62 | 23.48 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 23.11 | 12.21 | 4.69 | 4.43 | 1.78 | 12.21
M5.K2.T26 |  | 0 | 2.51 | 0 | 24.85 | 24.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 11.07 | 5.47 | 5.48 | 2.2 | 11.07
M5.K2.T27 |  | 0 | 1.5 | 0 | 14.37 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 6.06 | 3.27 | 3.32 | 1.34 | 6.06
M5.K2.T28 |  | 0 | 2.15 | 0 | 20.53 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.98 | 8.62 | 4.68 | 4.77 | 1.92 | 8.62
M5.K2.T29 |  | 0 | 4.55 | 0 | 45.21 | 45.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.07 | 20.22 | 9.93 | 9.93 | 3.99 | 20.22
M5.K2.T30 |  | 0 | 3.18 | 0 | 32.51 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.73 | 15.19 | 6.95 | 6.84 | 2.75 | 15.19
K3 - 'Voda F-38-6c' |  | 22.85 | 28.67 | 19.96 | 818.45 | 817.43 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 799.06 | 428.1 | 125.95 | 176.2 | 68.81 | 428.1
M5.K3.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 44.09 | 44.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 43.61 | 35.23 | 0 | 6.49 | 1.89 | 35.23
M5.K3.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.57 | 29.19 | 0 | 6.48 | 1.89 | 29.19
M5.K3.T3 |  | 0 | 0.75 | 0 | 34.81 | 34.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.28 | 24.14 | 1.79 | 6.31 | 2.04 | 24.14
M5.K3.T4 |  | 0 | 1.07 | 0 | 10.44 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 4.51 | 2.34 | 2.37 | 0.95 | 4.51
M5.K3.T5 |  | 0 | 1.45 | 0 | 14.15 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.78 | 6.17 | 3.16 | 3.18 | 1.28 | 6.17
M5.K3.T6 |  | 0 | 3.41 | 0 | 33.19 | 33.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.33 | 14.36 | 7.44 | 7.51 | 3.02 | 14.36
M5.K3.T7 |  | 0 | 2.95 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.83 | 12.27 | 6.43 | 6.51 | 2.62 | 12.27
M5.K3.T8 |  | 0 | 1.52 | 0 | 14.65 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 6.26 | 3.31 | 3.35 | 1.35 | 6.26
M5.K3.T9 |  | 0 | 1.75 | 0 | 17.39 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 7.79 | 3.82 | 3.81 | 1.53 | 7.79
M5.K3.T10 |  | 0 | 1.35 | 0 | 13.44 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 6.01 | 2.95 | 2.95 | 1.19 | 6.01
M5.K3.T11 |  | 0 | 3.58 | 0 | 34.93 | 34.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.02 | 15.15 | 7.82 | 7.89 | 3.17 | 15.15
M5.K3.T12 |  | 0 | 2.72 | 0 | 26.52 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 11.52 | 5.93 | 5.98 | 2.4 | 11.52
M5.K3.T13 |  | 0 | 1.04 | 0 | 10.13 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 4.38 | 2.27 | 2.29 | 0.92 | 4.38
M5.K3.T14 |  | 0 | 2.59 | 0 | 25.26 | 25.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 10.94 | 5.66 | 5.71 | 2.3 | 10.94
M5.K3.T15 |  | 0 | 1.11 | 0 | 9.66 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 3.67 | 2.39 | 2.41 | 0.94 | 3.67
M5.K3.T16 |  | 0 | 1.96 | 0 | 30.85 | 30.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11 | 13.63 | 6.98 | 6.82 | 2.69 | 13.63
M5.K3.T17 |  | 0 | 0.99 | 0 | 16.16 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 7.29 | 3.53 | 3.52 | 1.41 | 7.29
M5.K3.T18 |  | 0 | 0.44 | 0.1 | 18.1 | 17.64 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 9.55 | 3.53 | 3.31 | 1.33 | 9.55
M5.K3.T19 |  | 0 | 0 | 0.36 | 5.56 | 5.24 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 3.14 | 1.02 | 0.92 | 0.37 | 3.14
M5.K3.T20 |  | 0 | 0 | 2.48 | 35.51 | 35.29 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 34.74 | 18.27 | 7.08 | 6.7 | 2.69 | 18.27
M5.K3.T21 |  | 0 | 0 | 2.35 | 30.46 | 30.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.69 | 13.6 | 6.7 | 6.7 | 2.69 | 13.6
M5.K3.T22 |  | 0 | 0 | 2.66 | 33.43 | 33.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 14.21 | 7.57 | 7.68 | 3.09 | 14.21
M5.K3.T23 |  | 0 | 0 | 1.81 | 23.32 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 10.35 | 5.15 | 5.16 | 2.07 | 10.35
M5.K3.T24 |  | 0 | 0 | 1.81 | 23.32 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 10.35 | 5.15 | 5.16 | 2.07 | 10.35
M5.K3.T25 |  | 0 | 0 | 1.89 | 24.43 | 24.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 10.84 | 5.39 | 5.4 | 2.17 | 10.84
M5.K3.T26 |  | 0 | 0 | 1.89 | 24.43 | 24.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 10.84 | 5.39 | 5.4 | 2.17 | 10.84
M5.K3.T27 |  | 0 | 0 | 1.14 | 14.74 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 6.55 | 3.25 | 3.26 | 1.31 | 6.55
M5.K3.T28 |  | 0 | 0 | 0.66 | 8.52 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 3.78 | 1.88 | 1.88 | 0.76 | 3.78
M5.K3.T29 |  | 0 | 0 | 1.74 | 22.47 | 22.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 9.98 | 4.96 | 4.97 | 2 | 9.98
M5.K3.T30 |  | 1.33 | 0 | 1.07 | 21.81 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 11.24 | 3.04 | 4.97 | 2 | 11.24
M5.K3.T31 |  | 4.5 | 0 | 0 | 27.21 | 27.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.46 | 17.34 | 0 | 6.51 | 2.62 | 17.34
M5.K3.T32 |  | 4.16 | 0 | 0 | 25.11 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.42 | 16 | 0 | 6 | 2.41 | 16
M5.K3.T33 |  | 5.11 | 0 | 0 | 30.86 | 30.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.02 | 19.67 | 0 | 7.38 | 2.97 | 19.67
M5.K3.T34 |  | 4.07 | 0 | 0 | 24.57 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.89 | 15.66 | 0 | 5.88 | 2.36 | 15.66
M5.K3.T35 |  | 2.11 | 0 | 0 | 12.75 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 8.13 | 0 | 3.05 | 1.23 | 8.13
M5.K3.T36 |  | 1.58 | 0 | 0 | 9.54 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 6.08 | 0 | 2.28 | 0.92 | 6.08
M6 - 'Vodovod F-38-7' |  | 22.01 | 347.01 | 32.29 | 5773.13 | 5770.21 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 5676.06 | 3294.51 | 843.17 | 1141.7 | 396.67 | 3294.51
K1 - 'Voda F-38-7a' |  | 22.01 | 47.33 | 20.04 | 847.48 | 847.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.33 | 402.98 | 163.89 | 188.71 | 72.75 | 402.98
M6.K1.T1 |  | 0.52 | 0 | 0 | 13.38 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 9.36 | 0 | 2.8 | 0.97 | 9.36
M6.K1.T2 |  | 2.1 | 0 | 0 | 12.78 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 8.21 | 0 | 3.02 | 1.21 | 8.21
M6.K1.T3 |  | 4.07 | 0 | 0 | 25.01 | 25.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 16.16 | 0 | 5.83 | 2.34 | 16.16
M6.K1.T4 |  | 5.1 | 0 | 0 | 30.87 | 30.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.03 | 19.69 | 0 | 7.37 | 2.96 | 19.69
M6.K1.T5 |  | 4.14 | 0 | 0 | 24.99 | 24.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 15.9 | 0 | 5.99 | 2.41 | 15.9
M6.K1.T6 |  | 4.5 | 0 | 0 | 27.11 | 27.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.37 | 17.25 | 0 | 6.5 | 2.61 | 17.25
M6.K1.T7 |  | 1.58 | 0 | 0.68 | 21.58 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 11.72 | 2.31 | 4.98 | 2 | 11.72
M6.K1.T8 |  | 0 | 0 | 1.74 | 22.51 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.94 | 9.99 | 4.97 | 4.98 | 2 | 9.99
M6.K1.T9 |  | 0 | 0 | 0.67 | 8.64 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 3.84 | 1.91 | 1.91 | 0.77 | 3.84
M6.K1.T10 |  | 0 | 0 | 1.15 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.42 | 6.55 | 3.27 | 3.28 | 1.32 | 6.55
M6.K1.T11 |  | 0 | 0 | 1.89 | 24.54 | 24.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 10.96 | 5.4 | 5.4 | 2.17 | 10.96
M6.K1.T12 |  | 0 | 0 | 1.89 | 24.25 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 10.7 | 5.38 | 5.4 | 2.17 | 10.7
M6.K1.T13 |  | 0 | 0 | 3.15 | 40.69 | 40.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.66 | 18.13 | 8.96 | 8.97 | 3.6 | 18.13
M6.K1.T14 |  | 0 | 0 | 3.04 | 36.49 | 36.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.46 | 14.26 | 8.63 | 8.97 | 3.6 | 14.26
M6.K1.T15 |  | 0 | 0 | 2.35 | 30.81 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 13.98 | 6.71 | 6.67 | 2.68 | 13.98
M6.K1.T16 |  | 0 | 0 | 2.36 | 30.96 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.19 | 14.11 | 6.72 | 6.67 | 2.68 | 14.11
M6.K1.T17 |  | 0 | 0 | 0.29 | 3.91 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 1.86 | 0.83 | 0.81 | 0.32 | 1.86
M6.K1.T18 |  | 0 | 0.09 | 0.83 | 17.12 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 8.49 | 3.51 | 3.38 | 1.36 | 8.49
M6.K1.T19 |  | 0 | 1.03 | 0 | 16.94 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 7.7 | 3.69 | 3.66 | 1.47 | 7.7
M6.K1.T20 |  | 0 | 1.54 | 0 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | 9.77 | 5.48 | 5.62 | 2.26 | 9.77
M6.K1.T21 |  | 0 | 0.65 | 0 | 7.95 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 3.54 | 1.82 | 1.74 | 0.68 | 3.54
M6.K1.T22 |  | 0 | 3.8 | 0 | 33.73 | 33.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 14.95 | 8.15 | 7.3 | 2.68 | 14.95
M6.K1.T23 |  | 0 | 2.65 | 0 | 23.51 | 23.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 10.41 | 5.69 | 5.1 | 1.87 | 10.41
M6.K1.T24 |  | 0 | 6.04 | 0 | 54.07 | 54.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.07 | 24.35 | 12.95 | 11.53 | 4.24 | 24.35
M6.K1.T25 |  | 0 | 4.71 | 0 | 41.78 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 18.53 | 10.1 | 9.04 | 3.32 | 18.53
M6.K1.T26 |  | 0 | 3.84 | 0 | 34.03 | 34.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 15.09 | 8.23 | 7.37 | 2.71 | 15.09
M6.K1.T27 |  | 0 | 2.95 | 0 | 26.16 | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.67 | 11.6 | 6.33 | 5.67 | 2.08 | 11.6
M6.K1.T28 |  | 0 | 6.33 | 0 | 53.88 | 53.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 22.21 | 13.54 | 12.47 | 4.58 | 22.21
M6.K1.T29 |  | 0 | 2.15 | 0 | 19.08 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.73 | 8.46 | 4.61 | 4.13 | 1.52 | 8.46
M6.K1.T30 |  | 0 | 1.87 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 7.29 | 4 | 3.59 | 1.32 | 7.29
M6.K1.T31 |  | 0 | 2.3 | 0 | 20.44 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 9.11 | 4.93 | 4.4 | 1.62 | 9.11
M6.K1.T32 |  | 0 | 2.3 | 0 | 20.42 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 9.05 | 4.94 | 4.42 | 1.62 | 9.05
M6.K1.T33 |  | 0 | 1.58 | 0 | 14.02 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 6.22 | 3.39 | 3.04 | 1.12 | 6.22
M6.K1.T34 |  | 0 | 3.48 | 0 | 30.75 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.18 | 13.55 | 7.46 | 6.7 | 2.46 | 13.55
K2 - 'Voda F-38-7b' |  | 0 | 65.13 | 0 | 1336.72 | 1336.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.74 | 845.09 | 139.58 | 249.76 | 82.3 | 845.09
M6.K2.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 11.44 | 0 | 2.37 | 0.69 | 11.44
M6.K2.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 46.88 | 46.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.33 | 36.58 | 0 | 7.54 | 2.2 | 36.58
M6.K2.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 28.47 | 28.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.12 | 21.95 | 0 | 4.78 | 1.39 | 21.95
M6.K2.T4 |  | 0 | 0 | 0 | 23.16 | 23.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.87 | 17.85 | 0 | 3.89 | 1.13 | 17.85
M6.K2.T5 |  | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 23.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 17.8 | 0 | 3.87 | 1.13 | 17.8
M6.K2.T6 |  | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.79 | 17.77 | 0 | 3.89 | 1.13 | 17.77
M6.K2.T7 |  | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.34 | 16.66 | 0 | 3.62 | 1.06 | 16.66
M6.K2.T8 |  | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 20.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 16 | 0 | 3.47 | 1.01 | 16
M6.K2.T9 |  | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 10.17 | 0 | 2.21 | 0.65 | 10.17
M6.K2.T10 |  | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.17 | 14.97 | 0 | 3.26 | 0.95 | 14.97
M6.K2.T11 |  | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.92 | 13.24 | 0 | 2.85 | 0.83 | 13.24
M6.K2.T12 |  | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 14.57 | 0 | 2.95 | 0.86 | 14.57
M6.K2.T13 |  | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 12.86 | 0 | 2.37 | 0.69 | 12.86
M6.K2.T14 |  | 0 | 0 | 0 | 67.34 | 67.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 54.45 | 0 | 9.44 | 2.75 | 54.45
M6.K2.T15 |  | 0 | 0 | 0 | 60.22 | 60.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.58 | 48.4 | 0 | 8.65 | 2.52 | 48.4
M6.K2.T16 |  | 0 | 0 | 0 | 53.83 | 53.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.19 | 42.01 | 0 | 8.65 | 2.52 | 42.01
M6.K2.T17 |  | 0 | 0 | 0 | 40.99 | 40.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.46 | 31.26 | 0 | 7.13 | 2.08 | 31.26
M6.K2.T18 |  | 0 | 0 | 0 | 35.26 | 35.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.73 | 25.53 | 0 | 7.13 | 2.08 | 25.53
M6.K2.T19 |  | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 9 | 0 | 2.37 | 0.69 | 9
M6.K2.T20 |  | 0 | 0 | 0 | 24.61 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 19.07 | 0 | 4.06 | 1.18 | 19.07
M6.K2.T21 |  | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 25.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.52 | 19.92 | 0 | 4.33 | 1.26 | 19.92
M6.K2.T22 |  | 0 | 0 | 0 | 25.41 | 25.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 19.62 | 0 | 4.24 | 1.24 | 19.62
M6.K2.T23 |  | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.41 | 21.4 | 0 | 4.65 | 1.36 | 21.4
M6.K2.T24 |  | 0 | 0 | 0 | 25.62 | 25.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 19.81 | 0 | 4.25 | 1.24 | 19.81
M6.K2.T25 |  | 0 | 0 | 0 | 27.14 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.81 | 20.97 | 0 | 4.52 | 1.32 | 20.97
M6.K2.T26 |  | 0 | 0 | 0 | 33.14 | 33.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.71 | 25.09 | 0 | 5.9 | 1.72 | 25.09
M6.K2.T27 |  | 0 | 2.69 | 0 | 37.64 | 37.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.02 | 21.2 | 5.77 | 7.48 | 2.57 | 21.2
M6.K2.T28 |  | 0 | 4.46 | 0 | 39.56 | 39.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.82 | 17.54 | 9.56 | 8.57 | 3.15 | 17.54
M6.K2.T29 |  | 0 | 6.79 | 0 | 59.52 | 59.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.39 | 25.86 | 14.55 | 13.14 | 4.83 | 25.86
M6.K2.T30 |  | 0 | 3.5 | 0 | 30.94 | 30.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.36 | 13.65 | 7.5 | 6.73 | 2.47 | 13.65
M6.K2.T31 |  | 0 | 2.11 | 0 | 18.54 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.19 | 8.13 | 4.51 | 4.06 | 1.49 | 8.13
M6.K2.T32 |  | 0 | 5.37 | 0 | 47.6 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.71 | 21.07 | 11.52 | 10.32 | 3.79 | 21.07
M6.K2.T33 |  | 0 | 9.63 | 0 | 86.03 | 86.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.44 | 38.62 | 20.65 | 18.4 | 6.76 | 38.62
M6.K2.T34 |  | 0 | 3.48 | 0 | 30.87 | 30.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.29 | 13.69 | 7.46 | 6.69 | 2.46 | 13.69
M6.K2.T35 |  | 0 | 2.75 | 0 | 24.41 | 24.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 10.83 | 5.9 | 5.29 | 1.94 | 10.83
M6.K2.T36 |  | 0 | 3.44 | 0 | 30.9 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | 14.01 | 7.37 | 6.54 | 2.4 | 14.01
M6.K2.T37 |  | 0 | 2.9 | 0 | 25.76 | 25.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.28 | 11.43 | 6.23 | 5.58 | 2.05 | 11.43
M6.K2.T38 |  | 0 | 3.68 | 0 | 33.1 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.49 | 15.01 | 7.9 | 7.01 | 2.58 | 15.01
M6.K2.T39 |  | 0 | 5.65 | 0 | 49.95 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.01 | 22.05 | 12.1 | 10.86 | 3.99 | 22.05
M6.K2.T40 |  | 0 | 6.77 | 0 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.77 | 26.48 | 14.5 | 13.01 | 4.78 | 26.48
M6.K2.T41 |  | 0 | 1.89 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 7.11 | 4.05 | 3.67 | 1.35 | 7.11
K3 - 'Voda F-38-7c' |  | 0 | 81.49 | 0 | 1185.93 | 1185.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.73 | 678.43 | 174.66 | 233.65 | 79.99 | 678.43
M6.K3.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 25.78 | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.46 | 19.88 | 0 | 4.33 | 1.26 | 19.88
M6.K3.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 41.84 | 41.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.33 | 32.34 | 0 | 6.96 | 2.03 | 32.34
M6.K3.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 32.47 | 32.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.07 | 25.03 | 0 | 5.45 | 1.59 | 25.03
M6.K3.T4 |  | 0 | 0 | 0 | 37.02 | 37.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.57 | 28.54 | 0 | 6.21 | 1.81 | 28.54
M6.K3.T5 |  | 0 | 0 | 0 | 109.9 | 109.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.58 | 85.45 | 0 | 17.91 | 5.22 | 85.45
M6.K3.T6 |  | 0 | 0 | 0 | 54.61 | 54.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.93 | 41.91 | 0 | 9.3 | 2.71 | 41.91
M6.K3.T7 |  | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.12 | 105.66 | 0 | 22.81 | 6.65 | 105.66
M6.K3.T8 |  | 0 | 0.54 | 0 | 29.7 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.31 | 21.34 | 1.15 | 5.21 | 1.6 | 21.34
M6.K3.T9 |  | 0 | 7.21 | 0 | 63.92 | 63.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.73 | 28.34 | 15.45 | 13.84 | 5.09 | 28.34
M6.K3.T10 |  | 0 | 9.71 | 0 | 85.13 | 85.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 37.04 | 20.8 | 18.77 | 6.9 | 37.04
M6.K3.T11 |  | 0 | 2.5 | 0 | 22.92 | 22.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 10.73 | 5.37 | 4.7 | 1.73 | 10.73
M6.K3.T12 |  | 0 | 2.06 | 0 | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 7.47 | 4.4 | 4.04 | 1.48 | 7.47
M6.K3.T13 |  | 0 | 5.71 | 0 | 50.46 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.51 | 22.26 | 12.23 | 10.98 | 4.03 | 22.26
M6.K3.T14 |  | 0 | 6.72 | 0 | 59.54 | 59.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.42 | 26.34 | 14.41 | 12.92 | 4.75 | 26.34
M6.K3.T15 |  | 0 | 4.73 | 0 | 40.94 | 40.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.14 | 17.39 | 10.13 | 9.23 | 3.39 | 17.39
M6.K3.T16 |  | 0 | 4.73 | 0 | 41.98 | 41.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.19 | 18.61 | 10.15 | 9.09 | 3.34 | 18.61
M6.K3.T17 |  | 0 | 5.5 | 0 | 47.76 | 47.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.84 | 20.4 | 11.78 | 10.71 | 3.94 | 20.4
M6.K3.T18 |  | 0 | 2.11 | 0 | 18.76 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.42 | 8.38 | 4.52 | 4.03 | 1.48 | 8.38
M6.K3.T19 |  | 0 | 4.77 | 0 | 42.03 | 42.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.23 | 18.44 | 10.22 | 9.2 | 3.38 | 18.44
M6.K3.T20 |  | 0 | 10.15 | 0 | 93.25 | 93.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.61 | 43.78 | 21.79 | 19.04 | 7 | 43.78
M6.K3.T21 |  | 0 | 5.79 | 0 | 51.3 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.34 | 22.75 | 12.4 | 11.11 | 4.08 | 22.75
M6.K3.T22 |  | 0 | 4.87 | 0 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.29 | 19.02 | 10.44 | 9.37 | 3.44 | 19.02
M6.K3.T23 |  | 0 | 4.39 | 0 | 38.98 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 17.33 | 9.41 | 8.42 | 3.09 | 17.33
K4 - 'Voda F-38-7d' |  | 0 | 63.49 | 0 | 1291.56 | 1288.64 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 1272.5 | 819.78 | 136.1 | 238.01 | 78.61 | 819.78
M6.K4.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 43.77 | 43.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.24 | 33.86 | 0 | 7.26 | 2.12 | 33.86
M6.K4.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 87.93 | 85.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.11 | 72.71 | 0 | 11.15 | 3.25 | 72.71
M6.K4.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 50.52 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 50.93 | 41.73 | 0 | 7.13 | 2.08 | 41.73
M6.K4.T4 |  | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.58 | 48.98 | 0 | 10.53 | 3.07 | 48.98
M6.K4.T5 |  | 0 | 0 | 0 | 59.49 | 59.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.82 | 46.96 | 0 | 9.18 | 2.68 | 46.96
M6.K4.T6 |  | 0 | 0 | 0 | 67.35 | 67.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.62 | 53.81 | 0 | 9.92 | 2.89 | 53.81
M6.K4.T7 |  | 0 | 0 | 0 | 81.73 | 81.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.72 | 62.97 | 0 | 13.75 | 4.01 | 62.97
M6.K4.T8 |  | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.31 | 36.98 | 0 | 8 | 2.33 | 36.98
M6.K4.T9 |  | 0 | 0 | 0 | 49.67 | 49.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.08 | 38.62 | 0 | 8.09 | 2.36 | 38.62
M6.K4.T10 |  | 0 | 0 | 0 | 91.39 | 91.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.16 | 68.51 | 0 | 16.76 | 4.89 | 68.51
M6.K4.T11 |  | 0 | 0 | 0 | 68.32 | 68.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.41 | 51.38 | 0 | 12.41 | 3.62 | 51.38
M6.K4.T12 |  | 0 | 2.17 | 0 | 32.76 | 32.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.23 | 18.87 | 4.66 | 6.49 | 2.21 | 18.87
M6.K4.T13 |  | 0 | 3.97 | 0 | 36.02 | 36.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.37 | 16.56 | 8.52 | 7.52 | 2.76 | 16.56
M6.K4.T14 |  | 0 | 7.3 | 0 | 64.34 | 64.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.12 | 28.22 | 15.64 | 14.08 | 5.17 | 28.22
M6.K4.T15 |  | 0 | 9.59 | 0 | 85.03 | 85.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.44 | 37.7 | 20.56 | 18.42 | 6.77 | 37.7
M6.K4.T16 |  | 0 | 3.34 | 0 | 29.65 | 29.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 13.15 | 7.17 | 6.42 | 2.36 | 13.15
M6.K4.T17 |  | 0 | 3.33 | 0 | 29.53 | 29.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.98 | 13.09 | 7.14 | 6.4 | 2.35 | 13.09
M6.K4.T18 |  | 0 | 6.03 | 0 | 53.59 | 53.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.59 | 23.84 | 12.93 | 11.57 | 4.25 | 23.84
M6.K4.T19 |  | 0 | 2.1 | 0 | 18.74 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 8.37 | 4.51 | 4.03 | 1.48 | 8.37
M6.K4.T20 |  | 0 | 6.28 | 0 | 57.89 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.88 | 27.3 | 13.49 | 11.77 | 4.32 | 27.3
M6.K4.T21 |  | 0 | 4.18 | 0 | 37.03 | 37.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.34 | 16.42 | 8.95 | 8.02 | 2.95 | 16.42
M6.K4.T22 |  | 0 | 7.42 | 0 | 65.71 | 65.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.48 | 29.09 | 15.9 | 14.25 | 5.24 | 29.09
M6.K4.T23 |  | 0 | 7.76 | 0 | 68.91 | 68.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.62 | 30.65 | 16.63 | 14.88 | 5.47 | 30.65
K5 - 'Voda F-38-7e' |  | 0 | 89.57 | 12.25 | 1111.44 | 1111.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.76 | 548.23 | 228.94 | 231.57 | 83.03 | 548.23
M6.K5.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 70.82 | 70.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.93 | 54.31 | 0 | 12.09 | 3.53 | 54.31
M6.K5.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 53.83 | 53.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.17 | 41.5 | 0 | 9.03 | 2.63 | 41.5
M6.K5.T3 |  | 0 | 2.65 | 0 | 63.71 | 63.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.75 | 39.96 | 6.78 | 12.03 | 3.97 | 39.96
M6.K5.T4 |  | 0 | 0.63 | 0 | 5.58 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 2.47 | 1.35 | 1.21 | 0.44 | 2.47
M6.K5.T5 |  | 0 | 7.58 | 0 | 67.01 | 67.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 29.58 | 16.24 | 14.58 | 5.36 | 29.58
M6.K5.T6 |  | 0 | 4.68 | 0 | 41.22 | 41.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.44 | 18.05 | 10.04 | 9.04 | 3.32 | 18.05
M6.K5.T7 |  | 0 | 5.2 | 0 | 46.05 | 46.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.19 | 20.41 | 11.14 | 9.98 | 3.67 | 20.41
M6.K5.T8 |  | 0 | 3.88 | 0 | 33.72 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.07 | 14.47 | 8.3 | 7.53 | 2.77 | 14.47
M6.K5.T9 |  | 0 | 6.95 | 0 | 61.68 | 61.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.53 | 27.37 | 14.91 | 13.35 | 4.9 | 27.37
M6.K5.T10 |  | 0 | 6.35 | 0 | 55.87 | 55.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 24.44 | 13.61 | 12.26 | 4.51 | 24.44
M6.K5.T11 |  | 0 | 4.11 | 0 | 36.38 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 16.07 | 8.81 | 7.91 | 2.91 | 16.07
M6.K5.T12 |  | 0 | 3.1 | 0 | 27.96 | 27.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 12.72 | 6.66 | 5.9 | 2.17 | 12.72
M6.K5.T13 |  | 0 | 6.5 | 0 | 57.58 | 57.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 25.51 | 13.93 | 12.48 | 4.58 | 25.51
M6.K5.T14 |  | 0 | 8.83 | 0 | 81.22 | 81.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.79 | 38.21 | 18.95 | 16.55 | 6.08 | 38.21
M6.K5.T15 |  | 0 | 5.15 | 0 | 45.64 | 45.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.78 | 20.24 | 11.03 | 9.88 | 3.63 | 20.24
M6.K5.T16 |  | 0 | 7.76 | 0 | 71.29 | 71.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.03 | 33.48 | 16.65 | 14.55 | 5.35 | 33.48
M6.K5.T17 |  | 0 | 2.88 | 0 | 25.65 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.17 | 11.48 | 6.17 | 5.5 | 2.02 | 11.48
M6.K5.T18 |  | 0 | 1.9 | 0 | 16.83 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 7.45 | 4.07 | 3.65 | 1.34 | 7.45
M6.K5.T19 |  | 0 | 2.54 | 0 | 22.43 | 22.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.01 | 9.91 | 5.43 | 4.88 | 1.79 | 9.91
M6.K5.T20 |  | 0 | 2.42 | 0 | 21.17 | 21.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.77 | 9.2 | 5.18 | 4.68 | 1.72 | 9.2
M6.K5.T21 |  | 0 | 5.08 | 0 | 43.69 | 43.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.83 | 18.34 | 10.88 | 9.96 | 3.66 | 18.34
M6.K5.T22 |  | 0 | 1.39 | 0.59 | 25.27 | 25.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.79 | 11.15 | 6.13 | 5.5 | 2.02 | 11.15
M6.K5.T23 |  | 0 | 0 | 1.09 | 12.83 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 5.83 | 3.06 | 2.71 | 1 | 5.83
M6.K5.T24 |  | 0 | 0 | 1.54 | 18.08 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 8.22 | 4.31 | 3.82 | 1.4 | 8.22
M6.K5.T25 |  | 0 | 0 | 2.56 | 28.86 | 28.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 12.19 | 7.16 | 6.54 | 2.4 | 12.19
M6.K5.T26 |  | 0 | 0 | 2.24 | 27.18 | 27.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 12.98 | 6.28 | 5.45 | 2 | 12.98
M6.K5.T27 |  | 0 | 0 | 1.78 | 20.96 | 20.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 9.53 | 4.99 | 4.43 | 1.63 | 9.53
M6.K5.T28 |  | 0 | 0 | 2.46 | 28.89 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.36 | 13.14 | 6.88 | 6.1 | 2.24 | 13.14
M7 - 'Vodovod F-38-8' |  | 180.15 | 269.45 | 1.52 | 3788.98 | 3788.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3738.83 | 2165.66 | 587.32 | 770.29 | 215.56 | 2165.66
K1 - 'Voda F-38-8a' |  | 149.33 | 0 | 0 | 792.73 | 792.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.69 | 565.92 | 0 | 169.97 | 46.8 | 565.92
M7.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 3.78 | 0 | 0.7 | 0.16 | 3.78
M7.K1.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 8.41 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 6.52 | 0 | 1.45 | 0.36 | 6.52
M7.K1.T3 |  | 2.75 | 0 | 0 | 14.49 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.31 | 10.38 | 0 | 3.08 | 0.85 | 10.38
M7.K1.T4 |  | 9.65 | 0 | 0 | 50.82 | 50.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.18 | 36.41 | 0 | 10.79 | 2.98 | 36.41
M7.K1.T5 |  | 1.96 | 0 | 0 | 10.31 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 7.39 | 0 | 2.19 | 0.6 | 7.39
M7.K1.T6 |  | 5.83 | 0 | 0 | 30.13 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.74 | 21.32 | 0 | 6.6 | 1.82 | 21.32
M7.K1.T7 |  | 5.59 | 0 | 0 | 26.99 | 26.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 18.18 | 0 | 6.6 | 1.82 | 18.18
M7.K1.T8 |  | 2.04 | 0 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 7.76 | 0 | 2.27 | 0.63 | 7.76
M7.K1.T9 |  | 5.73 | 0 | 0 | 30.84 | 30.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.47 | 22.4 | 0 | 6.32 | 1.74 | 22.4
M7.K1.T10 |  | 3.98 | 0 | 0 | 21.11 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 15.19 | 0 | 4.43 | 1.22 | 15.19
M7.K1.T11 |  | 3.88 | 0 | 0 | 19.75 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.49 | 13.83 | 0 | 4.43 | 1.22 | 13.83
M7.K1.T12 |  | 3.55 | 0 | 0 | 19.21 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.98 | 14 | 0 | 3.9 | 1.08 | 14
M7.K1.T13 |  | 2.29 | 0 | 0 | 12.04 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 8.62 | 0 | 2.56 | 0.71 | 8.62
M7.K1.T14 |  | 4.59 | 0 | 0 | 24.41 | 24.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 17.6 | 0 | 5.1 | 1.41 | 17.6
M7.K1.T15 |  | 3.02 | 0 | 0 | 15.72 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 11.19 | 0 | 3.4 | 0.94 | 11.19
M7.K1.T16 |  | 4.56 | 0 | 0 | 24.03 | 24.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 17.22 | 0 | 5.1 | 1.41 | 17.22
M7.K1.T17 |  | 3.11 | 0 | 0 | 16.36 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 11.73 | 0 | 3.47 | 0.96 | 11.73
M7.K1.T18 |  | 6.51 | 0 | 0 | 34.82 | 34.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.39 | 25.2 | 0 | 7.21 | 1.99 | 25.2
M7.K1.T19 |  | 5.47 | 0 | 0 | 29.08 | 29.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.72 | 20.97 | 0 | 6.08 | 1.68 | 20.97
M7.K1.T20 |  | 6.64 | 0 | 0 | 33.53 | 33.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.08 | 23.36 | 0 | 7.62 | 2.1 | 23.36
M7.K1.T21 |  | 5.99 | 0 | 0 | 30.95 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 21.92 | 0 | 6.77 | 1.87 | 21.92
M7.K1.T22 |  | 7 | 0 | 0 | 33.81 | 33.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.32 | 22.79 | 0 | 8.26 | 2.28 | 22.79
M7.K1.T23 |  | 5.28 | 0 | 0 | 27.86 | 27.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.51 | 19.99 | 0 | 5.89 | 1.63 | 19.99
M7.K1.T24 |  | 5.15 | 0 | 0 | 27.11 | 27.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.77 | 19.43 | 0 | 5.76 | 1.59 | 19.43
M7.K1.T25 |  | 4.19 | 0 | 0 | 22.06 | 22.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 15.81 | 0 | 4.69 | 1.29 | 15.81
M7.K1.T26 |  | 10.96 | 0 | 0 | 57.83 | 57.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 41.5 | 0 | 12.23 | 3.37 | 41.5
M7.K1.T27 |  | 2.78 | 0 | 0 | 14.78 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 10.66 | 0 | 3.08 | 0.85 | 10.66
M7.K1.T28 |  | 4.55 | 0 | 0 | 23.99 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 17.21 | 0 | 5.08 | 1.4 | 17.21
M7.K1.T29 |  | 4.36 | 0 | 0 | 23.07 | 23.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.78 | 16.59 | 0 | 4.86 | 1.34 | 16.59
M7.K1.T30 |  | 9.46 | 0 | 0 | 49.52 | 49.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.89 | 35.35 | 0 | 10.62 | 2.93 | 35.35
M7.K1.T31 |  | 5.78 | 0 | 0 | 30.41 | 30.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.03 | 21.79 | 0 | 6.46 | 1.78 | 21.79
M7.K1.T32 |  | 2.65 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 9.82 | 0 | 2.98 | 0.82 | 9.82
K2 - 'Voda F-38-8b' |  | 30.82 | 79.14 | 0 | 872.13 | 872.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.82 | 469.74 | 169.08 | 174.99 | 48.01 | 469.74
M7.K2.T1 |  | 2.14 | 0 | 0 | 45.71 | 45.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.26 | 34.86 | 0 | 8.36 | 2.05 | 34.86
M7.K2.T2 |  | 1.78 | 0 | 0 | 9.36 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 6.71 | 0 | 1.99 | 0.55 | 6.71
M7.K2.T3 |  | 5.93 | 0 | 0 | 31.22 | 31.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.83 | 22.37 | 0 | 6.63 | 1.83 | 22.37
M7.K2.T4 |  | 4.97 | 0 | 0 | 26.16 | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 18.75 | 0 | 5.56 | 1.53 | 18.75
M7.K2.T5 |  | 4.78 | 0 | 0 | 25.15 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 18.02 | 0 | 5.34 | 1.47 | 18.02
M7.K2.T6 |  | 6.86 | 0 | 0 | 36.39 | 36.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.94 | 26.21 | 0 | 7.63 | 2.1 | 26.21
M7.K2.T7 |  | 4.36 | 0.59 | 0 | 28.59 | 28.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.23 | 19.08 | 1.38 | 6.1 | 1.68 | 19.08
M7.K2.T8 |  | 0 | 4.39 | 0 | 36.08 | 36.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.62 | 16.5 | 9.36 | 7.65 | 2.11 | 16.5
M7.K2.T9 |  | 0 | 2.35 | 0 | 20.01 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 9.67 | 5.01 | 3.99 | 1.1 | 9.67
M7.K2.T10 |  | 0 | 8.24 | 0 | 70.17 | 70.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.34 | 33.89 | 17.59 | 14 | 3.86 | 33.89
M7.K2.T11 |  | 0 | 2.55 | 0 | 21.74 | 21.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.48 | 10.5 | 5.45 | 4.33 | 1.2 | 10.5
M7.K2.T12 |  | 0 | 4.68 | 0 | 39.02 | 39.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.54 | 18.29 | 9.98 | 8.06 | 2.22 | 18.29
M7.K2.T13 |  | 0 | 10.61 | 0 | 91.08 | 91.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.02 | 44.46 | 22.67 | 17.94 | 4.95 | 44.46
M7.K2.T14 |  | 0 | 13.44 | 0 | 115.04 | 115.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.69 | 55.94 | 28.71 | 22.77 | 6.28 | 55.94
M7.K2.T15 |  | 0 | 3.88 | 0 | 33.01 | 33.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.62 | 15.95 | 8.27 | 6.58 | 1.82 | 15.95
M7.K2.T16 |  | 0 | 3.67 | 0 | 30.57 | 30.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 14.27 | 7.84 | 6.34 | 1.75 | 14.27
M7.K2.T17 |  | 0 | 3.44 | 0 | 29.34 | 29.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 14.23 | 7.34 | 5.83 | 1.61 | 14.23
M7.K2.T18 |  | 0 | 3.08 | 0 | 26.28 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.97 | 12.74 | 6.57 | 5.22 | 1.44 | 12.74
M7.K2.T19 |  | 0 | 6.84 | 0 | 60.75 | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 31.01 | 14.64 | 11.31 | 3.12 | 31.01
M7.K2.T20 |  | 0 | 2.38 | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 9.81 | 5.09 | 4.05 | 1.12 | 9.81
M7.K2.T21 |  | 0 | 2.19 | 0 | 18.52 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 8.85 | 4.68 | 3.74 | 1.03 | 8.85
M7.K2.T22 |  | 0 | 1.76 | 0 | 14.99 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 7.22 | 3.76 | 3 | 0.83 | 7.22
M7.K2.T23 |  | 0 | 1.53 | 0 | 13.06 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 6.31 | 3.27 | 2.6 | 0.72 | 6.31
M7.K2.T24 |  | 0 | 1.36 | 0 | 11.56 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 5.58 | 2.9 | 2.3 | 0.64 | 5.58
M7.K2.T25 |  | 0 | 2.15 | 0 | 18.04 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 8.54 | 4.58 | 3.68 | 1.02 | 8.54
K3 - 'Voda F-38-8c' |  | 0 | 72.79 | 0 | 866.97 | 866.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.82 | 490.09 | 156.89 | 165.17 | 44.66 | 490.09
M7.K3.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 24.58 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.39 | 19.87 | 0 | 3.69 | 0.83 | 19.87
M7.K3.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 25.56 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 20.67 | 0 | 3.84 | 0.86 | 20.67
M7.K3.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.38 | 68.01 | 0 | 12.54 | 2.83 | 68.01
M7.K3.T4 |  | 0 | 0 | 0 | 24.79 | 24.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.61 | 20.05 | 0 | 3.72 | 0.84 | 20.05
M7.K3.T5 |  | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.39 | 18.24 | 0 | 3.39 | 0.76 | 18.24
M7.K3.T6 |  | 0 | 0 | 0 | 29.07 | 29.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.86 | 23.52 | 0 | 4.35 | 0.98 | 23.52
M7.K3.T7 |  | 0 | 0.74 | 0 | 31.54 | 31.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.27 | 22.44 | 2.36 | 5.2 | 1.27 | 22.44
M7.K3.T8 |  | 0 | 10 | 0 | 85.15 | 85.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.14 | 41.14 | 21.34 | 16.98 | 4.68 | 41.14
M7.K3.T9 |  | 0 | 1.92 | 0 | 16.38 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 7.92 | 4.1 | 3.26 | 0.9 | 7.92
M7.K3.T10 |  | 0 | 2.08 | 0 | 17.76 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.56 | 8.62 | 4.44 | 3.53 | 0.97 | 8.62
M7.K3.T11 |  | 0 | 1.57 | 0 | 13.36 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.46 | 3.35 | 2.66 | 0.73 | 6.46
M7.K3.T12 |  | 0 | 1.51 | 0 | 12.89 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 6.26 | 3.22 | 2.56 | 0.71 | 6.26
M7.K3.T13 |  | 0 | 1.22 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 5.02 | 2.61 | 2.07 | 0.57 | 5.02
M7.K3.T14 |  | 0 | 1.43 | 0 | 12.14 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.84 | 3.05 | 2.44 | 0.67 | 5.84
M7.K3.T15 |  | 0 | 1.06 | 0 | 9.07 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 4.38 | 2.27 | 1.81 | 0.5 | 4.38
M7.K3.T16 |  | 0 | 2.08 | 0 | 17.73 | 17.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 8.57 | 4.44 | 3.53 | 0.97 | 8.57
M7.K3.T17 |  | 0 | 4.2 | 0 | 35.58 | 35.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 17.08 | 8.96 | 7.15 | 1.97 | 17.08
M7.K3.T18 |  | 0 | 3.38 | 0 | 28.84 | 28.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 13.96 | 7.22 | 5.74 | 1.58 | 13.96
M7.K3.T19 |  | 0 | 3.6 | 0 | 30.66 | 30.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 14.82 | 7.68 | 6.11 | 1.69 | 14.82
M7.K3.T20 |  | 0 | 3.15 | 0 | 26.72 | 26.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 12.81 | 6.73 | 5.38 | 1.48 | 12.81
M7.K3.T21 |  | 0 | 3.83 | 0 | 31.37 | 31.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.97 | 14.29 | 8.16 | 6.68 | 1.84 | 14.29
M7.K3.T22 |  | 0 | 5.28 | 0 | 44.72 | 44.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.19 | 21.41 | 11.28 | 9.01 | 2.49 | 21.41
M7.K3.T23 |  | 0 | 3.79 | 0 | 32.87 | 32.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.49 | 16.26 | 8.1 | 6.37 | 1.76 | 16.26
M7.K3.T24 |  | 0 | 2.1 | 0 | 17.86 | 17.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.64 | 8.63 | 4.47 | 3.56 | 0.98 | 8.63
M7.K3.T25 |  | 0 | 1.65 | 0 | 15.03 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 7.37 | 3.56 | 3.02 | 0.87 | 7.37
M7.K3.T26 |  | 0 | 1.69 | 0 | 15.79 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 7.47 | 3.68 | 3.37 | 1.01 | 7.47
M7.K3.T27 |  | 0 | 1.3 | 0 | 12.18 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 5.78 | 2.83 | 2.59 | 0.77 | 5.78
M7.K3.T28 |  | 0 | 1.55 | 0 | 14.08 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 6.43 | 3.36 | 3.12 | 0.93 | 6.43
M7.K3.T29 |  | 0 | 2.02 | 0 | 18.82 | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.51 | 8.91 | 4.38 | 4.01 | 1.2 | 8.91
M7.K3.T30 |  | 0 | 3.36 | 0 | 30.95 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.43 | 14.38 | 7.3 | 6.73 | 2.01 | 14.38
M7.K3.T31 |  | 0 | 2.17 | 0 | 19.01 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 8.14 | 4.72 | 4.47 | 1.33 | 8.14
M7.K3.T32 |  | 0 | 3.16 | 0 | 28.09 | 28.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.59 | 12.37 | 6.86 | 6.44 | 1.92 | 12.37
M7.K3.T33 |  | 0 | 2.94 | 0 | 27.43 | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 12.97 | 6.4 | 5.86 | 1.75 | 12.97
K4 - 'Voda F-38-8d' |  | 0 | 66.4 | 0 | 620.68 | 620.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.4 | 294.51 | 144.41 | 132.09 | 39.41 | 294.51
M7.K4.T1 |  | 0 | 1.34 | 0 | 12.48 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 5.92 | 2.9 | 2.66 | 0.79 | 5.92
M7.K4.T2 |  | 0 | 2.18 | 0 | 20.91 | 20.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.57 | 10.25 | 4.75 | 4.29 | 1.28 | 10.25
M7.K4.T3 |  | 0 | 4.42 | 0 | 44.04 | 44.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.37 | 22.66 | 9.64 | 8.53 | 2.54 | 22.66
M7.K4.T4 |  | 0 | 1.44 | 0 | 13.21 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 6.07 | 3.14 | 2.9 | 0.87 | 6.07
M7.K4.T5 |  | 0 | 2.46 | 0 | 22.35 | 22.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.96 | 10.2 | 5.34 | 4.95 | 1.48 | 10.2
M7.K4.T6 |  | 0 | 1.69 | 0 | 15.79 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 7.49 | 3.67 | 3.36 | 1 | 7.49
M7.K4.T7 |  | 0 | 1.28 | 0 | 11.87 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 5.58 | 2.78 | 2.55 | 0.76 | 5.58
M7.K4.T8 |  | 0 | 1.49 | 0 | 13.94 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 6.61 | 3.24 | 2.97 | 0.89 | 6.61
M7.K4.T9 |  | 0 | 1.03 | 0 | 9.65 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 4.58 | 2.24 | 2.05 | 0.61 | 4.58
M7.K4.T10 |  | 0 | 0.93 | 0 | 8.69 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 4.12 | 2.02 | 1.85 | 0.55 | 4.12
M7.K4.T11 |  | 0 | 1.3 | 0 | 12.27 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 5.88 | 2.84 | 2.58 | 0.77 | 5.88
M7.K4.T12 |  | 0 | 1.29 | 0 | 12.07 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 5.73 | 2.81 | 2.57 | 0.77 | 5.73
M7.K4.T13 |  | 0 | 3.08 | 0 | 28.95 | 28.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 13.86 | 6.7 | 6.1 | 1.82 | 13.86
M7.K4.T14 |  | 0 | 2.9 | 0 | 27.15 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 12.88 | 6.32 | 5.78 | 1.72 | 12.88
M7.K4.T15 |  | 0 | 3.49 | 0 | 32.78 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.24 | 15.64 | 7.6 | 6.93 | 2.07 | 15.64
M7.K4.T16 |  | 0 | 2.49 | 0 | 22.79 | 22.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.39 | 10.46 | 5.42 | 5.02 | 1.5 | 10.46
M7.K4.T17 |  | 0 | 2.53 | 0 | 23.29 | 23.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 10.82 | 5.5 | 5.07 | 1.51 | 10.82
M7.K4.T18 |  | 0 | 1.35 | 0 | 12.61 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 5.98 | 2.93 | 2.68 | 0.8 | 5.98
M7.K4.T19 |  | 0 | 3.6 | 0 | 33.79 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.24 | 16.12 | 7.83 | 7.15 | 2.13 | 16.12
M7.K4.T20 |  | 0 | 1.62 | 0 | 15.29 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.04 | 7.36 | 3.52 | 3.2 | 0.95 | 7.36
M7.K4.T21 |  | 0 | 4.39 | 0 | 41.75 | 41.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.08 | 20.27 | 9.56 | 8.66 | 2.58 | 20.27
M7.K4.T22 |  | 0 | 3.34 | 0 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.68 | 14.81 | 7.26 | 6.64 | 1.98 | 14.81
M7.K4.T23 |  | 0 | 1.1 | 0 | 10.31 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 4.92 | 2.39 | 2.18 | 0.65 | 4.92
M7.K4.T24 |  | 0 | 2.17 | 0 | 20.29 | 20.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 9.63 | 4.72 | 4.32 | 1.29 | 9.63
M7.K4.T25 |  | 0 | 3.97 | 0 | 36.83 | 36.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.22 | 17.3 | 8.63 | 7.92 | 2.36 | 17.3
M7.K4.T26 |  | 0 | 4.56 | 0 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.99 | 19.17 | 9.91 | 9.17 | 2.74 | 19.17
M7.K4.T27 |  | 0 | 3.32 | 0 | 29.51 | 29.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 13.01 | 7.2 | 6.76 | 2.02 | 13.01
M7.K4.T28 |  | 0 | 1.63 | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 7.18 | 3.55 | 3.25 | 0.97 | 7.18
K5 - 'Voda F-38-8e' |  | 0 | 51.11 | 1.52 | 636.47 | 636.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.1 | 345.4 | 116.94 | 128.06 | 36.69 | 345.4
M7.K5.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 28.76 | 28.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 23.26 | 0 | 4.32 | 0.97 | 23.26
M7.K5.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 40.47 | 40.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.17 | 32.68 | 0 | 6.11 | 1.38 | 32.68
M7.K5.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 45.31 | 45.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.96 | 36.37 | 0 | 7.02 | 1.58 | 36.37
M7.K5.T4 |  | 0 | 1.89 | 0 | 41.09 | 41.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 26.41 | 4.58 | 7.59 | 2.02 | 26.41
M7.K5.T5 |  | 0 | 1.77 | 0 | 16.53 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 7.84 | 3.85 | 3.52 | 1.05 | 7.84
M7.K5.T6 |  | 0 | 1.99 | 0 | 18.74 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.44 | 9 | 4.33 | 3.94 | 1.18 | 9
M7.K5.T7 |  | 0 | 2.13 | 0 | 20.08 | 20.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 9.64 | 4.63 | 4.22 | 1.26 | 9.64
M7.K5.T8 |  | 0 | 1.18 | 0 | 11.06 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 5.25 | 2.57 | 2.35 | 0.7 | 5.25
M7.K5.T9 |  | 0 | 1.79 | 0 | 16.84 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 8.03 | 3.9 | 3.56 | 1.06 | 8.03
M7.K5.T10 |  | 0 | 2.98 | 0 | 28.63 | 28.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.17 | 14.1 | 6.48 | 5.84 | 1.74 | 14.1
M7.K5.T11 |  | 0 | 1.57 | 0 | 14.57 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 6.86 | 3.41 | 3.13 | 0.93 | 6.86
M7.K5.T12 |  | 0 | 1.85 | 0 | 17.34 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 8.23 | 4.03 | 3.69 | 1.1 | 8.23
M7.K5.T13 |  | 0 | 2.3 | 0 | 21.22 | 21.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 9.91 | 4.99 | 4.59 | 1.37 | 9.91
M7.K5.T14 |  | 0 | 1.82 | 0 | 16.83 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 7.89 | 3.95 | 3.63 | 1.08 | 7.89
M7.K5.T15 |  | 0 | 1.7 | 0 | 15.91 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 7.58 | 3.69 | 3.37 | 1.01 | 7.58
M7.K5.T16 |  | 0 | 2.75 | 0 | 25.57 | 25.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 12.06 | 5.97 | 5.48 | 1.63 | 12.06
M7.K5.T17 |  | 0 | 2.66 | 0 | 22.98 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 9.66 | 5.77 | 5.49 | 1.64 | 9.66
M7.K5.T18 |  | 0 | 3.84 | 0 | 35.83 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.24 | 16.97 | 8.35 | 7.64 | 2.28 | 16.97
M7.K5.T19 |  | 0 | 1.57 | 0 | 14.66 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 6.95 | 3.41 | 3.12 | 0.93 | 6.95
M7.K5.T20 |  | 0 | 1.57 | 0 | 14.68 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.44 | 6.95 | 3.42 | 3.13 | 0.93 | 6.95
M7.K5.T21 |  | 0 | 3.3 | 0 | 30.76 | 30.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 14.53 | 7.18 | 6.58 | 1.96 | 14.53
M7.K5.T22 |  | 0 | 2.36 | 0 | 22.33 | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 10.79 | 5.13 | 4.66 | 1.39 | 10.79
M7.K5.T23 |  | 0 | 3.03 | 0 | 28.31 | 28.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.84 | 13.43 | 6.59 | 6.02 | 1.8 | 13.43
M7.K5.T24 |  | 0 | 1.44 | 0 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 6.37 | 3.12 | 2.85 | 0.85 | 6.37
M7.K5.T25 |  | 0 | 1.44 | 0 | 13.45 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 6.39 | 3.13 | 2.86 | 0.85 | 6.39
M7.K5.T26 |  | 0 | 1.43 | 0 | 13.35 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.13 | 6.33 | 3.11 | 2.84 | 0.85 | 6.33
M7.K5.T27 |  | 0 | 2.63 | 0 | 24.61 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 11.73 | 5.71 | 5.21 | 1.56 | 11.73
M7.K5.T28 |  | 0 | 0.15 | 0.95 | 16.09 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 6.76 | 4.04 | 3.85 | 1.15 | 6.76
M7.K5.T29 |  | 0 | 0 | 0.57 | 7.04 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 3.4 | 1.62 | 1.47 | 0.44 | 3.4
M8 - 'Vodovod F-38-10' |  | 20.52 | 42.41 | 1.97 | 514.94 | 514.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.85 | 265.12 | 96.37 | 107.21 | 41.15 | 265.12
K1 - 'Voda F-38-10' |  | 20.52 | 42.41 | 1.97 | 514.94 | 514.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.85 | 265.12 | 96.37 | 107.21 | 41.15 | 265.12
M8.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 5.71 | 0 | 1.22 | 0.38 | 5.71
M8.K1.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 14.61 | 0.25 | 3.06 | 0.97 | 14.61
M8.K1.T3 |  | 0 | 2.86 | 0 | 23.56 | 23.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 10.64 | 6.09 | 4.81 | 1.82 | 10.64
M8.K1.T4 |  | 0 | 5.31 | 0 | 42.69 | 42.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 18.53 | 11.28 | 9.07 | 3.42 | 18.53
M8.K1.T5 |  | 0 | 3.94 | 0 | 32.44 | 32.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.15 | 14.65 | 8.38 | 6.63 | 2.5 | 14.65
M8.K1.T6 |  | 0 | 3.03 | 0 | 25.25 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02 | 11.61 | 6.45 | 5.06 | 1.91 | 11.61
M8.K1.T7 |  | 0 | 3.63 | 0 | 30.2 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.93 | 13.83 | 7.73 | 6.07 | 2.29 | 13.83
M8.K1.T8 |  | 0 | 2.64 | 0 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.61 | 9.87 | 5.62 | 4.44 | 1.67 | 9.87
M8.K1.T9 |  | 0 | 3.22 | 0 | 26.47 | 26.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.23 | 11.91 | 6.85 | 5.42 | 2.05 | 11.91
M8.K1.T10 |  | 0 | 5.12 | 0 | 42.32 | 42.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.94 | 19.2 | 10.9 | 8.6 | 3.24 | 19.2
M8.K1.T11 |  | 0 | 4.23 | 0 | 35.18 | 35.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.88 | 16.14 | 9 | 7.07 | 2.67 | 16.14
M8.K1.T12 |  | 0 | 2.58 | 0 | 21.19 | 21.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.53 | 5.48 | 4.34 | 1.64 | 9.53
M8.K1.T13 |  | 0 | 2.7 | 0 | 22.46 | 22.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.26 | 10.27 | 5.76 | 4.52 | 1.71 | 10.27
M8.K1.T14 |  | 0 | 1.95 | 0 | 15.91 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.77 | 7.04 | 4.16 | 3.32 | 1.25 | 7.04
M8.K1.T15 |  | 0 | 1.21 | 0 | 10.41 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 4.61 | 2.72 | 2.17 | 0.82 | 4.61
M8.K1.T16 |  | 0 | 0 | 1.09 | 12.66 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 5.74 | 3.08 | 2.65 | 1.06 | 5.74
M8.K1.T17 |  | 0 | 0 | 0.88 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 5.15 | 2.6 | 2.44 | 1 | 5.15
M8.K1.T18 |  | 2.86 | 0 | 0 | 15.96 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 10.58 | 0 | 3.66 | 1.5 | 10.58
M8.K1.T19 |  | 3.76 | 0 | 0 | 20.51 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.22 | 13.34 | 0 | 4.88 | 2 | 13.34
M8.K1.T20 |  | 4.76 | 0 | 0 | 26.63 | 26.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.28 | 17.68 | 0 | 6.1 | 2.5 | 17.68
M8.K1.T21 |  | 3.8 | 0 | 0 | 21.23 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 14.06 | 0 | 4.88 | 2 | 14.06
M8.K1.T22 |  | 4.39 | 0 | 0 | 25.08 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 16.91 | 0 | 5.57 | 2.28 | 16.91
M8.K1.T23 |  | 0.95 | 0 | 0 | 5.31 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 3.51 | 0 | 1.22 | 0.5 | 3.51
M9 - 'Vodovod F-38-11' |  | 44.67 | 387.86 | 11.47 | 4190.93 | 4190.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151.28 | 1886 | 980.18 | 938.5 | 346.61 | 1886
K1 - 'Voda F-38-11-1a' |  | 44.67 | 0 | 0 | 256.62 | 256.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.47 | 172.34 | 0 | 62.36 | 18.76 | 172.34
M9.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.7 | 0 | 0.33 | 0.08 | 1.7
M9.K1.T2 |  | 2.85 | 0 | 0 | 25.61 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 18.38 | 0 | 5.45 | 1.53 | 18.38
M9.K1.T3 |  | 6.22 | 0 | 0 | 34.65 | 34.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.22 | 23.33 | 0 | 8.36 | 2.53 | 23.33
M9.K1.T4 |  | 7.64 | 0 | 0 | 42.17 | 42.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.64 | 28.22 | 0 | 10.3 | 3.12 | 28.22
M9.K1.T5 |  | 9.85 | 0 | 0 | 50.41 | 50.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.71 | 31.86 | 0 | 13.7 | 4.15 | 31.86
M9.K1.T6 |  | 4.54 | 0 | 0 | 24.86 | 24.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 16.56 | 0 | 6.13 | 1.86 | 16.56
M9.K1.T7 |  | 6.77 | 0 | 0 | 38.7 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 26.52 | 0 | 9 | 2.72 | 26.52
M9.K1.T8 |  | 2.27 | 0 | 0 | 12.74 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.59 | 8.63 | 0 | 3.04 | 0.92 | 8.63
M9.K1.T9 |  | 4.53 | 0 | 0 | 25.36 | 25.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 17.14 | 0 | 6.06 | 1.86 | 17.14
K2 - 'Voda F-38-11-1b' |  | 0 | 41.7 | 0 | 480.13 | 480.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.07 | 211.82 | 118.35 | 112.24 | 33.67 | 211.82
M9.K2.T1 |  | 0 | 1.69 | 0 | 39.48 | 39.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.23 | 24.24 | 4.79 | 8.03 | 2.17 | 24.24
M9.K2.T2 |  | 0 | 2.02 | 0 | 22.19 | 22.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.38 | 5.74 | 5.28 | 1.59 | 9.38
M9.K2.T3 |  | 0 | 1.52 | 0 | 16.72 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.58 | 7.12 | 4.31 | 3.96 | 1.2 | 7.12
M9.K2.T4 |  | 0 | 2.43 | 0 | 27.36 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.13 | 12.04 | 6.91 | 6.28 | 1.9 | 12.04
M9.K2.T5 |  | 0 | 2.26 | 0 | 25.08 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.86 | 10.8 | 6.42 | 5.87 | 1.77 | 10.8
M9.K2.T6 |  | 0 | 2.95 | 0 | 33.18 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 14.64 | 8.37 | 7.6 | 2.3 | 14.64
M9.K2.T7 |  | 0 | 1.68 | 0 | 18.93 | 18.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 8.34 | 4.78 | 4.34 | 1.31 | 8.34
M9.K2.T8 |  | 0 | 3.74 | 0 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.84 | 15.27 | 10.61 | 9.95 | 3.01 | 15.27
M9.K2.T9 |  | 0 | 2.24 | 0 | 21.46 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | 6.88 | 6.33 | 6.16 | 1.86 | 6.88
M9.K2.T10 |  | 0 | 1.42 | 0 | 17.53 | 17.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 8.77 | 4.04 | 3.52 | 1.07 | 8.77
M9.K2.T11 |  | 0 | 1.89 | 0 | 23.09 | 23.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.92 | 11.4 | 5.39 | 4.71 | 1.42 | 11.4
M9.K2.T12 |  | 0 | 2.08 | 0 | 22.47 | 22.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.27 | 9.28 | 5.89 | 5.45 | 1.65 | 9.28
M9.K2.T13 |  | 0 | 1.27 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 4.88 | 3.59 | 3.39 | 1.03 | 4.88
M9.K2.T14 |  | 0 | 1.11 | 0 | 12.94 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 6.04 | 3.15 | 2.8 | 0.85 | 6.04
M9.K2.T15 |  | 0 | 2.19 | 0 | 25.32 | 25.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.11 | 11.6 | 6.23 | 5.59 | 1.69 | 11.6
M9.K2.T16 |  | 0 | 1.81 | 0 | 20.23 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 8.84 | 5.13 | 4.67 | 1.41 | 8.84
M9.K2.T17 |  | 0 | 3.38 | 0 | 37.91 | 37.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.59 | 16.63 | 9.6 | 8.73 | 2.64 | 16.63
M9.K2.T18 |  | 0 | 1.37 | 0 | 15.01 | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 6.33 | 3.89 | 3.58 | 1.08 | 6.33
M9.K2.T19 |  | 0 | 0.99 | 0 | 10.97 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 4.76 | 2.8 | 2.55 | 0.77 | 4.76
M9.K2.T20 |  | 0 | 2.4 | 0 | 25.91 | 25.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.68 | 10.68 | 6.8 | 6.29 | 1.9 | 10.68
M9.K2.T21 |  | 0 | 1.26 | 0 | 12.13 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 3.9 | 3.57 | 3.48 | 1.05 | 3.9
K3 - 'Voda F-38-11-2a' |  | 0 | 52.7 | 5.51 | 579.42 | 579.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.57 | 237.43 | 140.87 | 137.28 | 56.99 | 237.43
M9.K3.T1 |  | 0 | 0 | 0.32 | 13.65 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 8.37 | 1.52 | 2.67 | 0.98 | 8.37
M9.K3.T2 |  | 0 | 0 | 0.72 | 8.37 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 3.43 | 2.05 | 1.97 | 0.82 | 3.43
M9.K3.T3 |  | 0 | 0 | 1.1 | 14.29 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 6.94 | 3.14 | 2.87 | 1.19 | 6.94
M9.K3.T4 |  | 0 | 0 | 1.68 | 18.89 | 18.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 7.3 | 4.77 | 4.66 | 1.94 | 7.3
M9.K3.T5 |  | 0 | 0 | 0.73 | 8.43 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 3.46 | 2.06 | 1.99 | 0.83 | 3.46
M9.K3.T6 |  | 0 | 0.27 | 0.97 | 13.92 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 5.79 | 3.38 | 3.24 | 1.35 | 5.79
M9.K3.T7 |  | 0 | 0.73 | 0 | 6.99 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.8 | 1.73 | 1.67 | 0.7 | 2.8
M9.K3.T8 |  | 0 | 0.83 | 0 | 7.95 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 3.18 | 1.97 | 1.91 | 0.79 | 3.18
M9.K3.T9 |  | 0 | 1.49 | 0 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.03 | 5.7 | 3.52 | 3.4 | 1.42 | 5.7
M9.K3.T10 |  | 0 | 3.47 | 0 | 33.18 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 13.31 | 8.21 | 7.95 | 3.31 | 13.31
M9.K3.T11 |  | 0 | 1.85 | 0 | 17.54 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 6.92 | 4.38 | 4.26 | 1.77 | 6.92
M9.K3.T12 |  | 0 | 2.46 | 0 | 25.05 | 25.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 11.22 | 5.82 | 5.47 | 2.27 | 11.22
M9.K3.T13 |  | 0 | 2.47 | 0 | 23.71 | 23.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.43 | 9.62 | 5.83 | 5.63 | 2.34 | 9.62
M9.K3.T14 |  | 0 | 3.17 | 0 | 30.38 | 30.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.01 | 12.24 | 7.5 | 7.25 | 3.02 | 12.24
M9.K3.T15 |  | 0 | 3.47 | 0 | 34.79 | 34.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 15.2 | 8.21 | 7.76 | 3.23 | 15.2
M9.K3.T16 |  | 0 | 3.1 | 0 | 29.94 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.59 | 12.26 | 7.33 | 7.06 | 2.94 | 12.26
M9.K3.T17 |  | 0 | 3.15 | 0 | 30.28 | 30.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.92 | 12.33 | 7.44 | 7.17 | 2.99 | 12.33
M9.K3.T18 |  | 0 | 3.54 | 0 | 34.86 | 34.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.46 | 14.79 | 8.37 | 7.98 | 3.32 | 14.79
M9.K3.T19 |  | 0 | 2.81 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 11.18 | 6.64 | 6.39 | 2.66 | 11.18
M9.K3.T20 |  | 0 | 2.26 | 0 | 21.26 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.25 | 5.35 | 5.22 | 2.17 | 8.25
M9.K3.T21 |  | 0 | 3.78 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 11.64 | 8.91 | 8.9 | 3.7 | 11.64
M9.K3.T22 |  | 0 | 2.1 | 0 | 20.03 | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 8.05 | 4.95 | 4.79 | 1.99 | 8.05
M9.K3.T23 |  | 0 | 3.93 | 0 | 36.09 | 36.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.63 | 13.42 | 9.28 | 9.14 | 3.8 | 13.42
M9.K3.T24 |  | 0 | 3.86 | 0 | 36.47 | 36.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.03 | 14.34 | 9.12 | 8.87 | 3.69 | 14.34
M9.K3.T25 |  | 0 | 3.97 | 0 | 38.35 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 15.71 | 9.39 | 9.04 | 3.76 | 15.71
K4 - 'Voda F-38-11-2b' |  | 0 | 88.17 | 4.26 | 894.11 | 894.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.1 | 370.22 | 220.44 | 207.65 | 86.78 | 370.22
M9.K4.T1 |  | 0 | 2.8 | 0 | 26.58 | 26.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.26 | 10.54 | 6.62 | 6.43 | 2.67 | 10.54
M9.K4.T2 |  | 0 | 3.73 | 0 | 35.9 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.47 | 14.64 | 8.81 | 8.49 | 3.53 | 14.64
M9.K4.T3 |  | 0 | 3.2 | 0 | 31.21 | 31.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.85 | 13.01 | 7.57 | 7.25 | 3.02 | 13.01
M9.K4.T4 |  | 0 | 3.57 | 0 | 34.55 | 34.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.15 | 14.22 | 8.44 | 8.11 | 3.38 | 14.22
M9.K4.T5 |  | 0 | 0.43 | 0 | 4.12 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 1.65 | 1.02 | 0.99 | 0.41 | 1.65
M9.K4.T6 |  | 0 | 2.69 | 0 | 26.29 | 26.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.99 | 10.97 | 6.37 | 6.11 | 2.54 | 10.97
M9.K4.T7 |  | 0 | 1.3 | 0 | 12.41 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 5 | 3.06 | 2.96 | 1.23 | 5
M9.K4.T8 |  | 0 | 1.84 | 0 | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 7.73 | 4.36 | 4.16 | 1.73 | 7.73
M9.K4.T9 |  | 0 | 2.64 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 11.1 | 6.25 | 5.96 | 2.48 | 11.1
M9.K4.T10 |  | 0 | 3.5 | 0 | 31.64 | 31.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.23 | 11.37 | 8.26 | 8.19 | 3.41 | 11.37
M9.K4.T11 |  | 0 | 2.66 | 0 | 25.41 | 25.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.11 | 10.19 | 6.29 | 6.09 | 2.53 | 10.19
M9.K4.T12 |  | 0 | 2.96 | 0 | 26.89 | 26.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.54 | 9.78 | 6.98 | 6.91 | 2.88 | 9.78
M9.K4.T13 |  | 0 | 2.78 | 0 | 26.98 | 26.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 11.15 | 6.57 | 6.31 | 2.63 | 11.15
M9.K4.T14 |  | 0 | 2 | 0 | 18.46 | 18.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.22 | 6.9 | 4.73 | 4.65 | 1.94 | 6.9
M9.K4.T15 |  | 0 | 0.89 | 0 | 8.41 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 3.35 | 2.09 | 2.03 | 0.84 | 3.35
M9.K4.T16 |  | 0 | 0.58 | 0 | 5.45 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 2.09 | 1.38 | 1.35 | 0.56 | 2.09
M9.K4.T17 |  | 0 | 1.57 | 0 | 15.97 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 7.15 | 3.71 | 3.49 | 1.45 | 7.15
M9.K4.T18 |  | 0 | 1.67 | 0 | 17.16 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.98 | 7.76 | 3.96 | 3.71 | 1.54 | 7.76
M9.K4.T19 |  | 0 | 2.93 | 0 | 27.26 | 27.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.92 | 10.38 | 6.93 | 6.79 | 2.82 | 10.38
M9.K4.T20 |  | 0 | 1.96 | 0 | 18.75 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.53 | 7.52 | 4.64 | 4.49 | 1.87 | 7.52
M9.K4.T21 |  | 0 | 1.56 | 0 | 14.89 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 5.97 | 3.68 | 3.57 | 1.48 | 5.97
M9.K4.T22 |  | 0 | 1.03 | 0 | 9.93 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 4.07 | 2.43 | 2.34 | 0.98 | 4.07
M9.K4.T23 |  | 0 | 0.85 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 3.39 | 2.02 | 1.85 | 0.78 | 3.39
M9.K4.T24 |  | 0 | 2.44 | 0 | 23.89 | 23.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | 10.53 | 5.76 | 5.22 | 2.19 | 10.53
M9.K4.T25 |  | 0 | 1.01 | 0 | 9.68 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.14 | 2.38 | 2.17 | 0.91 | 4.14
M9.K4.T26 |  | 0 | 1.42 | 0 | 13.68 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 5.89 | 3.35 | 3.06 | 1.28 | 5.89
M9.K4.T27 |  | 0 | 1.42 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 5.63 | 3.36 | 3.1 | 1.3 | 5.63
M9.K4.T28 |  | 0 | 3.16 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.76 | 12.58 | 7.45 | 6.85 | 2.88 | 12.58
M9.K4.T29 |  | 0 | 2.21 | 0 | 20.98 | 20.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 8.77 | 5.22 | 4.8 | 2.01 | 8.77
M9.K4.T30 |  | 0 | 1.45 | 0 | 13.66 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.54 | 5.66 | 3.41 | 3.15 | 1.32 | 5.66
M9.K4.T31 |  | 0 | 1.07 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 4.27 | 2.54 | 2.33 | 0.98 | 4.27
M9.K4.T32 |  | 0 | 1.03 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 4.1 | 2.44 | 2.24 | 0.94 | 4.1
M9.K4.T33 |  | 0 | 1.59 | 0 | 15.34 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 6.63 | 3.74 | 3.41 | 1.43 | 6.63
M9.K4.T34 |  | 0 | 1.58 | 0 | 15.04 | 15.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 6.29 | 3.74 | 3.44 | 1.44 | 6.29
M9.K4.T35 |  | 0 | 2.53 | 0 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 10.6 | 5.98 | 5.44 | 2.29 | 10.6
M9.K4.T36 |  | 0 | 1.89 | 0 | 17.95 | 17.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.81 | 7.51 | 4.47 | 4.11 | 1.72 | 7.51
M9.K4.T37 |  | 0 | 1.68 | 0 | 16.04 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.91 | 6.78 | 3.97 | 3.64 | 1.53 | 6.78
M9.K4.T38 |  | 0 | 1.58 | 0 | 15.02 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 6.28 | 3.74 | 3.43 | 1.44 | 6.28
M9.K4.T39 |  | 0 | 2.76 | 0 | 26.65 | 26.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.44 | 11.46 | 6.52 | 5.95 | 2.5 | 11.46
M9.K4.T40 |  | 0 | 2.66 | 0 | 25.19 | 25.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | 10.49 | 6.28 | 5.78 | 2.43 | 10.49
M9.K4.T41 |  | 0 | 2.8 | 0 | 27.09 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 11.69 | 6.62 | 6.03 | 2.53 | 11.69
M9.K4.T42 |  | 0 | 1.48 | 0 | 14.09 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 5.9 | 3.5 | 3.22 | 1.35 | 5.9
M9.K4.T43 |  | 0 | 2.43 | 0 | 22.44 | 22.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 8.95 | 5.73 | 5.33 | 2.24 | 8.95
M9.K4.T44 |  | 0 | 0.71 | 0 | 6.68 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 2.78 | 1.67 | 1.54 | 0.65 | 2.78
M9.K4.T45 |  | 0 | 0.13 | 1.39 | 18.52 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 8.78 | 4.26 | 3.77 | 1.58 | 8.78
M9.K4.T46 |  | 0 | 0 | 2 | 23.49 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 10.28 | 5.69 | 5.16 | 2.17 | 10.28
M9.K4.T47 |  | 0 | 0 | 0.86 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 4.29 | 2.45 | 2.24 | 0.94 | 4.29
K5 - 'Voda F-38-11-3' |  | 0 | 55.79 | 0 | 553.25 | 553.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.73 | 285.89 | 140.95 | 86.63 | 35.26 | 285.89
M9.K5.T1 |  | 0 | 3.01 | 0 | 43.64 | 43.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.28 | 25.82 | 9.19 | 6.1 | 2.17 | 25.82
M9.K5.T2 |  | 0 | 3.1 | 0 | 32.21 | 32.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.91 | 16.59 | 8.61 | 4.84 | 1.86 | 16.59
M9.K5.T3 |  | 0 | 3.73 | 0 | 39.21 | 39.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.84 | 20.48 | 10.37 | 5.77 | 2.22 | 20.48
M9.K5.T4 |  | 0 | 0.39 | 0 | 3.93 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 1.94 | 1.09 | 0.62 | 0.24 | 1.94
M9.K5.T5 |  | 0 | 0.69 | 0 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 3.53 | 1.92 | 1.03 | 0.4 | 3.53
M9.K5.T6 |  | 0 | 1.29 | 0 | 12.99 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.69 | 3.58 | 1.9 | 0.74 | 6.69
M9.K5.T7 |  | 0 | 2.19 | 0 | 21.22 | 21.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.06 | 10.46 | 6.04 | 3.28 | 1.28 | 10.46
M9.K5.T8 |  | 0 | 1.78 | 0 | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.62 | 9.04 | 4.92 | 2.63 | 1.03 | 9.04
M9.K5.T9 |  | 0 | 4.08 | 0 | 38.03 | 38.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.74 | 17.72 | 11.27 | 6.3 | 2.46 | 17.72
M9.K5.T10 |  | 0 | 0.57 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 2.21 | 1.47 | 0.91 | 0.37 | 2.21
M9.K5.T11 |  | 0 | 2.51 | 0 | 24.15 | 24.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | 12.61 | 5.93 | 3.81 | 1.61 | 12.61
M9.K5.T12 |  | 0 | 1.31 | 0 | 12.01 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 5.95 | 3.08 | 2.02 | 0.85 | 5.95
M9.K5.T13 |  | 0 | 2.54 | 0 | 23.33 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | 11.53 | 6 | 3.93 | 1.66 | 11.53
M9.K5.T14 |  | 0 | 2.94 | 0 | 26.95 | 26.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.72 | 13.31 | 6.94 | 4.55 | 1.92 | 13.31
M9.K5.T15 |  | 0 | 1.24 | 0 | 11.14 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 5.38 | 2.92 | 1.93 | 0.82 | 5.38
M9.K5.T16 |  | 0 | 0.91 | 0 | 8.01 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 3.74 | 2.15 | 1.44 | 0.61 | 3.74
M9.K5.T17 |  | 0 | 1.83 | 0 | 16.24 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 7.69 | 4.32 | 2.88 | 1.21 | 7.69
M9.K5.T18 |  | 0 | 1.63 | 0 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 7.36 | 3.84 | 2.52 | 1.06 | 7.36
M9.K5.T19 |  | 0 | 1.66 | 0 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 8.13 | 3.91 | 2.52 | 1.07 | 8.13
M9.K5.T20 |  | 0 | 2.71 | 0 | 25.33 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.12 | 12.8 | 6.4 | 4.16 | 1.76 | 12.8
M9.K5.T21 |  | 0 | 3.89 | 0 | 35.83 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 17.78 | 9.19 | 6.02 | 2.54 | 17.78
M9.K5.T22 |  | 0 | 1.86 | 0 | 17.23 | 17.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.09 | 8.64 | 4.38 | 2.86 | 1.21 | 8.64
M9.K5.T23 |  | 0 | 1.33 | 0 | 12.52 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 6.4 | 3.13 | 2.03 | 0.86 | 6.4
M9.K5.T24 |  | 0 | 2.2 | 0 | 21.37 | 21.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 11.28 | 5.2 | 3.32 | 1.4 | 11.28
M9.K5.T25 |  | 0 | 1.94 | 0 | 22.38 | 22.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 13.81 | 4.6 | 2.69 | 1.14 | 13.81
M9.K5.T26 |  | 0 | 1.52 | 0 | 17.64 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 10.91 | 3.62 | 2.11 | 0.89 | 10.91
M9.K5.T27 |  | 0 | 1.6 | 0 | 15.82 | 15.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 8.49 | 3.79 | 2.41 | 1.02 | 8.49
M9.K5.T28 |  | 0 | 1.32 | 0 | 11.77 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 5.63 | 3.1 | 2.06 | 0.87 | 5.63
K6 - 'Voda F-38-11-4a' |  | 0 | 55.07 | 1.7 | 556.39 | 556.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.86 | 236.24 | 136.32 | 126.36 | 52.95 | 236.24
M9.K6.T1 |  | 0 | 0 | 0.04 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 6.94 | 0.69 | 1.78 | 0.63 | 6.94
M9.K6.T2 |  | 0 | 0 | 1.5 | 16.34 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 6.27 | 4.26 | 4 | 1.68 | 6.27
M9.K6.T3 |  | 0 | 1.88 | 0.16 | 22.88 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.69 | 9.37 | 5.78 | 5.31 | 2.23 | 9.37
M9.K6.T4 |  | 0 | 1.32 | 0 | 12.37 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 5.04 | 3.12 | 2.89 | 1.21 | 5.04
M9.K6.T5 |  | 0 | 1.34 | 0 | 12.83 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 5.43 | 3.17 | 2.91 | 1.22 | 5.43
M9.K6.T6 |  | 0 | 1.38 | 0 | 13.86 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 6.38 | 3.25 | 2.9 | 1.22 | 6.38
M9.K6.T7 |  | 0 | 2.9 | 0 | 29.35 | 29.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.13 | 13.57 | 6.87 | 6.13 | 2.57 | 13.57
M9.K6.T8 |  | 0 | 5.36 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.39 | 23.48 | 12.66 | 11.44 | 4.81 | 23.48
M9.K6.T9 |  | 0 | 1.47 | 0 | 13.92 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.81 | 5.82 | 3.46 | 3.18 | 1.34 | 5.82
M9.K6.T10 |  | 0 | 1.46 | 0 | 13.82 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 5.75 | 3.45 | 3.18 | 1.33 | 5.75
M9.K6.T11 |  | 0 | 3.58 | 0 | 33.99 | 33.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.71 | 14.22 | 8.45 | 7.77 | 3.26 | 14.22
M9.K6.T12 |  | 0 | 2.48 | 0 | 21.67 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.47 | 7.69 | 5.84 | 5.58 | 2.35 | 7.69
M9.K6.T13 |  | 0 | 2.56 | 0 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10.04 | 6.05 | 5.58 | 2.34 | 10.04
M9.K6.T14 |  | 0 | 1.57 | 0 | 14.97 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 6.29 | 3.71 | 3.41 | 1.43 | 6.29
M9.K6.T15 |  | 0 | 1.69 | 0 | 15.85 | 15.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 6.52 | 3.98 | 3.67 | 1.54 | 6.52
M9.K6.T16 |  | 0 | 2.14 | 0 | 20.18 | 20.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 8.32 | 5.06 | 4.67 | 1.96 | 8.32
M9.K6.T17 |  | 0 | 1.73 | 0 | 16.41 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 6.87 | 4.08 | 3.75 | 1.58 | 6.87
M9.K6.T18 |  | 0 | 1.46 | 0 | 13.87 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 5.79 | 3.46 | 3.18 | 1.34 | 5.79
M9.K6.T19 |  | 0 | 2.77 | 0 | 26.73 | 26.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 11.51 | 6.54 | 5.96 | 2.5 | 11.51
M9.K6.T20 |  | 0 | 1.69 | 0 | 16.28 | 16.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 6.97 | 4 | 3.65 | 1.53 | 6.97
M9.K6.T21 |  | 0 | 1.11 | 0 | 10.56 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 4.43 | 2.62 | 2.41 | 1.01 | 4.43
M9.K6.T22 |  | 0 | 2.01 | 0 | 19.76 | 19.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.61 | 8.76 | 4.75 | 4.3 | 1.8 | 8.76
M9.K6.T23 |  | 0 | 1.85 | 0 | 17.52 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 7.33 | 4.36 | 4.01 | 1.68 | 7.33
M9.K6.T24 |  | 0 | 1.66 | 0 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 6.61 | 3.91 | 3.59 | 1.51 | 6.61
M9.K6.T25 |  | 0 | 2.96 | 0 | 27.39 | 27.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 10.93 | 6.99 | 6.51 | 2.73 | 10.93
M9.K6.T26 |  | 0 | 2.08 | 0 | 19.28 | 19.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.11 | 7.75 | 4.9 | 4.55 | 1.91 | 7.75
M9.K6.T27 |  | 0 | 1.82 | 0 | 17.21 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 7.17 | 4.29 | 3.95 | 1.66 | 7.17
M9.K6.T28 |  | 0 | 1.28 | 0 | 12.09 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.99 | 5.01 | 3.02 | 2.79 | 1.17 | 5.01
M9.K6.T29 |  | 0 | 1.51 | 0 | 14.37 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 6.01 | 3.57 | 3.29 | 1.38 | 6.01
K7 - 'Voda F-38-11-4b' |  | 0 | 94.42 | 0 | 871.01 | 871.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.49 | 372.06 | 223.26 | 205.98 | 62.19 | 372.06
M9.K7.T1 |  | 0 | 2.46 | 0 | 29.47 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.23 | 13.75 | 6.36 | 7.05 | 2.06 | 13.75
M9.K7.T2 |  | 0 | 4.16 | 0 | 36.59 | 36.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.26 | 14.51 | 9.81 | 9.16 | 2.77 | 14.51
M9.K7.T3 |  | 0 | 3.64 | 0 | 32.96 | 32.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.67 | 13.8 | 8.58 | 7.9 | 2.39 | 13.8
M9.K7.T4 |  | 0 | 2.02 | 0 | 18.84 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.68 | 8.31 | 4.76 | 4.32 | 1.31 | 8.31
M9.K7.T5 |  | 0 | 1.02 | 0 | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 4.02 | 2.4 | 2.19 | 0.66 | 4.02
M9.K7.T6 |  | 0 | 3.09 | 0 | 28.81 | 28.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 12.62 | 7.3 | 6.64 | 2.01 | 12.62
M9.K7.T7 |  | 0 | 4.01 | 0 | 37.03 | 37.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.72 | 15.98 | 9.47 | 8.65 | 2.61 | 15.98
M9.K7.T8 |  | 0 | 1.48 | 0 | 13.83 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 6.06 | 3.5 | 3.19 | 0.96 | 6.06
M9.K7.T9 |  | 0 | 3.32 | 0 | 30.88 | 30.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 13.49 | 7.84 | 7.14 | 2.16 | 13.49
M9.K7.T10 |  | 0 | 1.25 | 0 | 11.51 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 4.95 | 2.95 | 2.7 | 0.82 | 4.95
M9.K7.T11 |  | 0 | 2.33 | 0 | 20.87 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 8.58 | 5.49 | 5.08 | 1.54 | 8.58
M9.K7.T12 |  | 0 | 2.29 | 0 | 20.22 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 8.09 | 5.4 | 5.03 | 1.52 | 8.09
M9.K7.T13 |  | 0 | 3.17 | 0 | 28.45 | 28.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 11.7 | 7.48 | 6.92 | 2.09 | 11.7
M9.K7.T14 |  | 0 | 2.67 | 0 | 24.58 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.37 | 10.57 | 6.3 | 5.76 | 1.74 | 10.57
M9.K7.T15 |  | 0 | 2.83 | 0 | 26.08 | 26.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 11.24 | 6.67 | 6.1 | 1.84 | 11.24
M9.K7.T16 |  | 0 | 1.19 | 0 | 11.01 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 4.76 | 2.81 | 2.57 | 0.78 | 4.76
M9.K7.T17 |  | 0 | 1.17 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 4.64 | 2.77 | 2.53 | 0.76 | 4.64
M9.K7.T18 |  | 0 | 0.9 | 0 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 3.55 | 2.11 | 1.93 | 0.58 | 3.55
M9.K7.T19 |  | 0 | 0.95 | 0 | 8.79 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 3.78 | 2.25 | 2.06 | 0.62 | 3.78
M9.K7.T20 |  | 0 | 1.38 | 0 | 12.66 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 5.44 | 3.24 | 2.97 | 0.9 | 5.44
M9.K7.T21 |  | 0 | 1.17 | 0 | 10.76 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 4.59 | 2.77 | 2.54 | 0.77 | 4.59
M9.K7.T22 |  | 0 | 1.54 | 0 | 14.12 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.03 | 3.63 | 3.33 | 1.01 | 6.03
M9.K7.T23 |  | 0 | 2.25 | 0 | 20.05 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.87 | 8.16 | 5.3 | 4.92 | 1.49 | 8.16
M9.K7.T24 |  | 0 | 1.33 | 0 | 11.98 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 4.97 | 3.13 | 2.89 | 0.88 | 4.97
M9.K7.T25 |  | 0 | 4.06 | 0 | 40.23 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.92 | 19.25 | 9.6 | 8.49 | 2.57 | 19.25
M9.K7.T26 |  | 0 | 2.02 | 0 | 19.39 | 19.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 8.87 | 4.78 | 4.29 | 1.3 | 8.87
M9.K7.T27 |  | 0 | 1.23 | 0 | 11.32 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 4.87 | 2.9 | 2.65 | 0.8 | 4.87
M9.K7.T28 |  | 0 | 2.71 | 0 | 24.96 | 24.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.74 | 10.73 | 6.39 | 5.85 | 1.77 | 10.73
M9.K7.T29 |  | 0 | 2.9 | 0 | 25.24 | 25.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9.79 | 6.84 | 6.42 | 1.94 | 9.79
M9.K7.T30 |  | 0 | 1.99 | 0 | 16.93 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.77 | 6.29 | 4.69 | 4.45 | 1.34 | 6.29
M9.K7.T31 |  | 0 | 3.08 | 0 | 27.84 | 27.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.59 | 11.61 | 7.26 | 6.7 | 2.02 | 11.61
M9.K7.T32 |  | 0 | 1.84 | 0 | 16.94 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 7.31 | 4.33 | 3.96 | 1.2 | 7.31
M9.K7.T33 |  | 0 | 1.39 | 0 | 12.48 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 5.13 | 3.28 | 3.04 | 0.92 | 5.13
M9.K7.T34 |  | 0 | 1.2 | 0 | 11.01 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 4.73 | 2.82 | 2.58 | 0.78 | 4.73
M9.K7.T35 |  | 0 | 1.52 | 0 | 13.94 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 5.97 | 3.58 | 3.28 | 0.99 | 5.97
M9.K7.T36 |  | 0 | 1.26 | 0 | 11.86 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 5.29 | 2.97 | 2.69 | 0.81 | 5.29
M9.K7.T37 |  | 0 | 1.25 | 0 | 11.45 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 4.91 | 2.94 | 2.69 | 0.81 | 4.91
M9.K7.T38 |  | 0 | 2.24 | 0 | 21.09 | 21.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 9.38 | 5.29 | 4.79 | 1.45 | 9.38
M9.K7.T39 |  | 0 | 3.2 | 0 | 29.15 | 29.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.89 | 12.34 | 7.54 | 6.92 | 2.09 | 12.34
M9.K7.T40 |  | 0 | 2.32 | 0 | 20.43 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.24 | 8.1 | 5.48 | 5.12 | 1.55 | 8.1
M9.K7.T41 |  | 0 | 1.89 | 0 | 17.42 | 17.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 7.5 | 4.46 | 4.08 | 1.23 | 7.5
M9.K7.T42 |  | 0 | 2.15 | 0 | 19.89 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.73 | 8.65 | 5.06 | 4.62 | 1.4 | 8.65
M9.K7.T43 |  | 0 | 2.02 | 0 | 18.62 | 18.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.46 | 8.02 | 4.77 | 4.36 | 1.32 | 8.02
M9.K7.T44 |  | 0 | 2.51 | 0 | 22.93 | 22.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 9.71 | 5.93 | 5.45 | 1.65 | 9.71
K8 - 'Voda F-38-11-5' |  | 22.08 | 0 | 0 | 156.68 | 156.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.42 | 108.75 | 0 | 36.25 | 10.42 | 108.75
M9.K8.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 9.21 | 0 | 1.94 | 0.45 | 9.21
M9.K8.T2 |  | 1.57 | 0 | 0 | 39.85 | 39.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.63 | 30.24 | 0 | 7.5 | 1.88 | 30.24
M9.K8.T3 |  | 3.89 | 0 | 0 | 20.21 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 13.43 | 0 | 5.06 | 1.53 | 13.43
M9.K8.T4 |  | 4.86 | 0 | 0 | 25.14 | 25.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 16.66 | 0 | 6.34 | 1.91 | 16.66
M9.K8.T5 |  | 3.89 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 13.19 | 0 | 5.09 | 1.54 | 13.19
M9.K8.T6 |  | 2.93 | 0 | 0 | 15.09 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 9.96 | 0 | 3.83 | 1.16 | 9.96
M9.K8.T7 |  | 1.95 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 6.53 | 0 | 2.55 | 0.77 | 6.53
M9.K8.T8 |  | 2.01 | 0 | 0 | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 6.44 | 0 | 2.66 | 0.8 | 6.44
M9.K8.T9 |  | 0.96 | 0 | 0 | 4.79 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 3.08 | 0 | 1.27 | 0.38 | 3.08

## Profili (hidden)
Ilirska bistrica |  |  |  |  | Oznaka | Fi | Dolzina
Oznaka | Premer | Dolzina |  |  | M1 - 'Vodovod F-38-1' | 250 | 674.37
Po Mrezah |  |  |  |  | M2 - 'Vodovod F-38-2' | 250 | 1643.62
M1 - 'Vodovod F-38-1' |  |  |  |  | M3 - 'Vodovod F-38-3' | 200 | 1466.35
Total Mreza |  |  |  |  | M4 - 'Vodovod F-38-4' | 200 | 3355
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 674.37 |  |  | M5 - 'Vodovod F-38-6' | 200 | 1660.21
Po Kanalih |  |  |  |  | M6 - 'Vodovod F-38-7' | 200 | 2781.52
K1 - 'Vodovod F-38-1a' |  |  |  |  | M7 - 'Vodovod F-38-8' | 150 | 2494.42
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 105.02 |  |  | M8 - 'Vodovod F-38-10' | 125 | 358.14
K2 - 'Vodovod F-38-1b' |  |  |  |  | M9 - 'Vodovod F-38-11' | 100 | 2443.84
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 569.34 |  |  |  | 125 | 1166.59
M2 - 'Vodovod F-38-2'
Total Mreza
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 1643.62
Po Kanalih |  |  |  |  | Oznaka | Fi | Dolzina
K1 - 'Vodovod F-38-2a'
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 537.68 |  |  | M1 - 'Vodovod F-38-1' | 250 | 674.37
K2 - 'Vodovod F-38-2b' |  |  |  |  | M2 - 'Vodovod F-38-2' | 250 | 1643.62
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 576.88 |  |  | M3 - 'Vodovod F-38-3' | 200 | 1469.42
K3 - 'Vodovod F-38-2c' |  |  |  |  | M4 - 'Vodovod F-38-4' | 200 | 3355
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 529.05 |  |  | M5 - 'Vodovod F-38-6' | 200 | 1660.21
M3 - 'Vodovod F-38-3' |  |  |  |  | M6 - 'Vodovod F-38-7' | 200 | 2781.52
Total Mreza |  |  |  |  | M7 - 'Vodovod F-38-8' | 150 | 2494.42
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 1397.18 |  |  | M8 - 'Vodovod F-38-10' | 125 | 358.14
NL DN 200 ISOPAM | 200 | 69.17
Po Kanalih
K1 - 'Vodovod F-38-3a'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 425.39
NL DN 200 ISOPAM | 200 | 69.17
K2 - 'Vodovod F-38-3b'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 543.62
K3 - 'Vodovod F-38-3c'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 428.17
M4 - 'Vodovod F-38-4'
Total Mreza
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 3355
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-4a'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 590.82
K2 - 'Voda F-38-4b'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 222.67
K3 - 'Voda F-38-4c'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 581.55
K4 - 'Voda F-38-4d'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 494.44
K5 - 'Voda F-38-4e'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 490.13
K6 - 'Voda F-38-4f'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 490.58
K7 - 'Voda F-38-4g'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 484.81
M5 - 'Vodovod F-38-6'
Total Mreza
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 1660.21
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-6a'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 552.59
K2 - 'Voda F-38-6b'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 551.91
K3 - 'Voda F-38-6c'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 555.71
M6 - 'Vodovod F-38-7'
Total Mreza
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 2781.52
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-7a'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 548.93
K2 - 'Voda F-38-7b'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 572.35
K3 - 'Voda F-38-7c'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 550.19
K4 - 'Voda F-38-7d'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 546.31
K5 - 'Voda F-38-7e'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 563.74
M7 - 'Vodovod F-38-8'
Total Mreza
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 2494.42
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-08a'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 499.47
K2 - 'Voda F-38-08b'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 512.55
K3 - 'Voda F-38-08c'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 504.89
K4 - 'Voda F-38-08d'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 511.14
K5 - 'Voda F-38-08e'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 466.37
M8 - 'Vodovod F-38-10'
Total Mreza
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 358.14
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-10'
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 358.14
M9 - 'Vodovod F-38-11'
Total Mreza
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 2443.84
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 1166.59
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-11-1a'
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 221.78
K2 - 'Voda F-38-11-1b'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 430.95 | 652.73
K3 - 'Voda F-38-11-2a'
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 481.64
K4 - 'Voda F-38-11-2b'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 369.63
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 388.34 | 1239.61
K5 - 'Voda F-38-11-3'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 366.69
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 74.82 | 441.51
K6 - 'Voda F-38-11-4a'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 479.43
K7 - 'Voda F-38-11-4b'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 797.14 | 1276.57 | 1276.57
Oznaka | Fi | Dolzina
K8 - 'Voda F-38-11-5'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 133.86

## LT PZI (hidden)
Ilirska bistrica
Oznaka | Ime | X | Y | Stacionaza | K.Pokrova | K.Dna | K.Vtoka | K. Iztoka | Globina
M1 | Vodovod F-38-1
M1.K1 | Vodovod F-38-1a
1 | 1 | 442091.5265 | 47229.1558 | 0 | 460.12 | 458.87 | 458.87 | 458.87 | 1.25
2 | 2 | 442095.5579 | 47235.5995 | 7.601 | 460.09 | 458.83 | 458.83 | 458.83 | 1.26
3 | 3 | 442098.2685 | 47239.9321 | 12.712 | 460.47 | 458.8 | 458.8 | 458.8 | 1.67
4 | 4 | 442098.3422 | 47244.9315 | 17.712 | 458.7 | 457.45 | 457.45 | 457.45 | 1.25
5 | 5 | 442098.5406 | 47258.3874 | 31.169 | 449.71 | 448.46 | 448.46 | 448.46 | 1.25
6 | 6 | 442098.797 | 47275.7769 | 48.56 | 438.22 | 436.97 | 436.97 | 436.97 | 1.25
7 | 7 | 442098.932 | 47284.9272 | 57.712 | 433.03 | 431.78 | 431.78 | 431.78 | 1.25
8 | 8 | 442098.9802 | 47288.1998 | 60.985 | 431.81 | 430.47 | 430.47 | 430.47 | 1.34
9 | 9 | 442099.0426 | 47293.1618 | 65.947 | 430.81 | 429.32 | 429.32 | 429.32 | 1.49
10 | 10 | 442096.6408 | 47294.6068 | 68.75 | 429 | 427.6 | 427.6 | 427.6 | 1.4
11 | 11 | 442092.616 | 47297.0283 | 73.447 | 428.47 | 427.13 | 427.13 | 427.13 | 1.34
12 | 12 | 442086.6274 | 47300.6313 | 80.436 | 427.97 | 426.43 | 426.43 | 426.43 | 1.54
13 | 13 | 442080.1512 | 47304.5276 | 87.994 | 426.6 | 422.47 | 422.47 | 422.47 | 4.13
14 | 14 | 442080.54 | 47310.4104 | 93.889 | 425.12 | 422.44 | 422.44 | 422.44 | 2.68
15 | 15 | 442080.6939 | 47312.7399 | 96.224 | 425.13 | 422.43 | 422.43 | 422.43 | 2.7
16 | 16 | 442081.0237 | 47317.729 | 101.224 | 425.72 | 422.4 | 422.4 | 422.4 | 3.32
17 | 17 | 442081.2743 | 47321.5207 | 105.024 | 426.09 | 424.4 | 424.4 | 424.4 | 1.69
M1.K2 | Vodovod F-38-1b
1 | 17 | 442081.2743 | 47321.5207 | 0 | 426.09 | 424.4 | 424.4 | 424.4 | 1.69
2 | 18 | 442081.604 | 47326.5098 | 5 | 426.13 | 424.51 | 424.51 | 424.51 | 1.61
3 | 19 | 442070.1212 | 47334.0868 | 18.757 | 425.22 | 423.6 | 423.6 | 423.6 | 1.62
4 | 20 | 442057.2644 | 47342.1255 | 33.92 | 423.62 | 421.87 | 421.87 | 421.87 | 1.75
5 | 21 | 442038.3041 | 47348.49 | 53.92 | 422.1 | 419.58 | 419.58 | 419.58 | 2.52
6 | 22 | 442018.87 | 47347.15 | 73.401 | 419.01 | 417.24 | 417.24 | 417.24 | 1.77
7 | 23 | 442005.87 | 47341.46 | 87.591 | 417.07 | 415.54 | 415.54 | 415.54 | 1.53
8 | 24 | 441991.7134 | 47334.9209 | 103.185 | 416.36 | 414.76 | 414.76 | 414.76 | 1.6
9 | 25 | 441984.366 | 47331.7562 | 111.185 | 416.09 | 414.36 | 414.36 | 414.36 | 1.73
10 | 26 | 441970.17 | 47323.16 | 127.781 | 415.06 | 413.53 | 413.53 | 413.53 | 1.53
11 | 27 | 441958.8951 | 47319.4684 | 139.645 | 414.81 | 413.34 | 413.34 | 413.34 | 1.47
12 | 28 | 441949.77 | 47316.42 | 149.266 | 414.63 | 413.19 | 413.19 | 413.19 | 1.44
13 | 29 | 441934.03 | 47308.44 | 166.913 | 414.45 | 412.9 | 412.9 | 412.9 | 1.55
14 | 30 | 441920.25 | 47298.84 | 183.707 | 413.66 | 412.15 | 412.15 | 412.15 | 1.51
15 | 31 | 441906.04 | 47290.53 | 200.169 | 412.92 | 411.41 | 411.41 | 411.41 | 1.51
16 | 32 | 441892.51 | 47280.83 | 216.817 | 412.66 | 411.14 | 411.14 | 411.14 | 1.52
17 | 33 | 441885 | 47275.44 | 226.061 | 412.52 | 410.99 | 410.99 | 410.99 | 1.53
18 | 34 | 441880.77 | 47271.2 | 232.05 | 412.36 | 410.9 | 410.9 | 410.9 | 1.46
19 | 35 | 441875.8 | 47265.82 | 239.374 | 412.12 | 410.52 | 410.52 | 410.52 | 1.6
20 | 36 | 441869.85 | 47259.41 | 248.12 | 411.69 | 410.08 | 410.08 | 410.08 | 1.61
21 | 37 | 441863.5728 | 47252.2766 | 257.622 | 411.15 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 1.56
22 | 38 | 441860.5221 | 47247.1771 | 263.564 | 410.86 | 409.29 | 409.29 | 409.29 | 1.56
23 | 39 | 441855.69 | 47238.42 | 273.566 | 410.35 | 408.78 | 408.78 | 408.78 | 1.57
24 | 40 | 441854.25 | 47232.12 | 280.029 | 410.06 | 408.55 | 408.55 | 408.55 | 1.51
25 | 41 | 441846.68 | 47216.1 | 297.747 | 409.27 | 407.91 | 407.91 | 407.91 | 1.36
26 | 42 | 441837.2195 | 47199.0191 | 317.273 | 408.75 | 407.23 | 407.23 | 407.23 | 1.52
27 | 43 | 441834.54 | 47194.18 | 322.805 | 408.6 | 407.04 | 407.04 | 407.04 | 1.56
28 | 44 | 441827.4 | 47182.08 | 336.854 | 408.09 | 406.54 | 406.54 | 406.54 | 1.54
29 | 45 | 441825.26 | 47179.33 | 340.339 | 407.95 | 406.42 | 406.42 | 406.42 | 1.53
30 | 46 | 441819.74 | 47172.7 | 348.966 | 407.61 | 406.12 | 406.12 | 406.12 | 1.49
31 | 47 | 441812.26 | 47163.225 | 361.037 | 407.33 | 405.82 | 405.82 | 405.82 | 1.51
32 | 48 | 441806.86 | 47156.38 | 369.756 | 407.13 | 405.6 | 405.6 | 405.6 | 1.53
33 | 49 | 441801.74 | 47147.64 | 379.885 | 406.89 | 405.35 | 405.35 | 405.35 | 1.55
34 | 50 | 441796.76 | 47139.135 | 389.741 | 406.66 | 405.1 | 405.1 | 405.1 | 1.56
35 | 51 | 441791.09 | 47129.47 | 400.946 | 406.4 | 404.82 | 404.82 | 404.82 | 1.58
36 | 52 | 441778.05 | 47103.78 | 429.756 | 405.53 | 404.1 | 404.1 | 404.1 | 1.43
37 | 53 | 441775.37 | 47097.52 | 436.566 | 405.34 | 403.93 | 403.93 | 403.93 | 1.41
38 | 54 | 441771.34 | 47085.14 | 449.585 | 405.05 | 403.61 | 403.61 | 403.61 | 1.44
39 | 55 | 441769.5091 | 47080.6379 | 454.446 | 404.97 | 403.48 | 403.48 | 403.48 | 1.48
40 | 56 | 441765.97 | 47072.16 | 463.633 | 404.82 | 403.35 | 403.35 | 403.35 | 1.47
41 | 57 | 441759.04 | 47065.25 | 473.419 | 404.65 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 1.45
42 | 58 | 441745.22 | 47051.47 | 492.935 | 404.31 | 402.91 | 402.91 | 402.91 | 1.4
43 | 59 | 441734.23 | 47046.94 | 504.822 | 404.14 | 402.73 | 402.73 | 402.73 | 1.41
44 | 60 | 441723.55 | 47042.54 | 516.373 | 403.98 | 402.55 | 402.55 | 402.55 | 1.43
45 | 61 | 441700.58 | 47036.96 | 540.011 | 403.91 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 1.45
46 | 62 | 441677.0877 | 47028.4095 | 565.011 | 403.86 | 402.36 | 402.36 | 402.36 | 1.5
47 | 63 | 441673.0155 | 47026.9273 | 569.345 | 403.85 | 402.34 | 402.34 | 402.34 | 1.5
M2 | Vodovod F-38-2
M2.K1 | Vodovod F-38-2a
1 | 1 | 441330.365 | 47146.905 | 0 | 401.57 | 400.11 | 400.11 | 400.11 | 1.46
2 | 2 | 441320.3632 | 47151.7493 | 11.113 | 401.58 | 400.16 | 400.16 | 400.16 | 1.42
3 | 3 | 441303.9257 | 47164.7726 | 32.085 | 401.76 | 400.24 | 400.24 | 400.24 | 1.51
4 | 4 | 441294.4989 | 47172.9052 | 44.535 | 401.97 | 400.43 | 400.43 | 400.43 | 1.54
5 | 5 | 441287.2462 | 47165.2831 | 55.056 | 402.04 | 400.58 | 400.58 | 400.58 | 1.45
6 | 6 | 441277.635 | 47169.2292 | 65.446 | 402.26 | 400.74 | 400.74 | 400.74 | 1.52
7 | 7 | 441262.344 | 47167.5613 | 80.827 | 402.34 | 400.86 | 400.86 | 400.86 | 1.47
8 | 8 | 441223.8538 | 47156.6755 | 120.827 | 402.28 | 400.7 | 400.7 | 400.7 | 1.58
9 | 9 | 441195.0001 | 47148.4618 | 150.827 | 402.24 | 400.58 | 400.58 | 400.58 | 1.66
10 | 10 | 441183.6537 | 47145.2922 | 162.608 | 402.23 | 400.51 | 400.51 | 400.51 | 1.71
11 | 11 | 441175.0918 | 47141.1758 | 172.108 | 404.71 | 400.45 | 400.45 | 400.45 | 4.26
12 | 12 | 441169.2425 | 47138.3635 | 178.598 | 404.59 | 400.42 | 400.42 | 400.42 | 4.17
13 | 13 | 441160.6807 | 47134.2471 | 188.098 | 401.5 | 400.36 | 400.36 | 400.36 | 1.14
14 | 14 | 441149.4004 | 47128.8238 | 200.615 | 401.98 | 400.28 | 400.28 | 400.28 | 1.69
15 | 15 | 441140.7655 | 47126.4543 | 209.569 | 401.79 | 400.23 | 400.23 | 400.23 | 1.56
16 | 16 | 441136.5574 | 47136.9228 | 220.852 | 401.85 | 400.28 | 400.28 | 400.28 | 1.58
17 | 17 | 441131.6878 | 47149.1712 | 234.032 | 401.86 | 400.33 | 400.33 | 400.33 | 1.53
18 | 18 | 441125.6477 | 47161.6806 | 247.924 | 401.95 | 400.38 | 400.38 | 400.38 | 1.57
19 | 19 | 441120.9713 | 47170.3843 | 257.804 | 402.02 | 400.47 | 400.47 | 400.47 | 1.55
20 | 20 | 441110.8014 | 47187.0368 | 277.316 | 402.24 | 400.63 | 400.63 | 400.63 | 1.61
21 | 21 | 441098.635 | 47203.2385 | 297.578 | 402.55 | 400.93 | 400.93 | 400.93 | 1.62
22 | 22 | 441083.5461 | 47219.3512 | 319.652 | 402.87 | 401.25 | 401.25 | 401.25 | 1.62
23 | 23 | 441068.9971 | 47232.6819 | 339.385 | 403.12 | 401.53 | 401.53 | 401.53 | 1.59
24 | 24 | 441054.2109 | 47245.7216 | 359.1 | 403.24 | 401.73 | 401.73 | 401.73 | 1.51
25 | 25 | 441040.146 | 47256.8122 | 377.011 | 403.48 | 401.91 | 401.91 | 401.91 | 1.57
26 | 26 | 441028.6936 | 47264.3174 | 390.704 | 403.64 | 402.05 | 402.05 | 402.05 | 1.59
27 | 27 | 441012.2387 | 47275.8862 | 410.819 | 404 | 402.35 | 402.35 | 402.35 | 1.65
28 | 28 | 440998.7378 | 47284.44 | 426.801 | 404.19 | 402.59 | 402.59 | 402.59 | 1.6
29 | 29 | 440986.2651 | 47290.0431 | 440.475 | 404.29 | 402.7 | 402.7 | 402.7 | 1.59
30 | 30 | 440974.2437 | 47294.6972 | 453.365 | 404.36 | 402.8 | 402.8 | 402.8 | 1.56
31 | 31 | 440964.5686 | 47297.983 | 463.583 | 404.39 | 402.76 | 402.76 | 402.76 | 1.64
32 | 32 | 440944.9822 | 47303.4433 | 483.916 | 404.42 | 402.68 | 402.68 | 402.68 | 1.74
33 | 33 | 440927.7954 | 47307.0482 | 501.477 | 404.27 | 402.61 | 402.61 | 402.61 | 1.66
34 | 34 | 440910.3682 | 47309.959 | 519.146 | 404.04 | 402.54 | 402.54 | 402.54 | 1.51
35 | 35 | 440892.0292 | 47312.6608 | 537.683 | 404.02 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 1.56
M2.K2 | Vodovod F-38-2b
1 | 35 | 440892.0292 | 47312.6608 | 0 | 404.02 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 1.56
2 | 36 | 440879.7888 | 47314.4362 | 12.368 | 404.31 | 402.56 | 402.56 | 402.56 | 1.75
3 | 37 | 440864.3323 | 47316.678 | 27.987 | 404.02 | 402.69 | 402.69 | 402.69 | 1.34
4 | 38 | 440846.3291 | 47319.2891 | 46.178 | 404.35 | 402.83 | 402.83 | 402.83 | 1.52
5 | 39 | 440830.0607 | 47321.6487 | 62.617 | 404.65 | 403 | 403 | 403 | 1.64
6 | 40 | 440817.2206 | 47323.511 | 75.591 | 404.72 | 403.14 | 403.14 | 403.14 | 1.58
7 | 41 | 440796.1938 | 47326.915 | 96.892 | 404.97 | 403.36 | 403.36 | 403.36 | 1.61
8 | 42 | 440775.3789 | 47331.0696 | 118.117 | 405.1 | 403.47 | 403.47 | 403.47 | 1.63
9 | 43 | 440771.4978 | 47333.8162 | 122.872 | 405.14 | 403.49 | 403.49 | 403.49 | 1.65
10 | 44 | 440758.0057 | 47338.5499 | 137.17 | 405.23 | 403.56 | 403.56 | 403.56 | 1.66
11 | 45 | 440742.4828 | 47346.1229 | 154.442 | 405.35 | 403.62 | 403.62 | 403.62 | 1.73
12 | 46 | 440734.9963 | 47350.9693 | 163.36 | 405.41 | 403.64 | 403.64 | 403.64 | 1.76
13 | 47 | 440727.8971 | 47356.3014 | 172.239 | 405.41 | 403.67 | 403.67 | 403.67 | 1.74
14 | 48 | 440718.6981 | 47364.2837 | 184.418 | 405.42 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 1.72
15 | 49 | 440707.5293 | 47374.2965 | 199.418 | 405.45 | 403.75 | 403.75 | 403.75 | 1.7
16 | 50 | 440696.2958 | 47384.2367 | 214.418 | 405.46 | 403.8 | 403.8 | 403.8 | 1.66
17 | 51 | 440685.0671 | 47394.1824 | 229.418 | 405.36 | 403.84 | 403.84 | 403.84 | 1.52
18 | 52 | 440678.3176 | 47392.7822 | 236.312 | 405.39 | 403.86 | 403.86 | 403.86 | 1.53
19 | 53 | 440674.7305 | 47396.2655 | 241.312 | 405.35 | 403.88 | 403.88 | 403.88 | 1.48
20 | 54 | 440671.1435 | 47399.7488 | 246.312 | 405.31 | 403.81 | 403.81 | 403.81 | 1.5
21 | 55 | 440671.2086 | 47406.5237 | 253.087 | 405.21 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 1.5
22 | 56 | 440656.4124 | 47419.9799 | 273.087 | 405.02 | 403.43 | 403.43 | 403.43 | 1.59
23 | 57 | 440641.5349 | 47433.3463 | 293.087 | 404.71 | 403.15 | 403.15 | 403.15 | 1.56
24 | 58 | 440626.4775 | 47446.5096 | 313.087 | 404.47 | 402.87 | 402.87 | 402.87 | 1.59
25 | 59 | 440619.0912 | 47453.2501 | 323.086 | 404.34 | 402.74 | 402.74 | 402.74 | 1.6
26 | 60 | 440610.0944 | 47458.7238 | 333.617 | 404.23 | 402.6 | 402.6 | 402.6 | 1.62
27 | 61 | 440588.5936 | 47478.4058 | 362.766 | 403.84 | 402.24 | 402.24 | 402.24 | 1.6
28 | 62 | 440567.2789 | 47498.6529 | 392.165 | 403.45 | 401.87 | 401.87 | 401.87 | 1.58
29 | 63 | 440559.9504 | 47503.8267 | 401.136 | 403.36 | 401.75 | 401.75 | 401.75 | 1.61
30 | 64 | 440554.5217 | 47509.2495 | 408.809 | 403.28 | 401.65 | 401.65 | 401.65 | 1.63
31 | 65 | 440546.1909 | 47518.2967 | 421.107 | 403.17 | 401.55 | 401.55 | 401.55 | 1.62
32 | 66 | 440531.7067 | 47535.5434 | 443.629 | 402.97 | 401.37 | 401.37 | 401.37 | 1.6
33 | 67 | 440520.9873 | 47548.6737 | 460.58 | 402.89 | 401.29 | 401.29 | 401.29 | 1.6
34 | 68 | 440506.7919 | 47566.3394 | 483.242 | 402.79 | 401.19 | 401.19 | 401.19 | 1.6
35 | 69 | 440499.5143 | 47576.0254 | 495.357 | 402.73 | 401.13 | 401.13 | 401.13 | 1.6
36 | 70 | 440484.9037 | 47592.8856 | 517.667 | 402.63 | 401.04 | 401.04 | 401.04 | 1.59
37 | 71 | 440476.0683 | 47603.6582 | 531.6 | 402.56 | 400.98 | 400.98 | 400.98 | 1.59
38 | 72 | 440463.902 | 47617.0061 | 549.66 | 402.48 | 400.89 | 400.89 | 400.89 | 1.59
39 | 73 | 440456.3747 | 47623.3221 | 559.486 | 402.42 | 400.84 | 400.84 | 400.84 | 1.59
40 | 74 | 440443.0474 | 47634.5051 | 576.884 | 402.33 | 400.75 | 400.75 | 400.75 | 1.58
M2.K3 | Vodovod F-38-2c
1 | 74 | 440443.0474 | 47634.5051 | 0 | 402.33 | 400.75 | 400.75 | 400.75 | 1.58
2 | 75 | 440431.4632 | 47643.9228 | 14.929 | 402.19 | 400.62 | 400.62 | 400.62 | 1.57
3 | 76 | 440416.8258 | 47655.7764 | 33.765 | 402.11 | 400.46 | 400.46 | 400.46 | 1.65
4 | 77 | 440401.4975 | 47668.1896 | 53.489 | 402.15 | 400.54 | 400.54 | 400.54 | 1.61
5 | 78 | 440386.5663 | 47680.2811 | 72.702 | 402.21 | 400.61 | 400.61 | 400.61 | 1.6
6 | 79 | 440377.9573 | 47687.2667 | 83.789 | 402.25 | 400.66 | 400.66 | 400.66 | 1.59
7 | 80 | 440342.4399 | 47717.3349 | 130.324 | 402.43 | 401.03 | 401.03 | 401.03 | 1.4
8 | 81 | 440317.1407 | 47741.3749 | 165.224 | 403.1 | 401.5 | 401.5 | 401.5 | 1.6
9 | 82 | 440306.5427 | 47752.2853 | 180.434 | 403.45 | 401.71 | 401.71 | 401.71 | 1.74
10 | 83 | 440306.1756 | 47752.7227 | 181.005 | 403.46 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | 1.74
11 | 84 | 440282.7128 | 47781.2607 | 217.95 | 403.85 | 402.21 | 402.21 | 402.21 | 1.64
12 | 85 | 440276.6347 | 47790.5848 | 229.08 | 403.95 | 402.31 | 402.31 | 402.31 | 1.64
13 | 86 | 440265.0544 | 47804.1289 | 246.9 | 404.08 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 1.61
14 | 87 | 440254.4765 | 47823.0944 | 268.616 | 404.27 | 402.65 | 402.65 | 402.65 | 1.61
15 | 88 | 440240.9789 | 47847.2948 | 296.326 | 404.54 | 402.96 | 402.96 | 402.96 | 1.58
16 | 89 | 440230.9959 | 47867.5357 | 318.895 | 404.82 | 403.21 | 403.21 | 403.21 | 1.61
17 | 90 | 440217.7832 | 47899.0317 | 353.05 | 404.95 | 403.38 | 403.38 | 403.38 | 1.56
18 | 91 | 440201.151 | 47938.7916 | 396.149 | 404.65 | 403.05 | 403.05 | 403.05 | 1.6
19 | 92 | 440186.3565 | 47968.4065 | 429.253 | 404.05 | 402.5 | 402.5 | 402.5 | 1.55
20 | 93 | 440169.4435 | 48007.2561 | 471.625 | 403.36 | 401.74 | 401.74 | 401.74 | 1.62
21 | 94 | 440159.9206 | 48029.6932 | 495.999 | 402.99 | 401.31 | 401.31 | 401.31 | 1.68
22 | 95 | 440146.914 | 48060.0797 | 529.052 | 402.65 | 401 | 401 | 401 | 1.65
M3 | Vodovod F-38-3
M3.K1 | Vodovod F-38-3a
1 | 1 | 440146.914 | 48060.0797 | 0 | 402.65 | 401.02 | 401.02 | 401.02 | 1.63
2 | 2 | 440137.0612 | 48054.8721 | 11.144 | 402.38 | 400.74 | 400.74 | 400.74 | 1.64
3 | 3 | 440124.9624 | 48048.4776 | 24.829 | 402.04 | 400.4 | 400.4 | 400.4 | 1.64
4 | 4 | 440115.4846 | 48043.4683 | 35.549 | 401.79 | 400.2 | 400.2 | 400.2 | 1.6
5 | 5 | 440091.1792 | 48017.8423 | 70.868 | 401.09 | 399.53 | 399.53 | 399.53 | 1.56
6 | 6 | 440079.1649 | 47994.6462 | 96.991 | 400.85 | 399.27 | 399.27 | 399.27 | 1.58
7 | 7 | 440071.3567 | 47981.8386 | 111.991 | 400.71 | 399.12 | 399.12 | 399.12 | 1.59
8 | 8 | 440062.1895 | 47969.9636 | 126.993 | 400.62 | 399.05 | 399.05 | 399.05 | 1.57
9 | 9 | 440051.0453 | 47959.9233 | 141.993 | 400.52 | 398.97 | 398.97 | 398.97 | 1.55
10 | 10 | 440038.0055 | 47952.5095 | 156.993 | 400.43 | 398.9 | 398.9 | 398.9 | 1.53
11 | 11 | 440023.999 | 47947.1413 | 171.993 | 400.33 | 398.82 | 398.82 | 398.82 | 1.51
12 | 12 | 439999.4399 | 47942.445 | 196.997 | 400.3 | 398.7 | 398.7 | 398.7 | 1.6
13 | 13 | 439994.5073 | 47941.6272 | 201.997 | 400.35 | 398.72 | 398.72 | 398.72 | 1.63
14 | 14 | 439992.4567 | 47939.4374 | 204.997 | 400.4 | 398.72 | 398.72 | 398.72 | 1.68
15 | 15 | 439936.6388 | 47933.8291 | 261.096 | 400.43 | 398.89 | 398.89 | 398.89 | 1.53
16 | 16 | 439931.8038 | 47935.1028 | 266.096 | 400.4 | 398.91 | 398.91 | 398.91 | 1.5
17 | 17 | 439928.3623 | 47930.1879 | 272.096 | 400.38 | 398.95 | 398.95 | 398.95 | 1.43
18 | 18 | 439932.8185 | 47922.8154 | 280.711 | 400.29 | 398.98 | 398.98 | 398.98 | 1.31
19 | 19 | 439930.6498 | 47916.8115 | 287.094 | 400.28 | 399.01 | 399.01 | 399.01 | 1.27
20 | 20 | 439928.3397 | 47906.328 | 297.829 | 400.45 | 399.05 | 399.05 | 399.05 | 1.4
21 | 21 | 439933.2287 | 47876.7556 | 327.803 | 400.69 | 399.16 | 399.16 | 399.16 | 1.53
22 | 22 | 439936.7124 | 47854.5817 | 350.249 | 400.62 | 399.25 | 399.25 | 399.25 | 1.37
23 | 23 | 439934.9465 | 47852.4386 | 353.026 | 400.93 | 399.26 | 399.26 | 399.26 | 1.67
24 | 24 | 439936.4649 | 47821.3787 | 384.123 | 400.99 | 399.38 | 399.38 | 399.38 | 1.61
25 | 25 | 439934.9553 | 47796.4728 | 409.075 | 400.88 | 399.22 | 399.22 | 399.22 | 1.65
26 | 26 | 439930.6681 | 47761.7364 | 444.075 | 400.59 | 398.99 | 398.99 | 398.99 | 1.6
27 | 27 | 439929.075 | 47748.94 | 456.97 | 400.52 | 398.91 | 398.91 | 398.91 | 1.61
28 | 28 | 439938.6848 | 47727.8088 | 480.183 | 399.49 | 397.86 | 397.86 | 397.86 | 1.62
29 | 29 | 439948.934 | 47713.6898 | 497.63 | 399.17 | 397.57 | 397.57 | 397.57 | 1.6
M3.K2 | Vodovod F-38-3b
1 | 29 | 439948.934 | 47713.6898 | 0 | 399.17 | 397.57 | 397.57 | 397.57 | 1.6
2 | 30 | 439966.881 | 47694.945 | 25.951 | 398.8 | 397.31 | 397.31 | 397.31 | 1.49
3 | 31 | 439977.0936 | 47685.6271 | 39.776 | 398.8 | 397.25 | 397.25 | 397.25 | 1.54
4 | 32 | 439993.9725 | 47667.9028 | 64.251 | 399.29 | 397.67 | 397.67 | 397.67 | 1.61
5 | 33 | 439995.8912 | 47667.3382 | 66.251 | 399.35 | 397.68 | 397.68 | 397.68 | 1.67
6 | 34 | 439998.6685 | 47664.4588 | 70.252 | 399.39 | 397.7 | 397.7 | 397.7 | 1.7
7 | 35 | 439999.1482 | 47662.5172 | 72.252 | 399.39 | 397.7 | 397.7 | 397.7 | 1.69
8 | 36 | 440010.3128 | 47650.886 | 88.374 | 399.36 | 397.77 | 397.77 | 397.77 | 1.59
9 | 37 | 440023.0913 | 47638.2626 | 106.336 | 399.33 | 397.93 | 397.93 | 397.93 | 1.41
10 | 38 | 440011.814 | 47613.1613 | 133.855 | 399.77 | 398.17 | 398.17 | 398.17 | 1.6
11 | 39 | 440000.8867 | 47587.8603 | 161.415 | 400.2 | 398.6 | 398.6 | 398.6 | 1.6
12 | 40 | 439994.7172 | 47573.5757 | 176.975 | 400.02 | 398.42 | 398.42 | 398.42 | 1.6
13 | 41 | 439980.4852 | 47540.5942 | 212.896 | 399.55 | 397.95 | 397.95 | 397.95 | 1.6
14 | 42 | 439969.5161 | 47513.0952 | 242.502 | 399.29 | 397.59 | 397.59 | 397.59 | 1.7
15 | 43 | 439964.1685 | 47499.6822 | 256.941 | 399.3 | 397.65 | 397.65 | 397.65 | 1.65
16 | 44 | 439950.7398 | 47473.0756 | 286.745 | 399.37 | 397.77 | 397.77 | 397.77 | 1.6
17 | 45 | 439928.8315 | 47445.7804 | 321.745 | 399.55 | 397.95 | 397.95 | 397.95 | 1.6
18 | 46 | 439908.5691 | 47417.2421 | 356.745 | 399.79 | 398.19 | 398.19 | 398.19 | 1.6
19 | 47 | 439882.5853 | 47374.2359 | 406.991 | 400.74 | 399 | 399 | 399 | 1.74
20 | 48 | 439874.8323 | 47364.9966 | 419.052 | 401.14 | 399.05 | 399.05 | 399.05 | 2.1
21 | 49 | 439860.5917 | 47368.9712 | 433.837 | 401.26 | 399.11 | 399.11 | 399.11 | 2.15
22 | 50 | 439852.2548 | 47353.9256 | 451.038 | 402.21 | 400.6 | 400.6 | 400.6 | 1.61
23 | 51 | 439848.4439 | 47347.9019 | 458.166 | 402.45 | 400.83 | 400.83 | 400.83 | 1.62
24 | 52 | 439836.0262 | 47332.7029 | 477.793 | 403.08 | 401.45 | 401.45 | 401.45 | 1.63
25 | 53 | 439826.2627 | 47321.8594 | 492.384 | 403.52 | 401.92 | 401.92 | 401.92 | 1.6
26 | 54 | 439815.1466 | 47312.1868 | 507.119 | 403.95 | 402.14 | 402.14 | 402.14 | 1.81
27 | 55 | 439803.7937 | 47303.352 | 521.505 | 404.38 | 402.36 | 402.36 | 402.36 | 2.02
28 | 56 | 439797.8558 | 47298.7704 | 529.005 | 404.67 | 402.39 | 402.39 | 402.39 | 2.28
29 | 57 | 439786.2839 | 47289.8419 | 543.621 | 405.24 | 403.64 | 403.64 | 403.64 | 1.6
M3.K3 | Vodovod F-38-3c
1 | 57 | 439786.2839 | 47289.8419 | 0 | 405.24 | 403.64 | 403.64 | 403.64 | 1.6
2 | 58 | 439770.3209 | 47277.5426 | 20.152 | 406.12 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 1.63
3 | 59 | 439768.825 | 47277.6527 | 21.652 | 406.22 | 404.56 | 404.56 | 404.56 | 1.66
4 | 60 | 439767.2407 | 47276.432 | 23.652 | 406.31 | 404.64 | 404.64 | 404.64 | 1.67
5 | 61 | 439766.0524 | 47275.5166 | 25.152 | 406.38 | 404.72 | 404.72 | 404.72 | 1.66
6 | 62 | 439765.7765 | 47274.0422 | 26.652 | 406.38 | 404.79 | 404.79 | 404.79 | 1.59
7 | 63 | 439729.9525 | 47246.4403 | 71.876 | 408.65 | 407.05 | 407.05 | 407.05 | 1.6
8 | 64 | 439692.1857 | 47217.4709 | 119.474 | 411.52 | 409.92 | 409.92 | 409.92 | 1.6
9 | 65 | 439697.2597 | 47210.6547 | 127.971 | 411.54 | 409.94 | 409.94 | 409.94 | 1.6
10 | 66 | 439683.6534 | 47200.2194 | 145.118 | 412.55 | 410.95 | 410.95 | 410.95 | 1.6
11 | 67 | 439659.8578 | 47181.9569 | 175.114 | 414.37 | 412.77 | 412.77 | 412.77 | 1.6
12 | 68 | 439634.4735 | 47162.4342 | 207.137 | 416.31 | 414.71 | 414.71 | 414.71 | 1.6
13 | 69 | 439614.6638 | 47147.1988 | 232.128 | 417.87 | 416.27 | 416.27 | 416.27 | 1.6
14 | 70 | 439596.9189 | 47133.5515 | 254.514 | 419.28 | 417.68 | 417.68 | 417.68 | 1.6
15 | 71 | 439561.0722 | 47106.3332 | 299.523 | 421.95 | 420.35 | 420.35 | 420.35 | 1.6
16 | 72 | 439515.9553 | 47071.6752 | 356.415 | 425.33 | 423.73 | 423.73 | 423.73 | 1.6
17 | 73 | 439508.4285 | 47065.208 | 366.339 | 425.96 | 424.36 | 424.36 | 424.36 | 1.6
18 | 74 | 439506.24 | 47053.22 | 378.525 | 427.3 | 425.7 | 425.7 | 425.7 | 1.6
19 | 75 | 439500.3279 | 47045.8303 | 387.989 | 427.5 | 425.9 | 425.9 | 425.9 | 1.6
20 | 76 | 439489.58 | 47022.4394 | 413.731 | 428.63 | 427.03 | 427.03 | 427.03 | 1.6
21 | 77 | 439486.5465 | 47015.2297 | 421.553 | 429.42 | 427.27 | 427.27 | 427.27 | 2.16
22 | 78 | 439483.98 | 47009.13 | 428.17 | 430.08 | 428.48 | 428.48 | 428.48 | 1.6
M4 | Vodovod F-38-4
M4.K1 | Voda F-38-4a
1 | 1 | 439519.9965 | 47045.7156 | 0 | 427.28 | 425.68 | 425.68 | 425.68 | 1.6
2 | 2 | 439517.91 | 47043.56 | 3 | 427.22 | 425.68 | 425.68 | 425.68 | 1.54
3 | 3 | 439512.075 | 47048.39 | 10.575 | 427.26 | 425.66 | 425.66 | 425.66 | 1.6
4 | 4 | 439501.0801 | 47057.5235 | 24.868 | 426.63 | 424.92 | 424.92 | 424.92 | 1.71
5 | 5 | 439491.8568 | 47065.2001 | 36.868 | 427.05 | 425.4 | 425.4 | 425.4 | 1.65
6 | 6 | 439480.5505 | 47069.2358 | 48.873 | 427.48 | 425.85 | 425.85 | 425.85 | 1.63
7 | 7 | 439467.28 | 47062.96 | 63.553 | 427.69 | 426.09 | 426.09 | 426.09 | 1.6
8 | 8 | 439452.33 | 47055.89 | 80.09 | 427.92 | 426.32 | 426.32 | 426.32 | 1.6
9 | 9 | 439427.28 | 47043.6 | 107.993 | 428.5 | 426.9 | 426.9 | 426.9 | 1.6
10 | 10 | 439403.15 | 47032.61 | 134.508 | 429.56 | 427.96 | 427.96 | 427.96 | 1.6
11 | 11 | 439385.78 | 47021.66 | 155.041 | 431.05 | 429.45 | 429.45 | 429.45 | 1.6
12 | 12 | 439376.4 | 47005.67 | 173.579 | 433.01 | 431.41 | 431.41 | 431.41 | 1.6
13 | 13 | 439373.31 | 46981.65 | 197.797 | 435.53 | 433.93 | 433.93 | 433.93 | 1.6
14 | 14 | 439366.44 | 46975.02 | 207.345 | 436.64 | 435.04 | 435.04 | 435.04 | 1.6
15 | 15 | 439352.87 | 46973.35 | 221.017 | 438.06 | 436.46 | 436.46 | 436.46 | 1.6
16 | 16 | 439319.02 | 46974.55 | 254.888 | 441.06 | 439.46 | 439.46 | 439.46 | 1.6
17 | 17 | 439301.5127 | 46969.548 | 273.096 | 443.26 | 441.66 | 441.66 | 441.66 | 1.6
18 | 18 | 439281.4969 | 46961.1167 | 294.815 | 445.96 | 444.36 | 444.36 | 444.36 | 1.6
19 | 19 | 439271.8754 | 46955.7374 | 305.838 | 447.33 | 445.73 | 445.73 | 445.73 | 1.6
20 | 20 | 439263.8349 | 46944.9913 | 319.26 | 448.67 | 447.07 | 447.07 | 447.07 | 1.6
21 | 21 | 439266.4082 | 46923.7218 | 340.684 | 450.81 | 449.21 | 449.21 | 449.21 | 1.6
22 | 22 | 439271.4799 | 46906.4618 | 358.674 | 452.18 | 450.58 | 450.58 | 450.58 | 1.6
23 | 23 | 439263.4767 | 46895.7913 | 372.012 | 452.06 | 450.83 | 450.83 | 450.83 | 1.23
24 | 24 | 439254.8702 | 46890.6994 | 382.012 | 452.61 | 451.01 | 451.01 | 451.01 | 1.6
25 | 25 | 439242.9895 | 46883.6703 | 395.816 | 453.21 | 451.61 | 451.61 | 451.61 | 1.6
26 | 26 | 439210.11 | 46863.55 | 434.364 | 454.33 | 452.73 | 452.73 | 452.73 | 1.6
27 | 27 | 439195.03 | 46856.18 | 451.148 | 454.82 | 453.22 | 453.22 | 453.22 | 1.6
28 | 28 | 439168.16 | 46844.15 | 480.588 | 455.48 | 453.88 | 453.88 | 453.88 | 1.6
29 | 29 | 439158.68 | 46839.56 | 491.121 | 455.67 | 454.07 | 454.07 | 454.07 | 1.6
30 | 30 | 439125.73 | 46823.45 | 527.798 | 456.44 | 454.84 | 454.84 | 454.84 | 1.6
31 | 31 | 439114.1742 | 46813.2131 | 543.236 | 457.09 | 455.49 | 455.49 | 455.49 | 1.6
32 | 32 | 439104.7411 | 46794.9543 | 563.788 | 457.46 | 455.86 | 455.86 | 455.86 | 1.6
33 | 33 | 439095.8212 | 46780.4416 | 580.823 | 458.01 | 456.41 | 456.41 | 456.41 | 1.6
34 | 34 | 439089.8828 | 46772.3958 | 590.823 | 458.45 | 456.8 | 456.8 | 456.8 | 1.65
M4.K2 | Voda F-38-4b
1 | 35 | 438971.65 | 46743.83 | 0 | 471.13 | 469.53 | 469.53 | 469.53 | 1.6
2 | 36 | 438955.9737 | 46728.7497 | 21.752 | 473.85 | 472.25 | 472.25 | 472.25 | 1.6
3 | 37 | 438944.0328 | 46727.4272 | 33.766 | 475 | 473.4 | 473.4 | 473.4 | 1.6
4 | 38 | 438913.2202 | 46724.0145 | 64.767 | 475.29 | 473.65 | 473.65 | 473.65 | 1.64
5 | 39 | 438891.355 | 46721.645 | 86.76 | 475.48 | 473.88 | 473.88 | 473.88 | 1.6
6 | 40 | 438842.4852 | 46716.1204 | 135.941 | 479.85 | 478.25 | 478.25 | 478.25 | 1.6
7 | 41 | 438807.1313 | 46705.1737 | 172.951 | 480.79 | 479.18 | 479.18 | 479.18 | 1.6
8 | 42 | 438779.4962 | 46693.5972 | 202.913 | 482.01 | 480.36 | 480.36 | 480.36 | 1.66
9 | 43 | 438761.68 | 46688.94 | 221.328 | 482.7 | 481.1 | 481.1 | 481.1 | 1.6
10 | 44 | 438761.9643 | 46687.6273 | 222.671 | 482.97 | 481.37 | 481.37 | 481.37 | 1.6
M4.K3 | Voda F-38-4c
1 | 43 | 438761.68 | 46688.94 | 0 | 482.7 | 481.1 | 481.1 | 481.1 | 1.6
2 | 45 | 438745.335 | 46683.93 | 17.096 | 482.55 | 480.95 | 480.95 | 480.95 | 1.6
3 | 46 | 438728.2244 | 46680.2434 | 34.599 | 482.22 | 480.62 | 480.62 | 480.62 | 1.6
4 | 47 | 438698.232 | 46675.1037 | 65.028 | 481.86 | 480.26 | 480.26 | 480.26 | 1.6
5 | 48 | 438681.4961 | 46673.5698 | 81.835 | 481.55 | 479.95 | 479.95 | 479.95 | 1.6
6 | 49 | 438671.2693 | 46669.4104 | 92.875 | 481.48 | 479.88 | 479.88 | 479.88 | 1.6
7 | 50 | 438656.7291 | 46665.1928 | 108.014 | 480.93 | 479.33 | 479.33 | 479.33 | 1.6
8 | 51 | 438635.0112 | 46662.2806 | 129.927 | 480.82 | 479.22 | 479.22 | 479.22 | 1.6
9 | 52 | 438631.0198 | 46670.3984 | 138.973 | 480.98 | 479.38 | 479.38 | 479.38 | 1.6
10 | 53 | 438596.5873 | 46672.1503 | 173.45 | 481.76 | 480.16 | 480.16 | 480.16 | 1.6
11 | 54 | 438578.3869 | 46669.0142 | 191.918 | 482.46 | 480.86 | 480.86 | 480.86 | 1.6
12 | 55 | 438568.5446 | 46665.1953 | 202.475 | 483.3 | 481.7 | 481.7 | 481.7 | 1.6
13 | 56 | 438550.0649 | 46654.4001 | 223.877 | 484.18 | 482.58 | 482.58 | 482.58 | 1.6
14 | 57 | 438531.8371 | 46642.1227 | 245.854 | 484.91 | 483.31 | 483.31 | 483.31 | 1.6
15 | 58 | 438508.3285 | 46625.5578 | 274.613 | 485.74 | 484.14 | 484.14 | 484.14 | 1.6
16 | 59 | 438479.4969 | 46604.5755 | 310.271 | 487.55 | 485.95 | 485.95 | 485.95 | 1.6
17 | 60 | 438467.5078 | 46595.8485 | 325.1 | 488 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 1.6
18 | 61 | 438453.5918 | 46582.7678 | 344.199 | 488.47 | 486.87 | 486.87 | 486.87 | 1.6
19 | 62 | 438425.5744 | 46553.3715 | 384.808 | 489.71 | 488.11 | 488.11 | 488.11 | 1.6
20 | 63 | 438400.8928 | 46534.5805 | 415.829 | 490.3 | 488.7 | 488.7 | 488.7 | 1.6
21 | 64 | 438379.3534 | 46520.3899 | 441.622 | 490.58 | 488.98 | 488.98 | 488.98 | 1.6
22 | 65 | 438359.6016 | 46507.5547 | 465.178 | 490.79 | 489.19 | 489.19 | 489.19 | 1.6
23 | 66 | 438341.8181 | 46495.7358 | 486.531 | 490.96 | 489.36 | 489.36 | 489.36 | 1.6
24 | 67 | 438324.7987 | 46483.3449 | 507.583 | 491.24 | 489.64 | 489.64 | 489.64 | 1.6
25 | 68 | 438308.853 | 46471.7869 | 527.277 | 491.49 | 489.89 | 489.89 | 489.89 | 1.6
26 | 69 | 438283.8532 | 46454.0497 | 557.93 | 492.01 | 490.41 | 490.41 | 490.41 | 1.6
27 | 70 | 438265.252 | 46439.4851 | 581.555 | 492.55 | 490.95 | 490.95 | 490.95 | 1.6
M4.K4 | Voda F-38-4d
1 | 70 | 438265.252 | 46439.4851 | 0 | 492.55 | 490.95 | 490.95 | 490.95 | 1.6
2 | 71 | 438251.697 | 46424.7121 | 20.049 | 493.04 | 491.44 | 491.44 | 491.44 | 1.6
3 | 72 | 438244.8834 | 46414.4839 | 32.339 | 493.27 | 491.67 | 491.67 | 491.67 | 1.6
4 | 73 | 438239.0736 | 46404.4552 | 43.929 | 493.45 | 491.85 | 491.85 | 491.85 | 1.6
5 | 74 | 438225.3114 | 46376.6704 | 74.936 | 493.86 | 492.26 | 492.26 | 492.26 | 1.6
6 | 75 | 438213.5928 | 46353.3001 | 101.079 | 494.18 | 492.58 | 492.58 | 492.58 | 1.6
7 | 76 | 438202.5602 | 46330.4339 | 126.468 | 494.31 | 492.71 | 492.71 | 492.71 | 1.6
8 | 77 | 438191.6834 | 46308.9504 | 150.548 | 494.47 | 492.87 | 492.87 | 492.87 | 1.6
9 | 78 | 438181.0259 | 46286.8122 | 175.118 | 494.65 | 493.05 | 493.05 | 493.05 | 1.6
10 | 79 | 438170.1092 | 46263.3257 | 201.018 | 495.14 | 493.54 | 493.54 | 493.54 | 1.6
11 | 80 | 438156.5264 | 46234.7017 | 232.701 | 496.75 | 495.15 | 495.15 | 495.15 | 1.6
12 | 81 | 438141.058 | 46206.1596 | 265.165 | 498.7 | 497.1 | 497.1 | 497.1 | 1.6
13 | 82 | 438127.6394 | 46180.1736 | 294.411 | 499.62 | 498.02 | 498.02 | 498.02 | 1.6
14 | 83 | 438112.7891 | 46148.603 | 329.3 | 500.16 | 498.56 | 498.56 | 498.56 | 1.6
15 | 84 | 438100.9637 | 46118.6626 | 361.491 | 500.59 | 498.99 | 498.99 | 498.99 | 1.6
16 | 85 | 438093.9114 | 46092.8441 | 388.255 | 500.89 | 499.29 | 499.29 | 499.29 | 1.6
17 | 86 | 438090.1448 | 46070.9049 | 410.516 | 501.56 | 499.96 | 499.96 | 499.96 | 1.6
18 | 87 | 438087.86 | 46055.2292 | 426.357 | 502.15 | 500.55 | 500.55 | 500.55 | 1.6
19 | 88 | 438084.9947 | 46035.908 | 445.889 | 503.51 | 501.91 | 501.91 | 501.91 | 1.6
20 | 89 | 438086.7378 | 46033.4014 | 448.942 | 503.57 | 501.97 | 501.97 | 501.97 | 1.6
21 | 90 | 438081.7362 | 46021.4965 | 461.855 | 504.49 | 502.89 | 502.89 | 502.89 | 1.6
22 | 91 | 438078.3887 | 46016.2784 | 468.055 | 504.93 | 503.33 | 503.33 | 503.33 | 1.6
23 | 92 | 438073.7494 | 46010.4694 | 475.489 | 505.42 | 503.82 | 503.82 | 503.82 | 1.6
24 | 93 | 438060.4632 | 45996.9574 | 494.439 | 506.51 | 504.91 | 504.91 | 504.91 | 1.6
M4.K5 | Voda F-38-4e
1 | 93 | 438060.4632 | 45996.9574 | 0 | 506.51 | 504.91 | 504.91 | 504.91 | 1.6
2 | 94 | 438027.8507 | 45965.1687 | 45.542 | 509.14 | 507.54 | 507.54 | 507.54 | 1.6
3 | 95 | 438017.1618 | 45954.5194 | 60.631 | 510.18 | 508.58 | 508.58 | 508.58 | 1.6
4 | 96 | 437995.0666 | 45933.0328 | 91.451 | 512.19 | 510.59 | 510.59 | 510.59 | 1.6
5 | 97 | 437969.0882 | 45907.98 | 127.541 | 513.9 | 512.3 | 512.3 | 512.3 | 1.6
6 | 98 | 437959.2766 | 45898.2339 | 141.371 | 514.45 | 512.85 | 512.85 | 512.85 | 1.6
7 | 99 | 437933.4637 | 45892.0462 | 167.915 | 516.85 | 515.25 | 515.25 | 515.25 | 1.6
8 | 100 | 437919.0938 | 45888.554 | 182.703 | 517.53 | 515.93 | 515.93 | 515.93 | 1.6
9 | 101 | 437901.1163 | 45881.8189 | 201.901 | 517.96 | 516.36 | 516.36 | 516.36 | 1.6
10 | 102 | 437895.8232 | 45875.0597 | 210.486 | 518.08 | 516.48 | 516.48 | 516.48 | 1.6
11 | 103 | 437887.1237 | 45855.2207 | 232.148 | 518.38 | 516.78 | 516.78 | 516.78 | 1.6
12 | 104 | 437873.66 | 45841.2626 | 251.542 | 519.07 | 517.47 | 517.47 | 517.47 | 1.6
13 | 105 | 437859.5472 | 45838.8 | 265.868 | 518.64 | 517.04 | 517.04 | 517.04 | 1.6
14 | 106 | 437856.773 | 45834.0361 | 271.38 | 518.67 | 517.07 | 517.07 | 517.07 | 1.6
15 | 107 | 437836.4532 | 45834.1834 | 291.701 | 519.25 | 517.65 | 517.65 | 517.65 | 1.6
16 | 108 | 437824.5747 | 45830.716 | 304.075 | 519.68 | 518.08 | 518.08 | 518.08 | 1.6
17 | 109 | 437804.9941 | 45818.5515 | 327.127 | 519.92 | 518.32 | 518.32 | 518.32 | 1.6
18 | 110 | 437788.1098 | 45804.4648 | 349.116 | 520 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 1.6
19 | 111 | 437770.5698 | 45790.2298 | 371.705 | 520.09 | 518.49 | 518.49 | 518.49 | 1.6
20 | 112 | 437759.257 | 45783.6946 | 384.77 | 520.26 | 518.66 | 518.66 | 518.66 | 1.6
21 | 113 | 437746.701 | 45778.2324 | 398.463 | 520.47 | 518.87 | 518.87 | 518.87 | 1.6
22 | 114 | 437732.3033 | 45772.5612 | 413.937 | 520.74 | 519.14 | 519.14 | 519.14 | 1.6
23 | 115 | 437711.9036 | 45769.2581 | 434.602 | 521.1 | 519.5 | 519.5 | 519.5 | 1.6
24 | 116 | 437698.8496 | 45769.3528 | 447.657 | 521.23 | 519.63 | 519.63 | 519.63 | 1.6
25 | 117 | 437685.8878 | 45768.3341 | 460.658 | 521.23 | 519.63 | 519.63 | 519.63 | 1.6
26 | 118 | 437677.5071 | 45766.3586 | 469.269 | 521.34 | 519.74 | 519.74 | 519.74 | 1.6
27 | 119 | 437669.0923 | 45763.3587 | 478.202 | 521.44 | 519.84 | 519.84 | 519.84 | 1.6
28 | 120 | 437658.5825 | 45757.7198 | 490.129 | 521.6 | 520 | 520 | 520 | 1.6
M4.K6 | Voda F-38-4f
1 | 120 | 437658.5825 | 45757.7198 | 0 | 521.6 | 520 | 520 | 520 | 1.6
2 | 121 | 437641.1281 | 45752.8631 | 18.118 | 521.74 | 520.14 | 520.14 | 520.14 | 1.6
3 | 122 | 437615.216 | 45751.0241 | 44.095 | 522.16 | 520.56 | 520.56 | 520.56 | 1.6
4 | 123 | 437603.552 | 45749.6035 | 55.845 | 522.34 | 520.74 | 520.74 | 520.74 | 1.6
5 | 124 | 437592.1257 | 45750.7274 | 67.326 | 522.66 | 521.06 | 521.06 | 521.06 | 1.6
6 | 125 | 437584.2177 | 45752.7346 | 75.485 | 522.89 | 521.29 | 521.29 | 521.29 | 1.6
7 | 126 | 437567.0885 | 45762.693 | 95.299 | 523.27 | 521.67 | 521.67 | 521.67 | 1.6
8 | 127 | 437560.4544 | 45765.2345 | 102.403 | 523.38 | 521.78 | 521.78 | 521.78 | 1.6
9 | 128 | 437552.5079 | 45767.5237 | 110.673 | 523.43 | 521.83 | 521.83 | 521.83 | 1.6
10 | 129 | 437540.2695 | 45770.3725 | 123.238 | 523.09 | 521.49 | 521.49 | 521.49 | 1.6
11 | 130 | 437524.8523 | 45773.8622 | 139.046 | 522.61 | 521.01 | 521.01 | 521.01 | 1.6
12 | 131 | 437501.5405 | 45779.0027 | 162.917 | 522.51 | 520.91 | 520.91 | 520.91 | 1.6
13 | 132 | 437488.9943 | 45782.6976 | 175.996 | 523.12 | 521.52 | 521.52 | 521.52 | 1.6
14 | 133 | 437476.8078 | 45783.9858 | 188.251 | 523.46 | 521.86 | 521.86 | 521.86 | 1.6
15 | 134 | 437472.4367 | 45785.5743 | 192.902 | 523.73 | 522.13 | 522.13 | 522.13 | 1.6
16 | 135 | 437466.1446 | 45788.8964 | 200.017 | 524.22 | 522.62 | 522.62 | 522.62 | 1.6
17 | 136 | 437452.0073 | 45797.0749 | 216.349 | 525.72 | 524.12 | 524.12 | 524.12 | 1.6
18 | 137 | 437433.3728 | 45809.0907 | 238.522 | 527.77 | 526.17 | 526.17 | 526.17 | 1.6
19 | 138 | 437414.0614 | 45823.8434 | 262.824 | 530.08 | 528.48 | 528.48 | 528.48 | 1.6
20 | 139 | 437394.7777 | 45833.5325 | 284.405 | 532.2 | 530.6 | 530.6 | 530.6 | 1.6
21 | 140 | 437366.1766 | 45837.953 | 313.345 | 534.25 | 532.65 | 532.65 | 532.65 | 1.6
22 | 141 | 437345.154 | 45838.4008 | 334.373 | 535.25 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 1.6
23 | 142 | 437330.5417 | 45837.6034 | 349.007 | 535.62 | 534.02 | 534.02 | 534.02 | 1.6
24 | 143 | 437320.1759 | 45837.8416 | 359.375 | 535.49 | 533.89 | 533.89 | 533.89 | 1.6
25 | 144 | 437299.0999 | 45840.0247 | 380.564 | 535.59 | 533.99 | 533.99 | 533.99 | 1.6
26 | 145 | 437297.966 | 45841.8356 | 382.701 | 535.83 | 534.23 | 534.23 | 534.23 | 1.6
27 | 146 | 437269.3026 | 45849.8479 | 412.463 | 535.9 | 534.3 | 534.3 | 534.3 | 1.6
28 | 147 | 437246.5391 | 45861.4915 | 438.031 | 536 | 534.4 | 534.4 | 534.4 | 1.6
29 | 148 | 437220.3863 | 45875.9911 | 467.935 | 536.22 | 534.62 | 534.62 | 534.62 | 1.6
30 | 149 | 437201.5694 | 45888.5861 | 490.578 | 536.57 | 534.97 | 534.97 | 534.97 | 1.6
M4.K7 | Voda F-38-4g
1 | 149 | 437201.5694 | 45888.5861 | 0 | 536.57 | 534.97 | 534.97 | 534.97 | 1.6
2 | 150 | 437175.6371 | 45907.0532 | 31.836 | 537.21 | 535.61 | 535.61 | 535.61 | 1.6
3 | 151 | 437150.7028 | 45925.8117 | 63.038 | 537.86 | 536.26 | 536.26 | 536.26 | 1.6
4 | 152 | 437124.9003 | 45944.9543 | 95.166 | 538.96 | 537.36 | 537.36 | 537.36 | 1.6
5 | 153 | 437110.9565 | 45954.3702 | 111.992 | 539.73 | 538.13 | 538.13 | 538.13 | 1.6
6 | 154 | 437083.6699 | 45969.6578 | 143.269 | 541.61 | 540.01 | 540.01 | 540.01 | 1.6
7 | 155 | 437067.3565 | 45978.1215 | 161.647 | 543.1 | 541.46 | 541.46 | 541.46 | 1.64
8 | 156 | 437047.183 | 45988.0432 | 184.129 | 545.09 | 543.48 | 543.48 | 543.48 | 1.6
9 | 157 | 437021.0784 | 45998.1106 | 212.107 | 547.23 | 545.67 | 545.67 | 545.67 | 1.57
10 | 158 | 436996.3241 | 46002.7571 | 237.294 | 548.94 | 547.33 | 547.33 | 547.33 | 1.6
11 | 159 | 436971.7464 | 46006.7092 | 262.187 | 550.62 | 548.87 | 548.87 | 548.87 | 1.75
12 | 160 | 436946.4638 | 46017.3541 | 289.619 | 552.49 | 550.89 | 550.89 | 550.89 | 1.6
13 | 161 | 436925.6969 | 46032.34 | 315.229 | 554.56 | 552.96 | 552.96 | 552.96 | 1.6
14 | 162 | 436910.7828 | 46045.3687 | 335.032 | 555.98 | 554.38 | 554.38 | 554.38 | 1.6
15 | 163 | 436897.1163 | 46059.019 | 354.348 | 557.32 | 555.72 | 555.72 | 555.72 | 1.6
16 | 164 | 436888.2619 | 46071.1742 | 369.386 | 558.39 | 556.79 | 556.79 | 556.79 | 1.6
17 | 165 | 436874.7 | 46095.6767 | 397.392 | 560.3 | 558.7 | 558.7 | 558.7 | 1.6
18 | 166 | 436868.6948 | 46106.007 | 409.341 | 561.13 | 559.53 | 559.53 | 559.53 | 1.6
19 | 167 | 436865.2416 | 46111.869 | 416.144 | 561.71 | 560.11 | 560.11 | 560.11 | 1.6
20 | 168 | 436862.2283 | 46117.4425 | 422.48 | 562.28 | 560.68 | 560.68 | 560.68 | 1.6
21 | 169 | 436873.3307 | 46123.2792 | 435.023 | 564.17 | 562.57 | 562.57 | 562.57 | 1.6
22 | 170 | 436879.414 | 46124.5865 | 441.245 | 564.87 | 563.27 | 563.27 | 563.27 | 1.6
23 | 171 | 436895.1302 | 46127.9722 | 457.322 | 566.84 | 565.24 | 565.24 | 565.24 | 1.6
24 | 172 | 436905.8228 | 46130.2756 | 468.26 | 567.59 | 565.99 | 565.99 | 565.99 | 1.6
25 | 173 | 436912.6172 | 46126.416 | 476.074 | 567.37 | 565.77 | 565.77 | 565.77 | 1.6
26 | 174 | 436908.5629 | 46118.678 | 484.81 | 568.61 | 567.01 | 567.01 | 567.01 | 1.6
M5 | Vodovod F-38-6
M5.K1 | Voda F-38-6a
1 | 1 | 436862.2283 | 46117.4425 | 0 | 562.28 | 560.68 | 560.68 | 560.68 | 1.6
2 | 2 | 436860.8763 | 46119.9433 | 2.843 | 562.56 | 560.91 | 560.91 | 560.91 | 1.66
3 | 3 | 436848.4711 | 46132.4923 | 20.488 | 563.9 | 562.3 | 562.3 | 562.3 | 1.6
4 | 4 | 436834.5264 | 46143.0416 | 37.974 | 565.39 | 563.7 | 563.7 | 563.7 | 1.69
5 | 5 | 436822.664 | 46149.7219 | 51.588 | 566.07 | 564.47 | 564.47 | 564.47 | 1.6
6 | 6 | 436805.7575 | 46158.7047 | 70.733 | 567.63 | 566.03 | 566.03 | 566.03 | 1.6
7 | 7 | 436789.3524 | 46168.4445 | 89.811 | 569.17 | 567.57 | 567.57 | 567.57 | 1.6
8 | 8 | 436772.8832 | 46178.0195 | 108.862 | 570.4 | 568.8 | 568.8 | 568.8 | 1.6
9 | 9 | 436753.2376 | 46189.9425 | 131.842 | 571.66 | 570.05 | 570.05 | 570.05 | 1.6
10 | 10 | 436734.7138 | 46200.4071 | 153.118 | 572.06 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 1.57
11 | 11 | 436710.5422 | 46213.174 | 180.454 | 572.63 | 571.03 | 571.03 | 571.03 | 1.6
12 | 12 | 436686.1719 | 46223.8355 | 207.054 | 572.3 | 570.62 | 570.62 | 570.62 | 1.68
13 | 13 | 436682.1906 | 46228.2915 | 213.029 | 572.11 | 570.52 | 570.52 | 570.52 | 1.58
14 | 14 | 436645.6261 | 46242.5314 | 252.269 | 571.97 | 570.38 | 570.38 | 570.38 | 1.59
15 | 15 | 436625.3706 | 46251.9294 | 274.598 | 571.87 | 570.29 | 570.29 | 570.29 | 1.58
16 | 16 | 436604.7697 | 46263.2599 | 298.11 | 571.88 | 570.2 | 570.2 | 570.2 | 1.68
17 | 17 | 436585.6155 | 46274.2637 | 320.2 | 571.91 | 570.12 | 570.12 | 570.12 | 1.8
18 | 18 | 436569.7038 | 46280.9999 | 337.478 | 571.82 | 570.05 | 570.05 | 570.05 | 1.77
19 | 19 | 436545.072 | 46288.1533 | 363.128 | 571.25 | 569.65 | 569.65 | 569.65 | 1.6
20 | 20 | 436521.4257 | 46291.6617 | 387.033 | 570.26 | 568.82 | 568.82 | 568.82 | 1.44
21 | 21 | 436499.3227 | 46293.5688 | 409.218 | 569.53 | 567.93 | 567.93 | 567.93 | 1.6
22 | 22 | 436485.1506 | 46294.6742 | 423.433 | 569 | 567.37 | 567.37 | 567.37 | 1.62
23 | 23 | 436470.7402 | 46296.5227 | 437.962 | 568.38 | 566.75 | 566.75 | 566.75 | 1.63
24 | 24 | 436447.8109 | 46302.3517 | 461.62 | 567.11 | 565.57 | 565.57 | 565.57 | 1.54
25 | 25 | 436428.0756 | 46311.1318 | 483.221 | 566.01 | 564.47 | 564.47 | 564.47 | 1.54
26 | 26 | 436417.2201 | 46317.0158 | 495.568 | 565.43 | 563.91 | 563.91 | 563.91 | 1.52
27 | 27 | 436403.4107 | 46325.3333 | 511.689 | 564.73 | 563.25 | 563.25 | 563.25 | 1.49
28 | 28 | 436368.3987 | 46346.4695 | 552.586 | 563.19 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 1.59
M5.K2 | Voda F-38-6b
1 | 28 | 436368.3987 | 46346.4695 | 0 | 563.19 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 1.59
2 | 29 | 436323.5091 | 46372.8771 | 52.081 | 561.92 | 560.25 | 560.25 | 560.25 | 1.67
3 | 30 | 436317.5602 | 46373.6587 | 58.081 | 561.99 | 560.1 | 560.1 | 560.1 | 1.89
4 | 31 | 436303.0286 | 46383.1145 | 75.418 | 561.51 | 559.91 | 559.91 | 559.91 | 1.6
5 | 32 | 436288.6043 | 46395.1082 | 94.177 | 561.39 | 559.79 | 559.79 | 559.79 | 1.6
6 | 33 | 436270.4641 | 46416.8492 | 122.493 | 561.52 | 559.69 | 559.69 | 559.69 | 1.83
7 | 34 | 436259.4592 | 46432.1099 | 141.307 | 561.29 | 559.63 | 559.63 | 559.63 | 1.66
8 | 35 | 436250.6255 | 46442.8527 | 155.216 | 560.99 | 559.39 | 559.39 | 559.39 | 1.6
9 | 36 | 436234.926 | 46457.9904 | 177.025 | 560.54 | 558.87 | 558.87 | 558.87 | 1.68
10 | 37 | 436223.1125 | 46467.1734 | 191.987 | 559.98 | 558.38 | 558.38 | 558.38 | 1.6
11 | 38 | 436213.8046 | 46473.4732 | 203.227 | 559.7 | 557.97 | 557.97 | 557.97 | 1.74
12 | 39 | 436200.4896 | 46481.4602 | 218.754 | 558.97 | 557.27 | 557.27 | 557.27 | 1.71
13 | 40 | 436188.2561 | 46490.5329 | 233.984 | 558.55 | 556.76 | 556.76 | 556.76 | 1.79
14 | 41 | 436173.7417 | 46503.2175 | 253.26 | 558.12 | 556.25 | 556.25 | 556.25 | 1.88
15 | 42 | 436171.4829 | 46508.7759 | 259.26 | 557.81 | 556.1 | 556.1 | 556.1 | 1.72
16 | 43 | 436155.2774 | 46524.4777 | 281.825 | 557.46 | 555.85 | 555.85 | 555.85 | 1.61
17 | 44 | 436142.8132 | 46536.7062 | 299.286 | 557.31 | 555.6 | 555.6 | 555.6 | 1.71
18 | 45 | 436128.0042 | 46550.905 | 319.802 | 557.43 | 555.67 | 555.67 | 555.67 | 1.75
19 | 46 | 436116.5151 | 46561.4927 | 335.426 | 557.51 | 555.73 | 555.73 | 555.73 | 1.79
20 | 47 | 436096.7669 | 46580.0532 | 362.527 | 557.64 | 555.82 | 555.82 | 555.82 | 1.82
21 | 48 | 436070.3929 | 46601.3081 | 396.4 | 557.52 | 555.94 | 555.94 | 555.94 | 1.58
22 | 49 | 436064.6311 | 46602.9818 | 402.4 | 557.52 | 555.96 | 555.96 | 555.96 | 1.56
23 | 50 | 436055.9843 | 46609.8776 | 413.459 | 557.51 | 556 | 556 | 556 | 1.51
24 | 51 | 436047.1219 | 46619.3811 | 426.454 | 557.99 | 556.36 | 556.36 | 556.36 | 1.63
25 | 52 | 436038.9655 | 46627.3201 | 437.836 | 558.57 | 556.68 | 556.68 | 556.68 | 1.89
26 | 53 | 436030.812 | 46639.3593 | 452.377 | 558.91 | 557.09 | 557.09 | 557.09 | 1.82
27 | 54 | 436022.2495 | 46655.1615 | 470.349 | 559.67 | 558.07 | 558.07 | 558.07 | 1.6
28 | 55 | 436016.5192 | 46664.4462 | 481.26 | 560.28 | 558.74 | 558.74 | 558.74 | 1.54
29 | 56 | 436006.0723 | 46676.091 | 496.904 | 561.28 | 559.68 | 559.68 | 559.68 | 1.6
30 | 57 | 435981.0005 | 46696.8857 | 529.478 | 563.03 | 561.41 | 561.41 | 561.41 | 1.63
31 | 58 | 435964.1634 | 46711.715 | 551.914 | 563.7 | 561.96 | 561.96 | 561.96 | 1.74
M5.K3 | Voda F-38-6c
1 | 58 | 435964.1634 | 46711.715 | 0 | 563.7 | 561.96 | 561.96 | 561.96 | 1.74
2 | 59 | 435954.5273 | 46721.3905 | 13.655 | 563.46 | 561.88 | 561.88 | 561.88 | 1.58
3 | 60 | 435945.358 | 46731.4955 | 27.3 | 562.95 | 561.35 | 561.35 | 561.35 | 1.6
4 | 61 | 435937.3087 | 46744.628 | 42.703 | 562.38 | 560.78 | 560.78 | 560.78 | 1.6
5 | 62 | 435934.8945 | 46752.0074 | 50.468 | 562.17 | 560.57 | 560.57 | 560.57 | 1.6
6 | 63 | 435932.5626 | 46762.174 | 60.898 | 561.97 | 560.37 | 560.37 | 560.37 | 1.6
7 | 64 | 435926.938 | 46786.1718 | 85.547 | 561.37 | 559.77 | 559.77 | 559.77 | 1.6
8 | 65 | 435920.6817 | 46806.5914 | 106.903 | 561.09 | 559.49 | 559.49 | 559.49 | 1.6
9 | 66 | 435915.6746 | 46816.3948 | 117.911 | 561.04 | 559.44 | 559.44 | 559.44 | 1.6
10 | 67 | 435908.6243 | 46826.7345 | 130.426 | 561.04 | 559.39 | 559.39 | 559.39 | 1.65
11 | 68 | 435903.3944 | 46834.8927 | 140.116 | 560.66 | 559.06 | 559.06 | 559.06 | 1.6
12 | 69 | 435888.8862 | 46856.3276 | 166 | 559.35 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 1.6
13 | 70 | 435875.6539 | 46870.8297 | 185.631 | 558.31 | 556.71 | 556.71 | 556.71 | 1.6
14 | 71 | 435870.2353 | 46876.0432 | 193.151 | 557.91 | 556.31 | 556.31 | 556.31 | 1.6
15 | 72 | 435856.9263 | 46889.2383 | 211.892 | 556.9 | 555.3 | 555.3 | 555.3 | 1.6
16 | 73 | 435853.3585 | 46895.4644 | 219.068 | 556.93 | 555.33 | 555.33 | 555.33 | 1.6
17 | 74 | 435842.57 | 46913.67 | 240.23 | 559.74 | 558.14 | 558.14 | 558.14 | 1.6
18 | 75 | 435835.56 | 46922.85 | 251.781 | 561.08 | 559.48 | 559.48 | 559.48 | 1.6
19 | 76 | 435844.39 | 46929.18 | 262.645 | 562.52 | 560.43 | 560.43 | 560.43 | 2.09
20 | 77 | 435844.01 | 46932.19 | 265.679 | 562.36 | 560.44 | 560.44 | 560.44 | 1.92
21 | 78 | 435834.1 | 46951.82 | 287.669 | 562.23 | 560.51 | 560.51 | 560.51 | 1.71
22 | 79 | 435824.19 | 46971.45 | 309.658 | 562.09 | 560.59 | 560.59 | 560.59 | 1.5
23 | 80 | 435805.55 | 46988.43 | 334.873 | 562.69 | 561.09 | 561.09 | 561.09 | 1.6
24 | 81 | 435792.7 | 46999.44 | 351.794 | 564.3 | 562.7 | 562.7 | 562.7 | 1.6
25 | 82 | 435779.85 | 47010.45 | 368.716 | 565.9 | 564.3 | 564.3 | 564.3 | 1.6
26 | 83 | 435763.11 | 47016.27 | 386.439 | 568.49 | 566.89 | 566.89 | 566.89 | 1.6
27 | 84 | 435746.37 | 47022.09 | 404.162 | 571.09 | 569.49 | 569.49 | 569.49 | 1.6
28 | 85 | 435737.42 | 47027.95 | 414.86 | 572.61 | 571.01 | 571.01 | 571.01 | 1.6
29 | 86 | 435732.47 | 47031.65 | 421.04 | 573.19 | 571.59 | 571.59 | 571.59 | 1.6
30 | 87 | 435722.385 | 47044.46 | 437.343 | 576.06 | 574.46 | 574.46 | 574.46 | 1.6
31 | 88 | 435712.3 | 47057.27 | 453.647 | 578.93 | 577.33 | 577.33 | 577.33 | 1.6
32 | 89 | 435699.78 | 47074.57 | 475.002 | 582.98 | 581.38 | 581.38 | 581.38 | 1.6
33 | 90 | 435686.35 | 47088.99 | 494.707 | 586.79 | 585.19 | 585.19 | 585.19 | 1.6
34 | 91 | 435669.75 | 47106.63 | 518.93 | 592.3 | 590.7 | 590.7 | 590.7 | 1.6
35 | 92 | 435655.2 | 47119.28 | 538.21 | 595.21 | 593.61 | 593.61 | 593.61 | 1.6
36 | 93 | 435645.52 | 47121.83 | 548.22 | 596 | 594.4 | 594.4 | 594.4 | 1.6
37 | 94 | 435638.31 | 47123.86 | 555.71 | 597.43 | 595.83 | 595.83 | 595.83 | 1.6
M6 | Vodovod F-38-7
M6.K1 | Voda F-38-7a
1 | 1 | 435638.1745 | 47123.3787 | 0 | 596.52 | 594.92 | 594.92 | 594.92 | 1.6
2 | 2 | 435645.3886 | 47121.3476 | 7.495 | 595.84 | 594.24 | 594.24 | 594.24 | 1.6
3 | 3 | 435654.9599 | 47118.8262 | 17.392 | 595.13 | 593.53 | 593.53 | 593.53 | 1.6
4 | 4 | 435669.403 | 47106.2691 | 36.531 | 592.16 | 590.56 | 590.56 | 590.56 | 1.6
5 | 5 | 435685.985 | 47088.6483 | 60.727 | 586.66 | 585.06 | 585.06 | 585.06 | 1.6
6 | 6 | 435699.3931 | 47074.2518 | 80.4 | 582.85 | 581.25 | 581.25 | 581.25 | 1.6
7 | 7 | 435711.9009 | 47056.9687 | 101.735 | 578.79 | 577.19 | 577.19 | 577.19 | 1.6
8 | 8 | 435722.0094 | 47044.1288 | 118.076 | 575.91 | 574.31 | 574.31 | 574.31 | 1.6
9 | 9 | 435732.1179 | 47031.289 | 134.418 | 573.04 | 571.44 | 571.44 | 571.44 | 1.6
10 | 10 | 435737.1331 | 47027.5402 | 140.679 | 572.46 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 1.6
11 | 11 | 435746.1476 | 47021.638 | 151.454 | 570.95 | 569.35 | 569.35 | 569.35 | 1.6
12 | 12 | 435762.8721 | 47015.8234 | 169.16 | 568.38 | 566.78 | 566.78 | 566.78 | 1.6
13 | 13 | 435779.5965 | 47010.0088 | 186.867 | 565.8 | 564.2 | 564.2 | 564.2 | 1.6
14 | 14 | 435801.6908 | 46990.5756 | 216.291 | 562.96 | 561.36 | 561.36 | 561.36 | 1.6
15 | 15 | 435823.7852 | 46971.1424 | 245.716 | 562.02 | 560.42 | 560.42 | 560.42 | 1.6
16 | 16 | 435833.655 | 46951.5921 | 267.616 | 562.18 | 560.55 | 560.55 | 560.55 | 1.63
17 | 17 | 435843.5247 | 46932.0417 | 289.517 | 562.31 | 560.68 | 560.68 | 560.68 | 1.63
18 | 18 | 435843.8566 | 46929.4128 | 292.167 | 562.44 | 560.7 | 560.7 | 560.7 | 1.75
19 | 19 | 435834.8499 | 46922.9561 | 303.249 | 560.91 | 559.31 | 559.31 | 559.31 | 1.6
20 | 20 | 435842.1453 | 46913.4023 | 315.269 | 559.57 | 557.97 | 557.97 | 557.97 | 1.6
21 | 21 | 435850.5384 | 46896.9963 | 333.698 | 556.99 | 555.39 | 555.39 | 555.39 | 1.6
22 | 22 | 435847.2923 | 46892.9815 | 338.861 | 556.49 | 554.89 | 554.89 | 554.89 | 1.6
23 | 23 | 435832.7616 | 46903.7763 | 356.962 | 555.6 | 554 | 554 | 554 | 1.6
24 | 24 | 435821.7029 | 46909.8924 | 369.599 | 555.01 | 553.41 | 553.41 | 553.41 | 1.6
25 | 25 | 435795.2305 | 46920.6473 | 398.173 | 553.67 | 552.07 | 552.07 | 552.07 | 1.6
26 | 26 | 435773.9876 | 46927.7961 | 420.587 | 552.53 | 550.93 | 550.93 | 550.93 | 1.6
27 | 27 | 435756.3869 | 46932.6822 | 438.853 | 551.55 | 549.95 | 549.95 | 549.95 | 1.6
28 | 28 | 435742.9646 | 46936.8264 | 452.901 | 550.82 | 549.22 | 549.22 | 549.22 | 1.6
29 | 29 | 435713.896 | 46947.3296 | 483.808 | 549.49 | 547.89 | 547.89 | 547.89 | 1.6
30 | 30 | 435704.6472 | 46951.7311 | 494.051 | 549.19 | 547.59 | 547.59 | 547.59 | 1.6
31 | 31 | 435697.056 | 46956.349 | 502.937 | 548.96 | 547.36 | 547.36 | 547.36 | 1.6
32 | 32 | 435687.9934 | 46962.4245 | 513.847 | 548.78 | 547.18 | 547.18 | 547.18 | 1.6
33 | 33 | 435678.5724 | 46968.0203 | 524.805 | 548.57 | 546.97 | 546.97 | 546.97 | 1.6
34 | 34 | 435671.716 | 46971.1252 | 532.331 | 548.44 | 546.84 | 546.84 | 546.84 | 1.6
35 | 35 | 435655.8025 | 46975.8597 | 548.934 | 548.17 | 546.57 | 546.57 | 546.57 | 1.6
M6.K2 | Voda F-38-7b
1 | 35 | 435655.8025 | 46975.8597 | 0 | 548.17 | 546.57 | 546.57 | 546.57 | 1.6
2 | 36 | 435651.0168 | 46974.4718 | 4.983 | 548.08 | 546.39 | 546.39 | 546.39 | 1.69
3 | 37 | 435635.215 | 46975.9812 | 20.857 | 547.73 | 546.13 | 546.13 | 546.13 | 1.6
4 | 38 | 435625.1822 | 46975.3412 | 30.91 | 547.51 | 545.91 | 545.91 | 545.91 | 1.6
5 | 39 | 435617.0223 | 46974.7209 | 39.093 | 547.34 | 545.74 | 545.74 | 545.74 | 1.6
6 | 40 | 435608.9553 | 46973.5286 | 47.248 | 547.18 | 545.58 | 545.58 | 545.58 | 1.6
7 | 41 | 435600.9022 | 46972.0653 | 55.433 | 547.1 | 545.5 | 545.5 | 545.5 | 1.6
8 | 42 | 435593.7274 | 46969.476 | 63.061 | 547.05 | 545.45 | 545.45 | 545.45 | 1.6
9 | 43 | 435587.7188 | 46965.3112 | 70.371 | 546.99 | 545.39 | 545.39 | 545.39 | 1.6
10 | 44 | 435584.7937 | 46961.6859 | 75.03 | 546.93 | 545.33 | 545.33 | 545.33 | 1.6
11 | 45 | 435582.0596 | 46955.4011 | 81.883 | 546.79 | 545.19 | 545.19 | 545.19 | 1.6
12 | 46 | 435581.5483 | 46949.4281 | 87.878 | 546.65 | 545.04 | 545.04 | 545.04 | 1.62
13 | 47 | 435582.3227 | 46943.2677 | 94.087 | 546.51 | 544.81 | 544.81 | 544.81 | 1.7
14 | 48 | 435581.2457 | 46938.4016 | 99.071 | 546.39 | 544.6 | 544.6 | 544.6 | 1.79
15 | 49 | 435586.8998 | 46919.3461 | 118.948 | 546.04 | 544.22 | 544.22 | 544.22 | 1.82
16 | 50 | 435591.3284 | 46901.6826 | 137.158 | 545.76 | 544.02 | 544.02 | 544.02 | 1.74
17 | 51 | 435593.9352 | 46883.6587 | 155.369 | 545.49 | 543.9 | 543.9 | 543.9 | 1.59
18 | 52 | 435593.4484 | 46868.6666 | 170.369 | 545.26 | 543.73 | 543.73 | 543.73 | 1.53
19 | 53 | 435590.0976 | 46854.0457 | 185.369 | 544.61 | 543.33 | 543.33 | 543.33 | 1.28
20 | 54 | 435590.7271 | 46849.0912 | 190.364 | 544.47 | 542.86 | 542.86 | 542.86 | 1.61
21 | 55 | 435587.0479 | 46841.3871 | 198.901 | 544.04 | 542.44 | 542.44 | 542.44 | 1.6
22 | 56 | 435581.7862 | 46833.9358 | 208.023 | 543.53 | 541.93 | 541.93 | 541.93 | 1.6
23 | 57 | 435575.0491 | 46828.0786 | 216.95 | 543.05 | 541.45 | 541.45 | 541.45 | 1.6
24 | 58 | 435566.1947 | 46823.9071 | 226.738 | 542.4 | 540.8 | 540.8 | 540.8 | 1.6
25 | 59 | 435557.7341 | 46820.9924 | 235.687 | 541.8 | 540.19 | 540.19 | 540.19 | 1.61
26 | 60 | 435548.2178 | 46820.7255 | 245.207 | 540.77 | 539.17 | 539.17 | 539.17 | 1.6
27 | 61 | 435535.9358 | 46822.5208 | 257.619 | 540.11 | 538.51 | 538.51 | 538.51 | 1.6
28 | 62 | 435519.3251 | 46828.5491 | 275.29 | 538.86 | 537.26 | 537.26 | 537.26 | 1.6
29 | 63 | 435499.5729 | 46836.3364 | 296.522 | 537.31 | 535.71 | 535.71 | 535.71 | 1.6
30 | 64 | 435468.3163 | 46845.5059 | 329.096 | 535.38 | 533.78 | 533.78 | 533.78 | 1.6
31 | 65 | 435452.0746 | 46849.2984 | 345.774 | 534.46 | 532.86 | 532.86 | 532.86 | 1.6
32 | 66 | 435445.9112 | 46857.2524 | 355.837 | 533.96 | 532.36 | 532.36 | 532.36 | 1.6
33 | 67 | 435420.3771 | 46858.8275 | 381.419 | 532.78 | 531.18 | 531.18 | 531.18 | 1.6
34 | 68 | 435374.772 | 46859.1381 | 427.025 | 530.61 | 529.01 | 529.01 | 529.01 | 1.6
35 | 69 | 435358.2128 | 46858.6367 | 443.592 | 529.79 | 528.19 | 528.19 | 528.19 | 1.6
36 | 70 | 435345.1863 | 46857.239 | 456.694 | 529.15 | 527.55 | 527.55 | 527.55 | 1.6
37 | 71 | 435329.1237 | 46855.057 | 472.904 | 528.27 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 1.6
38 | 72 | 435315.6278 | 46852.0924 | 486.721 | 527.38 | 525.78 | 525.78 | 525.78 | 1.6
39 | 73 | 435298.5931 | 46848.6875 | 504.093 | 526.12 | 524.52 | 524.52 | 524.52 | 1.6
40 | 74 | 435272.2917 | 46842.9501 | 531.013 | 524.01 | 522.41 | 522.41 | 522.41 | 1.6
41 | 75 | 435240.7162 | 46836.4636 | 563.248 | 522.47 | 520.87 | 520.87 | 520.87 | 1.6
42 | 76 | 435231.7063 | 46835.1664 | 572.351 | 522.13 | 520.53 | 520.53 | 520.53 | 1.6
M6.K3 | Voda F-38-7c
1 | 76 | 435231.7063 | 46835.1664 | 0 | 522.13 | 520.53 | 520.53 | 520.53 | 1.6
2 | 77 | 435222.6965 | 46833.8691 | 9.103 | 521.93 | 520.33 | 520.33 | 520.33 | 1.6
3 | 78 | 435208.0637 | 46833.1075 | 23.755 | 521.7 | 520.1 | 520.1 | 520.1 | 1.6
4 | 79 | 435196.6016 | 46832.9568 | 35.218 | 521.52 | 519.92 | 519.92 | 519.92 | 1.6
5 | 80 | 435183.6178 | 46834.4656 | 48.29 | 521.44 | 519.84 | 519.84 | 519.84 | 1.6
6 | 81 | 435146.5472 | 46841.2595 | 85.978 | 520.87 | 519.27 | 519.27 | 519.27 | 1.6
7 | 82 | 435127.2161 | 46844.3755 | 105.558 | 520.58 | 518.98 | 518.98 | 518.98 | 1.6
8 | 83 | 435079.68 | 46851.085 | 153.566 | 520.13 | 518.53 | 518.53 | 518.53 | 1.6
9 | 84 | 435068.4901 | 46853.0388 | 164.925 | 519.99 | 518.39 | 518.39 | 518.39 | 1.6
10 | 85 | 435035.4211 | 46862.1727 | 199.232 | 519.93 | 518.33 | 518.33 | 518.33 | 1.6
11 | 86 | 434992.7048 | 46880.5998 | 245.753 | 520.62 | 519.02 | 519.02 | 519.02 | 1.6
12 | 87 | 434981.9948 | 46885.1645 | 257.396 | 521.02 | 519.23 | 519.23 | 519.23 | 1.8
13 | 88 | 434973.0144 | 46880.7657 | 267.395 | 520.99 | 519.4 | 519.4 | 519.4 | 1.59
14 | 89 | 434947.4088 | 46889.9807 | 294.609 | 521.43 | 519.83 | 519.83 | 519.83 | 1.6
15 | 90 | 434916.2599 | 46897.3994 | 326.629 | 522.18 | 520.58 | 520.58 | 520.58 | 1.6
16 | 91 | 434893.6941 | 46901.1382 | 349.502 | 522.96 | 521.36 | 521.36 | 521.36 | 1.6
17 | 92 | 434871.2944 | 46903.5413 | 372.03 | 524.23 | 522.63 | 522.63 | 522.63 | 1.6
18 | 93 | 434845.129 | 46908.0546 | 398.582 | 526.19 | 524.58 | 524.58 | 524.58 | 1.61
19 | 94 | 434836.0429 | 46912.2239 | 408.579 | 526.96 | 525.35 | 525.35 | 525.35 | 1.61
20 | 95 | 434813.864 | 46917.4708 | 431.37 | 528.79 | 527.19 | 527.19 | 527.19 | 1.6
21 | 96 | 434768.7828 | 46931.4054 | 478.556 | 532.66 | 531.06 | 531.06 | 531.06 | 1.6
22 | 97 | 434741.8818 | 46937.2768 | 506.09 | 534.7 | 533.1 | 533.1 | 533.1 | 1.6
23 | 98 | 434719.0911 | 46941.7701 | 529.32 | 536.46 | 534.86 | 534.86 | 534.86 | 1.6
24 | 99 | 434698.7939 | 46946.6073 | 550.186 | 538.23 | 536.63 | 536.63 | 536.63 | 1.6
M6.K4 | Voda F-38-7d
1 | 99 | 434698.7939 | 46946.6073 | 0 | 538.23 | 536.63 | 536.63 | 536.63 | 1.6
2 | 100 | 434685.0026 | 46953.1855 | 15.28 | 539.5 | 537.86 | 537.86 | 537.86 | 1.64
3 | 101 | 434664.4001 | 46964.4149 | 38.744 | 541.76 | 539.56 | 539.56 | 539.56 | 2.2
4 | 102 | 434653.4483 | 46974.6646 | 53.744 | 542.26 | 540.65 | 540.65 | 540.65 | 1.61
5 | 103 | 434638.2007 | 46990.7411 | 75.901 | 543.86 | 542.26 | 542.26 | 542.26 | 1.61
6 | 104 | 434622.3188 | 47001.7452 | 95.223 | 544.74 | 543.14 | 543.14 | 543.14 | 1.6
7 | 105 | 434603.8741 | 47011.5244 | 116.099 | 544.61 | 543.01 | 543.01 | 543.01 | 1.6
8 | 106 | 434578.2667 | 47024.9863 | 145.03 | 543 | 541.4 | 541.4 | 541.4 | 1.6
9 | 107 | 434564.1459 | 47034.1576 | 161.867 | 542.27 | 540.67 | 540.67 | 540.67 | 1.6
10 | 108 | 434551.4746 | 47045.5448 | 178.904 | 541.55 | 539.95 | 539.95 | 539.95 | 1.6
11 | 109 | 434523.6086 | 47067.1783 | 214.181 | 540.31 | 538.71 | 538.71 | 538.71 | 1.6
12 | 110 | 434500.6771 | 47079.6667 | 240.293 | 539.88 | 538.28 | 538.28 | 538.28 | 1.6
13 | 111 | 434486.5022 | 47085.2038 | 255.511 | 540.14 | 538.54 | 538.54 | 538.54 | 1.6
14 | 112 | 434468.7128 | 47090.7311 | 274.139 | 540.51 | 538.91 | 538.91 | 538.91 | 1.6
15 | 113 | 434434.7119 | 47098.5663 | 309.031 | 541.04 | 539.44 | 539.44 | 539.44 | 1.6
16 | 114 | 434389.7076 | 47106.1392 | 354.668 | 543.77 | 542.17 | 542.17 | 542.17 | 1.6
17 | 115 | 434373.903 | 47107.9863 | 370.58 | 544.76 | 543.16 | 543.16 | 543.16 | 1.6
18 | 116 | 434358.2104 | 47110.2005 | 386.428 | 545.73 | 544.13 | 544.13 | 544.13 | 1.6
19 | 117 | 434329.9279 | 47114.9055 | 415.1 | 547.95 | 546.35 | 546.35 | 546.35 | 1.6
20 | 118 | 434319.9574 | 47114.3009 | 425.088 | 548.74 | 547.13 | 547.13 | 547.13 | 1.61
21 | 119 | 434291.8368 | 47122.012 | 454.247 | 550.35 | 548.75 | 548.75 | 548.75 | 1.6
22 | 120 | 434272.8862 | 47128.0021 | 474.122 | 550.94 | 549.34 | 549.34 | 549.34 | 1.6
23 | 121 | 434239.9581 | 47140.7734 | 509.44 | 551.98 | 550.38 | 550.38 | 550.38 | 1.6
24 | 122 | 434206.1428 | 47155.457 | 546.306 | 552.79 | 551.19 | 551.19 | 551.19 | 1.6
M6.K5 | Voda F-38-7e
1 | 122 | 434206.1428 | 47155.457 | 0 | 552.79 | 551.19 | 551.19 | 551.19 | 1.6
2 | 123 | 434184.5893 | 47168.9973 | 25.454 | 553.4 | 551.8 | 551.8 | 551.8 | 1.6
3 | 124 | 434170.2585 | 47181.4823 | 44.46 | 553.99 | 552.39 | 552.39 | 552.39 | 1.6
4 | 125 | 434152.523 | 47202.6227 | 72.055 | 554.87 | 553.27 | 553.27 | 553.27 | 1.6
5 | 126 | 434153.1696 | 47205.5475 | 75.05 | 554.93 | 553.33 | 553.33 | 553.33 | 1.6
6 | 127 | 434131.8837 | 47234.7297 | 111.171 | 556.15 | 554.55 | 554.55 | 554.55 | 1.6
7 | 128 | 434118.2447 | 47252.4909 | 133.565 | 557 | 555.4 | 555.4 | 555.4 | 1.6
8 | 129 | 434102.41 | 47271.481 | 158.29 | 557.98 | 556.38 | 556.38 | 556.38 | 1.6
9 | 130 | 434090.76 | 47286.0609 | 176.953 | 558.84 | 557.24 | 557.24 | 557.24 | 1.6
10 | 131 | 434068.5615 | 47310.5885 | 210.034 | 560.79 | 559.19 | 559.19 | 559.19 | 1.6
11 | 132 | 434047.9106 | 47332.8788 | 240.421 | 562.66 | 561.06 | 561.06 | 561.06 | 1.6
12 | 133 | 434033.1227 | 47345.7451 | 260.022 | 563.87 | 562.27 | 562.27 | 562.27 | 1.6
13 | 134 | 434021.7965 | 47354.9938 | 274.645 | 564.65 | 563.05 | 563.05 | 563.05 | 1.6
14 | 135 | 433996.2555 | 47372.4276 | 305.569 | 566.06 | 564.46 | 564.46 | 564.46 | 1.6
15 | 136 | 433961.942 | 47394.8761 | 346.573 | 567.39 | 565.79 | 565.79 | 565.79 | 1.6
16 | 137 | 433940.1826 | 47406.1035 | 371.058 | 568.06 | 566.46 | 566.46 | 566.46 | 1.6
17 | 138 | 433909.0121 | 47424.2202 | 407.111 | 568.72 | 567.09 | 567.09 | 567.09 | 1.63
18 | 139 | 433897.8726 | 47432.0899 | 420.75 | 568.89 | 567.29 | 567.29 | 567.29 | 1.6
19 | 140 | 433891.2898 | 47438.2917 | 429.794 | 569 | 567.4 | 567.4 | 567.4 | 1.6
20 | 141 | 433882.8225 | 47446.9136 | 441.879 | 569.24 | 567.64 | 567.64 | 567.64 | 1.6
21 | 142 | 433875.1914 | 47455.6316 | 453.465 | 569.62 | 568.02 | 568.02 | 568.02 | 1.6
22 | 143 | 433863.2457 | 47477.2202 | 478.138 | 570.93 | 569.33 | 569.33 | 569.33 | 1.6
23 | 144 | 433858.738 | 47490.0807 | 491.765 | 571.94 | 570.34 | 570.34 | 570.34 | 1.6
24 | 145 | 433857.6257 | 47496.7083 | 498.486 | 572.6 | 571 | 571 | 571 | 1.6
25 | 146 | 433855.2972 | 47505.8791 | 507.947 | 573.99 | 572.39 | 572.39 | 572.39 | 1.6
26 | 147 | 433851.728 | 47521.6872 | 524.154 | 576.62 | 575.02 | 575.02 | 575.02 | 1.6
27 | 148 | 433848.6382 | 47534.8265 | 537.651 | 578.73 | 577.13 | 577.13 | 577.13 | 1.6
28 | 149 | 433846.37 | 47545.56 | 548.622 | 580.27 | 578.67 | 578.67 | 578.67 | 1.6
29 | 150 | 433837.55 | 47557.84 | 563.741 | 581.71 | 580.11 | 580.11 | 580.11 | 1.6
M7 | Vodovod F-38-8
M7.K1 | Voda F-38-08a
1 | 1 | 433832.3 | 47569.26 | 0 | 582.76 | 581.16 | 581.16 | 581.16 | 1.6
2 | 2 | 433831.4 | 47570.74 | 1.732 | 583.07 | 581.47 | 581.47 | 581.47 | 1.6
3 | 3 | 433829.57 | 47574.16 | 5.611 | 583.76 | 582.16 | 582.16 | 582.16 | 1.6
4 | 4 | 433824.45 | 47581.63 | 14.667 | 585.09 | 583.49 | 583.49 | 583.49 | 1.6
5 | 5 | 433816.1416 | 47612.2806 | 46.424 | 588.38 | 586.78 | 586.78 | 586.78 | 1.6
6 | 6 | 433812.1009 | 47617.3027 | 52.87 | 588.78 | 587.18 | 587.18 | 587.18 | 1.6
7 | 7 | 433800.6523 | 47632.9933 | 72.293 | 590.43 | 588.83 | 588.83 | 588.83 | 1.6
8 | 8 | 433789.2038 | 47648.6838 | 91.716 | 592.64 | 591.04 | 591.04 | 591.04 | 1.6
9 | 9 | 433786.2227 | 47654.6727 | 98.406 | 593.57 | 591.97 | 591.97 | 591.97 | 1.6
10 | 10 | 433770.5091 | 47664.6455 | 117.017 | 595.93 | 594.33 | 594.33 | 594.33 | 1.6
11 | 11 | 433758.3555 | 47669.388 | 130.063 | 597.7 | 596.1 | 596.1 | 596.1 | 1.6
12 | 12 | 433746.2019 | 47674.1305 | 143.11 | 599.73 | 598.13 | 598.13 | 598.13 | 1.6
13 | 13 | 433736.3923 | 47680.1095 | 154.598 | 601.56 | 599.96 | 599.96 | 599.96 | 1.6
14 | 14 | 433730.0744 | 47684.194 | 162.121 | 602.52 | 600.92 | 600.92 | 600.92 | 1.6
15 | 15 | 433717.7592 | 47692.7576 | 177.121 | 604.17 | 602.57 | 602.57 | 602.57 | 1.6
16 | 16 | 433709.549 | 47698.4667 | 187.121 | 605.32 | 603.72 | 603.72 | 603.72 | 1.6
17 | 17 | 433697.2338 | 47707.0303 | 202.121 | 607.7 | 606.1 | 606.1 | 606.1 | 1.6
18 | 18 | 433688.8507 | 47712.8596 | 212.331 | 609.11 | 607.51 | 607.51 | 607.51 | 1.6
19 | 19 | 433676.2445 | 47729.9127 | 233.538 | 611.52 | 609.92 | 609.92 | 609.92 | 1.6
20 | 20 | 433675.3528 | 47747.7753 | 251.423 | 613.7 | 612.1 | 612.1 | 612.1 | 1.6
21 | 21 | 433667.198 | 47768.6683 | 273.851 | 617.14 | 615.54 | 615.54 | 615.54 | 1.6
22 | 22 | 433659.0432 | 47786.8373 | 293.766 | 618.73 | 617.13 | 617.13 | 617.13 | 1.6
23 | 23 | 433652.4731 | 47810.226 | 318.06 | 620.93 | 619.33 | 619.33 | 619.33 | 1.6
24 | 24 | 433644.0621 | 47825.3971 | 335.407 | 623.15 | 621.55 | 621.55 | 621.55 | 1.6
25 | 25 | 433631.7071 | 47836.991 | 352.35 | 624.73 | 623.13 | 623.13 | 623.13 | 1.6
26 | 26 | 433622.1207 | 47846.901 | 366.138 | 626.01 | 624.41 | 624.41 | 624.41 | 1.6
27 | 27 | 433601.4071 | 47876.324 | 402.121 | 628.93 | 627.33 | 627.33 | 627.33 | 1.6
28 | 28 | 433596.6474 | 47884.047 | 411.193 | 629.69 | 628.09 | 628.09 | 628.09 | 1.6
29 | 29 | 433590.2151 | 47897.5532 | 426.152 | 630.3 | 628.7 | 628.7 | 628.7 | 1.6
30 | 30 | 433584.5842 | 47910.688 | 440.443 | 630.51 | 628.91 | 628.91 | 628.91 | 1.6
31 | 31 | 433570.7241 | 47938.6866 | 471.685 | 632.14 | 630.54 | 630.54 | 630.54 | 1.6
32 | 32 | 433563.7106 | 47956.3517 | 490.691 | 633.41 | 631.81 | 631.81 | 631.81 | 1.6
33 | 33 | 433560.2985 | 47964.4444 | 499.474 | 634.19 | 632.59 | 632.59 | 632.59 | 1.6
M7.K2 | Voda F-38-08b
1 | 33 | 433560.2985 | 47964.4444 | 0 | 634.19 | 632.59 | 632.59 | 632.59 | 1.6
2 | 34 | 433558.7152 | 47986.5411 | 22.153 | 636.06 | 634.46 | 634.46 | 634.46 | 1.6
3 | 35 | 433555.57 | 47991.48 | 28.009 | 636.83 | 635.23 | 635.23 | 635.23 | 1.6
4 | 36 | 433541.91 | 48005.41 | 47.519 | 639.17 | 637.57 | 637.57 | 637.57 | 1.6
5 | 37 | 433530.55 | 48017.17 | 63.869 | 640.77 | 639.17 | 639.17 | 639.17 | 1.6
6 | 38 | 433520.85 | 48029.54 | 79.589 | 643.03 | 641.43 | 641.43 | 641.43 | 1.6
7 | 39 | 433504.2892 | 48044.6831 | 102.03 | 645.3 | 643.7 | 643.7 | 643.7 | 1.6
8 | 40 | 433501.8597 | 48062.4615 | 119.973 | 647.37 | 645.77 | 645.77 | 645.77 | 1.6
9 | 41 | 433482.331 | 48073.6536 | 142.482 | 648.02 | 646.42 | 646.42 | 646.42 | 1.6
10 | 42 | 433473.6025 | 48081.5045 | 154.222 | 648.66 | 647.06 | 647.06 | 647.06 | 1.6
11 | 43 | 433446.6222 | 48112.6388 | 195.42 | 650.93 | 649.33 | 649.33 | 649.33 | 1.6
12 | 44 | 433437.8828 | 48121.9303 | 208.175 | 651.62 | 650.02 | 650.02 | 650.02 | 1.6
13 | 45 | 433420.3156 | 48137.8504 | 231.883 | 653.03 | 651.43 | 651.43 | 651.43 | 1.6
14 | 46 | 433377.5126 | 48168.7741 | 284.688 | 656.53 | 654.93 | 654.93 | 654.93 | 1.6
15 | 47 | 433323.8889 | 48208.943 | 351.688 | 660.73 | 659.13 | 659.13 | 659.13 | 1.6
16 | 48 | 433308.5837 | 48220.8182 | 371.06 | 661.95 | 660.35 | 660.35 | 660.35 | 1.6
17 | 49 | 433295.9101 | 48234.5065 | 389.715 | 663.57 | 661.97 | 661.97 | 661.97 | 1.6
18 | 50 | 433288.2481 | 48249.8426 | 406.858 | 665.25 | 663.65 | 663.65 | 663.65 | 1.6
19 | 51 | 433283.8663 | 48264.5604 | 422.215 | 666.52 | 664.92 | 664.92 | 664.92 | 1.6
20 | 52 | 433279.6368 | 48297.5794 | 455.503 | 668.95 | 667.35 | 667.35 | 667.35 | 1.6
21 | 53 | 433277.1133 | 48309.2193 | 467.414 | 669.61 | 668.01 | 668.01 | 668.01 | 1.6
22 | 54 | 433271.6221 | 48318.7725 | 478.433 | 670.47 | 668.87 | 668.87 | 668.87 | 1.6
23 | 55 | 433264.888 | 48324.4827 | 487.262 | 671.05 | 669.45 | 669.45 | 669.45 | 1.6
24 | 56 | 433258.1971 | 48328.2195 | 494.925 | 671.47 | 669.87 | 669.87 | 669.87 | 1.6
25 | 57 | 433251.891 | 48330.7123 | 501.706 | 671.78 | 670.18 | 670.18 | 670.18 | 1.6
26 | 58 | 433241.1692 | 48332.3176 | 512.548 | 672.18 | 670.58 | 670.58 | 670.58 | 1.6
M7.K3 | Voda F-38-08c
1 | 58 | 433241.1692 | 48332.3176 | 0 | 672.18 | 670.58 | 670.58 | 670.58 | 1.6
2 | 59 | 433232.1174 | 48331.406 | 9.098 | 672.56 | 670.96 | 670.96 | 670.96 | 1.6
3 | 60 | 433223.121 | 48328.4742 | 18.56 | 672.79 | 671.19 | 671.19 | 671.19 | 1.6
4 | 61 | 433195.6398 | 48314.282 | 49.489 | 673.98 | 672.38 | 672.38 | 672.38 | 1.6
5 | 62 | 433186.9499 | 48311.3293 | 58.667 | 674.33 | 672.73 | 672.73 | 672.73 | 1.6
6 | 63 | 433178.7735 | 48309.6269 | 67.019 | 674.71 | 673.11 | 673.11 | 673.11 | 1.6
7 | 64 | 433168.0423 | 48309.6269 | 77.75 | 675.27 | 673.67 | 673.67 | 673.67 | 1.6
8 | 65 | 433154.4143 | 48311.1609 | 91.464 | 676.02 | 674.42 | 674.42 | 674.42 | 1.6
9 | 66 | 433105.1997 | 48319.7738 | 141.427 | 678.82 | 677.22 | 677.22 | 677.22 | 1.6
10 | 67 | 433095.8504 | 48321.9723 | 151.031 | 679.37 | 677.77 | 677.77 | 677.77 | 1.6
11 | 68 | 433086.1364 | 48325.6128 | 161.405 | 679.89 | 678.29 | 678.29 | 678.29 | 1.6
12 | 69 | 433078.9623 | 48328.7759 | 169.245 | 680.24 | 678.64 | 678.64 | 678.64 | 1.6
13 | 70 | 433073.2563 | 48333.678 | 176.768 | 680.79 | 679.19 | 679.19 | 679.19 | 1.6
14 | 71 | 433069.9599 | 48338.8134 | 182.87 | 681.05 | 679.45 | 679.45 | 679.45 | 1.6
15 | 72 | 433068.1252 | 48345.7405 | 190.036 | 681.26 | 679.66 | 679.66 | 679.66 | 1.6
16 | 73 | 433067.6154 | 48351.0391 | 195.359 | 681.42 | 679.82 | 679.82 | 679.82 | 1.6
17 | 74 | 433067.0998 | 48361.4288 | 205.762 | 681.69 | 680.09 | 680.09 | 680.09 | 1.6
18 | 75 | 433074.8448 | 48380.9865 | 226.797 | 682.35 | 680.75 | 680.75 | 680.75 | 1.6
19 | 76 | 433081.7466 | 48396.3888 | 243.675 | 682.84 | 681.24 | 681.24 | 681.24 | 1.6
20 | 77 | 433086.946 | 48413.6049 | 261.659 | 683.36 | 681.76 | 681.76 | 681.76 | 1.6
21 | 78 | 433088.9476 | 48429.2991 | 277.48 | 684.09 | 682.49 | 682.49 | 682.49 | 1.6
22 | 79 | 433095.2918 | 48447.8951 | 297.129 | 685.07 | 683.47 | 683.47 | 683.47 | 1.6
23 | 80 | 433114.0422 | 48466.6637 | 323.659 | 686.73 | 685.13 | 685.13 | 685.13 | 1.6
24 | 81 | 433128.9383 | 48478.0443 | 342.405 | 687.63 | 686.03 | 686.03 | 686.03 | 1.6
25 | 82 | 433134.9332 | 48486.6373 | 352.882 | 688.14 | 686.54 | 686.54 | 686.54 | 1.6
26 | 83 | 433138.6673 | 48496.3428 | 363.281 | 688.58 | 686.98 | 686.98 | 686.98 | 1.6
27 | 84 | 433141.1024 | 48509.1644 | 376.332 | 689.17 | 687.57 | 687.57 | 687.57 | 1.6
28 | 85 | 433139.8002 | 48519.1083 | 386.361 | 689.83 | 688.23 | 688.23 | 688.23 | 1.6
29 | 86 | 433136.3782 | 48530.677 | 398.425 | 691.02 | 689.42 | 689.42 | 689.42 | 1.6
30 | 87 | 433123.1101 | 48538.7422 | 413.952 | 691.97 | 690.37 | 690.37 | 690.37 | 1.6
31 | 88 | 433100.4533 | 48551.5971 | 440.002 | 693.42 | 691.82 | 691.82 | 691.82 | 1.6
32 | 89 | 433084.0969 | 48557.2123 | 457.295 | 694.81 | 693.21 | 693.21 | 693.21 | 1.6
33 | 90 | 433059.7648 | 48562.5909 | 482.215 | 697.52 | 695.92 | 695.92 | 695.92 | 1.6
34 | 91 | 433037.7403 | 48567.9731 | 504.887 | 700.75 | 699.15 | 699.15 | 699.15 | 1.6
M7.K4 | Voda F-38-08d
1 | 91 | 433037.7403 | 48567.9731 | 0 | 700.75 | 699.15 | 699.15 | 699.15 | 1.6
2 | 92 | 433027.7971 | 48570.5635 | 10.275 | 702.2 | 700.6 | 700.6 | 700.6 | 1.6
3 | 93 | 433011.6476 | 48574.4751 | 26.892 | 704.51 | 702.91 | 702.91 | 702.91 | 1.6
4 | 94 | 432978.8506 | 48578.1292 | 59.892 | 703.13 | 701.53 | 701.53 | 701.53 | 1.6
5 | 95 | 432967.6336 | 48578.8164 | 71.129 | 702.75 | 701.15 | 701.15 | 701.15 | 1.6
6 | 96 | 432948.4738 | 48578.8765 | 90.289 | 702.55 | 700.95 | 700.95 | 700.95 | 1.6
7 | 97 | 432935.7944 | 48575.9944 | 103.292 | 702.67 | 701.07 | 701.07 | 701.07 | 1.6
8 | 98 | 432926.6861 | 48572.2258 | 113.149 | 702.85 | 701.25 | 701.25 | 701.25 | 1.6
9 | 99 | 432915.7969 | 48568.5678 | 124.637 | 703.09 | 701.49 | 701.49 | 701.49 | 1.6
10 | 100 | 432908.1797 | 48566.3151 | 132.58 | 703.25 | 701.65 | 701.65 | 701.65 | 1.6
11 | 101 | 432901.0858 | 48565.3193 | 139.743 | 703.34 | 701.74 | 701.74 | 701.74 | 1.6
12 | 102 | 432891.0956 | 48564.8779 | 149.743 | 703.4 | 701.8 | 701.8 | 701.8 | 1.6
13 | 103 | 432881.1629 | 48564.4622 | 159.685 | 703.26 | 701.66 | 701.66 | 701.66 | 1.6
14 | 104 | 432857.6105 | 48566.2196 | 183.303 | 702.41 | 700.81 | 700.81 | 700.81 | 1.6
15 | 105 | 432835.2779 | 48567.227 | 205.658 | 701.49 | 699.89 | 699.89 | 699.89 | 1.6
16 | 106 | 432808.4762 | 48565.8654 | 232.494 | 700.48 | 698.88 | 698.88 | 698.88 | 1.6
17 | 107 | 432789.1023 | 48567.0079 | 251.902 | 700.26 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | 1.6
18 | 108 | 432770.0138 | 48571.52 | 271.516 | 700.75 | 699.15 | 699.15 | 699.15 | 1.6
19 | 109 | 432760.2739 | 48575.1155 | 281.899 | 701.2 | 699.6 | 699.6 | 699.6 | 1.6
20 | 110 | 432735.6537 | 48587.7259 | 309.56 | 702.23 | 700.63 | 700.63 | 700.63 | 1.6
21 | 111 | 432724.2957 | 48592.6608 | 321.944 | 702.57 | 700.97 | 700.97 | 700.97 | 1.6
22 | 112 | 432692.6559 | 48603.7433 | 355.469 | 701.71 | 700.11 | 700.11 | 700.11 | 1.6
23 | 113 | 432668.8402 | 48613.3519 | 381.15 | 701.21 | 699.61 | 699.61 | 699.61 | 1.6
24 | 114 | 432661.4571 | 48617.4264 | 389.583 | 701.23 | 699.63 | 699.63 | 699.63 | 1.6
25 | 115 | 432647.9154 | 48627.2128 | 406.29 | 701.14 | 699.54 | 699.54 | 699.54 | 1.6
26 | 116 | 432622.52 | 48644.3729 | 436.94 | 701.23 | 699.63 | 699.63 | 699.63 | 1.6
27 | 117 | 432592.7949 | 48663.7542 | 472.425 | 701.42 | 699.82 | 699.82 | 699.82 | 1.6
28 | 118 | 432572.2401 | 48679.9157 | 498.573 | 701.88 | 700.28 | 700.28 | 700.28 | 1.6
29 | 119 | 432561.9725 | 48687.1705 | 511.145 | 702.35 | 700.75 | 700.75 | 700.75 | 1.6
M7.K5 | Voda F-38-08e
1 | 119 | 432561.9725 | 48687.1705 | 0 | 702.35 | 700.75 | 700.75 | 700.75 | 1.6
2 | 120 | 432552.1812 | 48691.3572 | 10.649 | 703.14 | 701.54 | 701.54 | 701.54 | 1.6
3 | 121 | 432537.6957 | 48695.4919 | 25.713 | 704.26 | 702.66 | 702.66 | 702.66 | 1.6
4 | 122 | 432520.8539 | 48699.4453 | 43.012 | 705.81 | 704.21 | 704.21 | 704.21 | 1.6
5 | 123 | 432497.6924 | 48707.8709 | 67.659 | 708.22 | 706.62 | 706.62 | 706.62 | 1.6
6 | 124 | 432485.6397 | 48714.1949 | 81.27 | 709.67 | 708.07 | 708.07 | 708.07 | 1.6
7 | 125 | 432472.2567 | 48721.4908 | 96.513 | 711.24 | 709.64 | 709.64 | 709.64 | 1.6
8 | 126 | 432458.052 | 48729.5195 | 112.829 | 712.71 | 711.11 | 711.11 | 711.11 | 1.6
9 | 127 | 432450.6587 | 48734.831 | 121.933 | 713.27 | 711.67 | 711.67 | 711.67 | 1.6
10 | 128 | 432440.3455 | 48743.9817 | 135.72 | 713.95 | 712.35 | 712.35 | 712.35 | 1.6
11 | 129 | 432426.6697 | 48761.9954 | 158.337 | 714.32 | 712.72 | 712.72 | 712.72 | 1.6
12 | 130 | 432418.8713 | 48771.25 | 170.439 | 714.39 | 712.79 | 712.79 | 712.79 | 1.6
13 | 131 | 432409.8547 | 48782.3075 | 184.707 | 714.56 | 712.96 | 712.96 | 712.96 | 1.6
14 | 132 | 432398.6769 | 48796.122 | 202.477 | 714.82 | 713.22 | 713.22 | 713.22 | 1.6
15 | 133 | 432389.3676 | 48806.6251 | 216.512 | 715.6 | 714 | 714 | 714 | 1.6
16 | 134 | 432378.8554 | 48814.3422 | 229.553 | 716.38 | 714.78 | 714.78 | 714.78 | 1.6
17 | 135 | 432359.8923 | 48823.7983 | 250.743 | 717.55 | 715.95 | 715.95 | 715.95 | 1.6
18 | 136 | 432341.2726 | 48834.0356 | 271.991 | 719.33 | 717.73 | 717.73 | 717.73 | 1.6
19 | 137 | 432314.8904 | 48847.3594 | 301.547 | 722.71 | 721.11 | 721.11 | 721.11 | 1.6
20 | 138 | 432304.0128 | 48852.6075 | 313.624 | 724.16 | 722.56 | 722.56 | 722.56 | 1.6
21 | 139 | 432293.0923 | 48857.8377 | 325.733 | 725.63 | 724.03 | 724.03 | 724.03 | 1.6
22 | 140 | 432270.132 | 48868.8342 | 351.191 | 729.02 | 727.42 | 727.42 | 727.42 | 1.6
23 | 141 | 432254.1642 | 48877.2028 | 369.218 | 731.3 | 729.7 | 729.7 | 729.7 | 1.6
24 | 142 | 432232.4895 | 48885.7877 | 392.531 | 733.91 | 732.31 | 732.31 | 732.31 | 1.6
25 | 143 | 432222.4655 | 48890.4306 | 403.578 | 735.16 | 733.56 | 733.56 | 733.56 | 1.6
26 | 144 | 432212.0073 | 48894.0076 | 414.631 | 736.26 | 734.66 | 734.66 | 734.66 | 1.6
27 | 145 | 432201.5588 | 48897.4272 | 425.625 | 737.32 | 735.72 | 735.72 | 735.72 | 1.6
28 | 146 | 432182.3601 | 48903.6284 | 445.801 | 739.23 | 737.63 | 737.63 | 737.63 | 1.6
29 | 147 | 432187.28 | 48917.68 | 460.689 | 742.14 | 740.54 | 740.54 | 740.54 | 1.6
30 | 148 | 432187.72 | 48923.34 | 466.366 | 743.16 | 741.56 | 741.56 | 741.56 | 1.6
M8 | Vodovod F-38-10
M8.K1 | Voda F-38-10
1 | 1 | 432182.3601 | 48903.6284 | 0 | 739.23 | 737.83 | 737.83 | 737.83 | 1.4
2 | 2 | 432179.5179 | 48904.5829 | 2.998 | 739.51 | 738.01 | 738.01 | 738.01 | 1.5
3 | 3 | 432172.2748 | 48906.9831 | 10.629 | 740.2 | 738.7 | 738.7 | 738.7 | 1.5
4 | 4 | 432158.0886 | 48911.1479 | 25.414 | 741.52 | 740.02 | 740.02 | 740.02 | 1.5
5 | 5 | 432131.502 | 48919.4681 | 53.272 | 744.19 | 742.69 | 742.69 | 742.69 | 1.5
6 | 6 | 432111.9776 | 48925.2129 | 73.624 | 746.24 | 744.74 | 744.74 | 744.74 | 1.5
7 | 7 | 432096.9784 | 48929.2831 | 89.165 | 747.89 | 746.39 | 746.39 | 746.39 | 1.5
8 | 8 | 432078.684 | 48932.9596 | 107.825 | 749.76 | 748.26 | 748.26 | 748.26 | 1.5
9 | 9 | 432065.1624 | 48934.7481 | 121.465 | 751 | 749.5 | 749.5 | 749.5 | 1.5
10 | 10 | 432048.5876 | 48936.4343 | 138.125 | 752.5 | 751 | 751 | 751 | 1.5
11 | 11 | 432022.2216 | 48937.9343 | 164.534 | 754.53 | 753.03 | 753.03 | 753.03 | 1.5
12 | 12 | 432000.5476 | 48939.2005 | 186.245 | 756.13 | 754.63 | 754.63 | 754.63 | 1.5
13 | 13 | 431987.2068 | 48939.101 | 199.586 | 757.12 | 755.62 | 755.62 | 755.62 | 1.5
14 | 14 | 431973.3418 | 48938.2039 | 213.48 | 758.11 | 756.61 | 756.61 | 756.61 | 1.5
15 | 15 | 431963.3125 | 48936.3979 | 223.67 | 758.88 | 757.38 | 757.38 | 757.38 | 1.5
16 | 16 | 431959.5972 | 48941.9366 | 230.34 | 759.63 | 758.13 | 758.13 | 758.13 | 1.5
17 | 17 | 431967.6019 | 48947.9303 | 240.34 | 759.77 | 758.27 | 758.27 | 758.27 | 1.5
18 | 18 | 431975.3714 | 48954.2259 | 250.34 | 760.12 | 758.62 | 758.62 | 758.62 | 1.5
19 | 19 | 431988.5761 | 48961.3418 | 265.34 | 761.1 | 759.6 | 759.6 | 759.6 | 1.5
20 | 20 | 432006.6956 | 48969.8084 | 285.34 | 762.32 | 760.82 | 760.82 | 760.82 | 1.5
21 | 21 | 432028.7857 | 48981.5144 | 310.34 | 764.79 | 763.29 | 763.29 | 763.29 | 1.5
22 | 22 | 432043.1927 | 48995.3865 | 330.34 | 768.06 | 766.56 | 766.56 | 766.56 | 1.5
23 | 23 | 432058.0572 | 49012.681 | 353.145 | 770.29 | 768.79 | 768.79 | 768.79 | 1.5
24 | 24 | 432062.7557 | 49010.9709 | 358.145 | 770.84 | 769.34 | 769.34 | 769.34 | 1.5
M9 | Vodovod F-38-11
M9.K1 | Voda F-38-11-1a
1 | 1 | 438762.453 | 46687.7331 | 0 | 482.96 | 481.46 | 481.46 | 481.46 | 1.5
2 | 2 | 438762.2701 | 46688.5775 | 0.864 | 482.74 | 481.24 | 481.24 | 481.24 | 1.5
3 | 3 | 438779.6568 | 46693.1223 | 18.835 | 482.03 | 480.53 | 480.53 | 480.53 | 1.5
4 | 4 | 438807.3022 | 46704.7032 | 48.808 | 480.81 | 479.31 | 479.31 | 479.31 | 1.5
5 | 5 | 438842.5881 | 46715.6288 | 85.747 | 479.79 | 478.29 | 478.29 | 478.29 | 1.5
6 | 6 | 438891.4101 | 46721.148 | 134.88 | 475.55 | 474.05 | 474.05 | 474.05 | 1.5
7 | 7 | 438913.2747 | 46723.5175 | 156.872 | 475.29 | 473.79 | 473.79 | 473.79 | 1.5
8 | 8 | 438945.3322 | 46727.068 | 189.126 | 474.91 | 473.41 | 473.41 | 473.41 | 1.5
9 | 9 | 438956.1601 | 46728.2673 | 200.02 | 473.84 | 472.34 | 472.34 | 472.34 | 1.5
10 | 10 | 438971.8486 | 46743.3533 | 221.785 | 471.25 | 469.75 | 469.75 | 469.75 | 1.5
M9.K2 | Voda F-38-11-1b
1 | 11 | 439090.3063 | 46772.1276 | 0 | 458.42 | 457.01 | 457.01 | 457.01 | 1.41
2 | 12 | 439096.2447 | 46780.1734 | 10 | 457.96 | 456.65 | 456.65 | 456.65 | 1.31
3 | 13 | 439105.1881 | 46794.7304 | 27.085 | 457.41 | 456.01 | 456.01 | 456.01 | 1.4
4 | 14 | 439114.573 | 46812.8983 | 47.534 | 457.05 | 455.65 | 455.65 | 455.65 | 1.4
5 | 15 | 439126.0569 | 46823.0533 | 62.863 | 456.45 | 455.05 | 455.05 | 455.05 | 1.4
6 | 16 | 439147.9095 | 46833.7408 | 87.189 | 455.99 | 454.59 | 454.59 | 454.59 | 1.4
7 | 17 | 439168.3712 | 46843.6967 | 109.945 | 455.48 | 454.08 | 454.08 | 454.08 | 1.4
8 | 18 | 439195.242 | 46855.7271 | 139.386 | 454.81 | 453.41 | 453.41 | 453.41 | 1.4
9 | 19 | 439210.3527 | 46863.1121 | 156.204 | 454.31 | 452.91 | 452.91 | 452.91 | 1.4
10 | 20 | 439243.2529 | 46883.2452 | 194.776 | 453.24 | 451.97 | 451.97 | 451.97 | 1.27
11 | 21 | 439263.817 | 46895.4117 | 218.67 | 451.89 | 450.83 | 450.83 | 450.83 | 1.06
12 | 22 | 439272.0137 | 46906.3403 | 232.331 | 452.19 | 450.51 | 450.51 | 450.51 | 1.68
13 | 23 | 439266.8941 | 46923.8455 | 250.569 | 450.76 | 449.36 | 449.36 | 449.36 | 1.4
14 | 24 | 439264.3802 | 46944.8121 | 271.686 | 448.8 | 447.67 | 447.67 | 447.67 | 1.13
15 | 25 | 439272.2219 | 46955.3622 | 284.831 | 447.43 | 446.03 | 446.03 | 446.03 | 1.4
16 | 26 | 439281.72 | 46960.6434 | 295.699 | 445.98 | 444.44 | 444.44 | 444.44 | 1.54
17 | 27 | 439301.6736 | 46969.074 | 317.36 | 443.24 | 441.84 | 441.84 | 441.84 | 1.4
18 | 28 | 439319.0897 | 46974.0472 | 335.472 | 441.1 | 439.7 | 439.7 | 439.7 | 1.4
19 | 29 | 439352.8918 | 46972.8489 | 369.296 | 438.11 | 436.71 | 436.71 | 436.71 | 1.4
20 | 30 | 439366.667 | 46974.5442 | 383.175 | 436.78 | 435.38 | 435.38 | 435.38 | 1.4
21 | 31 | 439373.7835 | 46981.4121 | 393.065 | 435.58 | 434.18 | 434.18 | 434.18 | 1.4
22 | 32 | 439376.9188 | 47005.5947 | 417.45 | 433 | 431.7 | 431.7 | 431.7 | 1.3
23 | 33 | 439374.5745 | 47018.8896 | 430.95 | 432.85 | 431.41 | 431.41 | 431.41 | 1.45
M9.K3 | Voda F-38-11-2a
1 | 1 | 436907.9947 | 46118.9941 | 0 | 568.11 | 566.71 | 566.71 | 566.71 | 1.4
2 | 2 | 436911.7498 | 46126.1612 | 8.091 | 567.45 | 566.05 | 566.05 | 566.05 | 1.4
3 | 3 | 436905.7168 | 46129.5883 | 15.03 | 567.64 | 566.24 | 566.24 | 566.24 | 1.4
4 | 4 | 436895.8474 | 46127.4621 | 25.125 | 566.99 | 565.59 | 565.59 | 565.59 | 1.4
5 | 5 | 436879.8288 | 46124.0111 | 41.512 | 564.8 | 563.4 | 563.4 | 563.4 | 1.4
6 | 6 | 436872.9986 | 46122.5397 | 48.499 | 564.02 | 562.62 | 562.62 | 562.62 | 1.4
7 | 7 | 436862.9102 | 46117.2326 | 59.898 | 562.25 | 560.85 | 560.85 | 560.85 | 1.4
8 | 8 | 436865.7123 | 46112.0497 | 65.789 | 561.71 | 560.31 | 560.31 | 560.31 | 1.4
9 | 9 | 436869.1201 | 46106.2699 | 72.499 | 561.11 | 559.71 | 559.71 | 559.71 | 1.4
10 | 10 | 436875.136 | 46095.9215 | 84.469 | 560.28 | 558.88 | 558.88 | 558.88 | 1.4
11 | 11 | 436888.6806 | 46071.4486 | 112.44 | 558.36 | 556.96 | 556.96 | 556.96 | 1.4
12 | 12 | 436897.4986 | 46059.3433 | 127.417 | 557.36 | 555.96 | 555.96 | 555.96 | 1.4
13 | 13 | 436911.1051 | 46045.7513 | 146.649 | 556.07 | 554.67 | 554.67 | 554.67 | 1.4
14 | 14 | 436926.019 | 46032.7224 | 166.452 | 554.61 | 553.21 | 553.21 | 553.21 | 1.4
15 | 15 | 436946.7143 | 46017.7879 | 191.974 | 552.54 | 551.14 | 551.14 | 551.14 | 1.4
16 | 16 | 436971.8839 | 46007.1914 | 219.283 | 550.53 | 549.13 | 549.13 | 549.13 | 1.4
17 | 17 | 436996.4024 | 46003.251 | 244.116 | 548.94 | 547.54 | 547.54 | 547.54 | 1.4
18 | 18 | 437021.2097 | 45998.5942 | 269.357 | 547.24 | 545.84 | 545.84 | 545.84 | 1.4
19 | 19 | 437047.4117 | 45988.4881 | 297.44 | 545.09 | 543.69 | 543.69 | 543.69 | 1.4
20 | 20 | 437067.5901 | 45978.5636 | 319.927 | 543.11 | 541.71 | 541.71 | 541.71 | 1.4
21 | 21 | 437083.8904 | 45970.1067 | 338.29 | 541.61 | 540.21 | 540.21 | 540.21 | 1.4
22 | 22 | 437111.2132 | 45954.7994 | 369.609 | 539.72 | 538.32 | 538.32 | 538.32 | 1.4
23 | 23 | 437125.1895 | 45945.3622 | 386.473 | 538.96 | 537.56 | 537.56 | 537.56 | 1.4
24 | 24 | 437151.0036 | 45926.2112 | 418.615 | 537.86 | 536.46 | 536.46 | 536.46 | 1.4
25 | 25 | 437175.9433 | 45907.4485 | 449.825 | 537.19 | 535.79 | 535.79 | 535.79 | 1.4
26 | 26 | 437201.8574 | 45888.9948 | 481.638 | 536.62 | 535.22 | 535.22 | 535.22 | 1.4
M9.K4 | Voda F-38-11-2b
1 | 26 | 437201.8574 | 45888.9948 | 0 | 536.62 | 535.22 | 535.22 | 535.22 | 1.4
2 | 27 | 437220.6464 | 45876.4186 | 22.609 | 536.27 | 534.87 | 534.87 | 534.87 | 1.4
3 | 28 | 437246.7723 | 45861.9338 | 52.482 | 536.05 | 534.65 | 534.65 | 534.65 | 1.4
4 | 29 | 437269.4886 | 45850.312 | 77.999 | 535.96 | 534.56 | 534.56 | 534.56 | 1.4
5 | 30 | 437296.9321 | 45842.4502 | 106.546 | 535.84 | 534.44 | 534.44 | 534.44 | 1.4
6 | 31 | 437298.7741 | 45839.5087 | 110.017 | 535.5 | 534.1 | 534.1 | 534.1 | 1.4
7 | 32 | 437320.1413 | 45837.3422 | 131.493 | 535.38 | 533.97 | 533.97 | 533.97 | 1.41
8 | 33 | 437330.5508 | 45837.1031 | 141.906 | 535.51 | 534.1 | 534.1 | 534.1 | 1.4
9 | 34 | 437345.173 | 45837.9006 | 156.55 | 535.21 | 533.81 | 533.81 | 533.81 | 1.4
10 | 35 | 437366.1439 | 45837.4538 | 177.525 | 534.22 | 532.82 | 532.82 | 532.82 | 1.4
11 | 36 | 437394.6312 | 45833.0515 | 206.351 | 532.12 | 530.72 | 530.72 | 530.72 | 1.4
12 | 37 | 437413.7712 | 45823.4343 | 227.771 | 530.02 | 528.62 | 528.62 | 528.62 | 1.4
13 | 38 | 437433.0879 | 45808.6797 | 252.078 | 527.79 | 526.39 | 526.39 | 526.39 | 1.4
14 | 39 | 437451.7481 | 45796.6473 | 274.281 | 525.76 | 524.36 | 524.36 | 524.36 | 1.4
15 | 40 | 437465.9188 | 45788.4502 | 290.652 | 524.21 | 522.83 | 522.83 | 522.83 | 1.39
16 | 41 | 437472.2336 | 45785.1161 | 297.793 | 523.76 | 522.36 | 522.36 | 522.36 | 1.4
17 | 42 | 437476.6944 | 45783.495 | 302.539 | 523.45 | 522.12 | 522.12 | 522.12 | 1.32
18 | 43 | 437488.899 | 45782.2049 | 314.812 | 523.47 | 521.67 | 521.67 | 521.67 | 1.8
19 | 44 | 437501.4204 | 45778.5167 | 327.865 | 522.5 | 521.1 | 521.1 | 521.1 | 1.4
20 | 45 | 437524.7243 | 45773.3272 | 351.74 | 522.6 | 521.2 | 521.2 | 521.2 | 1.4
21 | 46 | 437540.1528 | 45769.8863 | 367.547 | 523.02 | 521.62 | 521.62 | 521.62 | 1.4
22 | 47 | 437552.3736 | 45767.041 | 380.095 | 523.33 | 521.93 | 521.93 | 521.93 | 1.4
23 | 48 | 437560.2952 | 45764.7601 | 388.338 | 523.4 | 522 | 522 | 522 | 1.4
24 | 49 | 437566.8735 | 45762.2399 | 395.383 | 523.29 | 521.89 | 521.89 | 521.89 | 1.4
25 | 50 | 437584.0254 | 45752.2675 | 415.223 | 522.78 | 521.38 | 521.38 | 521.38 | 1.4
26 | 51 | 437592.0319 | 45750.2353 | 423.484 | 522.66 | 521.26 | 521.26 | 521.26 | 1.4
27 | 52 | 437603.5832 | 45749.0545 | 435.095 | 522.26 | 520.86 | 520.86 | 520.86 | 1.4
28 | 53 | 437615.2591 | 45750.4758 | 446.857 | 522.14 | 520.74 | 520.74 | 520.74 | 1.4
29 | 54 | 437641.207 | 45752.3691 | 472.874 | 521.72 | 520.32 | 520.32 | 520.32 | 1.4
30 | 55 | 437658.785 | 45757.2087 | 491.106 | 521.61 | 520.21 | 520.21 | 520.21 | 1.4
31 | 56 | 437669.2968 | 45762.9008 | 503.06 | 521.43 | 520.03 | 520.03 | 520.03 | 1.4
32 | 57 | 437677.666 | 45765.833 | 511.928 | 521.33 | 519.93 | 519.93 | 519.93 | 1.4
33 | 58 | 437685.9494 | 45767.8349 | 520.45 | 521.22 | 519.82 | 519.82 | 519.82 | 1.4
34 | 59 | 437698.8745 | 45768.8529 | 533.415 | 521.24 | 519.84 | 519.84 | 519.84 | 1.4
35 | 60 | 437711.9459 | 45768.7581 | 546.487 | 521.1 | 519.7 | 519.7 | 519.7 | 1.4
36 | 61 | 437732.3674 | 45772.0696 | 567.175 | 520.72 | 519.32 | 519.32 | 519.32 | 1.4
37 | 62 | 437746.9129 | 45777.7245 | 582.781 | 520.45 | 519.05 | 519.05 | 519.05 | 1.4
38 | 63 | 437759.5721 | 45783.2641 | 596.599 | 520.21 | 518.81 | 518.81 | 518.81 | 1.4
39 | 64 | 437770.8597 | 45789.8212 | 609.653 | 520.03 | 518.63 | 518.63 | 518.63 | 1.4
40 | 65 | 437788.4592 | 45804.04 | 632.279 | 519.99 | 518.59 | 518.59 | 518.59 | 1.4
41 | 66 | 437805.303 | 45818.1574 | 654.256 | 519.92 | 518.52 | 518.52 | 518.52 | 1.4
42 | 67 | 437824.7786 | 45830.2584 | 677.185 | 519.68 | 518.28 | 518.28 | 518.28 | 1.4
43 | 68 | 437836.5321 | 45833.6895 | 689.429 | 519.26 | 517.86 | 517.86 | 517.86 | 1.4
44 | 69 | 437856.7886 | 45833.4804 | 709.687 | 518.78 | 517.38 | 517.38 | 517.38 | 1.4
45 | 70 | 437859.7276 | 45838.527 | 715.527 | 518.66 | 517.26 | 517.26 | 517.26 | 1.4
46 | 71 | 437873.8275 | 45840.9873 | 729.84 | 519.02 | 517.62 | 517.62 | 517.62 | 1.4
47 | 72 | 437887.477 | 45855.0795 | 749.459 | 518.36 | 516.96 | 516.96 | 516.96 | 1.4
48 | 73 | 437890.8636 | 45862.8872 | 757.969 | 518.15 | 516.75 | 516.75 | 516.75 | 1.4
M9.K5 | Voda F-38-11-3
1 | 1 | 435843.5247 | 46932.0417 | 0 | 562.31 | 560.91 | 560.91 | 560.91 | 1.4
2 | 2 | 435860.5002 | 46913.7423 | 24.961 | 562.51 | 561.11 | 561.11 | 561.11 | 1.4
3 | 3 | 435880.9822 | 46907.3008 | 46.432 | 564.07 | 562.67 | 562.67 | 562.67 | 1.4
4 | 4 | 435906.4548 | 46910.094 | 72.057 | 567.69 | 566.29 | 566.29 | 566.29 | 1.4
5 | 5 | 435908.6546 | 46908.4146 | 74.825 | 568.03 | 566.63 | 566.63 | 566.63 | 1.4
6 | 6 | 435906.327 | 46903.9894 | 79.825 | 567.86 | 566.46 | 566.46 | 566.46 | 1.4
7 | 7 | 435902.0232 | 46895.8074 | 89.069 | 566.03 | 564.63 | 564.63 | 564.63 | 1.4
8 | 8 | 435904.2491 | 46879.955 | 105.077 | 564.82 | 563.42 | 563.42 | 563.42 | 1.4
9 | 9 | 435899.3561 | 46868.1228 | 117.881 | 562.31 | 560.91 | 560.91 | 560.91 | 1.4
10 | 10 | 435904.6734 | 46837.869 | 148.599 | 560.54 | 559.35 | 559.35 | 559.35 | 1.19
11 | 11 | 435903.821 | 46833.3048 | 153.242 | 560.73 | 559.4 | 559.4 | 559.4 | 1.33
12 | 12 | 435915.2376 | 46816.1489 | 173.849 | 561.05 | 559.63 | 559.63 | 559.63 | 1.41
13 | 13 | 435920.215 | 46806.4116 | 184.785 | 561.1 | 559.68 | 559.68 | 559.68 | 1.41
14 | 14 | 435926.4539 | 46786.0464 | 206.084 | 561.37 | 559.98 | 559.98 | 559.98 | 1.39
15 | 15 | 435932.0764 | 46762.0565 | 230.724 | 561.97 | 560.57 | 560.57 | 560.57 | 1.4
16 | 16 | 435934.4148 | 46751.8667 | 241.179 | 562.15 | 560.83 | 560.83 | 560.83 | 1.32
17 | 17 | 435936.8418 | 46744.4491 | 248.984 | 562.36 | 561.03 | 561.03 | 561.03 | 1.33
18 | 18 | 435944.9716 | 46731.1781 | 264.547 | 562.94 | 561.58 | 561.58 | 561.58 | 1.36
19 | 19 | 435954.1316 | 46721.0814 | 278.18 | 563.4 | 561.98 | 561.98 | 561.98 | 1.43
20 | 20 | 435963.7666 | 46711.4046 | 291.835 | 563.7 | 562.3 | 562.3 | 562.3 | 1.4
21 | 21 | 435980.6712 | 46696.5084 | 314.366 | 563.04 | 561.62 | 561.62 | 561.62 | 1.42
22 | 22 | 436005.7367 | 46675.72 | 346.931 | 561.24 | 559.84 | 559.84 | 559.84 | 1.4
23 | 23 | 436016.0687 | 46664.2134 | 362.395 | 560.29 | 558.85 | 558.85 | 558.85 | 1.45
24 | 24 | 436021.8364 | 46654.8775 | 373.369 | 559.69 | 558.25 | 558.25 | 558.25 | 1.43
25 | 25 | 436030.3966 | 46639.0764 | 391.34 | 558.98 | 557.25 | 557.25 | 557.25 | 1.73
26 | 26 | 436038.5709 | 46627.0064 | 405.918 | 558.61 | 556.72 | 556.72 | 556.72 | 1.89
27 | 27 | 436046.7644 | 46619.0315 | 417.351 | 558.06 | 556.31 | 556.31 | 556.31 | 1.75
28 | 28 | 436055.6437 | 46609.5097 | 430.371 | 557.51 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 1.31
29 | 29 | 436064.5084 | 46602.7599 | 441.513 | 557.52 | 556.12 | 556.12 | 556.12 | 1.4
M9.K6 | Voda F-38-11-4a
1 | 1 | 432187.2265 | 48923.2594 | 0 | 743.28 | 741.88 | 741.88 | 741.88 | 1.4
2 | 2 | 432186.8144 | 48917.8756 | 5.4 | 742.29 | 740.85 | 740.85 | 740.85 | 1.43
3 | 3 | 432181.7607 | 48903.4183 | 20.715 | 739.28 | 737.88 | 737.88 | 737.88 | 1.4
4 | 4 | 432201.3997 | 48896.9531 | 41.391 | 737.24 | 735.88 | 735.88 | 735.88 | 1.36
5 | 5 | 432211.8454 | 48893.5344 | 52.381 | 736.19 | 734.8 | 734.8 | 734.8 | 1.39
6 | 6 | 432222.2947 | 48889.9607 | 63.425 | 735.13 | 733.7 | 733.7 | 733.7 | 1.44
7 | 7 | 432232.3098 | 48885.3209 | 74.463 | 733.97 | 732.44 | 732.44 | 732.44 | 1.53
8 | 8 | 432253.9517 | 48876.7514 | 97.739 | 731.34 | 729.86 | 729.86 | 729.86 | 1.48
9 | 9 | 432292.897 | 48857.4153 | 141.221 | 725.64 | 724.24 | 724.24 | 724.24 | 1.4
10 | 10 | 432303.794 | 48852.1579 | 153.32 | 724.19 | 722.79 | 722.79 | 722.79 | 1.4
11 | 11 | 432314.669 | 48846.9111 | 165.394 | 722.76 | 721.36 | 721.36 | 721.36 | 1.4
12 | 12 | 432341.0393 | 48833.5933 | 194.937 | 719.37 | 717.97 | 717.97 | 717.97 | 1.4
13 | 13 | 432359.6338 | 48823.3698 | 216.156 | 717.55 | 716.15 | 716.15 | 716.15 | 1.4
14 | 14 | 432378.5966 | 48813.9139 | 237.346 | 716.36 | 714.96 | 714.96 | 714.96 | 1.4
15 | 15 | 432389.0437 | 48806.2441 | 250.306 | 715.6 | 714.2 | 714.2 | 714.2 | 1.4
16 | 16 | 432398.301 | 48795.7916 | 264.269 | 714.81 | 713.41 | 713.41 | 713.41 | 1.4
17 | 17 | 432409.4674 | 48781.9912 | 282.021 | 714.56 | 713.16 | 713.16 | 713.16 | 1.4
18 | 18 | 432418.4816 | 48770.9367 | 296.285 | 714.39 | 712.99 | 712.99 | 712.99 | 1.4
19 | 19 | 432426.2715 | 48761.693 | 308.373 | 714.25 | 712.85 | 712.85 | 712.85 | 1.4
20 | 20 | 432439.9749 | 48743.646 | 331.033 | 713.97 | 712.57 | 712.57 | 712.57 | 1.4
21 | 21 | 432450.3613 | 48734.429 | 344.92 | 713.27 | 711.87 | 711.87 | 711.87 | 1.4
22 | 22 | 432457.7991 | 48729.0882 | 354.076 | 712.73 | 711.33 | 711.33 | 711.33 | 1.4
23 | 23 | 432472.0138 | 48721.0537 | 370.404 | 711.26 | 709.86 | 709.86 | 709.86 | 1.4
24 | 24 | 432485.3821 | 48713.754 | 385.636 | 709.68 | 708.28 | 708.28 | 708.28 | 1.4
25 | 25 | 432497.4769 | 48707.4194 | 399.289 | 708.23 | 706.83 | 706.83 | 706.83 | 1.4
26 | 26 | 432520.7198 | 48698.9633 | 424.023 | 705.87 | 704.47 | 704.47 | 704.47 | 1.4
27 | 27 | 432537.5663 | 48695.0088 | 441.327 | 704.26 | 702.86 | 702.86 | 702.86 | 1.4
28 | 28 | 432552.0049 | 48690.8891 | 456.342 | 703.14 | 701.74 | 701.74 | 701.74 | 1.4
29 | 29 | 432561.7512 | 48686.7219 | 466.942 | 702.4 | 701 | 701 | 701 | 1.4
30 | 30 | 432571.9475 | 48679.5095 | 479.431 | 701.92 | 700.52 | 700.52 | 700.52 | 1.4
M9.K7 | Voda F-38-11-4b
1 | 30 | 432571.9475 | 48679.5095 | 0 | 701.92 | 700.52 | 700.52 | 700.52 | 1.4
2 | 31 | 432592.498 | 48663.3519 | 26.142 | 701.56 | 700.16 | 700.16 | 700.16 | 1.4
3 | 32 | 432622.2481 | 48643.9532 | 61.658 | 701.17 | 699.77 | 699.77 | 699.77 | 1.4
4 | 33 | 432647.6224 | 48626.8074 | 92.282 | 701.11 | 699.71 | 699.71 | 699.71 | 1.4
5 | 34 | 432661.1856 | 48617.0059 | 109.016 | 701.14 | 699.74 | 699.74 | 699.74 | 1.4
6 | 35 | 432668.6219 | 48612.9019 | 117.509 | 701.05 | 699.65 | 699.65 | 699.65 | 1.4
7 | 36 | 432692.477 | 48603.2757 | 143.233 | 701.61 | 700.21 | 700.21 | 700.21 | 1.4
8 | 37 | 432724.1189 | 48592.1931 | 176.76 | 702.57 | 701.17 | 701.17 | 701.17 | 1.4
9 | 38 | 432735.4468 | 48587.2704 | 189.111 | 702.2 | 700.8 | 700.8 | 700.8 | 1.4
10 | 39 | 432760.066 | 48574.6608 | 216.772 | 701.21 | 699.81 | 699.81 | 699.81 | 1.4
11 | 40 | 432769.8692 | 48571.0404 | 227.222 | 700.75 | 699.35 | 699.35 | 699.35 | 1.4
12 | 41 | 432789.0358 | 48566.5098 | 246.917 | 700.16 | 698.76 | 698.76 | 698.76 | 1.4
13 | 42 | 432808.4891 | 48565.3654 | 266.404 | 700.49 | 699.09 | 699.09 | 699.09 | 1.4
14 | 43 | 432835.2849 | 48566.7271 | 293.234 | 701.59 | 700.19 | 700.19 | 700.19 | 1.4
15 | 44 | 432857.5854 | 48565.7201 | 315.558 | 702.51 | 701.11 | 701.11 | 701.11 | 1.4
16 | 45 | 432881.1547 | 48563.962 | 339.192 | 703.35 | 701.95 | 701.95 | 701.95 | 1.4
17 | 46 | 432891.0961 | 48564.3774 | 349.142 | 703.47 | 702.07 | 702.07 | 702.07 | 1.4
18 | 47 | 432900.895 | 48564.7868 | 358.95 | 703.36 | 701.96 | 701.96 | 701.96 | 1.4
19 | 48 | 432908.3103 | 48565.8305 | 366.438 | 703.27 | 701.87 | 701.87 | 701.87 | 1.4
20 | 49 | 432915.9624 | 48568.0959 | 374.419 | 703.12 | 701.72 | 701.72 | 701.72 | 1.4
21 | 50 | 432926.8616 | 48571.7573 | 385.916 | 702.87 | 701.47 | 701.47 | 701.47 | 1.4
22 | 51 | 432935.9586 | 48575.5212 | 395.761 | 702.7 | 701.3 | 701.3 | 701.3 | 1.4
23 | 52 | 432948.5367 | 48578.3803 | 408.66 | 702.55 | 701.15 | 701.15 | 701.15 | 1.4
24 | 53 | 432967.604 | 48578.3171 | 427.728 | 702.75 | 701.35 | 701.35 | 701.35 | 1.4
25 | 54 | 432978.8021 | 48577.6315 | 438.947 | 703.13 | 701.73 | 701.73 | 701.73 | 1.4
26 | 55 | 433011.5093 | 48573.9939 | 471.856 | 704.51 | 703.11 | 703.11 | 703.11 | 1.4
27 | 56 | 433027.6762 | 48570.0784 | 488.49 | 702.28 | 700.88 | 700.88 | 700.88 | 1.4
28 | 57 | 433037.6288 | 48567.4856 | 498.775 | 700.78 | 699.38 | 699.38 | 699.38 | 1.4
29 | 58 | 433059.6467 | 48562.105 | 521.441 | 697.47 | 696.07 | 696.07 | 696.07 | 1.4
30 | 59 | 433083.9565 | 48556.7319 | 546.337 | 694.81 | 693.41 | 693.41 | 693.41 | 1.4
31 | 60 | 433100.2513 | 48551.1378 | 563.565 | 693.41 | 692.01 | 692.01 | 692.01 | 1.4
32 | 61 | 433122.8259 | 48538.3275 | 589.521 | 692.01 | 690.61 | 690.61 | 690.61 | 1.4
33 | 62 | 433135.983 | 48530.4327 | 604.865 | 690.97 | 689.57 | 689.57 | 689.57 | 1.4
34 | 63 | 433139.2942 | 48519.1245 | 616.648 | 689.86 | 688.46 | 688.46 | 688.46 | 1.4
35 | 64 | 433140.6047 | 48509.2162 | 626.643 | 689.2 | 687.8 | 687.8 | 687.8 | 1.4
36 | 65 | 433138.2782 | 48496.7185 | 639.355 | 688.63 | 687.23 | 687.23 | 687.23 | 1.4
37 | 66 | 433134.5528 | 48486.985 | 649.777 | 688.16 | 686.76 | 686.76 | 686.76 | 1.4
38 | 67 | 433128.6112 | 48478.4214 | 660.2 | 687.64 | 686.24 | 686.24 | 686.24 | 1.4
39 | 68 | 433113.8481 | 48467.1396 | 678.781 | 686.77 | 685.37 | 685.37 | 685.37 | 1.4
40 | 69 | 433094.869 | 48448.1625 | 705.62 | 685.07 | 683.67 | 683.67 | 683.67 | 1.4
41 | 70 | 433088.4566 | 48429.4029 | 725.445 | 684.14 | 682.74 | 682.74 | 682.74 | 1.4
42 | 71 | 433086.457 | 48413.7135 | 741.261 | 683.39 | 681.99 | 681.99 | 681.99 | 1.4
43 | 72 | 433081.2207 | 48396.6106 | 759.148 | 682.88 | 681.48 | 681.48 | 681.48 | 1.4
44 | 73 | 433074.3813 | 48381.1743 | 776.032 | 682.39 | 680.99 | 680.99 | 680.99 | 1.4
45 | 74 | 433066.6122 | 48361.548 | 797.14 | 681.73 | 680.33 | 680.33 | 680.33 | 1.4
Oznaka | X | Y | Stacionaza | K.Pokrova | K.Dna | K.Vtoka | K. Iztoka | G. Jaska | Fi Jaska
Voda F-38-11-5
1 | 432062.9267 | 49011.4407 | 0 | 770.87 | 769.47 | 769.47 | 769.47 | 1.4
2 | 432057.9033 | 49013.2691 | 5.346 | 770.34 | 768.94 | 768.94 | 768.94 | 1.4
3 | 432042.8289 | 48995.7303 | 28.472 | 768.15 | 766.75 | 766.75 | 766.75 | 1.4
4 | 432028.4895 | 48981.9233 | 48.379 | 764.91 | 763.51 | 763.51 | 763.51 | 1.4
5 | 432006.4726 | 48970.2561 | 73.296 | 762.43 | 761.03 | 761.03 | 761.03 | 1.4
6 | 431988.3515 | 48961.7888 | 93.298 | 761.24 | 759.84 | 759.84 | 759.84 | 1.4
7 | 431975.093 | 48954.6438 | 108.359 | 760.22 | 758.82 | 758.82 | 758.82 | 1.4
8 | 431967.2946 | 48948.3248 | 118.396 | 759.87 | 758.47 | 758.47 | 758.47 | 1.4
9 | 431958.9175 | 48942.0523 | 128.861 | 759.71 | 758.42 | 758.42 | 758.42 | 1.29
10 | 431954.5874 | 48939.5523 | 133.861 | 759.8 | 758.4 | 758.4 | 758.4 | 1.4