## Rekapitulacija
SKLOP 6 - POVEZOVALNI VODOVOD IL. BISTRICA - RODIK,
ETAPA NASELJE ARTVIŽE - VH RODIK
|  | UPRAVIČENO | NEUPRAVIČENO | Skupaj brez DDV
6.1 | Črpališče Rodik | 0 | 0 | 0
6.2 | Tlačni vodovod - ČP Rodik - VH Artviže | 0 | 0 | 0
6.3 | Vodohran Artviže | 0 | 0 | 0
6.4 | naselje Artviže - VH Artviže | 0 | 0 | 0
6.5 | Obnova obstoječe infrastrukture v naselju Rodik |  | 0 | 0
| SKUPAJ SKLOP 6 | 0 | 0 | 0
| Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% sklopa 6) | 0 | 0 | 0
| Skupaj vse: | 0 | 0 | 0
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V enotnih cenah upoštevati: nabava, dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v posameznih postavkah z vsemi transporti in prenosi, vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih predpisov in SIST, vsa pomožna dela, vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične.
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun). V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala. V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (s certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
Ves izbrani vodovodni material mora biti pred pričetkom izvajanja del potrjen s strani upravljalca vodovoda. V cenah upoštevati nabavo, dobavo in montažo z vsem pritrdilnim materialom, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD Vi, UNI Ve, tyton, tyton sit+, BLS, VRS). Cevi morajo biti na zunanji stran zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z litino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al in premazane z modrim zaključnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1.
• Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z osnovnim TYTON (TYT) ali STANDARDNIM (STD) spojem morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010, preferiranega tlačnega razreda najmanj C50. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1
• Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) morajo biti izdelane na obojko z dvojnim utorom za sidrni razstavljiv spoj v skladu z EN 545:2010, vključno s tesnili in razstavljivim sidrnim spojem. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1. Cevi morajo biti skladne z naslednjimi tlačnimi stopnjami: DN80 = PFA100bar; DN100 = PFA75bar; DN125 = PFA63 bar; DN150 = PFA63bar; DN200 = PFA42 bar.
• Obojčni fazonski kosi z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) morajo imeti enak spoj kot ponujene cevi z razstavljivim sidrnim spojem. Fazonski kosi morajo biti zaščiteni z 250 mikronsko epoxy zaščito. V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1. Obojčni fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca kot cevi.
• Obojčni fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim tesnilom. Spoji na fazonskih kosih naj bodo kompatibilni s spojih na ceveh (STD cev-STD fazon; TYT cev-TYT fazon). V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Navedeni proizvajalec fazonskih kosov mora pri klasičnem postopku barvanja (250 mikronov epoxy) za vsak posamezen fazonski kos zagotoviti skladnost z GSK certifikatom. Obojčni fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1.
Prirobnični fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. 250 mikronov, potrjeno z GSK certifikatom. Obojčni in prirobnični fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca.
• EV zasuni EV zasuni za tlake do PN16 bar morajo biti izdelani iz nodularne litine, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden z vijaki. Ustrezati morajo zahtevam standardov EN 1074-2 (certifikat). EV zasuni za tlake nad PN16 imajo lahko klin s kovinskim tesnjenjem
• Nadzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, zaščiteni z epoxy prašno barvo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zunanja cev je iz nerjevečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta gumiran z EPDM EN 681/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti, izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Glava hidranta zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70. Minimalna pretočnost hidranta RD 1250 mora biti: Za hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na B spojki. Proizvajalec mora razpolagati z GSK certifikatom. Kot npr. IMP Armature. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca
• Podzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta morata biti izdelana iz enega dela, odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Hidrant mora imeti varovalo, ki onemogoča demontažo zapornega elementa hidranta pod tlakom. Konstrukcija hidranta mora omogočati zamenjavo samo izhoda oz. hidrantnega nastavka. Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek mora biti opremljen z nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant. Minimalna pretočnost hidranta mora biti Kv ≥ 110 m3/h. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca.
• Zračniki (avtomatski) - vgradnja v jašek Ohišje iz duktilne litine GGG40 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, tesnilo iz EPDM-a. Krogla ventila in vijačni material je iz INOX-a. Delovno področje tlaka je lahko do vključno PN 40. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Vsi ventili morajo biti istega proizvajalca.
• Lovilniki nesnage morajo biti izdelani v skladu s Smernicami o tlačni opremi 2014/68/EU. Liti deli prirobničnega lovilnika nesnage morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Epoxy barva mora biti v skladu s predpisom w270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom
• Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine, z zaščito epoxy ali Rilsan. Prirobnice standardizirane po EN 1092, tesnilo EPDM, razpon po dimenzijah: -DN 50-200: 174-214mm
Pri vseh utrditvenih zemeljskih delih se spdnji ustroj utrdi na 95% (kamnita greda, zasipni material) po SPP in zgornji ustroj (tampon) na 98% po SPP.

## 6.1_ČP Rodik G
6.1 Črpališče Rodik
NEUPRAVIČENO
G | GRADENA IN ELEKTRO DELA |  |  |  | 0 | 0
S | STROJNE INSTALACIJE |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
G | GRADBENA IN ELEKTRO DELA
1 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2 | KABELSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
3 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1 | GRADBENA DELA
1 | Dobava in izdelava AB temeljev črpalk vključno opaž, armatura, beton, čiščenje, sidranjem v obstoječi tlak, antivibracijskimi ploščami, vse komplet (trije temelji)
|  | m3 | 3 |  | 0
2 | Odstranitev obstoječih AB temeljev, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  | m3 | 3 |  | 0
3 | Pazljiva izdelava prebojev v AB steni in plošči debeline cca 50 cm vključno rezanje, sprotno podpiranje, obdelava preboja po končani montaži, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  | m3 | 1 |  | 0
4 | Dobava in izdelava novih AB temeljev vključno opaž, beton, armatura, vse komplet
|  | m3 | 3 |  | 0
5 | Dobava in polaganje talnih protizdrsnih granitogrez ploščic v sivi barvi vključno z zaokrožnico in predhodno pripravo podlage, polaganje na lepilo, vse komplet
|  | m2 | 20 |  | 0
6 | Dobava in izdelava finega ometa betonskih sten in stropo z izravnalnim ometom s predhodno impregnacijo (npr. putz spachter BAUMIT), vse komplet
|  | m2 | 54 |  | 0
7 | Dobava in slikanje sten s pralno barvo do višine 150 cm, vse komplet (oba objekta)
|  | m2 | 27 |  | 0
8 | Dobava in slikanje sten in stropov z disperzijsko barvo nad višino 150 cm (npr. Jupol), vse komplet
|  | m2 | 47 |  | 0
0
2 | VH Rodik
Št. postavke | Opis: REKAPITULACIJA ELEKTRIKA
1 | Ožičenje |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
1. | KABELSKA INSTALACIJA
DOVODNI KABEL IN CEVI ZA EL. KABLE Z OZEMLJITVIJO
| Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. do V. ktg. dim 0,5 x 1,10 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 2x stigmafleks cevi premera 2x160mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm zasip, s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov s plačilom taks, vse komplet | m | 30 |  | 0
| Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška dim 150x150x150cm (notranja mera), z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom 400kN, 600*600 mm, z napisom ELEKTRIKA, jašek opremljen s pocinkanimi lestvami - 3 prečke, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | kos | 2 |  | 0
| Izdelava temelja za merilno omarico z uvodom kablov, višine 50cm nad nivojem tal vključno izkop, zasip, opaž, armatura, beton, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav
|  | m1 | 30 |  |  | 0
2 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela
|  | kos | 1 |  |  | 0
3 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 38€/h.
|  | ur | 4 |  | 0
4 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  | kos | 1 |  |  | 0
5 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  | kos | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0

## 6.1_ČP Rodik S
6.1 Črpališče Rodik
S | STROJNE INSTALACIJE
NEUPRAVIČENO
1 | INSTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
2 | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
3 | ELEKTRO DELA - VAROVANJE |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1 | INSTALACIJSKA DELA
1 | Dobava in montaža visokotlačne centrifugalne črpalke,komplet z elektromotorjem, jekleno osnovno ploščo, sklopko in ustreznimi priključki (proizvod KSB) z MEHKIM ZAGONOM (točen tip zagona v popisu elektro instalacij)
tip: Multitec V 50/8A-4.1 11.167
q =7,5 l/s
h = 320,0 m
| p = 45 kW | kos | 3 |  | 0
2 | Dobava in montaža visokotlačnega igličnega ventila, z EM pogonom AUMA-MATIC (ON/OF), vijačnim in tesnilnim materialom čas zapiranja/odpiranja ventila 1,5minute
| DN 50 PN40 | kos | 3 |  | 0
3 | Dobava in montaža visokotlačnega igličnega ventila, z EM pogonom AUMATIC (0/100%), vijačnim in tesnilnim materialom ter protikavitacijskim obročem max. Hitrost odprto/zaprto 1,5minute
| DN100 - PN40 | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža LTŽ ploščatih EV zasunov ( EN 1074/2), komplet s kolesi ter vijačnim in tesnilnim materialom, zaščita z epoxy premazom 250 mikronov.
| EV 150 - PN40 | kos | 8 |  | 0
| EV100 | kos | 4 |  | 0
| EV 80 | kos | 3 |  | 0
| EV 50 - PN40 | kos | 8 |  | 0
5 | Dobava in montaža nepovratnega ventila ISI "VENTURI" z vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 50 PN40 | kos | 3 |  | 0
6 | Dobava in montaža induktivnega merileca pretoka proizvod E+H komplet z omarico za prikazovanje stanja (displejem) za montažo na zid, tesnilnim in vijačnim materialom
| tip. Promag DN - 150 | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža demontažnega kosa z tesnilnim in vijačnim materialom
| DN150 | kos | 1 |  | 0
| DN100 NP40 | kos | 1 |  | 0
| DN150 - PN40 | kos | 1 |  | 0
| DN50 - PN40 | kos | 3 |  | 0
8 | Dobava in montaža kompezatorja z vijačnim in tesnilnim materialom
| DN80 | kos | 3 |  | 0
9 | Dobava in montaža objemke iz nerjavečega jekla z vijačnim in tesnilnim materialom
| DN150 PN40 | kos | 2 |  | 0
10 | Dobava in montaža manometra, komplet s tripotno -sprostilno pipo za območje 40 bar
| d-100mm | kos | 4 |  | 0
11 | Dobava in montaža krogličnega ventila na navoj, komplet s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 8 |  | 0
12 | Dobava in montaža LTŽ fazonskih kosov, komplet z vijačnim in tesnilnim materialom, ki ustrezajo tlačni stopnji armature
| T - DN150/150 | kos | 3 |  | 0
| T - DN150/50 - PN40 | kos | 3 |  | 0
| T - DN150/80 | kos | 4 |  | 0
| FF - DN150x800 - PN40 | kos | 2 |  | 0
| FF - DN150x400 - PN40 | kos | 3 |  | 0
| FF - DN100x800 | kos | 18 |  | 0
| FF - DN80x800 | kos | 3 |  | 0
| Q - DN150/90° - PN40 | kos | 4 |  | 0
| Q - DN150/45° - PN40 | kos | 2 |  | 0
| Q - DN150/90° | kos | 7 |  | 0
| Q - DN80/90° | kos | 1 |  | 0
| E - DN150 | kos | 6 |  | 0
| F - DN150 | kos | 1 |  | 0
| FFR - DN150/100 NP40 | kos | 2 |  | 0
| FFR - DN150/80 | kos | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža cevi iz nodularne litine (EN 545 ) C40, razstavljiv sidrni spoj (npr. VRS-T/BLS), pritrdilnim in tesnilnim materialom za sanitarno pitno vodo (EN 681-1), vse komplet.
| NL150 | m | 40 |  | 0
14 | Dobava in montaža hidravličnega regulatorja tlaka, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN100 NP40 | kos | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža hidravličnega ventila za preprečevanje/blaženje hidravličnega udara (kot npr. NUOVAL M3219), komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter nastavitvami
| DN150 NP40 | kpl | 1 |  | 0
16 | Izdelava odcepa DN150 z navezavo na obstoječi kolektor JE DN600, 2x prerez cevi jeklo DN600 x 7,1 mm z varjenjem 2 kos grlatih varilnih prirobnic JE DN600 NP16 in vgradnjo prirobničnega T kosa DN600/150, antikorozijsko zaščiteno s temeljnim in končnim opleskom, komplet z varilnim, tesnilnim, vijačnim in drugim materialom. 100% vizuelna in RTG kontrola zvarov DN600 s strani pooblaščene organizacije, vključno z izdelavo poročila in atestov.
| DN150 | kos | 1 |  | 0
17 | Izvedba tlačnega preizkusa skladno s pravilnikom EN805, ter izdelavo zapisnika o preizkusu
|  | kpl | 1 |  | 0
18 | Temeljito izpiranje cevovoda, dezinfekcija s klornim šokom ter izdelava bakteriološke anaize vode z zapisnikom s strani pooblaščene organizacije
|  | kpl | 1 |  | 0
19 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom VODOVOD, INOX induktivno nitko za označevanje vodovoda
|  | m | 40 |  | 0
20 | Izdelava tehnoloških shem vgrajene tehnologije, komplet z okvirjem ter pritrdilnim materialom za montažo v črpališču
|  | kpl | 1 |  | 0
0
2 | VH Rodik
Št. postavke | Opis: REKAPITULACIJA ELEKTRIKA
1 | Ožičenje |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
ELEKTROINŠTALACIJE
1. | ELEKTROINŠTALACIJE VH RODIK
STIKALNI BLOK
| Elektro omara prostostoječe izvedbe z petimi ločenimi polji (kompenzacija, 3 x moč črpalk, krmilje) dimenzija 4 x 2000x600x300 mm | komplet | 1 |  | 0
| termostat | komplet | 1 |  | 0
| grelec z ventilatorjem 150W | komplet | 1 |  | 0
| rešetka | komplet | 1 |  | 0
| predal za dokumentacijo | komplet | 1 |  | 0
| nosilec kabelskih uvodnic | komplet | 1 |  | 0
| uvodnice | komplet | 1 |  | 0
| PRENAPETOSTNI ODVODNIK Isg=100kA, Umax=275V/50Hz, | komplet | 4 |  | 0
INSTALACIJSKI ODKLOPNIK
| 1P/2P/3P,2A-35A "B"/"C" 15 kA | komplet | 20 |  | 0
| Glavno preklopno stikalo 500 A MREŽA-IZKLOP-AGREGAT za vgradnjo na montažno ploščo, z vrtljivim mehanizmom, podaljškom ročice, ročico na vratih st.bloka, nastavIjivo pretokovno in nastavljivo kratkostično zaščito in signalnimi moduli stanja | komplet | 1 |  | 0
| Krmilni transformator 400/24 V, 300VA | komplet | 1 |  | 0
| USMERNIK enofazni, regulami 230VAC / 24VDC, 5A, dimenzije 80x125mm (šxv) | komplet | 1 |  | 0
| GREBENASTO STIKALO "1-0-2" 20A, tripolno, vgradnja v vrata TO-3-8212/E t0-3-8212/E | komplet | 4 |  | 0
| Motorsko zaščitno stikalo kompaktne izvedbe, za moč motorja 45 kW in zaščitnim nastavljivim izvlekljivim modulom, signalizacijo izpada pretokovne zaščite, signalizacijo kratkostične zaščite, podaljškom osi, ročico na vratih stikalnega bloka in napisno tablico | komplet | 3 |  | 0
| kontaktor štiripolen z nastavkom pomožnih kontaktov 2+2 , moči 1 kW tuljava 24V | komplet | 6 |  | 0
| Rele štiripolen moči 1kW tuljava 24V | komplet | 20 |  | 0
| kontaktor štiripolen z nastavkom pomožnih kontaktov 2+2 , moči 47 kW tuljava 230V z vgrajenim RC elenom za dušenje | komplet | 9 |  | 0
| zaščitni prenapetostni element na dovodu (230V) in signalnem kablu za merilne inštrumente | komplet | 4 |  | 0
| Mehki zagon Schneider Alistart 48, 45kW | komplet | 3 |  | 0
| Signalna svetilka vijačna priključitev vodnikov, 230VAC, rumena, rdeča, zelena | komplet | 12 |  | 0
VRSTNE SPONKE s priborom
| WDU 4-70mm2 | kos | 80 |  | 0
| Instalacijski kanal 1KP 40x60 m | m1 | 30 |  | 0
| Vezni material vključno z bakrenimi zbiralkami | komplet | 1 |  | 0
vse napisne ploščice morajo biti na al. ali PVC podlagi in gravirane
| napisne ploščice | kos | 16 |  | 0
| izdelava vezalne sheme za stikalni blok z označitvijo porabnikov na tlorisih | komplet | 1 |  | 0
| Izdelava elektro omare | komplet | 1 |  | 0
KRMILNIK
v sestavi:
| Omron CJ1W- PA202napajalni modul 230 V, | komplet | 1 |  | 0
| Omron CJ1M-CPU12 CPU z baterijo in spominsko kartico 2 x RS232 | komplet | 1 |  | 0
| Omron CJ1W-AD081-V1 analogni vhodni modul za 8 vhodov | komplet | 2 |  | 0
| Omron CJ1W-ID211 digitalno vhodni modul za 16 vhodov | komplet | 2 |  | 0
| Omron CJ1W-OC211 digitalno izhodni modul za 16 izhodov | komplet | 1 |  | 0
| Touch panel Omron NB7W, 7" 1 x ethernet port, 1 x RS232 port, 1 x RS485 port, 1 x USB | komplet | 1 |  | 0
| povezovalni kabli s konektorji, pritrdilni in montažni material, sestavljanje krmilnika z preizkusi in priklopi vseh signalov | komplet | 1 |  | 0
| naprava za neprekinjeno napajanje 1000VA relejski izhod za prazne baterije, izpad napajanja, sinusni izhod | komplet | 1 |  | 0
| USMERNIK enofazni, reguliran 230VAC/24VDC, 2A dimenzije 50x125 tip SITOP power 2 , 6EP1 331-1SL11 ali enakovreden | komplet | 1 |  | 0
MERILNO REGULACIJSKA OPREMA
| tlačno senzor 24V in analognim izhodom 4-20 mA , ip 68 za montažo na cevovod od 0-10 bar - ELTRATEC PPI110 z kablom dolžine 20m | komplet | 2 |  | 0
| Nivijska sonda higrostatske izvedbe 24V in analognim izhodom 4-20 mA , ip 68, od 0-5m - ELTRATEC PPI100 z kablom dolžine 20m | komplet | 1 |  | 0
| Induktivni merilnik pretoka - SAMO PRIKLOP | komplet | 1 |  | 0
| Analizator omrežja Schneider PM710MG, z RS485 modbus povezevo. Integracija na lokalni touch panel ter sistem telemetrije | komplet | 1 |  | 0
| Tokovni transformator 1500/5 | komplet | 3 |  | 0
| Plovno stikalo primerno za pitno vodo Endress & Hauser Liquifloat FTS20 | komplet | 2 |  | 0
| Vmesnik optika na ethernet; full dublex; SM napr: MOXA ali enakovreden | komplet | 2 |  | 0
| Ethernet switch 8 portni, industrijske izvedbe napr: MOXA EDS 208 ali enakovreden | komplet | 1 |  | 0
DOVODNI KABEL IN CEVI ZA EL. KABLE Z OZEMLJITVIJO
Naziv, tip, oznaka
| Dovodni kabel med PMO in R-Rodik NAYY-J 4x240 mm+2,5mm, komplet z obojestranskimi kabel čevlji | m1 | 45 |  | 0
0
| Merilna omara PMO, inox, prostostoječa na betonskem temelju, po tipizaciji elektro distribucije dimenzije) z vgradnjo naslednje opreme: | kos | 1 |  | 0
| NV varovalčni ločilnik 160/__A komplet z NV varovalkami | kos | 1 |  | 0
| NV varovalčni ločilnik 400/__A komplet z NV varovalkami | kos | 1 |  | 0
| Števec električne energije trifazni Landis+Gyr - indirektni - v skladu z elektro soglasjem | kos | 1 |  | 0
| Tokovniki 400/5A | kos | 3 |  | 0
| Odvodnik prenapetosti B+C, npr. ETITEC ali enakovredno (skladen z zahtevami el. distribucije). | kos | 4 |  | 0
| Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi, zbiralke. | kpl | 1 |  | 0
| Ožičenje | kpl | 1 |  | 0
| Komplet omara PMO | kpl | 1 |  | 0
0
| Ureditev priklopnega mesta in priklop dovodnega kabla v PMO in v stikalnem bloku črpališča | komplet | 1 |  | 0
0
| Ozemljitveni valjanec FeZn 25 x 4 mm položen med KPMO in ozemljili ob dovodnem kablu, do R-Rodik in spojen na obstoječa ozemljila, okoli objekta in za ozemljitev zaščitne mrežaste ograje | m1 | 45 |  | 0
0
| PVC označitveni trak za kable | m1 | 35 |  | 0
0
| Zamenjava obstoječega transformatorja 50kVA z novim 250 kVA, jamborska izvedba - po navodilih Elektro Primorske | komplet | 1 |  | 0
0
ELEKTRO MATERIAL IN OPREMA
| Ladijska svetilka IP54 z led žarnico 7W | komplet | 1 |  | 0
| Zaščiteno industrijsko LED svetilo 230VAC, Svetilka Disano 957 42W CLD CELL grey 16471400, IP65 | komplet | 12 |  | 0
| varnostna svetilka z led sijalko 42 230V, 6 W z avtonomijo 1ure | komplet | 1 |  | 0
| Zunanja LED svetilka z IR senzorjem 20 W IP55 | komplet | 1 |  | 0
| stikalo 1/P,N/0,250V navadno | kos | 6 |  | 0
| instalacijska priključno razvodna doza N/O IP55 | kos | 10 |  | 0
| zidni radiator s termostatom 230 V 1200W | komplet | 1 |  | 0
| Vtičnica 2p+PE šuko n/o 250V 16A | kos | 6 |  | 0
| Vtičnica 3p+N+PE no 400V 16A | kos | 2 |  | 0
| Nadometni instalacijski kanali (beli) 100x60mm NIK | m1 | 30 |  | 0
| Nadometni instalacijski kanali (beli) 40x20mm NIK | m1 | 30 |  | 0
| UTP CAT6 | m1 | 60 |  | 0
| LiYCY 2x2x0,75 | m1 | 80 |  | 0
| NYcY 4x1,5 mm2 | m1 | 50 |  | 0
| NYY 3x1,5mm2 | m1 | 90 |  | 0
| NYY 3x2,5mm2 | m1 | 60 |  | 0
| NYY 4x2,5mm2 | m1 | 12 |  | 0
| NYY 5x2,5mm2 | m1 | 20 |  | 0
| NYY 4x35mm2 | m1 | 60 |  | 0
| plastične gibljive cevi fi 13mm | m1 | 6 |  | 0
| plastične gibtive cevi fi 16mm | m1 | 30 |  | 0
| sobni zidni termostat za prostor | komplet | 1 |  | 0
| mikrostikala v ohišju v zaščiti IP 55 za kontrolo vstopa | komplet | 2 |  | 0
| PF rumeno zelena žica za povezavo kovinskih mas fi 16mm s kabel čevlji | m1 | 45 |  | 0
| PF rumeno zelena žica za povezavo kovinskih mas fi 10mm s kabel čevlji | m1 | 50 |  | 0
| P/F rumen zelena 6mm s kabel čevlji | m1 | 60 |  | 0
| Priklop enofaznih porabnikov | kos | 8 |  | 0
| priklop trofaznih porabnikov | kos | 3 |  | 0
| priklop specalnih porabnikov | kos | 5 |  | 0
| kabelske kinete s konzolami, spojnimi kosi, pokrovi 400/60 vse iz materiala AISI 304 (z pridobljenim certifikatom) | kos | 9 |  | 0
| kabelske kinete s konzolami, spojnimi kosi, pokrovi 300/60 vse iz materiala AISI 304 (z pridobljenim certifikatom) | kos | 9 |  | 0
| kabelske kinete s konzolami, spojnimi kosi, pokrovi 200/60 vse iz materiala AISI 304 (z pridobljenim certifikatom) | kos | 16 |  | 0
| ozemljitveni trak RF 30x3mm položen kot temeljsko in krožno ozemljilo iz nerjavečega materiala. V temeljih je potrebno valajnec variti na armaturo na razdalji 1,0m ali spojiti s KON09 | m1 | 190 |  | 0
| križne sponke | komplet | 35 |  | 0
| žlebne sponke | komplet | 4 |  | 0
| zaščitni kotnik merilnega mesta strelovoda h =1,5m | komplet | 2 |  | 0
Izvedba izenačitve potencialov stikalnih blokov, se izdela z PE zbiralko na katero se priključi zemljovod (ozemljitveni trak 25x4 mm), od tu se položi P/F -Y 1x16mm2.
Na zbiralko položeno v objektu za povezavo kovinskih mas se priključi;
-ohišja stikalnih blokov
-nosilci in elementi strojne opreme
-cevovodi
-vsi drugi kovinski deli v objektu
| valjanec 25x4mm za priklop doze za povezavo kovinskih mas | m1 | 40 |  | 0
| križne sponke | komplet | 12 |  | 0
| doza za izenačitev potencialov s priključnimi sponkami in uvodnicami | komplet | 1 |  | 0
PRENOS PODATKOV
| postaja telemetrije po izbiri lokalnega upravljalca obstoječih vodovodnih sistemov z anteno, antenskim drogom, prenapetostnimi zaščitami, priključnimi kabli, na objektu črpališča in vodohrana, vse do funkcionalnega delovanja (brez gradbenih del) | komplet | 1 |  | 0
PROGRAMSKA OPREMA
| prikaz procesa na obstoječem CNS v grafični obliki, kreiranje zgodovinskih podatkov za dobo 6 mesecev, prikaz podatkov v obliki trend diagramov, kot z npr. Zenon Supervisor proizvajalca Ing. Punzenberger COPA-DATA Gmbh., kompatibilno z obstoječim sistemom | komplet | 1 |  | 0
| programiranje Touch panela v grafični obliki, kreiranje zgodovinskih podatkov | komplet | 1 |  | 0
| prikaz procesa na obstoječem CNS v grafični obliki, kreiranje zgodovinskih podatkov za dobo 6 mesecev, prikaz podatkov v obliki trend diagramov, kot z npr. Zenon Supervisor proizvajalca Ing. Punzenberger COPA-DATA Gmbh., kompatibilno z obstoječim sistemom | komplet | 1 |  | 0
OSTALO
| Sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu. | komplet | 1 |  | 0
| Šolanje uporabnika. | komplet | 1 |  | 0
| Drobni in vezni material. | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | ELEKTRO DELA - VAROVANJE
1 | INTEGRA 32, alarmna centrala; G2 8 sektorjev, 8 con na centrali, z možnostjo nadgranje do 32 con | kos | 1 |  | 0
2 | Transformator 20V | kos | 1 |  | 0
3 | Akumulator 12V 17 Ah | kos | 1 |  | 0
4 | INT-KLCD-GR LCD tipkovnica | kos | 1 |  | 0
5 | OPU-3P PVC ohišje | kos | 1 |  | 0
6 | OPU - 4P PVC ohišje za module | kos | 4 |  | 0
7 | ETHM-1-PLUS, ETHERNET modul | kos | 1 |  | 0
8 | TAU IP/ GPRS TAU, vmesnik za prenos sporočil preko interneta in SIM | kos | 1 |  | 0
9 | VIDD 60 bariera 30m | kos | 3 |  | 0
10 | Senzor OPAL PLUS SET Zunanji PIR + MW senzor, antimasking | kos | 2 |  | 0
11 | INT-SCR-BL Multi funkcijska tipkovnica za zunanjo montažo | kos | 1 |  | 0
12 | INT-R Kontroler | kos | 1 |  | 0
13 | KT-STD-1 Brezkontaktna kartica | kos | 0 |  | 0
14 | AN 306 Analizator tresljajev ograje enokanalni (do 300m ograje) | kos | 2 |  | 0
15 | El.vodnik za analizator | m | 300 |  | 0
16 | Zaključni element | kos | 2 |  | 0
17 | APS-412 Napajalnik 12V dc, 4A | kos | 1 |  | 0
18 | Ohišje napajalnika | kos | 1 |  | 0
19 | Akumulator 12V 7Ah | kos | 1 |  | 0
20 | DPM (vezice (na 1m 5 vezic), vložki…) | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj oprema |  |  |  | 0
Montaža in zagon
1 | Montaža naprav na pripravljene instalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj zagon |  |  |  | 0
Instalacija
1 | El.kabel 3x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
2 | El.kabel 12X0,22mm2 | m | 80 |  | 0
3 | El.kabel 2x0,5+4x0,22mm2 | m | 75 |  | 0
4 | El.kabel 5x2x0,8mm2 | m | 180 |  | 0
5 | PN cev fi16mm | m | 180 |  | 0
6 | NIK kanal 2 | m | 25 |  | 0
7 | Rebrasta cev | m | 30 |  | 0
8 | Preboj skozi zid do 35cm | kos | 3 |  | 0
9 | Doza n/o 150x110mm | kos | 10 |  | 0
10 | DPM | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj OCENA (brez DDV) |  |  |  | 0
0
2 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav
|  | m1 | 85 |  |  | 0
2 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela
|  | kos | 1 |  |  | 0
3 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 38€/h.
|  | ur | 65 |  | 0
4 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  | kos | 1 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0

## 6.2 TV_Rodik-Artviže G
6.2 Tlačni vodovod - ČP Rodik - VH Artviže
NEUPRAVIČENO
G | GRADBENA DELA TLAČNI VODOVOD |  |  | 0 | 0
S | STROJNE INSTALACIJE TLAČNI VODOVOD |  |  | 0 | 0
V | NAPAJALNI IN RAZDELILNI VODOVOD |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0 | 0
G | GRADBENA DELA
1 | INSTALACIJSKA DELA |  |  | 0
2 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
1 | INSTALACIJSKA DELA
1 | Zakoličba osi trase cevovoda
|  | m | 6320 | 0
2 | Zakoličba profilov s stransko zaščito višine in pozicijo, vse komplet
|  | kos | 130 | 0
3 | Rezanje asfalta
|  | m | 600 | 0
4 | Odstranitev asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  | m2 | 1200 | 0
5 | Rezkanje asfalta v debelini do 10 cm ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  | m2 | 100 | 0
6 | Strojni izkop zemljine v terenu III.- IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
| m3 | m3 | 8080 | 0
7 | Strojni izkop zemljine v terenu V.- VI. ktg., (pikiranje) z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  | m3 | 2600 | 0
8 | Ročni izkop jarka na zahtevo nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju (pazljiv izkop okoli obstoječih instalacij je zajet v enotnih cenah - glej odebeljeni tekst zgoraj)
|  | m3 | 300 | 0
9 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  | m2 | 6320 | 0
10 | Dobava in polaganje posteljice iz agregatnega materiala granulacije 0-4 mm v debelini plasti d=15 cm, vse komplet
|  | m3 | 950 | 0
11 | Dobava in izdelava zaščitnega nasipa z agregatnim materialom granulacije 0-4 mm, 30 cm nad temenom cevi, vse komplet
|  | m3 | 2600 | 0
12 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  | m3 | 3840 | 0
13 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0 - 32 mm v plasteh v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet
|  | m3 | 3200 | 0
14 | Odvoz odvečnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  | m3 | 7140 | 0
15 | Izdelava armiranobetonskih jaškov po projektiranih detajlih, komplet z opažanjem, razopažanjem, dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova nosilnosti 400 kN z zaklepom, protihrupnim vložkom in napisom VODOVOD ter vstopne lestve (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) komplet s polaganjem proda granulacije 16-32 mm na dno jarka ter izdelavo protizmrzovalne zaščite po detajlu iz STYRODUR plošč cca. 1m2 z vgradnjo kotnih profilov za pritrditev, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet
| velikosti 170/170/170 cm | kos | 16 | 0
16 | Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse komplet
|  | m2 | 1100 | 0
17 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
|  | m3 | 330 | 0
18 | Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z novim asfaltom, vse komplet
|  | m | 600 | 0
19 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm (31 452)
|  | m2 | 1000 | 0
20 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 Z2 v debelini 4 cm (32 291)
|  | m2 | 1100 | 0
21 | Izdelava talnih označb širine 15 cm, bele barve, vse komplet
|  | m1 | 600 | 0
22 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet - MAKADAM CESTA
|  | m2 | 16000 | 0 | 5,300 X 3,0
23 | Dobava materiala in izdelava bankin širine 50 cm z materialom zrnavosti 0/8 mm za zaklinjanje v deb. 5 cm na predhodno planiran tamponski planum v deb. 25 cm v projektiranem prečnem naklonu 4 %, bankina zaključena 1 cm pod koto vozišča, Ev2>100 MN/m2, Ev2/Ev1=<1,8, vse komplet
|  | m2 | 300 | 0
24 | Čiščenje terena po končanih delih (obračun m2 asfalta), vse komplet
|  | m2 | 1100 | 0
0
2 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav
|  | m1 | 6320 |  | 0
2 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela
|  | kos | 1 |  | 0
3 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 38€/h.
|  | ur | 230 | 0
4 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  | kos | 1 | 0
5 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 6.2 TV_Rodik-Artviže S
6.2 Tlačni vodovod - ČP Rodik - VH Artviže
S | STROJNE INSTALACIJE
NEUPRAVIČENO
1 | INSTALACIJSKA DELA |  |  | 0
2 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
1 | INSTALACIJSKA DELA
1 | Dobava in montaža cevi iz nodularne litine tlačne stopnje min. C50 oz. po specifikaciji PFA, komplet s pritrdilnim, vijačnim in tesnilnim materialom, ki ustrezajo tlačni stopnji cevi in armatur
| DN150 - Razstavljiv sidrni spoj (npr. VRS-T/BLS) - PFA 63 bar | m | 3100 | 0
| DN80 - Razstavljiv sidrni spoj (npr. VRS-T/BLS) - PFA 100 bar | m | 20 | 0
| DN150 | m | 3200 | 0
2 | Dobava in montaža klinastih zasunov, komplet s kolesom ter pritrdilnim in tesnilnim materialom, ki ustrezajo tlačnji stopnji armature
| DN150 | kos | 14 | 0
| DN150 - PN25 | kos | 12 | 0
| DN150 - PN40 | kos | 7 | 0
| DN100 | kos | 16 | 0
| DN100 - PN25 | kos | 5 | 0
| DN100 - PN40 | kos | 8 | 0
3 | Dobava in montaža LTŽ fazonskih kosov, komplet z vijačnim in tesnilnim materialom, ki ustrezajo tlačni stopnji armature
| E - DN150 - PN40 - Razstavljiv sidrni spoj (npr. VRS-T/BLS) | kos | 6 | 0
| F - DN150 - PN40 - Razstavljiv sidrni spoj (npr. VRS-T/BLS) | kos | 6 | 0
| FF - DN150x800 - PN40 | kos | 16 | 0
| MMK - DN150 (11°) - PN40 - Razstavljiv sidrni spoj (npr. VRS-T/BLS) | kos | 15 | 0
| MMK - DN150 (22°) - PN40 - Razstavljiv sidrni spoj (npr. VRS-T/BLS) | kos | 15 | 0
| MMK - DN150 (45°) - PN40 - Razstavljiv sidrni spoj (npr. VRS-T/BLS) | kos | 8 | 0
| MMK - DN150 (90°) - PN40 - Razstavljiv sidrni spoj (npr. VRS-T/BLS) | kos | 1 | 0
| T - DN150/100 - PN40 | kos | 4 | 0
| T - DN150/80 - PN40 | kos | 1 | 0
| E - DN150 - PN25 - Razstavljiv sidrni spoj (npr. VRS-T/BLS) | kos | 5 | 0
| F - DN150 - PN25 - Razstavljiv sidrni spoj (npr. VRS-T/BLS) | kos | 5 | 0
| FF - DN150x800 - PN25 | kos | 10 | 0
| MMK - DN150 (11°) - PN25 - Razstavljiv sidrni spoj (npr. VRS-T/BLS) | kos | 20 | 0
| MMK - DN150 (22°) - PN25 - Razstavljiv sidrni spoj (npr. VRS-T/BLS) | kos | 16 | 0
| MMK - DN150 (45°) - PN25 - Razstavljiv sidrni spoj (npr. VRS-T/BLS) | kos | 8 | 0
| MMK - DN150 (90°) - PN25 - Razstavljiv sidrni spoj (npr. VRS-T/BLS) | kos | 1 | 0
| T - DN150/100 - PN25 | kos | 2 | 0
| T - DN150/80 - PN25 | kos | 2 | 0
| E - DN150 | kos | 10 | 0
| F - DN150 | kos | 10 | 0
| FF - DN150x800 | kos | 18 | 0
| T - DN150/100 | kos | 4 | 0
| T - DN150/80 | kos | 4 | 0
| FF-DN100x800 | kos | 16 | 0
| MMK - DN150 (11°) | kos | 20 | 0
| MMK - DN150 (22°) | kos | 16 | 0
| MMK - DN150 (45°) | kos | 8 | 0
| MMK - DN150 (90°) | kos | 1 | 0
| FF - DN100x800 - NP40 | kos | 1 | 0
| Čistilni kos DN80 - NP40 | kos | 1 | 0
| T - DN150/80 - NP40 | kos | 1 | 0
| E - DN80 | kos | 2 | 0
| Žabji pokrov - DN100 | kos | 8 | 0
| Q - DN100/90° | kos | 8 | 0
4 | Dobava in montaža avtomatskega dvojnega zračnika, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, ki ustreza tlačni stopnji armature
| DN80 - PN40 | kos | 1 | 0
| DN80 - PN25 | kos | 2 | 0
| DN80 | kos | 4 | 0
5 | Dobava in montaža pokrovov iz nodularne litine na zaklep z napisom VODOVOD, komplet z okvirjem za vgradnjo
| 250kN | kos | 16 | 0
6 | Dobava in montaža protiizvlečnih (Vi) tesnil za cevi iz nodularne litine
| DN150 | kos | 80 | 0
7 | Dobava in montaža hidravličnega ventila za regulacijo nivoja v vodohranu Rodik 1 - zvezna regulacija
| DN80 | kos | 1 | 0
8 | Dobava in montaža polietilenske cevi za izdelavo izpustov blatnikov, komplet s spojkami ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
| PE110 | m | 100 | 0
9 | Izvedba tlačnega preizkusa po odsekih skladno s pravilnikom EN805, ter izdelavo zapisnika o preizkusu
| DN150 - 10 odsekov | m | 6300 | 0
10 | Temeljito izpiranje cevovoda, dezinfekcija s klornim šokom ter izdelava bakteriološke anaize vode z zapisnikom s strani pooblaščene organizacije
| DN150 | m | 6300 | 0
11 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom VODOVOD, INOX in duktivno nitko za označevanje vodovoda
|  | m | 6300 | 0
12 | Izdelava geodetskega posnetka vseh spojev in elementov vodovoda, komplet z vnosom v kataster GJI
|  | m | 6300 | 0
0
2 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav
|  | m1 | 6320 |  | 0
2 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela
|  | kos | 1 |  | 0
3 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 38€/h.
|  | ur | 175 | 0
4 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 6,2 VODOVODI
6.2 Tlačni vodovod - ČP Rodik - VH Artviže
|  | V | NAPAJALNI IN RAZDELILNI VODOVOD
1 | . |  | VODOVOD NAPAJALNI |  | 0 | 0
2 | . |  | VODOVOD RAZDELILNI |  | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ : |  | 0 | 0
DDV (22%) |  |  |  | EUR | 0
Skupaj z DDV: |  |  |  | EUR | 0
V enotnih cenah upoštevati nabavo, dobavo in vgradnjo materialov.
1 | . |  | VODOVOD - NAPAJALNI
Ves izbrani material mora biti pred pričetkom izvajanja del potrjen s strani upravljalca vodovoda. V cenah upoštevati nabavo, dobavo in montažo v vsem pritrdilnim materialom, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD Vi, UNI Ve, tyton, tyton sit+, BLS, VRS). Cevi morajo biti na zunanji stran zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z litino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al in premazane z modrim zaključnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III A / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1.
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun). Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
1 | . | 1 | Zakoličenje osi trase vodovoda, vse komplet
|  |  | m1 | 478 | 0
1 | . | 2 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu III.- IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 450 | 0
1 | . | 3 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu V. ktg.(pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 267 | 0
1 | . | 4 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 335 | 0
1 | . | 5 | Dobava in polaganje posteljice iz agregatnega materijala granulacije 0-4 mm v debelini plasti, d=15 cm po projektiranem profilu, vse komplet
|  |  | m3 | 50.19 | 0
1 | . | 6 | Dobava in izdelava zaščitnega nasipa z agregatnim materijalom granulacije 0-4 mm, do 30 cm nad temenom cevi po projektiranem profilu, vse komplet
|  |  | m3 | 133.84 | 0
1 | . | 7 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 300 | 0
1 | . | 8 | Dobava in zasip kanala s tamponom 0 - 32 mm v debelini 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 225.8 | 0
1 | . | 9 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 417 | 0
1 | . | 10 | Polaganje PVC opozorilnega traku z induktivno nitko z napisom "POZOR VODOVOD" pred zasipom jarka po projektiranem detajlu (tudi skozi jaške), vse komplet
|  |  | m1 | 478 | 0
1 | . | 11 | Dobava in montaža PEHD cevi, komplet s spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom za sanitarno pitno vodo (EN 681-1), vse komplet.
DN 110
|  |  | m1 | 478 | 0
1 | . | 12 | Dobava in montaža LTŽ fazonskih kosov ( EN545), komplet z vijačnim in tesnilnim materialom (EN681-1 in EN 7091),zaščita z epoxy premazom 250 mikronov skladno z EN 14901 vse komplet.
|  |  | kos | 6 | 0
1 | . | 13 | Dezinfekcija cevovoda s klornim šokom ter izpiranje in ponovno polnjenje cevovoda skladno z SIST EN 805 in navodilih DVGW W291 ter navodilih IVZ ,vse komplet.
|  |  | m1 | 478 | 0
1 | . | 14 | Izdaja poročila o analizi vzetega vzorca sanitarne vode.
|  |  | kos | 1 | 0
1 | . | 15 | Tlačni preizkus izveden v skladu z standardom EN805:2010 ter upoštevanjem opisa tlačnega preizkusa v tehničnem poročilu na STP= 6,20 bar v trajanju 60 minut , vse komplet z izdelavo prilagojenega zapisnika v skladu z DIN 4279.Glede na tehnično prakso distributerja in v soglasju z nadzorom se tlačni preizkus lahko opravi z tlakom p=10bar.
|  |  | m1 | 478 | 0
1 | . | 16 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela
|  |  | kos | 1 |  | 0
1 | . | 17 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami
|  |  | m1 | 478 |  | 0
1 | . | 18 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 38€/h.
|  |  | ur | 6 | 0
1 | . | 19 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  |  | kos | 1 |  | 0
1 | . | 20 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0 | 0
2 | . |  | VODOVOD - RAZDELILNI
Ves izbrani material mora biti pred pričetkom izvajanja del potrjen s strani upravljalca vodovoda. V cenah upoštevati nabavo, dobavo in montažo v vsem pritrdilnim materialom, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD Vi, STD Ve). Cevi morajo biti na zunanji stran zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z litino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo.
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun). Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
2 | . | 1 | Zakoličenje osi trase vodovoda, vse komplet
|  |  | m1 | 232 | 0
2 | . | 2 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu III.- IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 200 | 0
2 | . | 3 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu V. ktg.(pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 148 | 0
2 | . | 4 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 162.4 | 0
2 | . | 5 | Dobava in polaganje posteljice iz agregatnega materijala granulacije 0-4 mm v debelini plasti, d=15 cm po projektiranem profilu, vse komplet
|  |  | m3 | 24.36 | 0
2 | . | 6 | Dobava in izdelava zaščitnega nasipa z agregatnim materijalom granulacije 0-4 mm, do 30 cm nad temenom cevi po projektiranem profilu, vse komplet
|  |  | m3 | 65 | 0
2 | . | 7 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 170 | 0
2 | . | 8 | Dobava in zasip kanala s tamponom 0 - 32 mm v debelini 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 85.2 | 0
2 | . | 9 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 178 | 0
2 | . | 10 | Polaganje PVC opozorilnega traku z induktivno nitko z napisom "POZOR VODOVOD" pred zasipom jarka po projektiranem detajlu (tudi skozi jaške), vse komplet
|  |  | m1 | 232 | 0
2 | . | 11 | Dobava in montaža PVC cevi, komplet s spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom za sanitarno pitno vodo (EN 681-1), vse komplet.
DN 140
|  |  | m1 | 232 | 0
2 | . | 12 | Dobava in montaža LTŽ fazonskih kosov ( EN545), komplet z vijačnim in tesnilnim materialom (EN681-1 in EN 7091),zaščita z epoxy premazom 250 mikronov skladno z EN 14901 vse komplet.
|  |  | kos | 6 | 0
2 | . | 13 | Dezinfekcija cevovoda s klornim šokom ter izpiranje in ponovno polnjenje cevovoda skladno z SIST EN 805 in navodilih DVGW W291 ter navodilih IVZ ,vse komplet.
|  |  | m1 | 232 | 0
2 | . | 14 | Izdaja poročila o analizi vzetega vzorca sanitarne vode.
|  |  | kos | 1 | 0
2 | . | 15 | Tlačni preizkus izveden v skladu z standardom EN805:2010 ter upoštevanjem opisa tlačnega preizkusa v tehničnem poročilu na STP= 6,20 bar v trajanju 60 minut , vse komplet z izdelavo prilagojenega zapisnika v skladu z DIN 4279.Glede na tehnično prakso distributerja in v soglasju z nadzorom se tlačni preizkus lahko opravi z tlakom p=10bar.
|  |  | m1 | 232 | 0
2 | . | 16 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela
|  |  | % | 1 |  | 0
2 | . | 17 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami
|  |  | m1 | 232 |  | 0
2 | . | 18 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 38€/h.
|  |  | ur | 3 | 0
2 | . | 19 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  |  | kos | 1 |  | 0
2 | . | 20 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0 | 0

## 6.3_VH Artviže G
6.3 Vodohran Artviže
NEUPRAVIČENO
G | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0 | 0
S | STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0 | 0
G | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
1.1 | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.3 | BETONSKA IN AB DELA |  |  | 0
1.4 | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
1.5 | TESARSKA DELA |  |  | 0
1.6 | DOSTOPNA POT |  |  | 0
2.1 | STAVBNO POHIŠTVO |  |  | 0
2.2 | SLIKOPLESKARSKA, FASADERSKA IN TLAKARSKA DELA |  |  | 0
3 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
1.1 | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu. Upoštevati navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. Pred rušitvenimi deli preveriti, da ni v delu, predvidenim za preureditev, kakršnih koli instalacij (voda, plin, elektrika) oziroma je vse odklopljeno in zaščiteno. V ceni upoštevati pripravljalna in zaključna dela. Kjer so navedena komercialna imena izdelkov kot primer zaradi lažje primerljivosti lastnosti morajo ponujeni izdelki ustrezati opisanim v vseh parametrih. Vse predvidene površine so računane vgrajene površine. Rušitev obstoječega objekta bo potekala fazno, kakor tudi gradnja novega.
1 | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet
|  | kos | 1 | 0
2 | Zakoličenje objekta, vse komplet
|  | kos | 1 | 0
3 | Posek grmičevja, odstranitev komplet s panji ter odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  | m2 | 450 | 0
4 | Posek dreves premera 20-50 cm, odstranitev komplet s panji ter odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  | kos | 200 | 0
5 | Izdelava prebojev za inštalacije v AB konstrukcijah, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, obdelava prebojev po končani montaži, vse komplet.
|  | m3 | 1 | 0
6 | Izdelava utorov za inštalacije v AB konstrukcijah, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, obdelava utorov po končani montaži, vse komplet.
|  | m1 | 20 | 0
7 | Dobava in izdelava jaška za zračenje fi 60 cm, višine 100 cm, vse komplet (glej detajl)
|  | kos | 1 | 0
8 | Dobava in izdelava poglobitev dim. 120/60/30 cm v vodnih celicah, komplet obdelano, vse komplet
|  | kos | 3 | 0
9 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, izkop kanala v terenu III.-IV. ktg, zasip z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, planiranje, vse komplet
|  | m1 | 20 | 0
10 | Izvedba ponikovalnega preizkusa na lokaciji predvidene ponikovalnice v prisotnosti hidrologa, vse komplet
|  | kos | 1 | 0
11 | Dobava in izdelava ponikovalnic iz BC fi 120 cm efektivne globine 3,0 m, vse obdelano, komplet z ltž perforiranim pokrovom nosilnosti 250 kN, AB ploščo,dodatni izkop za jašek, zasip z drenažnim materialom 60 m3 fi 32/64 mm, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, planiranje, vse komplet
|  | kos | 1 | 0
0
1.2 | ZEMELJSKA DELA
V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika, kateri določi način in dolžine izkopa.
1 | Strojni izkop humusa v deb. do 20 cm, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo do 30 m. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  | m3 | 72 | 0
2 | Strojni izkop zemljine v terenu III.- IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  | m3 | 1710 | 0
3 | Strojni izkop zemljine v terenu III.- IV. ktg. za temeljno ploščo in temelje, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  | m3 | 50 | 0
4 | Strojni izkop zemljine v terenu V. ktg. (pikiranje) za temeljno ploščo in temelje, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  | m3 | 40 | 0
5 | Planiranje in valjanje dna izkopa vodohrana s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  | m2 | 150 | 0
6 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini 30 cm pod ploščo in temelji vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
|  | m3 | 73.5 | 0
7 | Izdelava zasipa vodohrana z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom v plasteh po 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet
|  | m3 | 500 | 0
8 | Dobava in izdelava zasipa vodohrana z jalovino v plasteh po 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet
|  | m3 | 831 | 0
9 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet.
|  | m3 | 1300 | 0
10 | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije, planiranje, valjanje, zatravitev s travno mešanico, vse komplet
|  | m3 | 72 | 0
0
1.3 | BETONSKA IN AB DELA
1 | Dobava in vgrajevanje pustega betona C12/15 v primeru slabo nosilnih tal, vse komplet
|  | m3 | 30 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,20- 0,30 m3/m1, C 25/30 XC2 v AB talno ploščo deb. 30 cm, vse komplet
|  | m3 | 35.33 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,20- 0,30 m3/m1, C 25/30 XC2 v AB plošče deb. 25 - 30 cm, vse komplet
|  | m3 | 38.33 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,20- 0,30 m3/m2, C 25/30 XC2 v AB stene deb. 25 - 30 cm, vse komplet
|  | m3 | 105.34 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje naklonskega betona C 16/20 debeline 3-10 cm z naklonom proti jašku v vodnih celicah, vse komplet
|  | m2 | 93.1 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza do 0,20 m3/m2, C 25/30 XC2 v AB temelj zidu in stopnic, vse komplet
|  | m3 | 14 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza do 0,20 m3/m2, C 25/30 XC2 v AB zunanje stopnice vključno z zametličeno površino, vse komplet
|  | m3 | 7.5 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza do 0,20 m3/m2, C 25/30 XC2 v AB zid deb. do 40 cm, vse komplet
|  | m3 | 39.2 | 0
9 | Dobava, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature
armatura RA 400/500; S 500 B, fi do 12 mm
|  | kg | 10000 | 0
armatura RA 400/500; S 500 B, fi nad 12 mm
|  | kg | 4000 | 0
mrežna armatura MA 500/560; S 500 B
|  | kg | 10000 | 0
10 | Izdelava cementne prevleke debeline 2 cm pod H.I.-horizontalno in vertikalno, vse komplet
|  | m2 | 329.5 | 0
0
1.4 | ZIDARSKA DELA
1 | Izdelava horizontalne hidroizolacije z varjeno SIKA folijo, polno varjeno in s preklopi, vse komplet
|  | m2 | 116 | 0
2 | Izdelava horizontalne hidroizolacije v sestavi: hladni bitumenski premaz 0,30 kg/m2, dvoslojna hidroizolacija debeline 2x4 mm (npr. IZOTEKT V4), polno varjeno in s preklopi, vse komplet
|  | m2 | 100 | 0
3 | Izdelava vertikalne hidroizolacije v sestavi: hladni bitumenski premaz 0,30 kg/m2, dvoslojna hidroizolacija debeline 2x4 mm (npr. IZOTEKT V4), polno varjeno in s preklopi vključno s čepasto folijo, vse komplet
|  | m2 | 211.5 | 0
4 | Dobava in polaganje talne toplotne izolacije XPS deb.10 cm, vse komplet
|  | m2 | 120 | 0
5 | Dobava in polaganje gradbene folije, vse komplet
|  | m2 | 150 | 0
6 | Dobava in vgradnja tesnilnega PVC traka višine do 20 cm, vse komplet
|  | m1 | 100 | 0
0
1.5 | TESARSKA DELA
1 | Dobava in izdelava opaža roba AB plošč višine do 30 cm, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  | m1 | 125.2 | 0
2 | Dobava in izdelava opaža AB temeljev, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  | m2 | 14 | 0
3 | Dobava in izdelava opaža AB stopnic, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  | m2 | 20 | 0
4 | Dobava in izdelava opaža AB sten vključno z izdelavo opaža za odprtine za inštalacije, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  | m2 | 704.76 | 0
5 | Dobava in izdelava opaža AB zidu vključno z izdelavo opaža za odprtine za inštalacije, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  | m2 | 196 | 0
6 | Dobava in izdelava opaža AB plošč s podpiranjem do cca 4,50 cm vključno z izdelavo opaža za odprtine za instalacije, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  | m2 | 109.8 | 0
7 | Dobava in izdelava opaža AB jaškov, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  | m2 | 30 | 0
8 | Montaža in demontaža premičnih zidarskih odrov, višina prostorov do 5,0 m (obračun 1x po celi površini za vsa GOI dela), vse komplet
|  | m2 | 120 | 0
0
1.6 | DOSTOPNA POT
1 | Strojni izkop terena III.- IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  | m3 | 125 | 0
2 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  | m3 | 125 | 0
3 | Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse komplet - plato
|  | m2 | 250 | 0
4 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet - plato
|  | m3 | 75 | 0
5 | Čiščenje gradbišča po končanih delih - obračun na m2 tamponskih površin
|  | m2 | 250 | 0
0
2.1 | STAVBNO POHIŠTVO
Barvo izbere in potrdi projektant ali investitor. Mere kontrolirati na mestu.
1 | Dobava in montaža enokrilnih zunanjih vrat dim 100/200 cm, podboj FE prašnobarvan v barvi RAL 7016. Podboj za vgradnjo v AB steno debeline 30 cm. Vratno krilo zapolnjeno s PU peno vgradne globine 42 mm. Površina vratnega krila v reliefnem vzorcu Stucco, enake barve kot podboj. Kljuka inox z ločenim ščitom za ključavnico. Okovje s tritočkovnimi panti – skrita nasadila. Zaklepanje vrat s cilindričnim vložkom, predviden sistemski ključ, vse komplet
| kos | kos | 1 | 0
0
2.2 | SLIKOPLESKARSKA, FASADERSKA IN TLAKARSKA DELA
1 | Dobava materiala in 2x premaz notranjih AB sten in AB tlaka z epoksi pralno barvo (namenska zaščita za vodohrane), vključno z vsemi pomožnimi deli, vse komplet (vodne celice)
|  | m2 | 490 | 0
2 | Dobava in polaganje talnih protizdrsnih granitogrez ploščic v sivi barvi vključno z zaokrožnico in predhodno pripravo podlage, polaganje na lepilo, vse komplet (avtomatika)
|  | m2 | 16 | 0
3 | Dobava in izdelava finega ometa betonskih sten in stropo z izravnalnim ometom s predhodno impregnacijo (npr. putz spachter BAUMIT), vse komplet
|  | m2 | 538 | 0
4 | Dobava in slikanje sten s pralno barvo do višine 150 cm, vse komplet (avtomatika)
|  | m2 | 24 | 0
5 | Dobava in slikanje sten in stropov z disperzijsko barvo nad višino 150 cm (npr. Jupol), vse komplet (avtomatika)
|  | m2 | 40 | 0
6 | Dobava in izdelava fasade debeloslojni omet z algicidno in fungicidno zaščito - izvajanje skladno z navodili proizvajalca, z vsemi potrebnimi zaključnimi letvicami in ojačitvami. Zaključni sloj vodoodbojni, gladko zariban v barvi RAL 7032. V ceni upoštevati izvedbo špalet. Uporaba plastičnih kotnih elementov z mrežico, za dodatno ojačitev kritičnih mest in vogalov, vse komplet
|  | m2 | 56 | 0
7 | Dobava in izdelava fasade debeloslojni omet z algicidno in fungicidno zaščito - izvajanje skladno z navodili proizvajalca, z vsemi potrebnimi zaključnimi letvicami in ojačitvami. Zaključni sloj vodoodbojni, gladko zariban v barvi RAL 7032. V ceni upoštevati izvedbo špalet. Uporaba plastičnih kotnih elementov z mrežico, za dodatno ojačitev kritičnih mest in vogalov, vse komplet - COKEL
|  | m2 | 5 | 0
8 | Dobava in montaža kamnite police deb. 3 cm in širine cca 50 cm, vse komplet
|  | m1 | 14 | 0
0
3 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav
|  | kos | 1 |  | 0
2 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela
|  | kos | 1 |  | 0
3 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 38€/h.
|  | ur | 65 | 0
4 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  | kos | 1 | 0
5 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 6.3_VH Artviže S
6.3 Vodohran Artviže
S | STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  | NEUPRAVIČENO
1 | INSTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
2 | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
3 | ELEKTRO DELA - VAROVANJE |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu. Upoštevati navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. Pred rušitvenimi deli preveriti, da ni v delu, predvidenim za preureditev, kakršnih koli instalacij (voda, plin, elektrika) oziroma je vse odklopljeno in zaščiteno. V ceni upoštevati pripravljalna in zaključna dela. Kjer so navedena komercialna imena izdelkov kot primer zaradi lažje primerljivosti lastnosti morajo ponujeni izdelki ustrezati opisanim v vseh parametrih. Vse predvidene površine so računane vgrajene površine. Rušitev obstoječega objekta bo potekala fazno, kakor tudi gradnja novega.
1 | INSTALACIJSKA DELA
1. | Dobava in montaža prirobničnih loput z motronim pogonom Auma-MATIC za odpiranje lopute on/of, z indikacijo položaja odprto/zaprto. Hitros odpiranja/zapiranja cca. 1,5minute.
| DN150 | kos | 2 |  | 0
2. | Dobava in montaža LTŽ ploščatih EV zasunov ( EN 1074/2), komplet s kolesi ter vijačnim in tesnilnim materialom,zaščita z epoxy premazom 250 mikronov
| DN 150 | kos | 8 |  | 0
| DN 100 | kos | 6 |  | 0
3. | Dobava in montaža induktivnega merileca pretoka proizvod E+H komplet z omarico za prikazovanje stanja (displejem) za montažo na zid, tesnilnim in vijačnim materialom z možnostjo meritve pretoka v obe smeri
| tip. Promag DN 100 | kos | 2 |  | 0
4. | Dobava in montaža demontažnega kosa z tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 150 | kos | 6 |  | 0
5. | Dobava in montaža kompezatorja z vijačnim in tesnilnim materialom
| DN150 | kos | 2 |  | 0
6. | Dobava in montaža objemke iz nerjavečega jekla z vijačnim in tesnilnim materialom
| DN150 | kos | 4 |  | 0
7. | Dobava in montaža krogličnega ventila na navoj, komplet s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 8 |  | 0
8. | Dobava in montaža venturi protipovratnega ventila, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN150 | kos | 2 |  | 0
9. | Dobava in montaža LTŽ fazonskih kosov, komplet z vijačnim in tesnilnim materialom, ki ustrezajo tlačni stopnji armature
| E - DN150 | kos | 5 |  | 0
| FF - DN150x800 | kos | 22 |  | 0
| FF - DN150x400 | kos | 4 |  | 0
| FF - DN100x800 | kos | 2 |  | 0
| T - DN150/150 | kos | 6 |  | 0
| T - DN150/100 | kos | 2 |  | 0
| Q - DN150/90° | kos | 14 |  | 0
| FFR - DN150/100 | kos | 4 |  | 0
| Prelivni kos DN150 | kos | 2 |  | 0
| Sesalna košara - INOX - DN150 | kos | 2 |  | 0
10. | Dobava in montaža cevi iz duktilne litine tlačne stopnje min. C50 oz. po specifikaciji PFA, komplet s pritrdilnim, vijačnim in tesnilnim materialom
| NL150 | m | 40 |  | 0
11. | Dobava in montaža INOX zračnika, komplet s protimrčesno zaščito ter izpustom kondenza po detjalu
| DN150x2500 | kos | 1 |  | 0
| DN150x3500 | kos | 5 |  | 0
12. | Dobava in montaža analizatorja motnosti vode z območjem merjenaj 0-10 NTU, komplet z vsem montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | kpl | 1 |  | 0
13. | Dobava in montaža analizatorja rezidualnega klora, komplet z montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | kpl | 1 |  | 0
14. | Dobava in montaža polipropilenske ali pocinkena cevi za izdelavo odzračevalnih cevi na tlačnih ceveh oz. dovodih v vodohran.
| DN25 | m | 40 |  | 0
15. | Izvedba tlačnega preizkusa vodovoda skladno s pravilnikom EN805, ter izdelavo zapisnika o preizkusu ter testnostnega preizkusa vodohrana
|  | kpl | 1 |  | 0
16. | Temeljito izpiranje cevovoda in vodohrana, dezinfekcija s klornim šokom ter izdelava bakteriološke anaize vode z zapisnikom s strani pooblaščene organizacije
|  | kpl | 1 |  | 0
17. | Izdelava tehnoloških shem vgrajene tehnologije, komplet z okvirjem ter pritrdilnim materialom za montažo v črpališču
|  | kpl | 1 |  | 0
0
2 | VH Artviže - ELEKTRIKA
Št. postavke | Opis
1. | ELEKTRIKA |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
ELEKTROINŠTALACIJE
2. | ELEKTROINŠTALACIJE VH ARTVIŽE
STIKALNI BLOK
| Elektro omara dimenzija 1200x1000x250 mm | komplet | 1 |  | 0
| termostat | komplet | 1 |  | 0
| grelec z ventilatorjem 150W | komplet | 1 |  | 0
| rešetka | komplet | 1 |  | 0
| predal za dokumentacijo | komplet | 1 |  | 0
| nosilec kabelskih uvodnic | komplet | 1 |  | 0
| uvodnice | komplet | 1 |  | 0
| PRENAPETOSTNI ODVODNIK Isg=100kA, Umax=275V/50Hz, | komplet | 4 |  | 0
INSTALACIJSKI ODKLOPNIK
| 1P/2P/3P,2A-35A "B"/"C" 15 kA | komplet | 8 |  | 0
| Glavno preklopno stikalo 25 A MREŽA-IZKLOP-AGREGAT za vgradnjo na montažno ploščo, z vrtljivim mehanizmom, podaljškom ročice, ročico na vratih st.bloka, nastavIjivo pretokovno in nastavljivo kratkostično zaščito in signalnimi moduli stanja | komplet | 1 |  | 0
| USMERNIK enofazni, regulami 230VAC / 12VDC, 5A, dimenzije 80x125mm (šxv) | komplet | 1 |  | 0
| GREBENASTO STIKALO "1-0-2" 20A, tripolno, vgradnja v vrata TO-3-8212/E t0-3-8212/E | komplet | 2 |  | 0
| Kontaktor štiripolen moči 2kW tuljava 230V, za avtomatiski preklop delovanja MREŽA - FOTOVOLTAIKA | komplet | 1 |  | 0
| Rele štiripolen moči 1kW tuljava 12V | komplet | 8 |  | 0
| zaščitni prenapetostni element na dovodu (230V) in signalnem kablu za merilne inštrumente | komplet | 2 |  | 0
VRSTNE SPONKE s priborom
| WDU 4-70mm2 | kos | 30 |  | 0
| Instalacijski kanal 1KP 40x60 m | m1 | 8 |  | 0
| Vezni material vključno z bakrenimi zbiralkami | komplet | 1 |  | 0
vse napisne ploščice morajo biti na al. ali PVC podlagi in gravirane
| napisne ploščice | komplet | 4 |  | 0
| Razsmernik 12VDC - 230AC 800W | komplet | 1 |  | 0
| Polnilnik akumulatorjev 12V, montaža na din letev | komplet | 1 |  | 0
| izdelava vezalne sheme za stikalni blok | komplet | 1 |  | 0
| Izdelava elektro omare | komplet | 1 |  | 0
KRMILNIK
v sestavi:
| Zbirnik signalov Moxa IOLogik E1242 (4 DIs, 4 DIOs, 4 Ais) | komplet | 2 |  | 0
| Zbirnik signalov Moxa IOLogik E1241 (4 AOs) | komplet | 1 |  | 0
| naprava za neprekinjeno napajanje 1000VA relejski izhod za prazne baterije, izpad napajanja, sinusni izhod | komplet | 1 |  | 0
| USMERNIK enofazni, reguliran 230VAC/24VDC, 2A dimenzije 50x125 tip SITOP power 2 , 6EP1 331-1SL11 ali enakovreden | komplet | 1 |  | 0
MERILNO REGULACIJSKA OPREMA
| Nivijska sonda higrostatske izvedbe 24V in analognim izhodom 4-20 mA , ip 68, od 0-5m - ELTRATEC PPI100 z kablom dolžine 20m | komplet | 1 |  | 0
| Merilnik pretoka - SAMO PRIKLOP | komplet | 4 |  | 0
| Merilnik tlaka ABB PS3 0-20 bar z M12 navojeme in hitro spojko; točnost: 0.25% območja; priklop na pretvonik merilnika pretoka Aquamaster z MIL konektorjem | komplet | 2 |  | 0
| Plovno stikalo primerno za pitno vodo Endress & Hauser Liquifloat FTS20 | komplet | 2 |  | 0
| Vmesnik optika na ethernet; full dublex; SM napr: MOXA ali enakovreden | komplet | 2 |  | 0
| Ethernet switch 8 portni, industrijske izvedbe napr: MOXA EDS 208 ali enakovreden | komplet | 1 |  | 0
DOVODNI KABEL IN CEVI ZA EL. KABLE Z OZEMLJITVIJO
Naziv, tip, oznaka
| Fotonapetostni modul Bisol 260Wp | kos | 2 |  | 0
| Akumulator Tab Motion, 12V, C20=2700Wh ali enakovreden | kos | 2 |  | 0
| MPPT Solarni regulator Victron Blue Solar z zaščito pred izpraznitvijo baterije | kos | 1 |  | 0
| Konstrukcija za montažo solarnih panelov z obtežbami | komplet | 1 |  | 0
| Kabli ter drobni material za inšalacijo solarnega panela | komplet | 1 |  | 0
ELEKTRO MATERIAL IN OPREMA
| Ladijska svetilka 24V IP54 z led žarnico 7W | komplet | 4 |  | 0
| Zunanja LED svetilka 24V z IR senzorjem 7 W IP55 | komplet | 1 |  | 0
| stikalo 1/P,N/0,250V navadno | kos | 2 |  | 0
| instalacijska priključno razvodna doza N/O IP55 | kos | 12 |  | 0
| Nadometni instalacijski kanali (beli) 100x60mm NIK | m1 | 10 |  | 0
| Nadometni instalacijski kanali (beli) 40x20mm NIK | m1 | 20 |  | 0
| UTP CAT6 | m1 | 30 |  | 0
| LiYCY 2x2x0,75 | m1 | 40 |  | 0
| NYY 3x1,5mm2 | m1 | 55 |  | 0
| plastične gibljive cevi fi 13mm | m1 | 12 |  | 0
| plastične gibtive cevi fi 16mm | m1 | 20 |  | 0
| mikrostikala v ohišju v zaščiti IP 55 za kontrolo vstopa | komplet | 2 |  | 0
| PF rumeno zelena žica za povezavo kovinskih mas fi 16mm s kabel čevlji | m1 | 20 |  | 0
| PF rumeno zelena žica za povezavo kovinskih mas fi 10mm s kabel čevlji | m1 | 30 |  | 0
| P/F rumen zelena 6mm s kabel čevlji | m1 | 25 |  | 0
| Priklop enosmernih porabnikov | kos | 5 |  | 0
| kabelske kinete s konzolami, spojnimi kosi, pokrovi 100/60 vse iz materiala AISI 304 (z pridobljenim certifikatom) | kos | 30 |  | 0
| ozemljitveni trak 20x3mm položen kot lovilci in odvodi in za povezavo kovinskih mas na strešnih oziroma stenskih podporah vse iz nerjavečega materiala | m1 | 20 |  | 0
| ozemljitveni trak RF 30x3mm položen kot temeljsko in krožno ozemljilo iz nerjavečega materiala. V temeljih je potrebno valajnec variti na armaturo na razdalji 1,0m | m1 | 185 |  | 0
| križne sponke | komplet | 12 |  | 0
| lovilne palice 1,0m z nosilci | komplet | 4 |  | 0
| zaščitni kotnik merilnega mesta strelovoda h =1,5m | komplet | 4 |  | 0
Izvedba izenačitve potencialov stikalnih blokov, se izdela z PE zbiralko na katero se priključi zemljovod (ozemljitveni trak 25x4 mm), od tu se položi P/F -Y 1x16mm2.
Na zbiralko položeno v objektu za povezavo kovinskih mas se priključi;
-ohišja stikalnih blokov
-nosilci in elementi strojne opreme
-cevovodi
-vsi drugi kovinski deli v objektu
| valjanec 25x4mm za priklop doze za povezavo kovinskih mas | m1 | 20 |  | 0
| križne sponke | komplet | 6 |  | 0
| doza za izenačitev potencialov s priključnimi sponkami in uvodnicami | komplet | 1 |  | 0
PROGRAMSKA OPREMA
| programiranje krmilne logike za upravljanje črpališča, ter kreiranje tabel podatkov v krmilniku za prenos v nadzorni center, z preizkusom delovanja s pomočjo simulacije, in preizkus delovanja z spuščanjem v pogon na terenu, kompatibilno z obstoječim sistemom | komplet | 1 |  | 0
| prikaz procesa na obstoječem CNS v grafični obliki, kreiranje zgodovinskih podatkov za dobo 6 mesecev, prikaz podatkov v obliki trend diagramov, kot z npr. Zenon Supervisor proizvajalca Ing. Punzenberger COPA-DATA Gmbh., kompatibilno z obstoječim sistemom | komplet | 2 |  | 0
OSTALO
| Sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu. | komplet | 1 |  | 0
| Šolanje uporabnika. | komplet | 1 |  | 0
| Drobni in vezni material. | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | ELEKTRO DELA - VAROVANJE
1 | INTEGRA 32, alarmna centrala; G2 8 sektorjev, 8 con na centrali, z možnostjo nadgranje do 32 con | kos | 1 |  | 0
2 | Transformator 20V | kos | 1 |  | 0
3 | Akumulator 12V 17 Ah | kos | 1 |  | 0
4 | INT-KLCD-GR LCD tipkovnica | kos | 1 |  | 0
5 | OPU-3P PVC ohišje | kos | 1 |  | 0
6 | OPU - 4P PVC ohišje za module | kos | 4 |  | 0
7 | ETHM-1-PLUS, ETHERNET modul | kos | 1 |  | 0
8 | TAU IP/ GPRS TAU, vmesnik za prenos sporočil preko interneta in SIM | kos | 1 |  | 0
9 | VIDD 60 bariera 30m | kos | 3 |  | 0
10 | Senzor OPAL PLUS SET Zunanji PIR + MW senzor, antimasking | kos | 2 |  | 0
11 | INT-SCR-BL Multi funkcijska tipkovnica za zunanjo montažo | kos | 1 |  | 0
12 | INT-R Kontroler | kos | 1 |  | 0
13 | KT-STD-1 Brezkontaktna kartica | kos | 0 |  | 0
14 | AN 306 Analizator tresljajev ograje enokanalni (do 300m ograje) | kos | 2 |  | 0
15 | El.vodnik za analizator | m | 120 |  | 0
16 | Zaključni element | kos | 2 |  | 0
17 | APS-412 Napajalnik 12V dc, 4A | kos | 1 |  | 0
18 | Ohišje napajalnika | kos | 1 |  | 0
19 | Akumulator 12V 7Ah | kos | 1 |  | 0
20 | DPM (vezice (na 1m 5 vezic), vložki…) | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj oprema |  |  |  | 0
Montaža in zagon |  |  |  |  | EUR
1 | Montaža naprav na pripravljene instalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj zagon |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Št. | Enota | Cena/EUR | Znesek EUR
Instalacija
1 | El.kabel 3x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
2 | El.kabel 12X0,22mm2 | m | 80 |  | 0
3 | El.kabel 2x0,5+4x0,22mm2 | m | 75 |  | 0
4 | El.kabel 5x2x0,8mm2 | m | 140 |  | 0
5 | PN cev fi16mm | m | 140 |  | 0
6 | NIK kanal 2 | m | 10 |  | 0
7 | Rebrasta cev | m | 10 |  | 0
8 | Preboj skozi zid do 35cm | kos | 3 |  | 0
9 | Doza n/o 150x110mm | kos | 8 |  | 0
10 | DPM | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj OCENA (brez DDV) |  |  |  | 0
0
4 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav
|  | m1 | 60 |  |  | 0
2 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela
|  | kos | 1 |  |  | 0
3 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 38€/h.
|  | ur | 35 |  | 0
4 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  | kos | 1 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0

## 6._4 nasArtviže -VH Art G4
6.4 naselje Artviže- VH Artviže
NEUPRAVIČENO
G | GRADBENA IN ELEKTRO DELA |  |  |  | 0 | 0
S | STROJNE INSTALACIJE |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
GRADBENA IN ELEKTRO DELA
1 | INSTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
2 | ELEKTRIKA |  |  |  | 0
3 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1 | INSTALACIJSKA DELA
1 | Zakoličba osi trase cevovoda
|  | m | 464 |  | 0
2 | Zakoličba profilov s stransko zaščito višine in pozicijo, vse komplet
|  | kos | 23 |  | 0
3 | Rezanje asfalta
|  | m | 500 |  | 0
4 | Odstranitev asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  | m2 | 2300 |  | 0
5 | Rezkanje asfalta v debelini do 10 cm ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  | m2 | 230 |  | 0
6 | Strojni izkop zemljine v terenu III.- IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
| m3 | m3 | 700 |  | 0
7 | Strojni izkop zemljine v terenu V.- VI. ktg., (pikiranje) z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  | m3 | 300 |  | 0
8 | Ročni izkop jarka na zahtevo nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju (pazljiv izkop okoli obstoječih instalacij je zajet v enotnih cenah - glej odebeljeni tekst zgoraj)
|  | m3 | 100 |  | 0
9 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  | m2 | 460 |  | 0
10 | Dobava in polaganje posteljice iz agregatnega materiala granulacije 0-4 mm v debelini plasti d=15 cm, vse komplet
|  | m3 | 69 |  | 0
11 | Dobava in izdelava zaščitnega nasipa z agregatnim materialom granulacije 0-4 mm, 30 cm nad temenom cevi, vse komplet
|  | m3 | 184 |  | 0
12 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  | m3 | 400 |  | 0
13 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0 - 32 mm v plasteh v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet
|  | m3 | 450 |  | 0
14 | Odvoz odvečnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  | m3 | 700 |  | 0
15 | Izdelava armiranobetonskih jaškov po projektiranih detajlih, komplet z opažanjem, razopažanjem, dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova nosilnosti 400 kN z zaklepom, protihrupnim vložkom in napisom VODOVOD ter vstopne lestve (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) komplet s polaganjem proda granulacije 16-32 mm na dno jarka ter izdelavo protizmrzovalne zaščite po detajlu iz STYRODUR plošč cca. 1m2 z vgradnjo kotnih profilov za pritrditev, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet
| velikosti 170/170/170 cm | kos | 10 |  | 0
16 | Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse komplet
|  | m2 | 2100 |  | 0
17 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
|  | m3 | 600 |  | 0
18 | Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z novim asfaltom, vse komplet
|  | m | 500 |  | 0
19 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 70/100 A4 v debelini 5 cm (31 462)
|  | m2 | 2000 |  | 0
20 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm (32 283)
|  | m2 | 2100 |  | 0
21 | Izdelava talnih označb širine 15 cm, bele barve, vse komplet
|  | m1 | 500 |  | 0
22 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet - MAKADAM CESTA
|  | m2 | 100 |  | 0
23 | Dobava materiala in izdelava bankin širine 50 cm z materialom zrnavosti 0/8 mm za zaklinjanje v deb. 5 cm na predhodno planiran tamponski planum v deb. 25 cm v projektiranem prečnem naklonu 4 %, bankina zaključena 1 cm pod koto vozišča, Ev2>100 MN/m2, Ev2/Ev1=<1,8, vse komplet
|  | m2 | 300 |  | 0
0
2 | Rodik Artviže - ELEKTRIKA
Št. postavke | Opis: REKAPITULACIJA
2 | OPTIČNA POVEZAVA MED OBJEKTI |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
OPTIČNA POVEZAVA MED OBJEKTI
4. | OPTIČNA POVEZAVA
| Dobava in polaganej 2xmikro cevi 18/14 po trasi, komplet s spojkami | m | 16700 |  | 0
| Samo dobava optičnega kabla SM 50/125 8 žilni | m | 16800 |  | 0
| Polaganje - vpihovanje optičnega kabla | m | 16800 |  | 0
| Meritve optike z OTDR enostranske, izdelava protokolov | kpl | 1 |  | 0
| Priključitev, varjenje, testiranje optičnega kabla. Izdelava shem in dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
| Dobava in montaža optičnega delilnika | kpl | 2 |  | 0
| Dobava in montaža pretvornik komunikacije optika - Ethernet Moxa IMC-21-SC. Pretvornik se vgradi v posamezne krmilne elektro omare | kpl | 2 |  | 0
| Dobava in montaža napajalnika za pretvornik | kpl | 2 |  | 0
| Dobava in priključitev priključnega kabla ST-SC, SM 50/125 1,5m duplex | kpl | 4 |  | 0
| Izdelava jaška fi 60cm z uvodom cevi, komplet z izkopom v zemljini IV-V ktg (50%-50%) z odvozom odpdadkov, LTŽ pokrov 250kN 60/60, napis Telekom | kos | 29 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav
|  | m1 | 464 |  |  | 0
2 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela
|  | kos | 1 |  |  | 0
3 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 38€/h.
|  | ur | 77 |  | 0
4 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  | kos | 1 |  | 0
5 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  | kos | 1 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0

## 6.4_nasArtviže -VH Art S
6.4 naselje Artviže- VH Artviže
S | STROJNE INSTALACIJE
NEUPRAVIČENO
1 | INSTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
2 | ELEKTRIKA |  |  |  | 0
3 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
1 | INSTALACIJSKA DELA
1 | Dobava in montaža cevi iz duktilne litine tlačne stopnje min. C50 oz. po specifikaciji PFA, komplet s pritrdilnim, vijačnim in tesnilnim materialom, ki ustrezajo tlačni stopnji cevi in armatur
| DN150 | m | 464 |  | 0
2 | Dobava in montaža klinastih zasunov, komplet s kolesom ter pritrdilnim in tesnilnim materialom, ki ustrezajo tlačnji stopnji armature
| DN100 | kos | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža LTŽ fazonskih kosov, komplet z vijačnim in tesnilnim materialom, ki ustrezajo tlačni stopnji armature
| E - DN150 | kos | 2 |  | 0
| F - DN150 | kos | 2 |  | 0
| FF - DN150x800 | kos | 4 |  | 0
| T - DN150/100 | kos | 2 |  | 0
| MMK - DN150 (11°) | kos | 2 |  | 0
| MMK - DN150 (22°) | kos | 2 |  | 0
| MMK - DN150 (45°) | kos | 1 |  | 0
| MMK - DN150 (90°) | kos | 1 |  | 0
| X - DN100 | kos | 2 |  | 0
| Demontažni kos - DN80 | kos | 2 |  | 0
| Čistilni kos - DN80 | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža merilca pretoka po specifikaciji distributerja (ITRON - Flostar M), komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom(ODCEP ARTVIŽE in ODCEP VAREJE)
| DN80 | kos | 2 |  | 0
5 | Dobava in montaža pokrovov iz nodularne litine na zaklep z napisom VODOVOD, komplet z okvirjem za vgradnjo
| 250kN | kos | 2 |  | 0
6 | Dobava in montaža protiizvlečnih (Vi) tesnil za cevi iz nodularne litine
| DN150 | kos | 10 |  | 0
7 | Izvedba tlačnega preizkusa po odsekih skladno s pravilnikom EN805, ter izdelavo zapisnika o preizkusu
| DN150 - 10 odsekov | m | 464 |  | 0
8 | Temeljito izpiranje cevovoda, dezinfekcija s klornim šokom ter izdelava bakteriološke anaize vode z zapisnikom s strani pooblaščene organizacije
| DN150 | m | 464 |  | 0
9 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom VODOVOD, INOX in duktivno nitko za označevanje vodovoda
|  | m | 464 |  | 0
10 | Izdelava geodetskega posnetka vseh spojev in elementov vodovoda, komplet z vnosom v kataster GJI
|  | m | 464 |  | 0
0
2 | Rodik Artviže - ELEKTRIKA
Št. postavke | Opis: REKAPITULACIJA
1 | CENTER VODENJA KRAŠKI VODOVOD SEŽANA |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
3. | CENTER VODENJA KRAŠKI VODOVOD SEŽANA
| Primarn računalnik I7; grafična kartica za priklop 10; 1 TB disk; 4GB ram; WINDOWS 7 64 bit | kos | 1 |  | 0
| Sekundarni računalnik I5; 1TB disk; 4 GB ram; WINDOWS 7 64 bit | kos | 1 |  | 0
| Router z redundančnim napajanjem ter redundančno vhodno internetno povezavo | kos | 1 |  | 0
| Monitor 23ˇ Full HD | kos | 2 |  | 0
| TV Full Hd z vga vhodom 94ˇ | kos | 3 |  | 0
| Nadgradnja licence z Citect Facilities na 15000 točk verzija 8.0 | kos | 1 |  | 0
| Indutrijski ETHERNET Switch 5 portni | kos | 1 |  | 0
| UPS 3kW - sinusni izhod | kos | 1 |  | 0
| Izdelava EKO za vgradnjo komunikacijske opreme IP56 + izdalava elektronačrta - Kovinska Elektroomara 500x600x250 - 1 x Varovalka 16A - 1 x Varovalka 10A - 2 x Varovalka 6A - 1 x Glavno stikalo 32A - Drobni montažni material | komplet | 1 |  | 0
| Tablični računalnik 11ˇ za daljinsko dostopanje operaterjev do CNS | komplet | 5 |  | 0
| Montaža na terenu + Vključevanje v obratovanje, testiranje na objektu | komplet | 1 |  | 0
| Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije in strelovodne naprave ter izdaja merilnih protokolov. | komplet | 1 |  | 0
| Izdelava tehnične dokumentacije v kompletu: projekt izvedenega stanja in navodila za obratovanje in vzdrževanje. | komplet | 1 |  | 0
| Spuščanje v pogon in nastavitve parametrov. | komplet | 1 |  | 0
| Sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu. | komplet | 1 |  | 0
| Šolanje uporabnika. | komplet | 1 |  | 0
| Drobni in vezni material. | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav
|  | m1 | 464 |  |  | 0
2 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela
|  | kos | 1 |  |  | 0
3 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 38€/h.
|  | ur | 24 |  | 0
4 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  | kos | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0

## infrast. v Rodiku
|  | 6.5 | OBNOVA OBSTOJEČE INFRASTRUKTURE
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  | 0
2 | . |  | METEORNA KANALIZACIJA |  | 0
3 | . |  | ZAKLJUČNA DELA |  | 0
4 | . |  | FEKALNA KANALIZACIJA |  | 0
|  |  | SKUPAJ : |  | 0
DDV (22%) |  |  |  | EUR | 0
Skupaj z DDV: |  |  |  | EUR | 0
V enotnih cenah upoštevati nabavo, dobavo in vgradnjo materialov.
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
1 | . | 1 | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
1 | . | 2 | Rezanje asfalta
|  |  | m1 | 30 | 0
1 | . | 3 | Odstranitev asfalta v debelini cca do 10 cm ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 30 | 0
1 | . | 4 | Rezkanje asfalta ter predelava za nadaljno uporabo, vse komplet
|  |  | m2 | 15 | 0
1 | . | 5 | Prilagoditev ltž pokrovov na novo višino vključno z obdelavo jaška, dobavo in vgraditev pokrova z razbremenilno ploščo
kvadratni vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep s protihrupnim vložkom in tesnilno gumo (npr. art 802a LIVAR)
|  |  | kos | 1 | 0
okrogli vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
|  |  | kos | 1 | 0
1 | . | 6 | Prilagoditev ltž pokrovov na novo višino vključno z obdelavo jaška, dobavo in vgraditev pokrova z razbremenilno ploščo
kvadratni vijačeni pokrovi nosilnosti 250 kN na zaklep s protihrupnim vložkom (npr. art 503 LIVAR)
|  |  | kos | 1 | 0
okrogli vijačeni pokrovi nosilnosti 250 kN na zaklepi, protihrupnim vložkom, betonskim vencem (npr. art 603 ali 603BL LIVAR)
|  |  | kos | 1 | 0
1 | . | 7 | Odstranitev obstoječih betonskih cestnih in vrtnih robnikov komplet s temeljem ter odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m1 | 10 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
2 | . |  | METEORNA KANALIZACIJA
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala.
2 | . | 1 | Zakoličenje osi trase kanalizacije, vse komplet
|  |  | m1 | 180 | 0
2 | . | 2 | Zakoličba s stransko zaščito višine in pozicijo jaška, vse komplet
|  |  | kos | 9 | 0
2 | . | 3 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu III.-IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 200 | 0
2 | . | 4 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu V. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 160 | 0
2 | . | 5 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 160 | 0
2 | . | 6 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 180 | 0
2 | . | 7 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 200 | 0
2 | . | 8 | Zasip kanalov s tamponom 0-32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 106 | 0
2 | . | 9 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK - priključki vtočnih jaškov
|  |  | m1 | 15 | 0
2 | . | 10 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 234,50 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet
|  |  | m1 | 70 | 0
2 | . | 11 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 296,40 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - MK
|  |  | m1 | 90 | 0
2 | . | 12 | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju s kanalizacijo skladno z zahtevami upravljalca v dolžini cca 5,0 m, vse komplet
|  |  | kos | 3 | 0
2 | . | 13 | Dobava in izdelava okroglih vtočnih jaškov - cestnih požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki in lovilcem peska, razbremenilno ploščo za pokrove, ltž ROBNO rešetko nosilnosti 250 kN (npr. SELECTA 500). Globina jaška 1,50 m, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
2 | . | 14 | Dobava in izdelava okroglih vtočnih jaškov - cestnih požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki in lovilcem peska, razbremenilno ploščo za pokrove, ltž rešetko 40/40 cm nosilnosti 400 kN. Globina jaška 1,50 m, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
|  |  | kos | 2 | 0
2 | . | 15 | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, globina jaška 1,0 - 2,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR)
|  |  | kos | 2 | 0
2 | . | 16 | Dobava in izdelava kaskadnega jaška iz BC fi 80 cm, globina jaška 1,0 - 2,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR)
|  |  | kos | 3 | 0
2 | . | 17 | Obnova obstoječe linijske rešetke z dobavo in vgradnjo rešetke (npr. HAURATON FASERFIX tip SUPER 200), zasip, obbetoniranje, dvodelen peskolov s pocinkanim vedrom, zaključno steno, ltž rešetkami, obdelava priključka na meteorno kanalizacijo, vse komplet
|  |  | m1 | 4 | 0
2 | . | 18 | Izdelava priključka nove meteorne kanalizacije na obstoječi jašek iz betonskih cevi, vse komplet
|  |  | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
3 | . |  | ZAKLJUČNA DELA
3 | . | 1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami
|  |  | m1 | 180 | 0
3 | . | 2 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela
|  |  | kos | 1 | 0
3 | . | 3 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 38€/h.
|  |  | ur | 5 | 0
3 | . | 4 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  |  | kos | 1 | 0
3 | . | 5 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
4 | . |  | FEKALNA KANALIZACIJA
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih, meritve tesnosti. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala.
4 | . | 1 | Zakoličenje osi trase kanalizacije, vse komplet
|  |  | m1 | 150 | 0
4 | . | 2 | Zakoličba s stransko zaščito višine in pozicijo jaška, vse komplet
|  |  | kos | 10 | 0
4 | . | 3 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu III.-IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 150 | 0
4 | . | 4 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu V. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 150 | 0
4 | . | 5 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 150 | 0
4 | . | 6 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 120 | 0
4 | . | 7 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 150 | 0
4 | . | 8 | Zasip kanalov s tamponom 0-32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 105 | 0
4 | . | 9 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 150,60 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - FK - hišni priključki
|  |  | m1 | 30 | 0
4 | . | 10 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - FK
|  |  | m1 | 120 | 0
4 | . | 11 | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju s kanalizacijo skladno z zahtevami upravljalca v dolžini cca 5,0 m, vse komplet
|  |  | kos | 5 | 0
4 | . | 12 | Dobava in izdelava revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 80 cm togost SN 10.000 vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, dnom, muldo, obdelavo priključkov. Globina jaška 1,0 - 2,0 m. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet.
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
|  |  | kos | 2 | 0
4 | . | 13 | Dobava in izdelava kaskadnega revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 80 cm togost SN 10.000 vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, dnom, muldo, obdelavo priključkov, vpadno cevjo fi 200 mm (fajfa. Globina jaška 1,0 - 2,0 m. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet.
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
|  |  | kos | 6 | 0
4 | . | 14 | Dobava in izdelava kaskadnega revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 100 cm togost SN 10.000 vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, dnom, muldo, obdelavo priključkov, vpadno cevjo fi 200 mm (fajfa. Globina jaška 2,0 - 3,0 m. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet.
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
|  |  | kos | 1 | 0
4 | . | 15 | Dobava in izdelava okroglih revizijskih PE jaškov fi 60 cm z nastavki za priključke in razbremenilno ploščo za pokrove. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipi ter obdelavo jaška, tesnilom, dnom, muldo, obdelavo priključkov. Globina jaška do 1,00 m, vse komplet - FK priključki
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 250 kN na zaklepi, protihrupnim vložkom, betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (npr. art 603 ali 603BL LIVAR)
|  |  | kos | 3 | 0
4 | . | 16 | Izdelava priključka nove fekalne kanalizacije na obstoječi jašek iz betonskih cevi, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
4 | . | 17 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela
|  |  | kos | 1 | 0
4 | . | 18 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami
|  |  | m1 | 150 | 0
4 | . | 19 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 38€/h.
|  |  | ur | 5 | 0
4 | . | 20 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  |  | kos | 1 | 0
4 | . | 21 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0