## Rekapitulacija
8.2. VH VELIKO BRDO - VELIKO BRDO
NEUPRAVIČENO 2054 m1
2582-528=2054
I | . | Pripravljalna dela | 0
II | . | Gradbena dela | 0
III | . | Betonska dela | 0
IV | . | Zgornji ustroj | 0
V | . | Razdelilno omrežje | 0
VI | . | Napajanje vodohrana | 0
VII | . | Zaključna dela | 0
|  | Skupaj: | 0
|  | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% sklopa 8) | 0
|  | Skupaj z nepredvidenimi deli: |  | 0
V priloženem popisu vključeni vodovodni elementi morajo zadostovati pripadajočimi opisom:
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD Vi, UNI Ve, tyton, tyton sit+, BLS, VRS). Cevi morajo biti na zunanji stran zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z litino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al in premazane z modrim zaključnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1.
• Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z osnovnim TYTON (TYT) ali STANDARDNIM (STD) spojem morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1
• Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) morajo biti izdelane na obojko z dvojnim utorom za sidrni razstavljiv spoj v skladu z EN 545:2010, vključno s tesnili in razstavljivim sidrnim spojem. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1. Cevi morajo biti skladne z naslednjimi tlačnimi stopnjami: DN80 = PFA100bar; DN100 = PFA75bar; DN125 = PFA63 bar; DN150 = PFA63bar; DN200 = PFA42 bar.
• Obojčni fazonski kosi z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) morajo imeti enak spoj kot ponujene cevi z razstavljivim sidrnim spojem. Fazonski kosi morajo biti zaščiteni z 250 mikronsko epoxy zaščito. V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1. Obojčni fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca kot cevi.
• Obojčni fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim tesnilom. Spoji na fazonskih kosih naj bodo kompatibilni s spojih na ceveh (STD cev-STD fazon; TYT cev-TYT fazon). V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Navedeni proizvajalec fazonskih kosov mora pri klasičnem postopku barvanja (250 mikronov epoxy) za vsak posamezen fazonski kos zagotoviti skladnost z GSK certifikatom. Obojčni fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1.
• Prirobnični fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. 250 mikronov, potrjeno z GSK certifikatom. Obojčni in prirobnični fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca.
• EV zasuni EV zasuni za tlake do PN16 bar morajo biti izdelani iz nodularne litine, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden z vijaki. Ustrezati morajo zahtevam standardov EN 1074-2 (certifikat). EV zasuni za tlake nad PN16 imajo lahko klin s kovinskim tesnjenjem
• Nadzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, zaščiteni z epoxy prašno barvo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zunanja cev je iz nerjevečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta gumiran z EPDM EN 681/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti, izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Glava hidranta zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70. Minimalna pretočnost hidranta RD 1250 mora biti: Za hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na B spojki. Proizvajalec mora razpolagati z GSK certifikatom. Kot npr. IMP Armature. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca
• Podzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta morata biti izdelana iz enega dela, odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Hidrant mora imeti varovalo, ki onemogoča demontažo zapornega elementa hidranta pod tlakom. Konstrukcija hidranta mora omogočati zamenjavo samo izhoda oz. hidrantnega nastavka. Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek mora biti opremljen z nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant. Minimalna pretočnost hidranta mora biti Kv ≥ 110 m3/h. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca.
• Zračniki (avtomatski) - vgradnja v jašek Ohišje iz duktilne litine GGG40 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, tesnilo iz EPDM-a. Krogla ventila in vijačni material je iz INOX-a. Delovno področje tlaka je lahko do vključno PN 40. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Vsi ventili morajo biti istega proizvajalca.
• Lovilniki nesnage morajo biti izdelani v skladu s Smernicami o tlačni opremi 2014/68/EU. Liti deli prirobničnega lovilnika nesnage morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Epoxy barva mora biti v skladu s predpisom w270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom
• Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine, z zaščito epoxy ali Rilsan. Prirobnice standardizirane po EN 1092, tesnilo EPDM, razpon po dimenzijah: -DN 50-200: 174-214mm
Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440.
PE cevi za vodo morajo biti v skladu z ISO 4427, za PN 12,5 bar (DN 63 –DN125).
Loputa (prirobnična) mora biti iz materiala SG 500-7, z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan v ohišje, vpetja tesnila mora zagotoviti 100% tesnjenje v obeh smereh. Ustrezati mora standardom ISO 1083, ISO 5208.
Vsi fazonski kosi in vsa dela vključujejo nabavo, dobavo, transport, montažo, vgradnjo in polaganje ter nerjavni spojni in tesnilni material.
V priloženem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (37. člen ZJN-2).
.V enotnih cenah zajeti ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu. Tabla je izdelana v skladu z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Upoštevano mora biti nakladanje in odvoz ruševin (gradbenih odpadkov) skladno z upoštevanjem ustrezne zakonodaje za ravnanje z gradbenimi odpadki v predelavo gradbenih odpadkov, z vsemi dajatvami za deponijo. Dela izvajati z vsemi veljavnimi predpisi ter pravilniki. V ceni morajo biti zajeti tudi vsi prevozi do začasnih gradbiščnih deponij ter ureditev le teh.
V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijoi, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
Pri vseh utrditvenih zemeljskih delih se spdnji ustroj utrdi na 95% (kamnita greda, zasipni material) po SPP in zgornji ustroj (tampon) na 98% po SPP.

## pripravljalna dela
I. |  | PRIPRAVLJALNA DELA
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
1 | . | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
2 | . | Posek in odstranitev grmovja komplet s panji ter z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 |  | 0
3 | . | Posek in odstranitev dreves fi 15-50 cm komplet s panji ter z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos |  | 0
4 | . | Ureditev zapore državne ceste v času gradnje vodovodne instalacije, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, vse komplet
|  |  | kos |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  | 0

## Gradbena dela
II. |  | GRADBENA DELA
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun). Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov, prevezav in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
1 | . | Zakoličba osi trase cevovoda
|  |  | m1 | 2054 | 0
2 | . | Strojni izkop zemljine v terenu III.- IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju
|  |  | m3 | 3800 | 0
3 | . | Strojni izkop zemljine v terenu V.- VI. ktg., (pikiranje) z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju
|  |  | m3 | 4000 | 0
4 | . | Ročni izkop jarka na zahtevo nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju (pazljiv izkop okoli obstoječih instalacij je zajet v enotnih cenah - glej odebeljeni tekst zgoraj)
|  |  | m3 | 200 | 0
5 | . | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem naklonu
|  |  | m2 | 2600 | 0
6 | . | Dobava in polaganje posteljice iz agregatnega materijala granulacije 0-4 mm v debelini plasti d=15 cm
|  |  | m3 | 390 | 0
7 | . | Dobava in izdelava zaščitnega nasipa z agregatnim materijalom granulacije 0-4 mm, do 30 cm nad temenom cevi
|  |  | m3 | 1040 | 0
8 | . | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP
|  |  | m3 | 2630 | 0
9 | . | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0 - 32 mm v plasteh v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP
|  |  | m3 | 4000 | 0
10 | . | Odvoz odvečnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun v raščenem stanju
|  |  | m3 | 5370 | 0
11 | . | Polaganje PVC opozorilnega traku z induktivno nitko z napisom "POZOR VODOVOD" pred zasipom jarka (tudi skozi jaške)
|  |  | m1 | 2054 | 0
12 | . | Čiščenje obstoječih jarkov pred vtoki v betonski propust, vse komplet
|  |  | m1 | 1000 | 0
|  | SKUPAJ: |  |  | 0

## Betonska dela
III. |  | BETONSKA DELA
1 | . | Izdelava armiranobetonskih jaškov po projektiranih detajlih, komplet z opažanjem, razopažanjem, dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova nosilnosti 400 kN z zaklepom, protihrupnim vložkom in napisom VODOVOD ter vstopne lestve (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) komplet s polaganjem proda granulacije 16-32 mm na dno jarka ter izdelavo protizmrzovalne zaščite po detajlu iz STYRODUR plošč cca. 1m2 z vgradnjo kotnih profilov za pritrditev, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet
|  | 100x100x100 | kos |  | 0
|  | 100x120x120 | kos | 4 | 0
|  | 100x120x130 | kos | 2 | 0
|  | 100x120x140 | kos | 1 | 0
|  | 100x120x150 | kos |  | 0
|  | 100x120x160 | kos | 1 | 0
|  | 100x120x170 | kos |  | 0
|  | 120x120x130 | kos | 1 | 0
|  | 120x120x150 | kos | 1 | 0
|  | 140x140x130 | kos |  | 0
|  | 150x150x220 | kos |  | 0
|  | 150x150x250 | kos |  | 0
|  | 150x150x270 | kos |  | 0
|  | 180x150x270 | kos |  | 0
|  | 150x170x120 | kos |  | 0
|  | 370x150x130 | kos |  | 0
2 | . | Prebijanje obstoječih jaškov komplet s sanacijo prebitih površin, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
3 | . | Dobava in izdelava betonskih podstavkov pod hidranti ter podporne plošče za nadzemne hidrante - po detajlu, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
4 | . | Dobava in izdelava betonskih podstavkov za hidrantne omarice, komplet z opažanjem ter betonskimi deli, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
5 | . | Dobava in izdelava betonskih sider na lomih cevovoda, komplet z opažanjem ter betonskimi deli, vse komplet
|  |  | kos | 50 | 0
|  | SKUPAJ: |  |  | 0

## zgornji ustroj
IV. |  | ZGORNJI USTROJ
V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
1 | . | Rezanje obstoječega asfalta
|  |  | m1 | 220 | 0
2 | . | Odstranitev obstoječega asfalta debeline do 15 cm ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 880 | 0
3 | . | Rezkanje obstoječega asfalta debeline do 4 cm ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 50 | 0
4 | . | Zakoličenje osi trase ceste in zavarovanje točk.
|  |  | m1 | 220 | 0
5 | . | Naprava in postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase ceste s potrebnim niveliranjem in meritvami ter določitev nivoja.
|  |  | kos | 10 | 0
6 | . | Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem naklonu zbitosti 95 % po SPP pod asfaltom
|  |  | m2 | 1000 | 0
7 | . | Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z novim asfaltom
|  |  | m1 | 220 | 0
8 | . | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A2 v debelini 6 cm (31 542) - državna cesta
|  |  | m2 |  | 0
9 | . | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 suf B 50/70 A3 v debelini 4 cm (32 273) - državna cesta
|  |  | m2 |  | 0
10 | . | Izdelava obrabnonosilno plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 6 cm - občinske ceste (31 833)
|  |  | m2 | 1000 | 0
11 | . | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP
|  |  | m3 | 300 | 0
12 | . | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP - makadam ceste |  |  |  | pločnik
|  |  | m3 | 530 | 0 | 4300+230
13 | . | Dobava materiala in izdelava bankin širine 50 cm z materialom zrnavosti 0/8 mm za zaklinjanje v deb. 5 cm na predhodno planiran tamponski planum v deb. 25 cm v projektiranem prečnem naklonu 4 %, bankina zaključena 1 cm pod koto vozišča, komprimacija 98 % po SPP, Ev2>100 MN/m2, Ev2/Ev1=<1,8
|  |  | m1 | 500 | 0
14 | . | Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet
|  |  | m1 | 110 | 0
15 | . | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde širine 50 cm
|  |  | m1 | 110 | 0
16 | . | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju s kanalizacijo skladno z zahtevami upravljalca
|  |  | kos | 10 | 0
17 | . | Izdelava talne označbe - ločilna črta V-1, širine 15 cm
|  |  | m1 | 200 | 0
18 | . | Izdelava talne označbe - robna črta V-1.1, širine 15 cm
|  |  | m1 | 200 | 0
19 | . | Demontaža obstoječih cestnih smernikov komplet s temeljem in odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, dobava in vgraditev cestnih smernikov, izkop z odvozom materialal v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, obbetoniranje, vse komplet
|  |  | kos | 10 | 0
20 | . | Obnova vtoka propusta meteorne kanalizacije iz betonske cevi z vtočnim jaškom globine 150 cm iz BC fi 60 cm s peskolovom, betonskim pokrovom, vtok iz strani, priklop na cev, dodatni izkop za jašek, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
|  | fi 300 mm | kos | 1 | 0
|  | fi 500 mm | kos | 1 | 0
|  | fi 600 mm | kos | 1 | 0
21 | . | Obnova izpusta propusta meteorne kanalizacije iz betonske cevi z betonsko izpustno glavo na obstoječi teren, vse komplet
|  | fi 300 mm | kos | 1 | 0
|  | fi 500 mm | kos | 1 | 0
|  | fi 600 mm | kos | 1 | 0
22 | . | Dobava materiala ter tlakovanje terena pod izpusti z lokalnim kamnom na podložni beton deb. 10 cm velikosti cca 1,0/2,0 m, vse komplet
|  |  | m2 | 10 | 0
23 | . | Čiščenje obstoječih propustov iz betonskih cevi, vse komplet
|  | fi 300 mm | m1 | 2 | 0
|  | fi 500 mm | m1 | 1 | 0
|  | fi 600 mm | m1 | 2 | 0
|  | fi 900 mm | m1 | 1 | 0
|  | fi 1200 mm | m1 | 1 | 0
24 | . | Obnova propusta iz BC, komplet z betonsko posteljico deb 10 cm in obbetoniranjem cevi z armiranim betonom 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25) in armaturno mrežo Q 196, vključno s spajanjem elementov, izkop, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip s tamponom 0/32 mm, utrjen, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
|  | fi 300 mm | m1 | 2 | 0
|  | fi 500 mm | m1 | 5 | 0
|  | fi 600 mm | m1 | 2 | 0
25 | . | Podbetoniranje obstoječih propustov, kjer poteka vodovodna cev pod propustom, z betonom C 12/15, povprečna poraba 0,25 m3 na propust, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
26 | . | Dobava in vgraditev zaščitne cevi fi 160 mm (npr. stygmafleks) za vodovodno cev pod propusti, vse komplet
|  |  | m1 | 5 | 0
27 | . | Dobava in tlakovanje terena pri hudourniku Mržljak z lokalnim kamnom na podložni beton deb. 10 cm trapezne oblike cca 2,0/2,0/2,0 m dožnine 6,0 m, vse komplet.
|  |  | m2 |  | 0
28 | . | Podbijanje propusta širine cca 5,00 m v državni cesti z vgradnjo debelostenskih brezšivnih cevi fi 219 mm, komplet z vsem materialom ter potrebnim izkopom in zasipom po končanih delih na obeh straneh propusta, zaščito obstoječega terena na obeh straneh izkopa z razpiranjem v dolžini 6,0 m in globini do 2,50 m, vse komplet
|  |  | kos |  | 0
29 | . | Demontaža poškodovanih kovinskih kanalet (zdražnikov) dolžine cca do 5,0 m z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m1 | 2 | 0
30 | . | Demontaža ter ponovna montaža po končanih delih kovinskih kanalet (zdražnikov) dolžine cca do 5,0 m na makadamskih cestah, vse komplet
|  |  | m1 | 5 | 0
31 | . | Dobava in vgraditev kovinskih kanalet (zdražnikov) enakih obstoječim dolžine cca do 5,0 m na makadamskih cestah, vse komplet
|  |  | m1 | 2 | 0
32 | . | Finalno čiščenje gradbišča (obračuna se 1x asfaltne površine in makadamske poti v širini 2,0 m).
|  |  | m2 | 5200 | 0
|  | SKUPAJ: |  |  | 0

## Vodoinstalacijska dela
V. |  | VODOINSTALACIJSKA DELA
Ves izbrani material mora biti pred pričetkom izvajanja del potrjen s strani upravljalca vodovoda.
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2007, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD Ve, UNI Ve). Cevi morajo biti na zunanji stran zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z litino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo.
V ceni zajeti vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov, prevezav in provizorijev.
1 | . | Dobava in montaža cevi iz nodularne litine, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom za sanitarno pitno vodo
|  | NL150 (npr. NATURAL K9 UNI Ve spoj) | m1 | 1584 | 0
|  | NL125 (npr. NATURAL K9 UNI Ve spoj) | m1 | 390 | 0
|  | NL125 (npr. STANDARD TT coating Ve spoj) | m1 | 80 | 0
2 | . | Dobava in vgradnja polietilenskih cevi visoke gostote za sanitarno pitno vodo za delovni tlak 12,5 bar
|  | PE110 | m1 | 20 | 0
|  | PE90 | m1 | 20 | 0
3 | . | Dobava in vgraditev kolen zaradi poteka trase, vse komplet
|  | MMK Ø 125 11⁰ | kos |  | 0
|  | MMK Ø 125 22⁰ | kos |  | 0
|  | MMK Ø 125 30⁰ | kos |  | 0
|  | MMK Ø 125 45⁰ | kos |  | 0
|  | MMK Ø 125 90⁰ | kos |  | 0
4 | . | Dobava in vgraditev kolen zaradi poteka trase v območju železnice proti blodečim tokovom, vse komplet
|  | MMK Ø 125 11⁰ | kos | 2 | 0
|  | MMK Ø 125 22⁰ | kos | 1 | 0
|  | MMK Ø 125 30⁰ | kos | 2 | 0
5 | . | Dobava in vgraditev kolen zaradi poteka trase, vse komplet
|  | MMK Ø 150 11⁰ | kos | 12 | 0
|  | MMK Ø 150 22⁰ | kos | 15 | 0
|  | MMK Ø 150 30⁰ | kos | 4 | 0
|  | MMK Ø 150 45⁰ | kos | 1 | 0
|  | MMK Ø 150 90⁰ | kos | 1 | 0
6 | . | Dobava in vgraditev kolen zaradi vzdolžnih padcev, vse komplet
|  | MMK Ø 125 11⁰ | kos |  | 0
|  | MMK Ø 125 22⁰ | kos |  | 0
|  | MMK Ø 125 30⁰ | kos |  | 0
|  | MMK Ø 125 45⁰ | kos |  | 0
7 | . | Dobava in vgraditev kolen zaradi vzdolžnih padcev, vse komplet
|  | MMK Ø 150 11⁰ | kos | 4 | 0
|  | MMK Ø 150 22⁰ | kos | 4 | 0
|  | MMK Ø 150 30⁰ | kos | 2 | 0
8 | . | Dobava in vgradnja zaporne lopute prirobnične z roč. pogonom, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | DN150 | kos | 1 | 0
9 | . | Dobava in montaža LTŽ zasunov, komplet s kolesi ter vijačnim in tesnilnim materialom
|  | DN350 | kos |  | 0
|  | DN150 | kos |  | 0
|  | DN125 dolgi | kos |  | 0
|  | DN100 | kos |  | 0
|  | DN80 | kos |  | 0
|  | DN100 z elektro montažno loputo | kos |  | 0
10 | . | Dobava in montaža LTŽ fazonskih kosov, komplet z vijačnim in tesnilnim materialom, vse komplet
|  | MDK DN100 | kos | 1 | 0
|  | MDK DN125 | kos | 1 | 0
|  | MDK DN150 | kos |  | 0
|  | MDK DN350 | kos | 1 | 0
|  | E (NL) - DN125 z zaklepom | kos | 1 | 0
|  | E (NL) - DN150 | kos |  | 0
|  | E (NL) - DN350 | kos | 1 | 0
|  | EU - DN125 | kos | 2 | 0
|  | F (NL) - DN125 | kos | 1 | 0
|  | F (NL) - DN125 z zaklepom | kos | 1 | 0
|  | F (NL) - DN150 | kos |  | 0
|  | F (NL) - DN350 | kos |  | 0
|  | FF - DN150x1000 | kos |  | 0
|  | FF - DN150x800 | kos |  | 0
|  | FF - DN150x700 | kos |  | 0
|  | FF - DN150x600 | kos |  | 0
|  | FF - DN150x500 | kos |  | 0
|  | FF - DN150x200 | kos |  | 0
|  | FF - DN125x1000 | kos |  | 0
|  | FF - DN125x700 | kos |  | 0
|  | FF - DN125x600 | kos |  | 0
|  | FF - DN125x500 | kos |  | 0
|  | FF - DN100x700 | kos |  | 0
|  | FF - DN100x600 | kos |  | 0
|  | FF - DN100x300 | kos |  | 0
|  | FF - DN80x700 | kos |  | 0 | neuo
|  | FF - DN80x500 | kos |  | 0
|  | FFR - DN100-80 | kos |  | 0
|  | FFR - DN150-100 | kos |  | 0
|  | FFR - DN150-125 | kos |  | 0
|  | FFR - DN100-125 | kos |  | 0
|  | FFR - DN80-50 | kos |  | 0
|  | FFK - DN125/90⁰ | kos |  | 0
|  | N - DN80 | kos |  | 0
|  | N - DN150 | kos |  | 0
|  | Q - DN150-90⁰ | kos |  | 0
|  | Q - DN125-45⁰ | kos |  | 0
|  | Q - DN100-90⁰ | kos |  | 0
|  | T - DN100-80 | kos |  | 0
|  | T - DN125-125 | kos |  | 0
|  | T - DN125-100 | kos |  | 0
|  | T - DN150-100 | kos |  | 0
|  | T - DN150-80 | kos |  | 0
|  | T - DN150-150 | kos |  | 0
|  | T - DN100-100 | kos |  | 0
|  | T - DN250-150 | kos |  | 0
|  | T - DN80-80 | kos |  | 0
|  | T - DN350-150 | kos |  | 0
|  | TT - DN100-100 | kos |  | 0
|  | X - DN50 X2 | kos |  | 0
|  | X - DN80 X2 | kos |  | 0
|  | X - DN100 X2 | kos |  | 0
|  | ČISTILNI KOS DN100 | kos |  | 0
|  | ŽABJI POKROV S PRIROBNICO DN100 | kos |  | 0
|  | ŽABJI POKROV S PRIROBNICO DN110 | kos |  | 0
|  | ŽABJI POKROV S PRIROBNICO DN120 | kos |  | 0
|  | PRELIVNA PRIROBNICA DN150 | kos | 1 | 0
|  | MERILEC PRETOKA DN150 | kos | 1 | 0
|  | MERILEC PRETOKA DN125 | kos | 2 | 0
|  | ZRAČNIK DN80 | kos | 10 | 0
|  | VSISNI KOŠ DN15 INOX | kos | 1 | 0
11 | . | Dobava in montaža nadzemnega lomljivega hidranta, tablico, komplet z vso pripadajočo opremo
|  | NH80 INOX | kos | 1 | 0
|  | Hidrantna omarica | kos | 1 | 0
12 | . | Dobava in montaža varnostnega ventila za preprečitev prevelikega pretoka (J16)
|  |  | kos | 1 | 0
13 | . | Dobava in montaža prehodno protipovratne lopute medprirobnične DN350 (priključek na VH.V. Brdo)
|  |  | kos | 1 | 0
14 | . | Dobava in montaža zobatih spojk za polietilenske cevi, komplet z vijačnim in tesnilnim materialom DN110
|  |  | kos |  | 0
15 |  | Dobava in montaža zobatih spojk za polietilenske cevi, komplet z vijačnim in tesnilnim materialom DN90
|  |  | kos |  | 0
16 | . | Dobava in montaža zobatih spojk za polietilenske cevi, komplet z vijačnim in tesnilnim materialom DN63
|  |  | kos |  | 0
17 | . | Dobava in montaža ogrlice za priključek NL150 (J16)
|  |  | kos | 1 | 0
18 | . | Dobava in montaža ventila z vzdrževanjem konstantnega nivoja preko hidravličnega plovca (priključek na VH.V. Brdo)
|  |  | kos | 1 | 0
19 | . | Dobava in montaža teleskopa za EV zasun DN80, l=1,50 m (J8, J9)
|  |  | kos | 2 | 0
20 | . | Dobava in montaža cestne kape DN125 (J8, J9)
|  |  | kos | 2 | 0
21 | . | Dobava in montaža krogličnega ventila, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | DN32 | kos |  | 0
22 | . | Dobava in montaža elektromotorja z elektronskim krmiljenjem in daljinskim vodenjem krmiljenja za EV zasun v vodohranu Veliko Brdo, komplet s pritrdilnim materialom in električnim napajanjem iz elektroomarice na vodohranu
|  |  | kos | 1 | 0
23 |  | Preizkus hidrantnega omrežja z izdelavo zapisnika o uspešnosti s strani pooblaščene organizacije
|  |  | kos | 1 | 0
24 |  | Praznjenje ter ponovno polnjenje omrežja po odsekih, ter izvedba tlačnih preizkusov
|  |  | kos | 1 | 0
25 | . | Dezinfekcija cevovoda s klornim šokom, bakteriološka analiza vode z izdajo potrdila ter izpiranje cevovoda
|  |  | m1 | 2094 | 0
|  | SKUPAJ: |  |  | 0

## elektrika
VI. |  | NAPAJANJE VODOHRANA
1 | . | Izdelava 1 cevne kabelske kanalizacije od TP do RMO omare: izkop kanala v terenu IV.-V. ktg, planiranje dna jarka širine 50 cm, dobava in vgradnja peska 0-4 mm za zaščito cevi v sloju 10 cm pod in 30 cm nad cevjo, dobava in polaganje RBT cevi premera 80 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4 mm in PVC opozorilnega traku, zasip kanala z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (do fi 45 mm), odvoz odvečnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet.
|  |  | m1 | 10 | 0
2 | . | Izdelava 1 cevne kabelske kanalizacije od RMO omare do vodohrama: izkop kanala v terenu IV.-V. ktg, planiranje dna jarka širine 50 cm, dobava in vgradnja peska 0-4 mm za zaščito cevi v sloju 10 cm pod in 30 cm nad cevjo, dobava in polaganje RBT cevi premera 80 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4 mm in PVC opozorilnega traku, zasip kanala z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (do fi 45 mm), odvoz odvečnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet.
|  |  | m1 | 190 | 0
3 | . | Izdelava jaškov iz BC fi 60 cm, globine 1,0 m, dodatni izkop za jašek, planiranje dna, zasip jaška z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (do fi 45 mm) in utrditvijo, odvoz odvečnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, ltž pokrov 60/60 cm,nosilnosti 400 kN z napisom ELEKTRIKA, ureditev terena s planiranjem, preboj jaška za dovod cevi na predvidenih mestih, vse komplet.
|  |  | kos | 4 | 0
4 | . | Dobava in vgraditev elektro priključne omare na vodohranu, pritrjene na steno, velikosti cca 45/60 cm, vse komplet.
|  |  | kos | 1 | 0
5 | . | Dobava in polaganje kabla PP00 4x16 mm2 v kabelski kanalizaciji s priklopom v razvodni in merilni omari
|  |  | m1 | 200 | 0
6 | . | Dobava in polaganje kabla PP00-A 4x70x2,5 mm2 v kabelski kanalizaciji s priklopom v NN omari TP in merilni omarici
|  |  | m1 | 20 | 0
7 | . | Dobava in vgraditev varovalčno ločilno stikalo HLE 250/3, komplet s pritrdilnim materialom
|  |  | kos | 1 | 0
8 | . | Dobava in vgraditev trifaznega števca LANDIS -GYR 120 A KD s komunikatorjem LANDIS GYR ZMF 120 AKD, komplet s pritrdilnim materialom
|  |  | kos | 1 | 0
9 | . | Dobava in vgraditev odvodnika prenapetosti ETITEC B, komplet s pritrdilnim materialom
|  |  | kos | 1 | 0
10 | . | Dobava in vgraditev varovalnih elementov PK100/3, komplet s pritrdilnim materialom
|  |  | kos | 2 | 0
11 | . | Meritve elektro instalacij in funkcionalni preizkus, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
|  | SKUPAJ: |  |  | 0

## zakljucna dela
VII. |  | ZAKLJUČNA DELA
1 | . | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja (vsi spoji cevi) vključno z vsemi komunalnimi napravami
|  |  | m1 | 2054 | 0
2 | . | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela
|  |  | kos | 1 | 0
3 | . | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 38€/h.
|  |  | ur | 91 | 0
4 | . | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 | 0
5 | . | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  |  | kos | 1 | 0
|  | SKUPAJ: |  |  | 0