## rekapitulacija tlacni vod
SKLOP 1b - TLAČNI IN POVRATNI VOD
Odsek: | Opis | UPRAVIČENO | NEUPRAVIČENO | Skupaj brez DDV
1 | CEVOVOD OD LEVSTIKOVE ULICE DO VH GRADINA | 0 | 0 | 0
2 | TLAČNI VOD VODARNA IL. BISTRICA - VH GRADINA |  | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0 | 0
Cene v popisu ne vsebujejo DDV!

## TL
1 | V priloženem popisu vključeni vodovodni elementi morajo zadostovati pripadajočimi opisom:
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD Vi, UNI Ve, tyton, tyton sit+, BLS, VRS). Cevi morajo biti na zunanji stran zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z litino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al in premazane z modrim zaključnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1.
• Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z osnovnim TYTON (TYT) ali STANDARDNIM (STD) spojem morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1
• Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) morajo biti izdelane na obojko z dvojnim utorom za sidrni razstavljiv spoj v skladu z EN 545:2010, vključno s tesnili in razstavljivim sidrnim spojem. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1. Cevi morajo biti skladne z naslednjimi tlačnimi stopnjami: DN80 = PFA100bar; DN100 = PFA75bar; DN125 = PFA63 bar; DN150 = PFA63bar; DN200 = PFA42 bar.
• Obojčni fazonski kosi z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) morajo imeti enak spoj kot ponujene cevi z razstavljivim sidrnim spojem. Fazonski kosi morajo biti zaščiteni z 250 mikronsko epoxy zaščito. V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1. Obojčni fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca kot cevi.
• Obojčni fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim tesnilom. Spoji na fazonskih kosih naj bodo kompatibilni s spojih na ceveh (STD cev-STD fazon; TYT cev-TYT fazon). V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Navedeni proizvajalec fazonskih kosov mora pri klasičnem postopku barvanja (250 mikronov epoxy) za vsak posamezen fazonski kos zagotoviti skladnost z GSK certifikatom. Obojčni fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1.
• Prirobnični fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. 250 mikronov, potrjeno z GSK certifikatom. Obojčni in prirobnični fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca.
• EV zasuni EV zasuni za tlake do PN16 bar morajo biti izdelani iz nodularne litine, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden z vijaki. Ustrezati morajo zahtevam standardov EN 1074-2 (certifikat). EV zasuni za tlake nad PN16 imajo lahko klin s kovinskim tesnjenjem
• Nadzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, zaščiteni z epoxy prašno barvo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zunanja cev je iz nerjevečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta gumiran z EPDM EN 681/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti, izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Glava hidranta zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70. Minimalna pretočnost hidranta RD 1250 mora biti: Za hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na B spojki. Proizvajalec mora razpolagati z GSK certifikatom. Kot npr. IMP Armature. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca
• Podzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta morata biti izdelana iz enega dela, odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Hidrant mora imeti varovalo, ki onemogoča demontažo zapornega elementa hidranta pod tlakom. Konstrukcija hidranta mora omogočati zamenjavo samo izhoda oz. hidrantnega nastavka. Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek mora biti opremljen z nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant. Minimalna pretočnost hidranta mora biti Kv ≥ 110 m3/h. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca.
• Zračniki (avtomatski) - vgradnja v jašek Ohišje iz duktilne litine GGG40 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, tesnilo iz EPDM-a. Krogla ventila in vijačni material je iz INOX-a. Delovno področje tlaka je lahko do vključno PN 40. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Vsi ventili morajo biti istega proizvajalca.
• Lovilniki nesnage morajo biti izdelani v skladu s Smernicami o tlačni opremi 2014/68/EU. Liti deli prirobničnega lovilnika nesnage morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Epoxy barva mora biti v skladu s predpisom w270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom
• Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine, z zaščito epoxy ali Rilsan. Prirobnice standardizirane po EN 1092, tesnilo EPDM, razpon po dimenzijah: -DN 50-200: 174-214mm
Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440.
PE cevi za vodo morajo biti v skladu z ISO 4427, za PN 12,5 bar (DN 63 –DN125).
Loputa (prirobnična) mora biti iz materiala SG 500-7, z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan v ohišje, vpetja tesnila mora zagotoviti 100% tesnjenje v obeh smereh. Ustrezati mora standardom ISO 1083, ISO 5208.
2 | Vsi fazonski kosi in vsa dela vključujejo nabavo, dobavo, transport, montažo, vgradnjo in polaganje ter nerjavni spojni in tesnilni material.
3 | V priloženem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (37. člen ZJN-2).
4 | V enotnih cenah zajeti ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, upoštevano mora biti nakladanje in odvoz ruševin (gradbenih odpadkov) skladno z upoštevanjem ustrezne zakonodaje za ravnanje z gradbenimi odpadki v predelavo gradbenih odpadkov, z vsemi dajatvami za deponijo. Dela izvajati z vsemi veljavnimi predpisi ter pravilniki. V ceni morajo biti zajeti tudi vsi prevozi do začasnih gradbiščnih deponij ter ureditev le teh.
5 | V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijoi, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
6 | Pri vseh utrditvenih zemeljskih delih se spdnji ustroj utrdi na 95% (kamnita greda, zasipni material) po SPP in zgornji ustroj (tampon) na 98% po SPP.

## Povratni vod
[6 empty] | Oznaka | Ime | Humus | Asfalt | Makadam | Skupni Izkop | Izkop 0-2 | Izkop 2-4 | Izkop 4-6 | Izkop 6-8 | Izkop 8- | Skupni Zasip | Do Terena | Tampon | Nad Cevjo | Posteljica
1 | CEVOVOD OD LEVSTIKOVE ULICE DO VH GRADINA | L= | 170 | m
[5 empty] | UPRAVIČENO |  |  | 53.23 | 65.76 | 0 | 1281.41 | 1245.28 | 35.44 | 0.69 | 0 | 0 | 1245.16 | 627.37 | 232.47 | 311.72 | 73.6 | NEUPRAVIČENO
Zap. št. | Opis |  |  |  | Skupaj brez DDV | M1 - 'Vodovod F-38-1' |  | 53.23 | 65.76 | 0 | 1281.41 | 1245.28 | 35.44 | 0.69 | 0 | 0 | 1245.16 | 627.37 | 232.47 | 311.72 | 73.6
1.0 | ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0
2.0 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | Oznaka | Premer | Dolzina | OD | V
5.0 | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0
Cene v popisu ne vsebujejo DDV!
1.0 | ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
1.1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav | m1 | 170 | [18 empty] | 0
1.2 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI) | kos | 1 | [18 empty] | 0
1.3 | Izdelava PID-a za vsa izvedena dela v skladu z GZ in zahtevami bodočega upravljalca (2x v projektni obliki, 1x v elektronski obliki). | kos | 1 | [18 empty] | 0
1.4 | Opravljanje gradbenega in kvalitativnega nadzora gradnje s strani upravljalca komunalnih vodov (TK vodi, javna razsvetljava, plinovod, elektro vodi,...). | ur | 25 | [18 empty] | 0
1.5 | Opravljanje geomehanskega nadzora gradnje. | kos | 1 |  | 0
1.6 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 38€/h. | ur | 24 |  | 0
1.7 | Izvedba arheološkega testnega jarka - sonda v obsegu gradbenega izkopa za vodovod (do arheološko pozitivnih plasti ali geološke osnove). Profile se pisno, grafično in fotografsko dokumentira. Lokacijo in obseg sonde bosta usklajena z odgovorno konservatorko, vse komplet. Obračun po dejanskih izmerah. Izvedba na podlagi kulturnovarstvenih pogojev št. 35106-0587-2/2018-BBr/BJ z dne 27.9.2019 ZVKD oe NG | m2 | 170 | [18 empty] | 0
| ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK SKUPAJ: |  |  | (brez DDV) | 0 | [16 empty] | 0
2.0 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
2.1 | Zakoličenje osi cevovoda, z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 170 |  | 0
2.2 | Postavitev gradbenih profilov na traso cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 8 |  | 0
2.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (elektrika, kanal, TK kabel, plin, javna razsvetljava). | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
3 | ZEMELJSKA DELA
3.1 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov, preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo, v času gradnje, vse komplet | kos | 1 |  | 0
3.2 | Strojni odkop humusa v debelini 20 cm, z odvozom na začasno deponijo, oddaljeno do 5 km, za kasnejše humuziranje, vse komplet | m3 | 102 |  | 0 | 53.23 | -48.77
3.4 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III.-IV. kat., globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 250 |  | 0 | 1245.28 | 995.28
3.5 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V.-VI. kat. (pikiranje), globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 260 |  | 0 | #REF! | #REF!
3.6 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III.-IV. kat., globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75° - izkop v strmini do 30 stopinj | m3 | 150 |  | 0 | 35.44 | -114.56
3.7 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V.-VI. kat. (pikiranje), globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75° - izkop v strmini do 30 stopinj | m3 | 90 |  | 0 | #REF! | #REF!
3.10 | Odvoz odvečnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun v raščenem stanju, vse komplet | m3 | 517 |  | 0 | 600 | 83 | [14 empty] | popravljena formula
3.12 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. | m2 | 170 |  | 0 | 136 | -34
3.13 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava posteljice v v debelini 15 cm, s planiranjem in utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 25.5 |  | 0 | 73.6 | 48.1
3.14 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava nasipa 30 cm nad temenom vodovodne cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 68 |  | 0 | 311.72 | 243.72
3.15 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet | m3 | 233 |  | 0 | #REF! | #REF!
3.16 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0 - 32 mm v plasteh v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet | m3 | 150 |  | 0 | #REF! | #REF!
3.20 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje pred gradnjo odstanjenega humusa v povprečni deb. 20 cm, vključno z ročnim planiranjem humuziranih površin in ponovna zatravitev. | m3 | 102 |  | 0 | 0 | -102
3.21 | Čiščenje gradbišča po končani gradnji. Izračun upoštevane površine za čiščenje - dolžina trase v širini 3,00m. | m2 | 510 |  | 0 | 53.23 | -456.77
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
5.0 | VODOVODNA DELA
Ves izbran material mora biti predhodno, pred montažo, potrjen s strani upravljalca vodovoda.
Vodovodne cevi in elementi iz nodularne litine, v skladu s pripadajočim tehničnom listom (list 2)
5.1 | Navezava IZTOKA na armature DN 250 v vodohranu Gradina. V aramturni celici vodohrana odcep - TT kos DN 250
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.1.1 | Prirobnična loputa z EM pogonom AUMA-MATIC ( ON/OF čas zapiranja 0-180sek) DN 250, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.1.2 | FFR kos NP10 z vrtljivo prirobnico 250/200 | kos | 2 |  | 0
5.1.3 | TT kos DN250 PN10 z vrtljivo prirobnico vijačnim in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
5.1.4 | Nestandardni FF kos 250/1750, NP 10 | kos | 1 |  | 0
5.1.5 | Nestandardni FF kos za prehod skozi steno 250/1000, NP 10 | kos | 1 |  | 0
5.1.6 | F kos z razstavljivim neizvlečnim spojem STD Ve, DN 250, NP 10 | kos | 1 |  | 0
5.1.7 | Dobava in montaža induktinega merileca pretoka proizvod E+H komplet z omarico za prikazovanje stanja (displejem) za montažo na zid, tesnilnim in vijačnim materialom DN200 PN10 | kos | 1 |  | 0
5.1.9 | Demontaža obstoječega Tkosa DN250 na iztoku ter prilagoditev elementov za vgradnjo TT kosa za odvzem F-38 DN250, kpl z tesnilnim in vijačnim materialom ter zagotavljanje nemotenega odvzema na odcepu za Il. Bistrico vsaj iz ene celice. | kos | 1 |  | 0
5.3 | Povezava med VH Gradina ter vodovodnim jaškom v točki 23 (ČN Bistrica). Izvedba vodovoda predvidena z razstavljivim neizvlečnim STD Ve spojem.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
Povezava v vodovodnem jašku v točki 17 (zračnik).
5.3.1 | Dobava in vgradnja duktilne cevi C40 za spoj STD-Vi, DN 250 | m | 170 |  | 0
5.3.2 | E kos, NL DN 250, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.3.3 | F kos z spojem STD Ve, DN 250, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.3.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 250, PN 16, L=1000 | kos | 2 |  | 0
5.3.5 | MMK kos 45°, DN 250, vključno s STD-Ve tesnili | kos | 4 |  | 0
5.3.6 | MMK kos 22,50°, DN 250, vključno s STD-Ve tesnili | kos | 3 |  | 0
5.3.7 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 250/60, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.3.8 | Zračnik enojni, DN60, PN 16 ali enakovredno - vgradnja v jašek | kos | 1 |  | 0
5.4 | Zaključna vodovodna dela
5.4.1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" z kovinsko indikacijo 30 cm nad temenom kanala. | m | 170 |  | 0
5.4.2 | Tlačni preizkus izvedenega vodovoda ter vodovodnih armatur in objektov v skladu z določili PSIST EN 805, poglavje 10. Izvedba tlačnega preizkusa v skladu z zahtevami upravljalca vodovoda.Vključno z izpiranjem, klornim šokom. | m | 170 |  | 0
5.4.3 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda in križanj ter vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo katastra vodovoda in kanalizacije JP Komunala Ilirska Bistrica | m | 170 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA DELA |  |  | (brez DDV) | 0

## Tlacni vod
[8 empty] | Oznaka | Ime | Humus | Asfalt | Makadam | Skupni Izkop | Izkop 0-2 | Izkop 2-4 | Izkop 4-6 | Izkop 6-8 | Izkop 8- | Skupni Zasip | Do Terena | Tampon | Nad Cevjo | Posteljica
2 | TLAČNI VOD VODARNA IL. BISTRICA - VH GRADINA | L= | 172 | m
[5 empty] | NEUPRAVIČENO |  |  |  |  | 53.23 | 65.76 | 0 | 1281.41 | 1245.28 | 35.44 | 0.69 | 0 | 0 | 1245.16 | 627.37 | 232.47 | 311.72 | 73.6
Zap. št. | Opis |  |  |  | Skupaj brez DDV |  |  | M1 - 'Vodovod F-38-1' |  | 53.23 | 65.76 | 0 | 1281.41 | 1245.28 | 35.44 | 0.69 | 0 | 0 | 1245.16 | 627.37 | 232.47 | 311.72 | 73.6
1.0 | ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK |  |  |  | 0
2.0 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2.1 | ARHEOLOŠKE RAZISKAVE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 |  |  | Oznaka | Premer | Dolzina | OD | V
3.0a | GRADBENA DELA ZA TLAČNI VOD GRADINA |  |  |  | 0 |  |  | Oznaka | Premer | Dolzina | OD | V
4.0 | GRADBENA DELA V VODOHRANU |  |  |  | 0 |  |  | NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 674.37 |  | 0
5.0 | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
6.0 | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Cene v popisu ne vsebujejo DDV!
1.0 | ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
1.1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav | m1 | 172 |  | 0
1.2 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI) | kos | 1 |  | 0
1.3 | Izdelava PID-a za vsa izvedena dela v skladu z GZ in zahtevami bodočega upravljalca (2x v projektni obliki, 1x v elektronski obliki). | kos | 1 |  | 0
1.4 | Opravljanje gradbenega in kvalitativnega nadzora gradnje s strani upravljalca komunalnih vodov (TK vodi, javna razsvetljava, plinovod, elektro vodi,...). | ur | 25 |  | 0
1.5 | Opravljanje geomehanskega nadzora gradnje. | kos | 1 |  | 0
1.6 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 38€/h. | ur | 73 |  | 0
1.7 | Izvedba arheološkega testnega jarka - sonda v obsegu gradbenega izkopa za vodovod (do arheološko pozitivnih plasti ali geološke osnove). Profile se pisno, grafično in fotografsko dokumentira. Lokacijo in obseg sonde bosta usklajena z odgovorno konservatorko, vse komplet. Obračun po dejanskih izmerah. Izvedba na podlagi kulturnovarstvenih pogojev št. 35106-0587-2/2018-BBr/BJ z dne 27.9.2019 ZVKD oe NG | m2 | 95 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK SKUPAJ: |  |  | (brez DDV) | 0
2.0 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
2.1 | Zakoličenje osi cevovoda, z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 172 |  | 0
2.2 | Postavitev gradbenih profilov na traso cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 9 |  | 0
2.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (elektrika, kanal, TK kabel, plin, javna razsvetljava). | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
2.1 | ARHEOLOŠKE RAZISKAVE
2.1.1 | Arheološko dokumentiranje ob gradnji (ob posegih v teren do geološke osnove)/prisotnost do 10 ur dnevno na terenu. Izvedba na podlagi kulturnovarstvenih pogojev št. 35106-0587-2/2018-BBr/BJ z dne 27.9.2019 ZVKD oe NG | dan | 30 |  | 0
2.2.2 | Opredelitev arheološkega potenciala in izdelava strokovnega poročila. Izvedba na podlagi kulturnovarstvenih pogojev št. 35106-0587-2/2018-BBr/BJ z dne 27.9.2019 ZVKD oe NG | dan | 30 |  | 0
| SKUPAJ ARHEOLOŠKE RAISKAVE: |  |  | (brez DDV) | 0
3 | ZEMELJSKA DELA
3.1 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov, preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo, v času gradnje, vse komplet | kos | 1 |  | 0
3.2 | Strojni odkop humusa v debelini 20 cm, z odvozom na začasno deponijo, oddaljeno do 5 km, za kasnejše humuziranje, vse komplet | m3 | 96 |  | 0 |  |  | 53.23 | -42.77
3.4 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III.-IV. kat., globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 250 |  | 0 |  |  | 1245.28 | 995.28
3.5 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V.-VI. kat. (pikiranje), globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 266 |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
3.6 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III.-IV. kat., globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75° - izkop v strmini do 30 stopinj | m3 |  |  | 0 |  |  | 35.44 | 35.44
3.7 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V.-VI. kat. (pikiranje), globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75° - izkop v strmini do 30 stopinj | m3 |  |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
3.10 | Odvoz odvečnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun v raščenem stanju, vse komplet | m3 | 279 |  | 0 |  |  | 412.8 | 133.8 | [14 empty] | popravljena formula
3.12 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. | m2 | 172 |  | 0 |  |  | 137.6 | -34.4
3.13 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava posteljice v v debelini 15 cm, s planiranjem in utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 25.8 |  | 0 |  |  | 73.6 | 47.8
3.14 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava nasipa 30 cm nad temenom vodovodne cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 68.8 |  | 0 |  |  | 311.72 | 242.92
3.15 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet | m3 | 237 |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
3.16 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0 - 32 mm v plasteh v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet | m3 | 150 |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
3.20 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje pred gradnjo odstanjenega humusa v povprečni deb. 20 cm, vključno z ročnim planiranjem humuziranih površin in ponovna zatravitev. | m3 | 96 |  | 0 |  |  | 0 | -96
3.21 | Čiščenje gradbišča po končani gradnji. Izračun upoštevane površine za čiščenje - dolžina trase v širini 3,00m. | m2 | 516 |  | 0 |  |  | 53.23 | -462.77
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
3A | GRADBENA DELA ZA TLAČNI VOD GRADINA
3.1 | Dobava in izdelava AB zidu višine cca 1,0 m vključno izkop, planiranje, zasip z izkopnim materialom, opaž, beton, armatura, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | m3 | 33 |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
3.2 | Dobava in izdelava AB premostitvenega objekta čez potok širine 2,0, dolžine cca 12 m in debeline konstrukcije 21 cm, vključno s sidranjem, opaž, beton, armatura, vse komplet (glej detajle) - dva objekta | m3 | 20 |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
3.3 | Dobava in izdelava AB stopnic do premostitvenega objekta vključno s sidranjem, opaž, beton, armatura, vse komplet (glej detajle) - dva objekta | m3 | 10 |  | 0 |  |  | 0 | -10
3.4 | Dobava in izdelava vročecinkane ograje na stopnice in premostitveni objekt višine 110 cm vključno s pritrditvijo na AB, vse komplet | m2 | 34 |  | 0 |  |  | 0 | -34
3.5 | Dobava in sidranje cevi z inox objemkami fi 350, vse komplet | kos | 100 |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
3.6 | Dobava in zavarovanje nasipa v strmini z lokalnim kamenem - skalometom, vse komplet | m3 | 90 |  | 0
3.7 | Dobava in izdelava AB temelja ter AB sider na 3,0 m v strmini vključno izkop, zasip, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, beton, armatura, opaž, planiranje, vse komplet | m3 | 30 |  | 0
3.8 | Čiščenje gradbišča po končani gradnji. Izračun upoštevane površine za čiščenje - dolžina trase v širini 3,00m. | m2 | 270 |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
| SKUPAJ DELA ZA TLAČNI VOD: |  |  | (brez DDV) | 0
4.0 | GRADBENA DELA V VODOHRANU
4.1 | Pazljivo rušenje AB zidu (celica) višine 3,0 m in debeline 0,3 m, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, čiščenje, delovni oder, vse komplet | m3 | 3.15 |  | 0
4.2 | Obdelava AB sten in tlaka na mestu rušene stene s finim ometom, vse komplet | m2 | 15 |  | 0
4.3 | Zamenjava obstoječih kovinskih stopnic (višina prostora 3m, 14 stopnic) z novimi vročecinkanimi vključno z zaščitno ograjo višine 110 cm, sidranjem v obstoječo konstrukcijo, vse komplet | kos | 1 |  | 0
4.4 | Dobava in vgradnja vročecinkane zaščitne ograje višine 110 cm na podestu, sidranje v obstoječo konstrukcijo, vse komplet | m1 | 8 |  | 0
4.5 | Dobava in slikanje sten s pralno barvo do višine 150 cm, vse komplet (avtomatika) | m2 | 30.9 |  | 0
4.6 | Dobava in slikanje sten in stropov z disperzijsko barvo nad višino 150 cm (npr. Jupol), vse komplet (avtomatika) | m2 | 61.8 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
5.0 | VODOVODNA DELA
Ves izbran material mora biti predhodno, pred montažo, potrjen s strani upravljalca vodovoda.
Vodovodne cevi in elementi iz nodularne litine, v skladu s pripadajočim tehničnom listom (list 2)
5.2 | Navezava TLAČNEGA VODA na armature DN 350 v vodarni ter VH Gradina.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.2.1 | Dobava in vgradnja duktilne cevi z navarjenim obročem za spoj STD-Ve, DN 350; vključno s sidrom in tesnili | m | 160 |  | 0
5.2.2 | Dobava in vgradnja duktilne cevi ISOPAM toplotno zaščitene z navarjenim obročem za spoj STD-Ve, DN 350; vključno s sidrom in tesnili . | m | 12 |  | 0
5.2.3 | Vmesni kos z navarjenim obročem za spoj STD-Ve, l=1,0m, DN 350 | kos | 2 |  | 0
5.2.4 | MMK kos 22,5° z navarjenim obročem za spoj STD-Ve, DN 350; vključno s sidri in tesnili | kos | 3 |  | 0
5.2.5 | MMK kos 45° z navarjenim obročem za spoj STD-Ve, DN 350; vključno s sidri in tesnili | kos | 2 |  | 0
5.2.6 | MMK kos 90° z navarjenim obročem za spoj STD-Ve, DN 350; vključno s sidri in tesnili | kos | 1 |  | 0
5.2.7 | E kos z navarjenim obročem za spoj STD-Ve, DN 350; vključno s sidri in tesnili | kos | 1 |  | 0
5.2.8 | F kos z navarjenim obročem za spoj STD-Ve, DN 350; vključno s sidri in tesnili | kos | 1 |  | 0
5.2.9 | Prirobnična loputa z ročnim kolesom, DN 350, PN 10 | kos | 2 |  | 0
5.2.10 | Nestandardni FF kos 350/3500, NP 10 | kos | 1 |  | 0
5.2.11 | Nestandardni FF kos 350/2000, NP 10 | kos | 1 |  | 0
5.2.12 | FF kos 350/1000, NP 10 | kos | 1 |  | 0
5.2.13 | FF kos za prehod skozi steno 350/1000, NP 10 | kos | 2 |  | 0
5.2.14 | T kos DN 350, NP 10 | kos | 1 |  | 0
5.2.15 | Q kos 90° DN 350, NP 10 | kos | 2 |  | 0
5.2.16 | Q kos 45° DN 350, NP 10 | kos | 2 |  | 0
5.2.17 | Demontaža obstoječega FFK DN350 v VODARNI ter prilagoditev elementov za vgradnjo novih FFQ 90° DN350, kpl z tesnilnim in vijačnim materialom ter zagotavljanje nemotene oskrbe VH Gradina z vodo. | kos | 1 |  | 0
5.2.18 | FFR kos 250/200, NP 10 | kos | 6 |  | 0
5.2.19 | FF kos 250/500, NP 10 | kos | 4 |  | 0
5.2.20 | FF kos 250/800, NP 10 | kos | 2 |  | 0
5.2.21 | FF kos 250/1000, NP 10 | kos | 2 |  | 0
5.2.22 | FF kos 250/1200, NP 10 | kos | 1 |  | 0
5.2.23 | Montažno demontažni kos DN200 PN10 | kos | 3 |  | 0
5.2.24 | X kos DN 100, NP 10 | kos | 2 |  | 0
5.2.25 | Prirobnična loputa z EM pogonom AUMA-MATIC ( ON/OF čas zapiranja 0-180sek) DN 250, PN 10 | kos | 2 |  | 0
5.2.26 | Zasun EURO 20 tip 21, NP 16 ali enakovredno, DN 200, vključno z ročnim kolesom | kos | 6 |  | 0
5.2.27 | Dobava in montaža induktinega merileca pretoka proizvod E+H komplet z omarico za prikazovanje stanja (displejem) za montažo na zid, tesnilnim in vijačnim materialom DN200 PN10 | kos | 2 |  | 0
5.2.28 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov DN250 ter prilagoditev elementov za vgradnjo novih zasunov in loput v celici VH Gradina, kpl z tesnilnim in vijačnim materialom ter zagotavljanje nemotenega odvzema na odcepu za Il. Bistrico vsaj iz ene celice. | kos | 1 |  | 0
5.4 | Zaključna vodovodna dela
5.4.1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" z kovinsko indikacijo 30 cm nad temenom kanala. | m | 172 |  | 0
5.4.2 | Tlačni preizkus izvedenega vodovoda ter vodovodnih armatur in objektov v skladu z določili PSIST EN 805, poglavje 10. Izvedba tlačnega preizkusa v skladu z zahtevami upravljalca vodovoda.Vključno z izpiranjem, klornim šokom. | m | 172 |  | 0
5.4.3 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda in križanj ter vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo katastra vodovoda in kanalizacije JP Komunala Ilirska Bistrica | m | 172 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA DELA |  |  | (brez DDV) | 0

## Elektrika GRADINA EA
6. ELEKTRO DELA
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
1. | ELEKTROINSTALACIJE VH GRADINA |  |  |  | 0
2. | OPTIČNA POVEZAVA |  |  |  | 0
3. | Projektantski nadzor. Upoštevati ceno 38€/h. | ur | 12 |  | 0
4. | Izdelava izvršilne dokumentacije PID | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU :
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
ELEKTROINŠTALACIJE
2. | ELEKTROINŠTALACIJE VH GRADINA
CENA
STIKALNI BLOK
| Elektro omara dimenzija 1200x1000x250 mm | komplet | 1 |  |  |  | 0
| termostat | komplet | 1 |  |  |  | 0
| grelec z ventilatorjem 150W | komplet | 1 |  |  |  | 0
| rešetka | komplet | 1 |  |  |  | 0
| predal za dokumentacijo | komplet | 1 |  |  |  | 0
| nosilec kabelskih uvodnic | komplet | 1 |  |  |  | 0
| uvodnice | komplet | 1 |  |  |  | 0
| PRENAPETOSTNI ODVODNIK Isg=100kA, Umax=275V/50Hz, | komplet | 4 |  |  |  | 0
INSTALACIJSKI ODKLOPNIK
| 1P/2P/3P,2A-35A "B"/"C" 15 kA | komplet | 10 |  |  |  | 0
| Glavno preklopno stikalo 25 A MREŽA-IZKLOP-AGREGAT za vgradnjo na montažno ploščo, z vrtljivim mehanizmom, podaljškom ročice, ročico na vratih st.bloka, nastavIjivo pretokovno in nastavljivo kratkostično zaščito in signalnimi moduli stanja | komplet | 1 |  |  |  | 0
| USMERNIK enofazni, regulami 230VAC / 12VDC, 5A, dimenzije 80x125mm (šxv) | komplet | 1 |  |  |  | 0
| GREBENASTO STIKALO "1-0-2" 20A, tripolno, vgradnja v vrata TO-3-8212/E t0-3-8212/E | komplet | 2 |  |  |  | 0
| Kontaktor štiripolen moči 2kW tuljava 230V, | komplet | 1 |  |  |  | 0
| Rele štiripolen moči 1kW tuljava 12V | komplet | 8 |  |  |  | 0
| zaščitni prenapetostni element na dovodu (230V) in signalnem kablu za merilne inštrumente | komplet | 2 |  |  |  | 0
VRSTNE SPONKE s priborom
| WDU 4-70mm2 | kos | 30 |  |  |  | 0
| Instalacijski kanal 1KP 40x60 m | m1 | 8 |  |  |  | 0
| Vezni material vključno z bakrenimi zbiralkami | komplet | 1 |  |  |  | 0
vse napisne ploščice morajo biti na al. ali PVC podlagi in gravirane
| napisne ploščice | komplet | 4 |  |  |  | 0
| izdelava vezalne sheme za stikalni blok z označitvijo porabnikov na tlorisih | komplet | 1 |  |  |  | 0
| Izdelava elektro omare | komplet | 1 |  |  |  | 0
KRMILNIK
v sestavi:
| Zbirnik signalov Moxa IOLogik E1242 (4 DIs, 4 DIOs, 4 Ais) | komplet | 2 |  |  |  | 0
| Zbirnik signalov Moxa IOLogik E1241 (4 AOs) | komplet | 1 |  |  |  | 0
| naprava za neprekinjeno napajanje 1000VA relejski izhod za prazne baterije, izpad napajanja, sinusni izhod | komplet | 1 |  |  |  | 0
| USMERNIK enofazni, reguliran 230VAC/24VDC, 2A dimenzije 50x125 tip SITOP power 2 , 6EP1 331-1SL11 ali enakovreden | komplet | 1 |  |  |  | 0
MERILNO REGULACIJSKA OPREMA
0
| Nivojska sonda higrostatske izvedbe 24V in analognim izhodom 4-20 mA , ip 68, od 0-5m - ELTRATEC PPI100 z kablom dolžine 20m | komplet | 2 |  |  |  | 0
| Merilnik pretoka - samo priklop | komplet | 3 |  |  |  | 0
| Merilnik tlaka ABB PS3 0-20 bar z M12 navojeme in hitro spojko; točnost: 0.25% območja; priklop na pretvonik merilnika pretoka Aquamaster z MIL konektorjem | komplet | 3 |  |  |  | 0
| Plovno stikalo primerno za pitno vodo Endress & Hauser Liquifloat FTS20 | komplet | 2 |  |  |  | 0
| Vmesnik optika na ethernet; full dublex; SM napr: MOXA ali enakovreden | komplet | 2 |  |  |  | 0
| Ethernet switch 8 portni, industrijske izvedbe napr: MOXA EDS 208 ali enakovreden | komplet | 1 |  |  |  | 0
DOVODNI KABEL IN CEVI ZA EL. KABLE Z OZEMLJITVIJO
Naziv, tip, oznaka
| Dovodni kabel med vodarno in R-Gradina NYY-J 5x10mm2, komplet z obojestranskimi kabel čevlji | m1 | 290 |  |  |  | 0
| Namestitev instalacijskega odklopnika c32A, 3p v razdelilniku v vodarni | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Ureditev priklopnega mesta in priklop dovodnega kabla v vodarni in v stikalnem bloku vodohrana | komplet | 1 |  |  |  | 0
| Ozemljitveni valjanec FeZn 25 x 4 mm položen med vodarno in ozemljili ob dovodnem kablu, do R-Gradina in spojen na obstoječa ozemljila, okoli objekta in za ozemljitev zaščitne mrežaste ograje | m1 | 220 |  |  |  | 0
| PVC označitveni trak za kable | m1 | 200 |  |  |  | 0
| Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. do V. ktg. dim 0,5 x 1,10 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 2x stigmafleks cevi premera 2x160mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm zasip, s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov s plačilom taks, vse komplet | m | 210 |  |  |  | 0
| Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška dim fi80 cm (notranja mera), z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom 125kN, 600*600 mm, z napisom ELEKTRIKA, jašek opremljen s pocinkanimi lestvami - 3 prečke, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | komplet | 4 |  |  |  | 0
ELEKTRO MATERIAL IN OPREMA
| Zaščiteno industrijsko LED svetilo 230VAC, Svetilka Disano 957 42W CLD CELL grey 16471400, IP65 | komplet | 12 |  |  |  | 0
| Zunanja LED svetilka z IR senzorjem 20 W IP55 | komplet | 1 |  |  |  | 0
| stikalo 1/P,N/0,250V navadno | kos | 2 |  |  |  | 0
| instalacijska priključno razvodna doza N/O IP55 | kos | 10 |  |  |  | 0
| zidni radiator s termostatom 230 V 1200W | komplet | 2 |  |  |  | 0
| Vtičnica 2p+PE šuko n/o 250V 16A | kos | 6 |  |  |  | 0
| Vtičnica 3p+N+PE no 400V 16A | kos | 2 |  |  |  | 0
| Nadometni instalacijski kanali (beli) 100x60mm NIK | m1 | 30 |  |  |  | 0
| Nadometni instalacijski kanali (beli) 40x20mm NIK | m1 | 30 |  |  |  | 0
| UTP CAT6 | m1 | 60 |  |  |  | 0
| LiYCY 2x2x0,75 | m1 | 80 |  |  |  | 0
| NYcY 4x1,5 mm2 | m1 | 60 |  |  |  | 0
| NYY 3x1,5mm2 | m1 | 190 |  |  |  | 0
| NYY 3x2,5mm2 | m1 | 95 |  |  |  | 0
| NYY 5x2,5mm2 | m1 | 50 |  |  |  | 0
| plastične gibljive cevi fi 13mm | m1 | 6 |  |  |  | 0
| plastične gibtive cevi fi 16mm | m1 | 80 |  |  |  | 0
| sobni zidni termostat za prostor | komplet | 1 |  |  |  | 0
| mikrostikala v ohišju v zaščiti IP 55 za kontrolo vstopa | komplet | 1 |  |  |  | 0
| PF rumeno zelena žica za povezavo kovinskih mas fi 16mm s kabel čevlji | m1 | 50 |  |  |  | 0
| PF rumeno zelena žica za povezavo kovinskih mas fi 10mm s kabel čevlji | m1 | 45 |  |  |  | 0
| P/F rumen zelena 6mm s kabel čevlji | m1 | 70 |  |  |  | 0
| Priklop enofaznih porabnikov | kos | 5 |  |  |  | 0
| priklop specalnih porabnikov | kos | 3 |  |  |  | 0
| kabelske kinete s konzolami, spojnimi kosi, pokrovi 200/60 vse iz materiala AISI 304 (z pridobljenim certifikatom) | kos | 16 |  |  |  | 0
| kabelske kinete s konzolami, spojnimi kosi, pokrovi 100/60 vse iz materiala AISI 304 (z pridobljenim certifikatom) | kos | 18 |  |  |  | 0
| ozemljitveni trak RF 30x3mm položen kot temeljsko in krožno ozemljilo iz nerjavečega materiala. V temeljih je potrebno valajnec variti na armaturo na razdalji 1,0m ali spojiti s KON09 | m1 | 160 |  |  |  | 0
| ozemljitveni trak 20x3mm položen kot lovilci in odvodi in za povezavo kovinskih mas na strešnih oziroma stenskih podporah vse iz nerjavečega materiala | m1 | 40 |  |  |  | 0
| križne sponke | komplet | 25 |  |  |  | 0
| zaščitni kotnik merilnega mesta strelovoda h =1,5m | komplet | 2 |  |  |  | 0
Izvedba izenačitve potencialov stikalnih blokov, se izdela z PE zbiralko na katero se priključi zemljovod (ozemljitveni trak 25x4 mm), od tu se položi P/F -Y 1x16mm2.
Na zbiralko položeno v objektu za povezavo kovinskih mas se priključi;
-ohišja stikalnih blokov
-nosilci in elementi strojne opreme
-cevovodi
-vsi drugi kovinski deli v objektu
| valjanec 25x4mm za priklop doze za povezavo kovinskih mas | m1 | 25 |  |  |  | 0
| križne sponke | komplet | 12 |  |  |  | 0
| doza za izenačitev potencialov s priključnimi sponkami in uvodnicami | komplet | 1 |  |  |  | 0
PROGRAMSKA OPREMA
| programiranje krmilne logike za upravljanje črpališča, ter kreiranje tabel podatkov v krmilniku za prenos v nadzorni center, z preizkusom delovanja s pomočjo simulacije, in preizkus delovanja z spuščanjem v pogon na terenu, kompatibilno z obstoječim sistemom | komplet | 1 |  |  |  | 0
| prikaz procesa na obstoječem CNS Zenon Supervisor v grafični obliki, kreiranje zgodovinskih podatkov za dobo 6 mesecev, prikaz podatkov v obliki trend diagramov, kompatibilno z obstoječim sistemom | komplet | 1 |  |  |  | 0
OSTALO
| Sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu. | komplet | 1 |  |  |  | 0
| Šolanje uporabnika. | komplet | 1 |  |  |  | 0
| Drobni in vezni material. | komplet | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0
OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU:
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
OPTIČNA POVEZAVA MED OBJEKTI
4. | OPTIČNA POVEZAVA
CENA
| Dobava in polaganej 2xmikro cevi 18/14 po trasi, komplet s spojkami | m | 200 |  |  |  | 0
| Samo dobava optičnega kabla SM 50/125 8 žilni | m | 240 |  |  |  | 0
| Polaganje - vpihovanje optičnega kabla | m | 240 |  |  |  | 0
| Meritve optike z OTDR enostranske, izdelava protokolov | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Priključitev, varjenje, testiranje optičnega kabla. Izdelava shem in dokumentacije. | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Dobava in montaža optičnega delilnika | kpl | 2 |  |  |  | 0
| Dobava in montaža pretvornik komunikacije optika - Ethernet Moxa IMC-21-SC. Pretvornik se vgradi v posamezne krmilne elektro omare | kpl | 2 |  |  |  | 0
| Dobava in montaža napajalnika za pretvornik | kpl | 2 |  |  |  | 0
| Dobava in priključitev priključnega kabla ST-SC, SM 50/125 1,5m duplex | kpl | 4 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0

## Količine (hidden)
Oznaka | Ime | Humus | Asfalt | Makadam | Skupni Izkop | Izkop 0-2 | Izkop 2-4 | Izkop 4-6 | Izkop 6-8 | Izkop 8- | Skupni Zasip | Do Terena | Tampon | Nad Cevjo | Posteljica | Do Ceste
Ilirska bistrica |  | 1144.81 | 1918.8 | 105.01 | 29950.06 | 29874.69 | 72.78 | 2.6 | 0 | 0 | 29407.2 | 15809.97 | 4849.25 | 6478.96 | 2269.02 | 15809.97
M1 - 'Vodovod F-38-1' |  | 53.23 | 65.76 | 0 | 1281.41 | 1245.28 | 35.44 | 0.69 | 0 | 0 | 1245.16 | 627.37 | 232.47 | 311.72 | 73.6 | 627.37
M2 - 'Vodovod F-38-2' |  | 159.46 | 242.44 | 2.75 | 3189.46 | 3174.95 | 12.6 | 1.91 | 0 | 0 | 3101.12 | 1520.48 | 536.1 | 765.36 | 279.18 | 1520.48
M3 - 'Vodovod F-38-3' |  | 253.63 | 93.12 | 4.9 | 2720.81 | 2708.04 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 2669.53 | 1558.14 | 294.5 | 595.91 | 220.98 | 1558.14
M4 - 'Vodovod F-38-4' |  | 388.29 | 242.58 | 30.15 | 5537.91 | 5530.36 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 5420.82 | 3013.85 | 703.57 | 1236.1 | 467.3 | 3013.85
M5 - 'Vodovod F-38-6' |  | 22.85 | 228.17 | 19.96 | 2952.49 | 2951 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 2894.55 | 1478.84 | 575.57 | 612.17 | 227.97 | 1478.84
M6 - 'Vodovod F-38-7' |  | 22.01 | 347.01 | 32.29 | 5773.13 | 5770.21 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 5676.06 | 3294.51 | 843.17 | 1141.7 | 396.67 | 3294.51
M7 - 'Vodovod F-38-8' |  | 180.15 | 269.45 | 1.52 | 3788.98 | 3788.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3738.83 | 2165.66 | 587.32 | 770.29 | 215.56 | 2165.66
M8 - 'Vodovod F-38-10' |  | 20.52 | 42.41 | 1.97 | 514.94 | 514.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.85 | 265.12 | 96.37 | 107.21 | 41.15 | 265.12
M9 - 'Vodovod F-38-11' |  | 44.67 | 387.86 | 11.47 | 4190.93 | 4190.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151.28 | 1886 | 980.18 | 938.5 | 346.61 | 1886
Oznaka | Ime | Humus | Asfalt | Makadam | Skupni Izkop | Izkop 0-2 | Izkop 2-4 | Izkop 4-6 | Izkop 6-8 | Izkop 8- | Skupni Zasip | Do Terena | Tampon | Nad Cevjo | Posteljica | Do Ceste
Ilirska bistrica
M1 - 'Vodovod F-38-1' |  | 53.23 | 65.76 | 0 | 1281.41 | 1245.28 | 35.44 | 0.69 | 0 | 0 | 1245.16 | 627.37 | 232.47 | 311.72 | 73.6 | 627.37
K1 - 'Vodovod F-38-1a' |  | 34.49 | 0 | 0 | 227.23 | 195.36 | 31.18 | 0.69 | 0 | 0 | 221.58 | 159.31 | 0 | 48.78 | 13.49 | 159.31
M1.K1.T1 |  | 0.77 | 0 | 0 | 12.62 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 7.69 | 0 | 3.61 | 0.91 | 7.69
M1.K1.T2 |  | 1.55 | 0 | 0 | 7.22 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 3.91 | 0 | 2.37 | 0.66 | 3.91
M1.K1.T3 |  | 1.69 | 0 | 0 | 9.58 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 6.34 | 0 | 2.32 | 0.65 | 6.34
M1.K1.T4 |  | 4.22 | 0 | 0 | 20.79 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.07 | 12.09 | 0 | 6.24 | 1.74 | 12.09
M1.K1.T5 |  | 4.93 | 0 | 0 | 19.77 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | 8.52 | 0 | 8.06 | 2.25 | 8.52
M1.K1.T6 |  | 2.61 | 0 | 0 | 10.66 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 4.75 | 0 | 4.24 | 1.18 | 4.75
M1.K1.T7 |  | 0.96 | 0 | 0 | 4.18 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.06 | 0 | 1.52 | 0.42 | 2.06
M1.K1.T8 |  | 1.55 | 0 | 0 | 7.58 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 4.37 | 0 | 2.3 | 0.64 | 4.37
M1.K1.T9 |  | 0.98 | 0 | 0 | 5.85 | 5.7 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 4.04 | 0 | 1.3 | 0.36 | 4.04
M1.K1.T10 |  | 1.44 | 0 | 0 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 3.71 | 0 | 2.18 | 0.61 | 3.71
M1.K1.T11 |  | 2.18 | 0 | 0 | 10.65 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 6.13 | 0 | 3.24 | 0.9 | 6.13
M1.K1.T12 |  | 3.51 | 0 | 0 | 33.94 | 23.73 | 10.02 | 0.19 | 0 | 0 | 33.53 | 29.05 | 0 | 3.5 | 0.98 | 29.05
M1.K1.T13 |  | 3 | 0 | 0 | 31.53 | 21.33 | 9.7 | 0.51 | 0 | 0 | 31.22 | 27.72 | 0 | 2.73 | 0.76 | 27.72
M1.K1.T14 |  | 1.05 | 0 | 0 | 9.07 | 7.18 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 7.56 | 0 | 1.08 | 0.3 | 7.56
M1.K1.T15 |  | 2.42 | 0 | 0 | 23.15 | 16.93 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 22.88 | 19.92 | 0 | 2.32 | 0.65 | 19.92
M1.K1.T16 |  | 1.63 | 0 | 0 | 13.91 | 10.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 11.45 | 0 | 1.76 | 0.49 | 11.45
K2 - 'Vodovod F-38-1b' |  | 18.74 | 65.76 | 0 | 1054.18 | 1049.92 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 1023.58 | 468.06 | 232.47 | 262.94 | 60.11 | 468.06
M1.K2.T1 |  | 1.65 | 0 | 0 | 9.16 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 6.06 | 0 | 2.31 | 0.53 | 6.06
M1.K2.T2 |  | 4.77 | 0 | 0 | 28.77 | 28.62 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 28.03 | 20.23 | 0 | 6.35 | 1.45 | 20.23
M1.K2.T3 |  | 4.9 | 0 | 0 | 26.43 | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.61 | 17.01 | 0 | 7 | 1.6 | 17.01
M1.K2.T4 |  | 7.33 | 0 | 0 | 48.52 | 45.83 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 47.44 | 36.09 | 0 | 9.24 | 2.11 | 36.09
M1.K2.T5 |  | 0.09 | 2 | 0 | 45.39 | 43.98 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 44.34 | 24.79 | 8.5 | 9 | 2.06 | 24.79
M1.K2.T6 |  | 0 | 1.94 | 0 | 30.16 | 30.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 14.49 | 6.85 | 6.55 | 1.5 | 14.49
M1.K2.T7 |  | 0 | 2.04 | 0 | 29.28 | 29.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.44 | 12.44 | 7.16 | 7.2 | 1.65 | 12.44
M1.K2.T8 |  | 0 | 1.08 | 0 | 16.44 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | 7.66 | 3.81 | 3.69 | 0.84 | 7.66
M1.K2.T9 |  | 0 | 2.25 | 0 | 34.19 | 34.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 15.97 | 7.91 | 7.66 | 1.75 | 15.97
M1.K2.T10 |  | 0 | 1.52 | 0 | 21.07 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 8.38 | 5.32 | 5.48 | 1.25 | 8.38
M1.K2.T11 |  | 0 | 1.21 | 0 | 16.52 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | 6.29 | 4.26 | 4.44 | 1.02 | 6.29
M1.K2.T12 |  | 0 | 2.26 | 0 | 31.37 | 31.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.42 | 12.49 | 7.92 | 8.15 | 1.86 | 12.49
M1.K2.T13 |  | 0 | 2.17 | 0 | 30.75 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 12.69 | 7.63 | 7.76 | 1.77 | 12.69
M1.K2.T14 |  | 0 | 2.12 | 0 | 29.71 | 29.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.82 | 12.05 | 7.43 | 7.6 | 1.74 | 12.05
M1.K2.T15 |  | 0 | 2.14 | 0 | 30.17 | 30.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.28 | 12.3 | 7.53 | 7.69 | 1.76 | 12.3
M1.K2.T16 |  | 0 | 1.19 | 0 | 16.86 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 6.93 | 4.19 | 4.27 | 0.98 | 6.93
M1.K2.T17 |  | 0 | 0.77 | 0 | 10.64 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 4.24 | 2.69 | 2.77 | 0.63 | 4.24
M1.K2.T18 |  | 0 | 0.95 | 0 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 5.54 | 3.33 | 3.38 | 0.77 | 5.54
M1.K2.T19 |  | 0 | 1.16 | 0 | 17.13 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 7.62 | 4.08 | 4.04 | 0.92 | 7.62
M1.K2.T20 |  | 0 | 1.25 | 0 | 18.07 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 7.78 | 4.38 | 4.39 | 1 | 7.78
M1.K2.T21 |  | 0 | 0.78 | 0 | 11.18 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 4.76 | 2.73 | 2.74 | 0.63 | 4.76
M1.K2.T22 |  | 0 | 1.31 | 0 | 18.92 | 18.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 8.1 | 4.6 | 4.62 | 1.06 | 8.1
M1.K2.T23 |  | 0 | 0.84 | 0 | 11.92 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 4.97 | 2.94 | 2.98 | 0.68 | 4.97
M1.K2.T24 |  | 0 | 2.22 | 0 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 11.02 | 7.78 | 8.18 | 1.87 | 11.02
M1.K2.T25 |  | 0 | 2.45 | 0 | 32.98 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.93 | 12.26 | 8.58 | 9.02 | 2.06 | 12.26
M1.K2.T26 |  | 0 | 0.72 | 0 | 10.24 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 4.28 | 2.52 | 2.55 | 0.58 | 4.28
M1.K2.T27 |  | 0 | 1.82 | 0 | 26.03 | 26.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.28 | 10.89 | 6.41 | 6.49 | 1.48 | 10.89
M1.K2.T28 |  | 0 | 0.45 | 0 | 6.42 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 2.67 | 1.59 | 1.61 | 0.37 | 2.67
M1.K2.T29 |  | 0 | 1.11 | 0 | 15.52 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 6.27 | 3.89 | 3.98 | 0.91 | 6.27
M1.K2.T30 |  | 0 | 1.55 | 0 | 21.58 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.93 | 8.65 | 5.43 | 5.58 | 1.27 | 8.65
M1.K2.T31 |  | 0 | 1.12 | 0 | 15.86 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 6.49 | 3.95 | 4.03 | 0.92 | 6.49
M1.K2.T32 |  | 0 | 1.31 | 0 | 18.69 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 7.78 | 4.62 | 4.68 | 1.07 | 7.78
M1.K2.T33 |  | 0 | 1.28 | 0 | 18.44 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | 7.8 | 4.52 | 4.55 | 1.04 | 7.8
M1.K2.T34 |  | 0 | 1.47 | 0 | 21.27 | 21.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.66 | 9.14 | 5.16 | 5.18 | 1.18 | 9.14
M1.K2.T35 |  | 0 | 3.76 | 0 | 54.17 | 54.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.62 | 23.04 | 13.23 | 13.31 | 3.04 | 23.04
M1.K2.T36 |  | 0 | 0.85 | 0 | 11.31 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 4.1 | 2.97 | 3.14 | 0.72 | 4.1
M1.K2.T37 |  | 0 | 1.63 | 0 | 21.77 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.07 | 7.98 | 5.7 | 6.01 | 1.37 | 7.98
M1.K2.T38 |  | 0 | 0.61 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 3.22 | 2.16 | 2.24 | 0.51 | 3.22
M1.K2.T39 |  | 0 | 1.17 | 0 | 16.02 | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 6.22 | 4.09 | 4.24 | 0.97 | 6.22
M1.K2.T40 |  | 0 | 1.24 | 0 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 6.48 | 4.34 | 4.52 | 1.03 | 6.48
M1.K2.T41 |  | 0 | 2.44 | 0 | 32.64 | 32.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.59 | 11.97 | 8.55 | 9.01 | 2.06 | 11.97
M1.K2.T42 |  | 0 | 1.48 | 0 | 19.55 | 19.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.91 | 7 | 5.17 | 5.49 | 1.26 | 7
M1.K2.T43 |  | 0 | 1.44 | 0 | 19.19 | 19.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 6.97 | 5.05 | 5.33 | 1.22 | 6.97
M1.K2.T44 |  | 0 | 2.96 | 0 | 39.88 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.61 | 14.81 | 10.39 | 10.92 | 2.5 | 14.81
M1.K2.T45 |  | 0 | 3.18 | 0 | 43.68 | 43.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.34 | 17.01 | 11.14 | 11.55 | 2.64 | 17.01
M1.K2.T46 |  | 0 | 0.56 | 0 | 7.74 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 3.1 | 1.95 | 2 | 0.46 | 3.1
M2 - 'Vodovod F-38-2' |  | 159.46 | 242.44 | 2.75 | 3189.46 | 3174.95 | 12.6 | 1.91 | 0 | 0 | 3101.12 | 1520.48 | 536.1 | 765.36 | 279.18 | 1520.48
K1 - 'Vodovod F-38-2a' |  | 5.13 | 102.79 | 2.75 | 1032.77 | 1018.26 | 12.6 | 1.91 | 0 | 0 | 1003.87 | 443.8 | 232.08 | 240.41 | 87.58 | 443.8
M2.K1.T1 |  | 0 | 1.27 | 0 | 21.78 | 21.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 10.51 | 3.61 | 5.27 | 1.78 | 10.51
M2.K1.T2 |  | 0 | 4.37 | 0 | 36.71 | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.58 | 13.15 | 9.35 | 9.6 | 3.48 | 13.15
M2.K1.T3 |  | 0 | 2.62 | 0 | 22.39 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.72 | 8.34 | 5.61 | 5.7 | 2.07 | 8.34
M2.K1.T4 |  | 0 | 2.21 | 0 | 18.76 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.19 | 6.9 | 4.73 | 4.82 | 1.75 | 6.9
M2.K1.T5 |  | 0 | 2.17 | 0 | 18.36 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 6.66 | 4.65 | 4.76 | 1.72 | 6.66
M2.K1.T6 |  | 0 | 3.23 | 0 | 27.52 | 27.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 10.18 | 6.92 | 7.04 | 2.55 | 10.18
M2.K1.T7 |  | 0 | 8.47 | 0 | 73.09 | 73.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.94 | 27.83 | 18.15 | 18.32 | 6.64 | 27.83
M2.K1.T8 |  | 0 | 5.5 | 0 | 59.39 | 59.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.78 | 24.99 | 14.07 | 13.74 | 4.98 | 24.99
M2.K1.T9 |  | 0 | 0 | 2.03 | 25.19 | 25.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.56 | 11.5 | 5.71 | 5.39 | 1.96 | 11.5
M2.K1.T10 |  | 0 | 0 | 0.72 | 32.7 | 24.79 | 7.09 | 0.82 | 0 | 0 | 32.19 | 25.25 | 2.29 | 3.34 | 1.31 | 25.25
M2.K1.T11 |  | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 3.4 | 3.4 | 0.92 | 0 | 0 | 7.37 | 7.02 | 0 | 0.05 | 0.3 | 7.02
M2.K1.T12 |  | 1.49 | 0 | 0 | 14.04 | 11.76 | 2.11 | 0.17 | 0 | 0 | 13.53 | 10.22 | 0 | 2.29 | 1.03 | 10.22
M2.K1.T13 |  | 3.64 | 0 | 0 | 21.59 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 12.84 | 0.27 | 5.73 | 2.08 | 12.84
M2.K1.T14 |  | 0 | 1.93 | 0 | 17.08 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 6.87 | 4.13 | 4.1 | 1.49 | 6.87
M2.K1.T15 |  | 0 | 2.42 | 0 | 21.47 | 21.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 8.61 | 5.21 | 5.17 | 1.87 | 8.61
M2.K1.T16 |  | 0 | 2.82 | 0 | 24.67 | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 9.69 | 6.04 | 6.04 | 2.19 | 9.69
M2.K1.T17 |  | 0 | 2.96 | 0 | 25.92 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.17 | 10.15 | 6.36 | 6.36 | 2.31 | 10.15
M2.K1.T18 |  | 0 | 2.11 | 0 | 18.57 | 18.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 7.34 | 4.54 | 4.52 | 1.64 | 7.34
M2.K1.T19 |  | 0 | 4.19 | 0 | 37.1 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 14.88 | 9 | 8.94 | 3.24 | 14.88
M2.K1.T20 |  | 0 | 4.43 | 0 | 40.24 | 40.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.15 | 17 | 9.52 | 9.28 | 3.36 | 17
M2.K1.T21 |  | 0 | 4.83 | 0 | 43.93 | 43.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 18.6 | 10.38 | 10.11 | 3.66 | 18.6
M2.K1.T22 |  | 0 | 4.3 | 0 | 38.85 | 38.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.79 | 16.25 | 9.23 | 9.04 | 3.28 | 16.25
M2.K1.T23 |  | 0 | 4.2 | 0 | 36.71 | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 14.34 | 9.02 | 9.03 | 3.27 | 14.34
M2.K1.T24 |  | 0 | 3.8 | 0 | 32.99 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.03 | 12.7 | 8.16 | 8.2 | 2.97 | 12.7
M2.K1.T25 |  | 0 | 2.95 | 0 | 26.26 | 26.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.52 | 10.64 | 6.34 | 6.27 | 2.27 | 10.64
M2.K1.T26 |  | 0 | 4.36 | 0 | 39.13 | 39.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.05 | 16.14 | 9.37 | 9.21 | 3.34 | 16.14
M2.K1.T27 |  | 0 | 3.5 | 0 | 31.92 | 31.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.06 | 13.56 | 7.52 | 7.32 | 2.65 | 13.56
M2.K1.T28 |  | 0 | 2.96 | 0 | 26.58 | 26.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 10.95 | 6.36 | 6.26 | 2.27 | 10.95
M2.K1.T29 |  | 0 | 2.77 | 0 | 24.55 | 24.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 9.87 | 5.95 | 5.9 | 2.14 | 9.87
M2.K1.T30 |  | 0 | 2.21 | 0 | 19.83 | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.29 | 8.16 | 4.75 | 4.68 | 1.7 | 8.16
M2.K1.T31 |  | 0 | 4.54 | 0 | 42.61 | 42.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.52 | 19.07 | 9.76 | 9.31 | 3.37 | 19.07
M2.K1.T32 |  | 0 | 3.94 | 0 | 37.42 | 37.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.47 | 17.03 | 8.49 | 8.04 | 2.91 | 17.03
M2.K1.T33 |  | 0 | 3.8 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.65 | 13.48 | 8.15 | 8.09 | 2.93 | 13.48
M2.K1.T34 |  | 0 | 3.93 | 0 | 34.1 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.11 | 13.11 | 8.44 | 8.49 | 3.08 | 13.11
K2 - 'Vodovod F-38-2b' |  | 105.78 | 56.28 | 0 | 1125.01 | 1125.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.01 | 594.75 | 123.58 | 275.16 | 100.52 | 594.75
M2.K2.T1 |  | 4.22 | 0 | 0 | 24.14 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.47 | 15.42 | 0 | 5.9 | 2.16 | 15.42
M2.K2.T2 |  | 5.06 | 0 | 0 | 26.48 | 26.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.64 | 15.47 | 0 | 7.45 | 2.72 | 15.47
M2.K2.T3 |  | 5.73 | 0 | 0 | 28.38 | 28.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 15.55 | 0 | 8.68 | 3.17 | 15.55
M2.K2.T4 |  | 5.59 | 0 | 0 | 31.77 | 31.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.88 | 20.18 | 0 | 7.84 | 2.86 | 20.18
M2.K2.T5 |  | 4.38 | 0 | 0 | 24.65 | 24.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | 15.51 | 0 | 6.19 | 2.26 | 15.51
M2.K2.T6 |  | 7.18 | 5.81 | 0 | 93.67 | 93.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.13 | 47.83 | 12.52 | 22.55 | 8.24 | 47.83
M2.K2.T7 |  | 0 | 3.24 | 0 | 30.28 | 30.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.51 | 13.23 | 6.97 | 6.82 | 2.49 | 13.23
M2.K2.T8 |  | 0 | 3.95 | 0 | 37.52 | 37.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 16.84 | 8.51 | 8.24 | 3.01 | 16.84
M2.K2.T9 |  | 0 | 2.07 | 0 | 20.16 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 9.4 | 4.47 | 4.25 | 1.55 | 9.4
M2.K2.T10 |  | 0 | 2.07 | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 9.57 | 4.47 | 4.23 | 1.55 | 9.57
M2.K2.T11 |  | 0 | 2.81 | 0 | 27.08 | 27.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.42 | 12.43 | 6.06 | 5.81 | 2.12 | 12.43
M2.K2.T12 |  | 0 | 3.44 | 0 | 32.9 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 14.91 | 7.42 | 7.15 | 2.61 | 14.91
M2.K2.T13 |  | 0 | 3.41 | 0 | 32.17 | 32.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.37 | 14.25 | 7.35 | 7.15 | 2.61 | 14.25
M2.K2.T14 |  | 0 | 3.32 | 0 | 29.87 | 29.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.07 | 12.17 | 7.13 | 7.15 | 2.61 | 12.17
M2.K2.T15 |  | 0 | 1.49 | 0 | 12.98 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 4.91 | 3.21 | 3.29 | 1.2 | 4.91
M2.K2.T16 |  | 0 | 1.08 | 0 | 9.25 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 3.41 | 2.31 | 2.38 | 0.87 | 3.41
M2.K2.T17 |  | 0 | 1.07 | 0 | 9.14 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 3.32 | 2.3 | 2.38 | 0.87 | 3.32
M2.K2.T18 |  | 0 | 1.46 | 0 | 12.53 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 4.63 | 3.13 | 3.23 | 1.18 | 4.63
M2.K2.T19 |  | 0 | 4.36 | 0 | 38.49 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.42 | 15.01 | 9.38 | 9.54 | 3.48 | 15.01
M2.K2.T20 |  | 0 | 4.4 | 0 | 39.36 | 39.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.29 | 15.8 | 9.47 | 9.54 | 3.48 | 15.8
M2.K2.T21 |  | 0 | 4.4 | 0 | 39.44 | 39.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.36 | 15.87 | 9.47 | 9.54 | 3.48 | 15.87
M2.K2.T22 |  | 8.18 | 4.56 | 0 | 97.48 | 97.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.81 | 51.44 | 11.02 | 23.7 | 8.66 | 51.44
M2.K2.T23 |  | 9.91 | 0 | 0 | 55.56 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.98 | 34.83 | 0 | 14.02 | 5.12 | 34.83
M2.K2.T24 |  | 3.02 | 0.6 | 0 | 32.21 | 32.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 17.99 | 2.48 | 7.94 | 2.9 | 17.99
M2.K2.T25 |  | 7.63 | 2.75 | 0 | 68.35 | 68.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.48 | 37.89 | 5.92 | 16.61 | 6.07 | 37.89
M2.K2.T26 |  | 5.72 | 0 | 0 | 32.04 | 32.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.13 | 20.09 | 0 | 8.08 | 2.95 | 20.09
M2.K2.T27 |  | 7.65 | 0 | 0 | 42.88 | 42.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 26.91 | 0 | 10.81 | 3.95 | 26.91
M2.K2.T28 |  | 4.09 | 0 | 0 | 22.98 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 14.44 | 0 | 5.78 | 2.11 | 14.44
M2.K2.T29 |  | 7.52 | 0 | 0 | 42.16 | 42.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.96 | 26.43 | 0 | 10.64 | 3.89 | 26.43
M2.K2.T30 |  | 4.68 | 0 | 0 | 26.12 | 26.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 16.29 | 0 | 6.65 | 2.43 | 16.29
M2.K2.T31 |  | 6.07 | 0 | 0 | 33.82 | 33.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | 21.09 | 0 | 8.61 | 3.15 | 21.09
M2.K2.T32 |  | 3.3 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.87 | 11.47 | 0 | 4.69 | 1.71 | 11.47
M2.K2.T33 |  | 5.84 | 0 | 0 | 32.45 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.51 | 20.18 | 0 | 8.3 | 3.03 | 20.18
K3 - 'Vodovod F-38-2c' |  | 48.55 | 83.37 | 0 | 1031.68 | 1031.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.24 | 481.92 | 180.44 | 249.8 | 91.08 | 481.92
M2.K3.T1 |  | 0 | 3.28 | 0 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 11.72 | 7.06 | 7.12 | 2.6 | 11.72
M2.K3.T2 |  | 0 | 4.18 | 0 | 37.82 | 37.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.81 | 15.55 | 8.99 | 8.98 | 3.28 | 15.55
M2.K3.T3 |  | 0 | 4.4 | 0 | 40.35 | 40.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29 | 16.96 | 9.48 | 9.41 | 3.44 | 16.96
M2.K3.T4 |  | 0 | 4.27 | 0 | 38.72 | 38.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.69 | 16 | 9.18 | 9.16 | 3.35 | 16
M2.K3.T5 |  | 0 | 2.45 | 0 | 22.14 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 9.04 | 5.28 | 5.29 | 1.93 | 9.04
M2.K3.T6 |  | 0 | 9.97 | 0 | 85.16 | 85.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.66 | 30.96 | 21.39 | 22.2 | 8.11 | 30.96
M2.K3.T7 |  | 0 | 7.23 | 0 | 58.39 | 58.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.51 | 18.3 | 15.49 | 16.65 | 6.08 | 18.3
M2.K3.T8 |  | 0 | 3.53 | 0 | 34.43 | 34.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.61 | 16.08 | 7.62 | 7.25 | 2.65 | 16.08
M2.K3.T9 |  | 0 | 0.13 | 0 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.6 | 0.29 | 0.27 | 0.1 | 0.6
M2.K3.T10 |  | 0 | 8.51 | 0 | 82.06 | 82.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.08 | 37.65 | 18.37 | 17.62 | 6.44 | 37.65
M2.K3.T11 |  | 0 | 2.5 | 0 | 23.23 | 23.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.63 | 9.98 | 5.39 | 5.31 | 1.94 | 9.98
M2.K3.T12 |  | 5.67 | 3.98 | 0 | 78.25 | 78.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.12 | 40.62 | 9.76 | 18.86 | 6.89 | 40.62
M2.K3.T13 |  | 9.29 | 0 | 0 | 51.5 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 31.97 | 0 | 13.22 | 4.83 | 31.97
M2.K3.T14 |  | 7.6 | 0 | 0 | 42.53 | 42.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.32 | 26.62 | 0 | 10.76 | 3.93 | 26.62
M2.K3.T15 |  | 11.5 | 0 | 0 | 64.29 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.45 | 40.21 | 0 | 16.29 | 5.95 | 40.21
M2.K3.T16 |  | 14.49 | 0.09 | 0 | 82.98 | 82.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.67 | 52.42 | 0.2 | 20.55 | 7.51 | 52.42
M2.K3.T17 |  | 0 | 7.12 | 0 | 63.15 | 63.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.37 | 25.43 | 15.29 | 15.16 | 5.49 | 25.43
M2.K3.T18 |  | 0 | 9.14 | 0 | 81.38 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 33.04 | 19.63 | 19.4 | 7.03 | 33.04
M2.K3.T19 |  | 0 | 5.39 | 0 | 49.91 | 49.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 21.8 | 11.59 | 11.16 | 4.05 | 21.8
M2.K3.T20 |  | 0 | 7.19 | 0 | 64.81 | 64.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.03 | 26.97 | 15.44 | 15.14 | 5.49 | 26.97
M3 - 'Vodovod F-38-3' |  | 253.63 | 93.12 | 4.9 | 2720.81 | 2708.04 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 2669.53 | 1558.14 | 294.5 | 595.91 | 220.98 | 1558.14
K1 - 'Vodovod F-38-3a' |  | 90.12 | 35.34 | 0 | 830.19 | 830.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.82 | 469.47 | 76.7 | 193.97 | 72.68 | 469.47
M3.K1.T1 |  | 2.1 | 0 | 0 | 24.57 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 17.37 | 0 | 5.04 | 1.77 | 17.37
M3.K1.T2 |  | 4.67 | 0 | 0 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.22 | 17.86 | 0 | 6.08 | 2.28 | 17.86
M3.K1.T3 |  | 3.63 | 0 | 0 | 20.46 | 20.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.08 | 13.54 | 0 | 4.76 | 1.78 | 13.54
M3.K1.T4 |  | 11.82 | 0 | 0 | 65.36 | 65.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.13 | 42.56 | 0 | 15.7 | 5.88 | 42.56
M3.K1.T5 |  | 8.73 | 0 | 0 | 48.22 | 48.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.31 | 31.36 | 0 | 11.61 | 4.35 | 31.36
M3.K1.T6 |  | 5.03 | 0 | 0 | 27.9 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.37 | 18.21 | 0 | 6.67 | 2.5 | 18.21
M3.K1.T7 |  | 5.03 | 0 | 0 | 27.95 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.43 | 18.26 | 0 | 6.67 | 2.5 | 18.26
M3.K1.T8 |  | 5 | 0 | 0 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.97 | 17.81 | 0 | 6.67 | 2.5 | 17.81
M3.K1.T9 |  | 4.97 | 0 | 0 | 26.97 | 26.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.45 | 17.29 | 0 | 6.67 | 2.5 | 17.29
M3.K1.T10 |  | 4.93 | 0 | 0 | 26.43 | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.91 | 16.75 | 0 | 6.67 | 2.5 | 16.75
M3.K1.T11 |  | 8.26 | 0 | 0 | 44.65 | 44.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.78 | 28.51 | 0 | 11.11 | 4.16 | 28.51
M3.K1.T12 |  | 1.68 | 0 | 0 | 9.49 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 6.31 | 0 | 2.19 | 0.82 | 6.31
M3.K1.T13 |  | 0.98 | 0 | 0 | 12.78 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 7.97 | 0.66 | 1.25 | 0.66 | 7.97
M3.K1.T14 |  | 0 | 1.27 | 0 | 10.58 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 3.99 | 2.72 | 2.67 | 1 | 3.99
M3.K1.T15 |  | 1.93 | 1.8 | 0 | 23.75 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.22 | 10.2 | 3.87 | 6.67 | 2.49 | 10.2
M3.K1.T16 |  | 3.32 | 0 | 0 | 15.86 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 8.93 | 0 | 4.77 | 1.79 | 8.93
M3.K1.T17 |  | 9.71 | 0 | 0 | 50.76 | 50.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.72 | 31.41 | 0 | 13.32 | 4.99 | 31.41
M3.K1.T18 |  | 8.33 | 7.08 | 0 | 111.97 | 111.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 60.34 | 15.27 | 25.03 | 9.37 | 60.34
M3.K1.T19 |  | 0 | 5.59 | 0 | 51.38 | 51.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.51 | 23.24 | 12.03 | 11.09 | 4.15 | 23.24
M3.K1.T20 |  | 0 | 10.69 | 0 | 97.92 | 97.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | 43.98 | 23.02 | 21.28 | 7.97 | 43.98
M3.K1.T21 |  | 0 | 5.02 | 0 | 43.65 | 43.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.84 | 17.87 | 10.79 | 10.32 | 3.86 | 17.87
M3.K1.T22 |  | 0 | 3.88 | 0 | 35.34 | 35.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.73 | 15.72 | 8.35 | 7.75 | 2.9 | 15.72
K2 - 'Vodovod F-38-3b' |  | 37.48 | 56.95 | 0 | 1108.18 | 1096.68 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1089.21 | 582.41 | 200.32 | 223.96 | 82.51 | 582.41
M3.K2.T1 |  | 0 | 2.63 | 0 | 49.01 | 49.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 23.41 | 10.19 | 10.68 | 3.82 | 23.41
M3.K2.T2 |  | 0 | 1.75 | 0 | 25.08 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 10.81 | 6.16 | 5.58 | 2.05 | 10.81
M3.K2.T3 |  | 0 | 3.1 | 0 | 44.26 | 44.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.41 | 19.01 | 10.89 | 9.88 | 3.63 | 19.01
M3.K2.T4 |  | 0 | 0.26 | 0 | 4.03 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 1.92 | 0.93 | 0.81 | 0.3 | 1.92
M3.K2.T5 |  | 0 | 0.54 | 0 | 8.32 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 4.09 | 1.89 | 1.61 | 0.59 | 4.09
M3.K2.T6 |  | 0 | 0.27 | 0 | 4.18 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 2.07 | 0.95 | 0.81 | 0.3 | 2.07
M3.K2.T7 |  | 0 | 2.13 | 0 | 32.36 | 32.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 15.4 | 7.49 | 6.51 | 2.39 | 15.4
M3.K2.T8 |  | 0 | 2.2 | 0 | 29.81 | 29.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.18 | 11.57 | 7.71 | 7.25 | 2.66 | 11.57
M3.K2.T9 |  | 0 | 3.52 | 0 | 50.91 | 50.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.95 | 22.41 | 12.36 | 11.1 | 4.08 | 22.41
M3.K2.T10 |  | 0 | 3.6 | 0 | 53.96 | 53.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 25.11 | 12.68 | 11.12 | 4.09 | 25.11
M3.K2.T11 |  | 0 | 2.03 | 0 | 30.23 | 30.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.69 | 13.97 | 7.13 | 6.28 | 2.31 | 13.97
M3.K2.T12 |  | 0 | 4.69 | 0 | 70.12 | 70.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.87 | 32.54 | 16.5 | 14.5 | 5.33 | 32.54
M3.K2.T13 |  | 0 | 3.87 | 0 | 57.88 | 57.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.85 | 26.91 | 13.61 | 11.95 | 4.39 | 26.91
M3.K2.T14 |  | 0 | 1.93 | 0 | 29.85 | 29.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.35 | 14.58 | 6.8 | 5.83 | 2.14 | 14.58
M3.K2.T15 |  | 0 | 3.9 | 0 | 58.57 | 58.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.53 | 27.35 | 13.73 | 12.03 | 4.42 | 27.35
M3.K2.T16 |  | 0 | 4.56 | 0 | 67.69 | 67.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.47 | 31.14 | 16.02 | 14.12 | 5.19 | 31.14
M3.K2.T17 |  | 0 | 4.56 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.78 | 31.42 | 16.05 | 14.12 | 5.19 | 31.42
M3.K2.T18 |  | 0 | 6.75 | 0 | 105.2 | 105.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.44 | 51.94 | 23.78 | 20.28 | 7.45 | 51.94
M3.K2.T19 |  | 0 | 1.72 | 0 | 29.37 | 28.71 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 28.95 | 16.21 | 6.09 | 4.87 | 1.79 | 16.21
M3.K2.T20 |  | 4.5 | 2.92 | 0 | 85.86 | 79.91 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 84.74 | 56.85 | 9.38 | 13.51 | 5.01 | 56.85
M3.K2.T21 |  | 2.42 | 0 | 0 | 13.66 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 9.06 | 0 | 3.17 | 1.19 | 9.06
M3.K2.T22 |  | 6.69 | 0 | 0 | 38.22 | 38.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.54 | 25.55 | 0 | 8.72 | 3.26 | 25.55
M3.K2.T23 |  | 4.95 | 0 | 0 | 27.95 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.44 | 18.53 | 0 | 6.48 | 2.43 | 18.53
M3.K2.T24 |  | 5.14 | 0 | 0 | 30.5 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.98 | 20.98 | 0 | 6.55 | 2.45 | 20.98
M3.K2.T25 |  | 5.34 | 0 | 0 | 35.11 | 34.16 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 34.61 | 25.82 | 0 | 6.39 | 2.39 | 25.82
M3.K2.T26 |  | 2.98 | 0 | 0 | 21.61 | 19.55 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 16.77 | 0 | 3.33 | 1.25 | 16.77
M3.K2.T27 |  | 5.46 | 0 | 0 | 36.42 | 34.54 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 35.91 | 26.98 | 0 | 6.5 | 2.43 | 26.98
K3 - 'Vodovod F-38-3c' |  | 126.03 | 0.83 | 4.9 | 782.44 | 781.17 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 767.5 | 506.26 | 17.47 | 177.98 | 65.79 | 506.26
M3.K3.T1 |  | 6.8 | 0 | 0 | 38.13 | 38.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.43 | 25.12 | 0 | 8.96 | 3.35 | 25.12
M3.K3.T2 |  | 0.51 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.99 | 0 | 0.67 | 0.25 | 1.99
M3.K3.T3 |  | 0.69 | 0 | 0 | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 2.72 | 0 | 0.89 | 0.33 | 2.72
M3.K3.T4 |  | 0.52 | 0 | 0 | 3.01 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.04 | 0 | 0.67 | 0.25 | 2.04
M3.K3.T5 |  | 0.51 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 1.94 | 0 | 0.67 | 0.25 | 1.94
M3.K3.T6 |  | 15.09 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.42 | 53.8 | 0 | 20.1 | 7.52 | 53.8
M3.K3.T7 |  | 16.77 | 0.77 | 0 | 109.82 | 109.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.86 | 71.29 | 2.5 | 24.8 | 9.27 | 71.29
M3.K3.T8 |  | 3.88 | 0.06 | 0 | 30.74 | 30.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.14 | 19.27 | 1.25 | 7.03 | 2.59 | 19.27
M3.K3.T9 |  | 9.59 | 0 | 0 | 52.61 | 52.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.56 | 35.01 | 0 | 12.1 | 4.45 | 35.01
M3.K3.T10 |  | 10.22 | 0 | 0 | 56.01 | 56.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.89 | 37.22 | 0 | 12.92 | 4.75 | 37.22
M3.K3.T11 |  | 7.99 | 0 | 0 | 43.83 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.96 | 29.17 | 0 | 10.08 | 3.71 | 29.17
M3.K3.T12 |  | 7.15 | 0 | 0 | 39.19 | 39.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.41 | 26.05 | 0 | 9.03 | 3.32 | 26.05
M3.K3.T13 |  | 14.48 | 0 | 0 | 80.27 | 80.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 53.86 | 0 | 18.16 | 6.67 | 53.86
M3.K3.T14 |  | 18.11 | 0 | 0 | 98.74 | 98.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.75 | 65.36 | 0 | 22.96 | 8.44 | 65.36
M3.K3.T15 |  | 3.17 | 0 | 1.98 | 40.66 | 40.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.89 | 22.14 | 5.55 | 8.92 | 3.28 | 22.14
M3.K3.T16 |  | 0 | 0 | 1.54 | 18.08 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 8.22 | 4.31 | 3.82 | 1.4 | 8.22
M3.K3.T17 |  | 5.51 | 0 | 1.38 | 46.48 | 46.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.58 | 27.51 | 3.86 | 10.39 | 3.82 | 27.51
M3.K3.T18 |  | 2.73 | 0 | 0 | 17.35 | 16.67 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 12.76 | 0 | 3.16 | 1.16 | 12.76
M3.K3.T19 |  | 2.31 | 0 | 0 | 14.66 | 14.08 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 10.78 | 0 | 2.67 | 0.98 | 10.78
M4 - 'Vodovod F-38-4' |  | 388.29 | 242.58 | 30.15 | 5537.91 | 5530.36 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 5420.82 | 3013.85 | 703.57 | 1236.1 | 467.3 | 3013.85
K1 - 'Voda F-38-4a' |  | 2.54 | 55.68 | 2.96 | 935.35 | 934.83 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 914.73 | 434.22 | 204.63 | 198.71 | 77.17 | 434.22
M4.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 5.77 | 0.2 | 1.39 | 0.42 | 5.77
M4.K1.T2 |  | 0 | 0 | 1.22 | 14.13 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 6.27 | 3.41 | 3.06 | 1.12 | 6.27
M4.K1.T3 |  | 1.47 | 0 | 1.74 | 31.8 | 31.42 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 18.51 | 4.9 | 5.77 | 2.12 | 18.51
M4.K1.T4 |  | 1.07 | 1.49 | 0 | 23.22 | 23.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 12.55 | 3.63 | 4.84 | 1.78 | 12.55
M4.K1.T5 |  | 0 | 1.59 | 0 | 24.35 | 24.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.94 | 11.71 | 5.61 | 4.84 | 1.78 | 11.71
M4.K1.T6 |  | 0 | 1.92 | 0 | 28.84 | 28.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 13.46 | 6.76 | 5.92 | 2.18 | 13.46
M4.K1.T7 |  | 0 | 2.16 | 0 | 32.13 | 32.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 14.85 | 7.58 | 6.67 | 2.45 | 14.85
M4.K1.T8 |  | 0 | 3.64 | 0 | 54.21 | 54.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.24 | 25.05 | 12.79 | 11.26 | 4.14 | 25.05
M4.K1.T9 |  | 0 | 3.46 | 0 | 51.52 | 51.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.59 | 23.81 | 12.16 | 10.7 | 3.93 | 23.81
M4.K1.T10 |  | 0 | 2.68 | 0 | 39.9 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.18 | 18.44 | 9.41 | 8.29 | 3.04 | 18.44
M4.K1.T11 |  | 0 | 2.42 | 0 | 36.02 | 36.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.37 | 16.64 | 8.5 | 7.48 | 2.75 | 16.64
M4.K1.T12 |  | 0 | 2.68 | 0 | 41.26 | 41.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.41 | 18.9 | 9.48 | 8.72 | 3.32 | 18.9
M4.K1.T13 |  | 0 | 0.82 | 0 | 13.36 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 6.03 | 2.92 | 2.91 | 1.17 | 6.03
M4.K1.T14 |  | 0 | 1.17 | 0 | 19.13 | 19.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 8.63 | 4.18 | 4.17 | 1.67 | 8.63
M4.K1.T15 |  | 0 | 2.9 | 0 | 47.4 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.22 | 21.39 | 10.36 | 10.32 | 4.15 | 21.39
M4.K1.T16 |  | 0 | 1.56 | 0 | 25.48 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 11.5 | 5.57 | 5.55 | 2.23 | 11.5
M4.K1.T17 |  | 0 | 1.84 | 0 | 29.56 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 12.94 | 6.58 | 6.62 | 2.66 | 12.94
M4.K1.T18 |  | 0 | 0.96 | 0 | 16.01 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 7.5 | 3.42 | 3.36 | 1.35 | 7.5
M4.K1.T19 |  | 0 | 1.14 | 0 | 18.56 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 8.27 | 4.09 | 4.09 | 1.64 | 8.27
M4.K1.T20 |  | 0 | 1.89 | 0 | 32.95 | 32.81 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 16.28 | 6.77 | 6.53 | 2.62 | 16.28
M4.K1.T21 |  | 0 | 1.54 | 0 | 25.17 | 25.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 11.36 | 5.5 | 5.48 | 2.2 | 11.36
M4.K1.T22 |  | 0 | 1.14 | 0 | 18.59 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 8.36 | 4.07 | 4.06 | 1.63 | 8.36
M4.K1.T23 |  | 0 | 0.82 | 0 | 12.11 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 4.58 | 2.91 | 3.05 | 1.22 | 4.58
M4.K1.T24 |  | 0 | 1.2 | 0 | 20.07 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.59 | 9.41 | 4.28 | 4.21 | 1.69 | 9.41
M4.K1.T25 |  | 0 | 3.27 | 0 | 52.44 | 52.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.09 | 22.95 | 11.67 | 11.75 | 4.72 | 22.95
M4.K1.T26 |  | 0 | 1.44 | 0 | 23.49 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 10.6 | 5.13 | 5.11 | 2.06 | 10.6
M4.K1.T27 |  | 0 | 2.52 | 0 | 41.2 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.17 | 18.59 | 9 | 8.97 | 3.61 | 18.59
M4.K1.T28 |  | 0 | 0.9 | 0 | 14.74 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 6.65 | 3.22 | 3.21 | 1.29 | 6.65
M4.K1.T29 |  | 0 | 3.17 | 0 | 52.54 | 52.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.26 | 24.28 | 11.31 | 11.18 | 4.49 | 24.28
M4.K1.T30 |  | 0 | 1.32 | 0 | 21.29 | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 9.46 | 4.7 | 4.7 | 1.89 | 9.46
M4.K1.T31 |  | 0 | 1.74 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 12.27 | 6.23 | 6.26 | 2.52 | 12.27
M4.K1.T32 |  | 0 | 1.46 | 0 | 23.84 | 23.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.24 | 10.76 | 5.21 | 5.19 | 2.09 | 10.76
M4.K1.T33 |  | 0 | 0.86 | 0 | 14.17 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 6.48 | 3.07 | 3.05 | 1.22 | 6.48
K2 - 'Voda F-38-4b' |  | 44.15 | 0 | 0 | 282.04 | 282.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.27 | 186.64 | 0 | 67.61 | 20.01 | 186.64
M4.K2.T1 |  | 2.47 | 0 | 0 | 39.09 | 39.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.33 | 28.7 | 0 | 7.62 | 2.01 | 28.7
M4.K2.T2 |  | 2.5 | 0 | 0 | 14.69 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 9.61 | 0 | 3.59 | 1.08 | 9.61
M4.K2.T3 |  | 6.5 | 0 | 0 | 38.84 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.76 | 25.72 | 0 | 9.26 | 2.78 | 25.72
M4.K2.T4 |  | 4.61 | 0 | 0 | 27.43 | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 18.12 | 0 | 6.57 | 1.97 | 18.12
M4.K2.T5 |  | 10.04 | 0 | 0 | 56.45 | 56.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.74 | 35.65 | 0 | 14.68 | 4.41 | 35.65
M4.K2.T6 |  | 7.6 | 0 | 0 | 43.34 | 43.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 27.69 | 0 | 11.05 | 3.31 | 27.69
M4.K2.T7 |  | 6.29 | 0 | 0 | 37.58 | 37.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.53 | 24.9 | 0 | 8.95 | 2.68 | 24.9
M4.K2.T8 |  | 3.86 | 0 | 0 | 22.97 | 22.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 15.18 | 0 | 5.5 | 1.65 | 15.18
M4.K2.T9 |  | 0.28 | 0 | 0 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.07 | 0 | 0.4 | 0.12 | 1.07
K3 - 'Voda F-38-4c' |  | 190.09 | 0.89 | 0 | 1101.65 | 1101.51 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1081.35 | 722.22 | 3.95 | 258.53 | 96.66 | 722.22
M4.K3.T1 |  | 4.08 | 0 | 0 | 35.17 | 35.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.58 | 24.13 | 0 | 7.69 | 2.76 | 24.13
M4.K3.T2 |  | 5.81 | 0 | 0 | 31.62 | 31.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.01 | 20.32 | 0 | 7.78 | 2.91 | 20.32
M4.K3.T3 |  | 10.35 | 0 | 0 | 58.89 | 58.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.82 | 39.24 | 0 | 13.52 | 5.06 | 39.24
M4.K3.T4 |  | 5.67 | 0 | 0 | 31.81 | 31.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.22 | 20.96 | 0 | 7.47 | 2.8 | 20.96
M4.K3.T5 |  | 3.72 | 0 | 0 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.37 | 13.63 | 0 | 4.91 | 1.84 | 13.63
M4.K3.T6 |  | 5.33 | 0 | 0 | 32.22 | 32.08 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 31.69 | 22.45 | 0 | 6.73 | 2.52 | 22.45
M4.K3.T7 |  | 7.6 | 0 | 0 | 44.71 | 44.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 30.56 | 0 | 9.74 | 3.65 | 30.56
M4.K3.T8 |  | 10.19 | 0.89 | 0 | 79.47 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 47.43 | 3.95 | 19.34 | 7.24 | 47.43
M4.K3.T9 |  | 6.02 | 0 | 0 | 31.78 | 31.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.13 | 19.85 | 0 | 8.21 | 3.07 | 19.85
M4.K3.T10 |  | 3.58 | 0 | 0 | 20.26 | 20.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 13.44 | 0 | 4.69 | 1.76 | 13.44
M4.K3.T11 |  | 7.26 | 0 | 0 | 41.14 | 41.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.39 | 27.32 | 0 | 9.51 | 3.56 | 27.32
M4.K3.T12 |  | 7.42 | 0 | 0 | 41.67 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 27.48 | 0 | 9.77 | 3.66 | 27.48
M4.K3.T13 |  | 9.73 | 0 | 0 | 54.86 | 54.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.86 | 36.3 | 0 | 12.78 | 4.78 | 36.3
M4.K3.T14 |  | 11.83 | 0 | 0 | 64.41 | 64.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.16 | 41.38 | 0 | 15.85 | 5.93 | 41.38
M4.K3.T15 |  | 5 | 0 | 0 | 28.06 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.55 | 18.49 | 0 | 6.59 | 2.47 | 18.49
M4.K3.T16 |  | 6.41 | 0 | 0 | 35.67 | 35.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23.34 | 0 | 8.49 | 3.18 | 23.34
M4.K3.T17 |  | 13.79 | 0 | 0 | 78.17 | 78.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 | 51.95 | 0 | 18.05 | 6.76 | 51.95
M4.K3.T18 |  | 10.46 | 0 | 0 | 58.62 | 58.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.54 | 38.6 | 0 | 13.79 | 5.16 | 38.6
M4.K3.T19 |  | 8.73 | 0 | 0 | 49.25 | 49.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.35 | 32.6 | 0 | 11.46 | 4.29 | 32.6
M4.K3.T20 |  | 7.95 | 0 | 0 | 44.61 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.78 | 29.4 | 0 | 10.47 | 3.92 | 29.4
M4.K3.T21 |  | 7.2 | 0 | 0 | 40.41 | 40.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.67 | 26.63 | 0 | 9.49 | 3.55 | 26.63
M4.K3.T22 |  | 7.1 | 0 | 0 | 39.84 | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.11 | 26.25 | 0 | 9.36 | 3.5 | 26.25
M4.K3.T23 |  | 6.65 | 0 | 0 | 37.27 | 37.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.58 | 24.56 | 0 | 8.75 | 3.28 | 24.56
M4.K3.T24 |  | 18.2 | 0 | 0 | 100.98 | 100.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.09 | 65.94 | 0 | 24.12 | 9.03 | 65.94
K4 - 'Voda F-38-4d' |  | 151.51 | 10.13 | 0 | 942.72 | 942.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.46 | 601.67 | 21.81 | 219.73 | 82.25 | 601.67
M4.K4.T1 |  | 6.78 | 0 | 0 | 38.12 | 38.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.42 | 25.17 | 0 | 8.91 | 3.34 | 25.17
M4.K4.T2 |  | 4.15 | 0 | 0 | 23.26 | 23.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 15.32 | 0 | 5.46 | 2.04 | 15.32
M4.K4.T3 |  | 3.91 | 0 | 0 | 21.94 | 21.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.53 | 14.45 | 0 | 5.15 | 1.93 | 14.45
M4.K4.T4 |  | 10.44 | 0 | 0 | 58.33 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.25 | 38.31 | 0 | 13.78 | 5.16 | 38.31
M4.K4.T5 |  | 8.87 | 0 | 0 | 50.26 | 50.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.34 | 33.38 | 0 | 11.62 | 4.35 | 33.38
M4.K4.T6 |  | 8.57 | 0 | 0 | 48.05 | 48.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.16 | 31.66 | 0 | 11.28 | 4.22 | 31.66
M4.K4.T7 |  | 8.13 | 0 | 0 | 45.57 | 45.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.73 | 30.02 | 0 | 10.7 | 4.01 | 30.02
M4.K4.T8 |  | 8.24 | 0 | 0 | 45.79 | 45.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.94 | 29.93 | 0 | 10.92 | 4.09 | 29.93
M4.K4.T9 |  | 8.74 | 0 | 0 | 49.02 | 49.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.11 | 32.29 | 0 | 11.51 | 4.31 | 32.29
M4.K4.T10 |  | 10.64 | 0 | 0 | 59.2 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.09 | 38.74 | 0 | 14.08 | 5.27 | 38.74
M4.K4.T11 |  | 10.94 | 0 | 0 | 61.23 | 61.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 40.27 | 0 | 14.43 | 5.4 | 40.27
M4.K4.T12 |  | 9.91 | 0 | 0 | 56.02 | 56.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 37.13 | 0 | 13 | 4.86 | 37.13
M4.K4.T13 |  | 11.84 | 0 | 0 | 67.08 | 67.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.86 | 44.55 | 0 | 15.5 | 5.8 | 44.55
M4.K4.T14 |  | 11.13 | 0 | 0 | 65.12 | 65.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 44.34 | 0 | 14.31 | 5.35 | 44.34
M4.K4.T15 |  | 8.92 | 0 | 0 | 48.97 | 48.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.04 | 31.69 | 0 | 11.89 | 4.45 | 31.69
M4.K4.T16 |  | 7.6 | 0 | 0 | 43.46 | 43.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.69 | 29.09 | 0 | 9.89 | 3.7 | 29.09
M4.K4.T17 |  | 5.27 | 0 | 0 | 28.83 | 28.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.27 | 18.6 | 0 | 7.04 | 2.64 | 18.6
M4.K4.T18 |  | 7.44 | 2.87 | 0 | 66.15 | 66.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.92 | 37.06 | 6.18 | 15.78 | 5.91 | 37.06
M4.K4.T19 |  | 0 | 1.37 | 0 | 12.45 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 5.49 | 2.96 | 2.76 | 1.03 | 5.49
M4.K4.T20 |  | 0 | 1.65 | 0 | 14.97 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 6.62 | 3.55 | 3.3 | 1.24 | 6.62
M4.K4.T21 |  | 0 | 4.24 | 0 | 38.9 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 17.54 | 9.12 | 8.42 | 3.15 | 17.54
K5 - 'Voda F-38-4e' |  | 0 | 61.41 | 20.99 | 854.54 | 851.12 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 837.44 | 387.91 | 193.91 | 184.78 | 70.84 | 387.91
M4.K5.T1 |  | 0 | 8.7 | 0 | 86.95 | 86.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.36 | 37.91 | 19.63 | 20.33 | 7.49 | 37.91
M4.K5.T2 |  | 0 | 3.35 | 0 | 30.43 | 30.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 13.47 | 7.21 | 6.71 | 2.51 | 13.47
M4.K5.T3 |  | 0 | 6.89 | 0 | 63.19 | 63.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 28.46 | 14.83 | 13.7 | 5.13 | 28.46
M4.K5.T4 |  | 0 | 8 | 0 | 72.48 | 72.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.22 | 31.95 | 17.22 | 16.04 | 6 | 31.95
M4.K5.T5 |  | 0 | 3.1 | 0 | 28.54 | 28.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 12.94 | 6.67 | 6.15 | 2.3 | 12.94
M4.K5.T6 |  | 0 | 0.98 | 3.75 | 56.44 | 56.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.51 | 26.34 | 12.96 | 11.8 | 4.42 | 26.34
M4.K5.T7 |  | 0 | 0 | 2.6 | 32.68 | 32.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.16 | 15.79 | 7.34 | 6.57 | 2.46 | 15.79
M4.K5.T8 |  | 0 | 0 | 3.23 | 37.53 | 37.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.86 | 16.07 | 9.06 | 8.53 | 3.19 | 16.07
M4.K5.T9 |  | 0 | 0 | 1.48 | 17.82 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 8.12 | 4.15 | 3.82 | 1.43 | 8.12
M4.K5.T10 |  | 0 | 0 | 3.59 | 41.81 | 41.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.05 | 18.13 | 10.09 | 9.35 | 3.48 | 18.13
M4.K5.T11 |  | 0 | 0 | 3.45 | 46.45 | 45.02 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 45.77 | 25.35 | 9.72 | 7.83 | 2.88 | 25.35
M4.K5.T12 |  | 0 | 0 | 2.53 | 35.96 | 33.96 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 35.46 | 20.58 | 7.16 | 5.63 | 2.08 | 20.58
M4.K5.T13 |  | 0 | 0.07 | 0.36 | 7.56 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 3.33 | 1.67 | 1.68 | 0.68 | 3.33
M4.K5.T14 |  | 0 | 2.81 | 0 | 27.35 | 27.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.64 | 11.83 | 6.13 | 6.19 | 2.49 | 11.83
M4.K5.T15 |  | 0 | 1.71 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 7.22 | 3.74 | 3.77 | 1.52 | 7.22
M4.K5.T16 |  | 0 | 3.22 | 0 | 31.96 | 31.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.16 | 14.28 | 7.03 | 7.02 | 2.82 | 14.28
M4.K5.T17 |  | 0 | 3.04 | 0 | 29.61 | 29.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 12.81 | 6.64 | 6.7 | 2.69 | 12.81
M4.K5.T18 |  | 0 | 3.14 | 0 | 30.81 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.02 | 13.52 | 6.85 | 6.88 | 2.77 | 13.52
M4.K5.T19 |  | 0 | 1.81 | 0 | 17.65 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 7.67 | 3.95 | 3.98 | 1.6 | 7.67
M4.K5.T20 |  | 0 | 1.89 | 0 | 18.44 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.96 | 7.98 | 4.13 | 4.17 | 1.68 | 7.98
M4.K5.T21 |  | 0 | 2.14 | 0 | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.02 | 4.67 | 4.72 | 1.9 | 9.02
M4.K5.T22 |  | 0 | 2.88 | 0 | 28.51 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.79 | 12.67 | 6.29 | 6.3 | 2.53 | 12.67
M4.K5.T23 |  | 0 | 1.81 | 0 | 17.58 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 7.61 | 3.94 | 3.98 | 1.6 | 7.61
M4.K5.T24 |  | 0 | 1.81 | 0 | 17.77 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.32 | 7.82 | 3.94 | 3.96 | 1.59 | 7.82
M4.K5.T25 |  | 0 | 1.19 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 5.02 | 2.6 | 2.62 | 1.05 | 5.02
M4.K5.T26 |  | 0 | 1.24 | 0 | 12.03 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 5.21 | 2.7 | 2.72 | 1.09 | 5.21
M4.K5.T27 |  | 0 | 1.64 | 0 | 15.89 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.47 | 6.79 | 3.59 | 3.63 | 1.46 | 6.79
K6 - 'Voda F-38-4f' |  | 0 | 65.04 | 0 | 705.65 | 702.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 688.53 | 332.43 | 142.54 | 153.13 | 60.43 | 332.43
M4.K6.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 51.81 | 51.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | 40.05 | 0 | 8.61 | 2.51 | 40.05
M4.K6.T2 |  | 0 | 2.9 | 0 | 39.69 | 39.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.78 | 20.23 | 6.86 | 8.47 | 3.23 | 20.23
M4.K6.T3 |  | 0 | 1.63 | 0 | 15.91 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 6.92 | 3.55 | 3.58 | 1.44 | 6.92
M4.K6.T4 |  | 0 | 1.59 | 0 | 15.64 | 15.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 6.85 | 3.48 | 3.5 | 1.41 | 6.85
M4.K6.T5 |  | 0 | 1.13 | 0 | 11.03 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.74 | 4.79 | 2.47 | 2.49 | 1 | 4.79
M4.K6.T6 |  | 0 | 2.78 | 0 | 27.97 | 27.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 12.73 | 6.08 | 6.04 | 2.43 | 12.73
M4.K6.T7 |  | 0 | 0.98 | 0 | 9.57 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 4.14 | 2.14 | 2.16 | 0.87 | 4.14
M4.K6.T8 |  | 0 | 1.15 | 0 | 11.39 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 5.06 | 2.52 | 2.52 | 1.01 | 5.06
M4.K6.T9 |  | 0 | 1.74 | 0 | 17.01 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.57 | 7.41 | 3.8 | 3.83 | 1.54 | 7.41
M4.K6.T10 |  | 0 | 2.19 | 0 | 21.29 | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 9.21 | 4.77 | 4.82 | 1.94 | 9.21
M4.K6.T11 |  | 0 | 3.26 | 0 | 30.99 | 30.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.16 | 12.85 | 7.12 | 7.27 | 2.92 | 12.85
M4.K6.T12 |  | 0 | 1.96 | 0 | 22.49 | 21.32 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 12.14 | 4.3 | 3.99 | 1.6 | 12.14
M4.K6.T13 |  | 0 | 1.86 | 0 | 21.82 | 20.5 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 12.07 | 4.08 | 3.73 | 1.5 | 12.07
M4.K6.T14 |  | 0 | 0.66 | 0 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 3.15 | 1.44 | 1.42 | 0.57 | 3.15
M4.K6.T15 |  | 0 | 1.05 | 0 | 11.62 | 11.11 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 6.04 | 2.3 | 2.17 | 0.87 | 6.04
M4.K6.T16 |  | 0 | 2.22 | 0 | 20.92 | 20.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 8.53 | 4.85 | 4.98 | 2 | 8.53
M4.K6.T17 |  | 0 | 3.09 | 0 | 30.52 | 30.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 13.53 | 6.74 | 6.76 | 2.72 | 13.53
M4.K6.T18 |  | 0 | 3.28 | 0 | 30.33 | 30.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 11.95 | 7.15 | 7.41 | 2.98 | 11.95
M4.K6.T19 |  | 0 | 2.98 | 0 | 29.06 | 29.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 12.58 | 6.51 | 6.58 | 2.64 | 12.58
M4.K6.T20 |  | 0 | 3.89 | 0 | 35.56 | 35.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.55 | 13.71 | 8.47 | 8.82 | 3.54 | 13.71
M4.K6.T21 |  | 0 | 2.96 | 0 | 29.82 | 29.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.08 | 13.64 | 6.46 | 6.41 | 2.58 | 13.64
M4.K6.T22 |  | 0 | 2.06 | 0 | 20.83 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.31 | 9.56 | 4.5 | 4.46 | 1.79 | 9.56
M4.K6.T23 |  | 0 | 1.43 | 0 | 13.77 | 13.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 5.87 | 3.11 | 3.16 | 1.27 | 5.87
M4.K6.T24 |  | 0 | 2.87 | 0 | 26.76 | 26.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 10.72 | 6.26 | 6.46 | 2.6 | 10.72
M4.K6.T25 |  | 0 | 0.3 | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 1.24 | 0.64 | 0.65 | 0.26 | 1.24
M4.K6.T26 |  | 0 | 4.23 | 0 | 43.44 | 43.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 20.45 | 9.24 | 9.07 | 3.65 | 20.45
M4.K6.T27 |  | 0 | 3.58 | 0 | 35.85 | 35.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.95 | 16.21 | 7.83 | 7.79 | 3.13 | 16.21
M4.K6.T28 |  | 0 | 4.15 | 0 | 40.75 | 40.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 17.86 | 9.06 | 9.11 | 3.66 | 17.86
M4.K6.T29 |  | 0 | 3.12 | 0 | 30.22 | 30.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.43 | 12.95 | 6.81 | 6.9 | 2.77 | 12.95
K7 - 'Voda F-38-4g' |  | 0 | 49.42 | 6.2 | 715.97 | 715.49 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 699.05 | 348.76 | 136.74 | 153.61 | 59.94 | 348.76
M4.K7.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 91.28 | 91.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.16 | 70.63 | 0 | 15.13 | 4.41 | 70.63
M4.K7.T2 |  | 0 | 3.33 | 0 | 45.29 | 45.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 21.79 | 8.59 | 9.96 | 3.86 | 21.79
M4.K7.T3 |  | 0 | 4.04 | 0 | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.38 | 17.09 | 9.56 | 9.79 | 3.94 | 17.09
M4.K7.T4 |  | 0 | 2.15 | 0 | 22.85 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.26 | 9.98 | 5.09 | 5.13 | 2.06 | 9.98
M4.K7.T5 |  | 0 | 3.9 | 0 | 39.47 | 39.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.38 | 15.79 | 9.23 | 9.53 | 3.83 | 15.79
M4.K7.T6 |  | 0 | 2.35 | 0 | 24.93 | 24.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.29 | 10.88 | 5.56 | 5.6 | 2.25 | 10.88
M4.K7.T7 |  | 0 | 2.9 | 0 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.71 | 14.23 | 6.88 | 6.85 | 2.75 | 14.23
M4.K7.T8 |  | 0 | 3.61 | 0 | 38.98 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17.5 | 8.54 | 8.53 | 3.43 | 17.5
M4.K7.T9 |  | 0 | 3.18 | 0 | 33.01 | 33.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.13 | 13.84 | 7.53 | 7.68 | 3.09 | 13.84
M4.K7.T10 |  | 0 | 3.23 | 0 | 35.43 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 16.27 | 7.66 | 7.59 | 3.05 | 16.27
M4.K7.T11 |  | 0 | 3.61 | 0 | 40.57 | 40.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.61 | 19.34 | 8.55 | 8.36 | 3.36 | 19.34
M4.K7.T12 |  | 0 | 3.28 | 0 | 34.88 | 34.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.99 | 15.28 | 7.76 | 7.8 | 3.14 | 15.28
M4.K7.T13 |  | 0 | 2.53 | 0 | 26.92 | 26.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.23 | 11.77 | 6 | 6.03 | 2.43 | 11.77
M4.K7.T14 |  | 0 | 2.52 | 0 | 27.98 | 27.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 13.07 | 5.98 | 5.89 | 2.37 | 13.07
M4.K7.T15 |  | 0 | 1.92 | 0 | 20.41 | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 8.91 | 4.55 | 4.58 | 1.84 | 8.91
M4.K7.T16 |  | 0 | 3.58 | 0 | 37.92 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.95 | 16.51 | 8.47 | 8.53 | 3.43 | 16.51
M4.K7.T17 |  | 0 | 1.53 | 0 | 16.22 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 7.08 | 3.62 | 3.64 | 1.46 | 7.08
M4.K7.T18 |  | 0 | 0.87 | 0 | 9.21 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 4 | 2.06 | 2.07 | 0.83 | 4
M4.K7.T19 |  | 0 | 0.81 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 3.75 | 1.92 | 1.93 | 0.78 | 3.75
M4.K7.T20 |  | 0 | 0.08 | 0.8 | 17.16 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.72 | 7.56 | 3.81 | 3.82 | 1.54 | 7.56
M4.K7.T21 |  | 0 | 0 | 0.66 | 8.58 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 3.81 | 1.89 | 1.9 | 0.76 | 3.81
M4.K7.T22 |  | 0 | 0 | 1.7 | 21.57 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 9.3 | 4.85 | 4.9 | 1.97 | 9.3
M4.K7.T23 |  | 0 | 0 | 1.23 | 17.58 | 17.17 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 9.02 | 3.51 | 3.33 | 1.34 | 9.02
M4.K7.T24 |  | 0 | 0 | 0.83 | 10.77 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.78 | 2.38 | 2.38 | 0.96 | 4.78
M4.K7.T25 |  | 0 | 0 | 0.97 | 13.37 | 13.31 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 6.58 | 2.76 | 2.66 | 1.07 | 6.58
M5 - 'Vodovod F-38-6' |  | 22.85 | 228.17 | 19.96 | 2952.49 | 2951 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 2894.55 | 1478.84 | 575.57 | 612.17 | 227.97 | 1478.84
K1 - 'Voda F-38-6a' |  | 0 | 104.94 | 0 | 1051.64 | 1051.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.36 | 481.54 | 245.27 | 223.73 | 81.83 | 481.54
M5.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 6.42 | 0 | 1.35 | 0.39 | 6.42
M5.K1.T2 |  | 0 | 1.49 | 0 | 41.33 | 41.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.72 | 25.91 | 4.61 | 7.66 | 2.54 | 25.91
M5.K1.T3 |  | 0 | 3.4 | 0 | 32.99 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.38 | 14.81 | 7.92 | 7.06 | 2.59 | 14.81
M5.K1.T4 |  | 0 | 2.65 | 0 | 25.64 | 25.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.17 | 11.5 | 6.16 | 5.49 | 2.02 | 11.5
M5.K1.T5 |  | 0 | 3.72 | 0 | 35.97 | 35.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.31 | 16.09 | 8.65 | 7.73 | 2.84 | 16.09
M5.K1.T6 |  | 0 | 3.71 | 0 | 35.85 | 35.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.18 | 16.03 | 8.62 | 7.7 | 2.83 | 16.03
M5.K1.T7 |  | 0 | 3.78 | 0 | 37.86 | 37.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.19 | 17.86 | 8.82 | 7.69 | 2.82 | 17.86
M5.K1.T8 |  | 0 | 4.47 | 0 | 43.26 | 43.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.46 | 19.38 | 10.4 | 9.27 | 3.41 | 19.38
M5.K1.T9 |  | 0 | 4.12 | 0 | 39.74 | 39.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 17.67 | 9.59 | 8.59 | 3.15 | 17.67
M5.K1.T10 |  | 0 | 5.29 | 0 | 50.92 | 50.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.96 | 22.57 | 12.31 | 11.03 | 4.05 | 22.57
M5.K1.T11 |  | 0 | 5.24 | 0 | 51.7 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.78 | 23.9 | 12.2 | 10.73 | 3.94 | 23.9
M5.K1.T12 |  | 0 | 1.17 | 0 | 11.55 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 5.31 | 2.73 | 2.41 | 0.89 | 5.31
M5.K1.T13 |  | 0 | 7.79 | 0 | 77.8 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.43 | 36.64 | 18.14 | 15.83 | 5.82 | 36.64
M5.K1.T14 |  | 0 | 4.32 | 0 | 41.39 | 41.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.61 | 18.25 | 10.04 | 9.01 | 3.31 | 18.25
M5.K1.T15 |  | 0 | 4.61 | 0 | 45.18 | 45.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.36 | 20.65 | 10.73 | 9.49 | 3.49 | 20.65
M5.K1.T16 |  | 0 | 4.49 | 0 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.63 | 22.97 | 10.47 | 8.91 | 3.28 | 22.97
M5.K1.T17 |  | 0 | 3.58 | 0 | 38.06 | 38.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.46 | 19.56 | 8.36 | 6.97 | 2.56 | 19.56
M5.K1.T18 |  | 0 | 5.13 | 0 | 51.99 | 51.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 24.97 | 11.97 | 10.35 | 3.8 | 24.97
M5.K1.T19 |  | 0 | 4.47 | 0 | 40.79 | 40.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.96 | 16.39 | 10.38 | 9.65 | 3.54 | 16.39
M5.K1.T20 |  | 0 | 4.19 | 0 | 38.84 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.07 | 16.09 | 9.74 | 8.95 | 3.29 | 16.09
M5.K1.T21 |  | 0 | 2.78 | 0 | 27.25 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.76 | 12.43 | 6.48 | 5.74 | 2.11 | 12.43
M5.K1.T22 |  | 0 | 2.85 | 0 | 27.88 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.37 | 12.73 | 6.63 | 5.86 | 2.15 | 12.73
M5.K1.T23 |  | 0 | 4.6 | 0 | 44.63 | 44.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.81 | 20.04 | 10.71 | 9.55 | 3.51 | 20.04
M5.K1.T24 |  | 0 | 4.09 | 0 | 38.01 | 38.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.25 | 15.84 | 9.5 | 8.72 | 3.2 | 15.84
M5.K1.T25 |  | 0 | 2.34 | 0 | 21.84 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.41 | 9.15 | 5.44 | 4.98 | 1.83 | 9.15
M5.K1.T26 |  | 0 | 3.03 | 0 | 27.68 | 27.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.12 | 11.21 | 7.02 | 6.51 | 2.39 | 11.21
M5.K1.T27 |  | 0 | 7.61 | 0 | 68.82 | 68.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.39 | 27.17 | 17.65 | 16.5 | 6.06 | 27.17
K2 - 'Voda F-38-6b' |  | 0 | 94.56 | 0 | 1082.39 | 1081.92 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 1063.13 | 569.2 | 204.35 | 212.24 | 77.33 | 569.2
M5.K2.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 148.67 | 148.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.85 | 114.89 | 0 | 24.75 | 7.21 | 114.89
M5.K2.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 19.52 | 19.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 19.31 | 15.63 | 0 | 2.85 | 0.83 | 15.63
M5.K2.T3 |  | 0 | 2.7 | 0 | 42.54 | 42.39 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 41.94 | 25.88 | 6.24 | 7.29 | 2.53 | 25.88
M5.K2.T4 |  | 0 | 3.94 | 0 | 34.95 | 34.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 15.5 | 8.45 | 7.57 | 2.78 | 15.5
M5.K2.T5 |  | 0 | 6.34 | 0 | 61.89 | 61.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 31.63 | 13.65 | 11.43 | 4.2 | 31.63
M5.K2.T6 |  | 0 | 4.16 | 0 | 39.84 | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.18 | 19.85 | 8.95 | 7.59 | 2.79 | 19.85
M5.K2.T7 |  | 0 | 2.95 | 0 | 26.62 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.13 | 12.12 | 6.34 | 5.61 | 2.06 | 12.12
M5.K2.T8 |  | 0 | 4.69 | 0 | 43.13 | 43.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.37 | 20.26 | 10.07 | 8.8 | 3.23 | 20.26
M5.K2.T9 |  | 0 | 3.18 | 0 | 28.77 | 28.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 13.17 | 6.83 | 6.04 | 2.22 | 13.17
M5.K2.T10 |  | 0 | 2.42 | 0 | 22.18 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 10.4 | 5.19 | 4.54 | 1.67 | 10.4
M5.K2.T11 |  | 0 | 3.36 | 0 | 31.07 | 31.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.53 | 14.76 | 7.21 | 6.27 | 2.3 | 14.76
M5.K2.T12 |  | 0 | 3.3 | 0 | 30.63 | 30.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 14.61 | 7.09 | 6.15 | 2.26 | 14.61
M5.K2.T13 |  | 0 | 4.29 | 0 | 41.52 | 41.47 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 40.85 | 20.97 | 9.23 | 7.78 | 2.86 | 20.97
M5.K2.T14 |  | 0 | 1.32 | 0 | 12.66 | 12.6 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 6.29 | 2.85 | 2.42 | 0.89 | 6.29
M5.K2.T15 |  | 0 | 4.81 | 0 | 43.71 | 43.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.92 | 20.14 | 10.33 | 9.11 | 3.35 | 20.14
M5.K2.T16 |  | 0 | 3.71 | 0 | 33.52 | 33.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.91 | 15.31 | 7.96 | 7.05 | 2.59 | 15.31
M5.K2.T17 |  | 0 | 4.48 | 0 | 42.22 | 42.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 20.54 | 9.64 | 8.28 | 3.04 | 20.54
M5.K2.T18 |  | 0 | 3.47 | 0 | 33.43 | 33.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.88 | 16.8 | 7.46 | 6.3 | 2.32 | 16.8
M5.K2.T19 |  | 0 | 6.11 | 0 | 60.32 | 60.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.38 | 31.25 | 13.17 | 10.94 | 4.02 | 31.25
M5.K2.T20 |  | 0 | 7.27 | 0 | 66.65 | 66.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.47 | 31.17 | 15.61 | 13.67 | 5.02 | 31.17
M5.K2.T21 |  | 0 | 1.14 | 0 | 10.08 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 4.32 | 2.44 | 2.27 | 0.85 | 4.32
M5.K2.T22 |  | 0 | 1.5 | 0 | 14.12 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 5.73 | 3.28 | 3.37 | 1.35 | 5.73
M5.K2.T23 |  | 0 | 1.75 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 6.19 | 3.8 | 3.96 | 1.59 | 6.19
M5.K2.T24 |  | 0 | 1.64 | 0 | 17.26 | 17.21 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 8.42 | 3.58 | 3.47 | 1.39 | 8.42
M5.K2.T25 |  | 0 | 2.14 | 0 | 23.62 | 23.48 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 23.11 | 12.21 | 4.69 | 4.43 | 1.78 | 12.21
M5.K2.T26 |  | 0 | 2.51 | 0 | 24.85 | 24.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 11.07 | 5.47 | 5.48 | 2.2 | 11.07
M5.K2.T27 |  | 0 | 1.5 | 0 | 14.37 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 6.06 | 3.27 | 3.32 | 1.34 | 6.06
M5.K2.T28 |  | 0 | 2.15 | 0 | 20.53 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.98 | 8.62 | 4.68 | 4.77 | 1.92 | 8.62
M5.K2.T29 |  | 0 | 4.55 | 0 | 45.21 | 45.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.07 | 20.22 | 9.93 | 9.93 | 3.99 | 20.22
M5.K2.T30 |  | 0 | 3.18 | 0 | 32.51 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.73 | 15.19 | 6.95 | 6.84 | 2.75 | 15.19
K3 - 'Voda F-38-6c' |  | 22.85 | 28.67 | 19.96 | 818.45 | 817.43 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 799.06 | 428.1 | 125.95 | 176.2 | 68.81 | 428.1
M5.K3.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 44.09 | 44.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 43.61 | 35.23 | 0 | 6.49 | 1.89 | 35.23
M5.K3.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.57 | 29.19 | 0 | 6.48 | 1.89 | 29.19
M5.K3.T3 |  | 0 | 0.75 | 0 | 34.81 | 34.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.28 | 24.14 | 1.79 | 6.31 | 2.04 | 24.14
M5.K3.T4 |  | 0 | 1.07 | 0 | 10.44 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 4.51 | 2.34 | 2.37 | 0.95 | 4.51
M5.K3.T5 |  | 0 | 1.45 | 0 | 14.15 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.78 | 6.17 | 3.16 | 3.18 | 1.28 | 6.17
M5.K3.T6 |  | 0 | 3.41 | 0 | 33.19 | 33.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.33 | 14.36 | 7.44 | 7.51 | 3.02 | 14.36
M5.K3.T7 |  | 0 | 2.95 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.83 | 12.27 | 6.43 | 6.51 | 2.62 | 12.27
M5.K3.T8 |  | 0 | 1.52 | 0 | 14.65 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 6.26 | 3.31 | 3.35 | 1.35 | 6.26
M5.K3.T9 |  | 0 | 1.75 | 0 | 17.39 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 7.79 | 3.82 | 3.81 | 1.53 | 7.79
M5.K3.T10 |  | 0 | 1.35 | 0 | 13.44 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 6.01 | 2.95 | 2.95 | 1.19 | 6.01
M5.K3.T11 |  | 0 | 3.58 | 0 | 34.93 | 34.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.02 | 15.15 | 7.82 | 7.89 | 3.17 | 15.15
M5.K3.T12 |  | 0 | 2.72 | 0 | 26.52 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 11.52 | 5.93 | 5.98 | 2.4 | 11.52
M5.K3.T13 |  | 0 | 1.04 | 0 | 10.13 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 4.38 | 2.27 | 2.29 | 0.92 | 4.38
M5.K3.T14 |  | 0 | 2.59 | 0 | 25.26 | 25.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 10.94 | 5.66 | 5.71 | 2.3 | 10.94
M5.K3.T15 |  | 0 | 1.11 | 0 | 9.66 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 3.67 | 2.39 | 2.41 | 0.94 | 3.67
M5.K3.T16 |  | 0 | 1.96 | 0 | 30.85 | 30.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11 | 13.63 | 6.98 | 6.82 | 2.69 | 13.63
M5.K3.T17 |  | 0 | 0.99 | 0 | 16.16 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 7.29 | 3.53 | 3.52 | 1.41 | 7.29
M5.K3.T18 |  | 0 | 0.44 | 0.1 | 18.1 | 17.64 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 9.55 | 3.53 | 3.31 | 1.33 | 9.55
M5.K3.T19 |  | 0 | 0 | 0.36 | 5.56 | 5.24 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 3.14 | 1.02 | 0.92 | 0.37 | 3.14
M5.K3.T20 |  | 0 | 0 | 2.48 | 35.51 | 35.29 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 34.74 | 18.27 | 7.08 | 6.7 | 2.69 | 18.27
M5.K3.T21 |  | 0 | 0 | 2.35 | 30.46 | 30.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.69 | 13.6 | 6.7 | 6.7 | 2.69 | 13.6
M5.K3.T22 |  | 0 | 0 | 2.66 | 33.43 | 33.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 14.21 | 7.57 | 7.68 | 3.09 | 14.21
M5.K3.T23 |  | 0 | 0 | 1.81 | 23.32 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 10.35 | 5.15 | 5.16 | 2.07 | 10.35
M5.K3.T24 |  | 0 | 0 | 1.81 | 23.32 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 10.35 | 5.15 | 5.16 | 2.07 | 10.35
M5.K3.T25 |  | 0 | 0 | 1.89 | 24.43 | 24.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 10.84 | 5.39 | 5.4 | 2.17 | 10.84
M5.K3.T26 |  | 0 | 0 | 1.89 | 24.43 | 24.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 10.84 | 5.39 | 5.4 | 2.17 | 10.84
M5.K3.T27 |  | 0 | 0 | 1.14 | 14.74 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 6.55 | 3.25 | 3.26 | 1.31 | 6.55
M5.K3.T28 |  | 0 | 0 | 0.66 | 8.52 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 3.78 | 1.88 | 1.88 | 0.76 | 3.78
M5.K3.T29 |  | 0 | 0 | 1.74 | 22.47 | 22.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 9.98 | 4.96 | 4.97 | 2 | 9.98
M5.K3.T30 |  | 1.33 | 0 | 1.07 | 21.81 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 11.24 | 3.04 | 4.97 | 2 | 11.24
M5.K3.T31 |  | 4.5 | 0 | 0 | 27.21 | 27.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.46 | 17.34 | 0 | 6.51 | 2.62 | 17.34
M5.K3.T32 |  | 4.16 | 0 | 0 | 25.11 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.42 | 16 | 0 | 6 | 2.41 | 16
M5.K3.T33 |  | 5.11 | 0 | 0 | 30.86 | 30.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.02 | 19.67 | 0 | 7.38 | 2.97 | 19.67
M5.K3.T34 |  | 4.07 | 0 | 0 | 24.57 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.89 | 15.66 | 0 | 5.88 | 2.36 | 15.66
M5.K3.T35 |  | 2.11 | 0 | 0 | 12.75 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 8.13 | 0 | 3.05 | 1.23 | 8.13
M5.K3.T36 |  | 1.58 | 0 | 0 | 9.54 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 6.08 | 0 | 2.28 | 0.92 | 6.08
M6 - 'Vodovod F-38-7' |  | 22.01 | 347.01 | 32.29 | 5773.13 | 5770.21 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 5676.06 | 3294.51 | 843.17 | 1141.7 | 396.67 | 3294.51
K1 - 'Voda F-38-7a' |  | 22.01 | 47.33 | 20.04 | 847.48 | 847.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.33 | 402.98 | 163.89 | 188.71 | 72.75 | 402.98
M6.K1.T1 |  | 0.52 | 0 | 0 | 13.38 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 9.36 | 0 | 2.8 | 0.97 | 9.36
M6.K1.T2 |  | 2.1 | 0 | 0 | 12.78 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 8.21 | 0 | 3.02 | 1.21 | 8.21
M6.K1.T3 |  | 4.07 | 0 | 0 | 25.01 | 25.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 16.16 | 0 | 5.83 | 2.34 | 16.16
M6.K1.T4 |  | 5.1 | 0 | 0 | 30.87 | 30.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.03 | 19.69 | 0 | 7.37 | 2.96 | 19.69
M6.K1.T5 |  | 4.14 | 0 | 0 | 24.99 | 24.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 15.9 | 0 | 5.99 | 2.41 | 15.9
M6.K1.T6 |  | 4.5 | 0 | 0 | 27.11 | 27.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.37 | 17.25 | 0 | 6.5 | 2.61 | 17.25
M6.K1.T7 |  | 1.58 | 0 | 0.68 | 21.58 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 11.72 | 2.31 | 4.98 | 2 | 11.72
M6.K1.T8 |  | 0 | 0 | 1.74 | 22.51 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.94 | 9.99 | 4.97 | 4.98 | 2 | 9.99
M6.K1.T9 |  | 0 | 0 | 0.67 | 8.64 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 3.84 | 1.91 | 1.91 | 0.77 | 3.84
M6.K1.T10 |  | 0 | 0 | 1.15 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.42 | 6.55 | 3.27 | 3.28 | 1.32 | 6.55
M6.K1.T11 |  | 0 | 0 | 1.89 | 24.54 | 24.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 10.96 | 5.4 | 5.4 | 2.17 | 10.96
M6.K1.T12 |  | 0 | 0 | 1.89 | 24.25 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 10.7 | 5.38 | 5.4 | 2.17 | 10.7
M6.K1.T13 |  | 0 | 0 | 3.15 | 40.69 | 40.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.66 | 18.13 | 8.96 | 8.97 | 3.6 | 18.13
M6.K1.T14 |  | 0 | 0 | 3.04 | 36.49 | 36.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.46 | 14.26 | 8.63 | 8.97 | 3.6 | 14.26
M6.K1.T15 |  | 0 | 0 | 2.35 | 30.81 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 13.98 | 6.71 | 6.67 | 2.68 | 13.98
M6.K1.T16 |  | 0 | 0 | 2.36 | 30.96 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.19 | 14.11 | 6.72 | 6.67 | 2.68 | 14.11
M6.K1.T17 |  | 0 | 0 | 0.29 | 3.91 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 1.86 | 0.83 | 0.81 | 0.32 | 1.86
M6.K1.T18 |  | 0 | 0.09 | 0.83 | 17.12 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 8.49 | 3.51 | 3.38 | 1.36 | 8.49
M6.K1.T19 |  | 0 | 1.03 | 0 | 16.94 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 7.7 | 3.69 | 3.66 | 1.47 | 7.7
M6.K1.T20 |  | 0 | 1.54 | 0 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | 9.77 | 5.48 | 5.62 | 2.26 | 9.77
M6.K1.T21 |  | 0 | 0.65 | 0 | 7.95 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 3.54 | 1.82 | 1.74 | 0.68 | 3.54
M6.K1.T22 |  | 0 | 3.8 | 0 | 33.73 | 33.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 14.95 | 8.15 | 7.3 | 2.68 | 14.95
M6.K1.T23 |  | 0 | 2.65 | 0 | 23.51 | 23.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 10.41 | 5.69 | 5.1 | 1.87 | 10.41
M6.K1.T24 |  | 0 | 6.04 | 0 | 54.07 | 54.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.07 | 24.35 | 12.95 | 11.53 | 4.24 | 24.35
M6.K1.T25 |  | 0 | 4.71 | 0 | 41.78 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 18.53 | 10.1 | 9.04 | 3.32 | 18.53
M6.K1.T26 |  | 0 | 3.84 | 0 | 34.03 | 34.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 15.09 | 8.23 | 7.37 | 2.71 | 15.09
M6.K1.T27 |  | 0 | 2.95 | 0 | 26.16 | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.67 | 11.6 | 6.33 | 5.67 | 2.08 | 11.6
M6.K1.T28 |  | 0 | 6.33 | 0 | 53.88 | 53.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 22.21 | 13.54 | 12.47 | 4.58 | 22.21
M6.K1.T29 |  | 0 | 2.15 | 0 | 19.08 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.73 | 8.46 | 4.61 | 4.13 | 1.52 | 8.46
M6.K1.T30 |  | 0 | 1.87 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 7.29 | 4 | 3.59 | 1.32 | 7.29
M6.K1.T31 |  | 0 | 2.3 | 0 | 20.44 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 9.11 | 4.93 | 4.4 | 1.62 | 9.11
M6.K1.T32 |  | 0 | 2.3 | 0 | 20.42 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 9.05 | 4.94 | 4.42 | 1.62 | 9.05
M6.K1.T33 |  | 0 | 1.58 | 0 | 14.02 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 6.22 | 3.39 | 3.04 | 1.12 | 6.22
M6.K1.T34 |  | 0 | 3.48 | 0 | 30.75 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.18 | 13.55 | 7.46 | 6.7 | 2.46 | 13.55
K2 - 'Voda F-38-7b' |  | 0 | 65.13 | 0 | 1336.72 | 1336.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.74 | 845.09 | 139.58 | 249.76 | 82.3 | 845.09
M6.K2.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 11.44 | 0 | 2.37 | 0.69 | 11.44
M6.K2.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 46.88 | 46.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.33 | 36.58 | 0 | 7.54 | 2.2 | 36.58
M6.K2.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 28.47 | 28.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.12 | 21.95 | 0 | 4.78 | 1.39 | 21.95
M6.K2.T4 |  | 0 | 0 | 0 | 23.16 | 23.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.87 | 17.85 | 0 | 3.89 | 1.13 | 17.85
M6.K2.T5 |  | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 23.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 17.8 | 0 | 3.87 | 1.13 | 17.8
M6.K2.T6 |  | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.79 | 17.77 | 0 | 3.89 | 1.13 | 17.77
M6.K2.T7 |  | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.34 | 16.66 | 0 | 3.62 | 1.06 | 16.66
M6.K2.T8 |  | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 20.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 16 | 0 | 3.47 | 1.01 | 16
M6.K2.T9 |  | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 10.17 | 0 | 2.21 | 0.65 | 10.17
M6.K2.T10 |  | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.17 | 14.97 | 0 | 3.26 | 0.95 | 14.97
M6.K2.T11 |  | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.92 | 13.24 | 0 | 2.85 | 0.83 | 13.24
M6.K2.T12 |  | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 14.57 | 0 | 2.95 | 0.86 | 14.57
M6.K2.T13 |  | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 12.86 | 0 | 2.37 | 0.69 | 12.86
M6.K2.T14 |  | 0 | 0 | 0 | 67.34 | 67.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 54.45 | 0 | 9.44 | 2.75 | 54.45
M6.K2.T15 |  | 0 | 0 | 0 | 60.22 | 60.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.58 | 48.4 | 0 | 8.65 | 2.52 | 48.4
M6.K2.T16 |  | 0 | 0 | 0 | 53.83 | 53.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.19 | 42.01 | 0 | 8.65 | 2.52 | 42.01
M6.K2.T17 |  | 0 | 0 | 0 | 40.99 | 40.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.46 | 31.26 | 0 | 7.13 | 2.08 | 31.26
M6.K2.T18 |  | 0 | 0 | 0 | 35.26 | 35.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.73 | 25.53 | 0 | 7.13 | 2.08 | 25.53
M6.K2.T19 |  | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 9 | 0 | 2.37 | 0.69 | 9
M6.K2.T20 |  | 0 | 0 | 0 | 24.61 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 19.07 | 0 | 4.06 | 1.18 | 19.07
M6.K2.T21 |  | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 25.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.52 | 19.92 | 0 | 4.33 | 1.26 | 19.92
M6.K2.T22 |  | 0 | 0 | 0 | 25.41 | 25.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 19.62 | 0 | 4.24 | 1.24 | 19.62
M6.K2.T23 |  | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.41 | 21.4 | 0 | 4.65 | 1.36 | 21.4
M6.K2.T24 |  | 0 | 0 | 0 | 25.62 | 25.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 19.81 | 0 | 4.25 | 1.24 | 19.81
M6.K2.T25 |  | 0 | 0 | 0 | 27.14 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.81 | 20.97 | 0 | 4.52 | 1.32 | 20.97
M6.K2.T26 |  | 0 | 0 | 0 | 33.14 | 33.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.71 | 25.09 | 0 | 5.9 | 1.72 | 25.09
M6.K2.T27 |  | 0 | 2.69 | 0 | 37.64 | 37.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.02 | 21.2 | 5.77 | 7.48 | 2.57 | 21.2
M6.K2.T28 |  | 0 | 4.46 | 0 | 39.56 | 39.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.82 | 17.54 | 9.56 | 8.57 | 3.15 | 17.54
M6.K2.T29 |  | 0 | 6.79 | 0 | 59.52 | 59.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.39 | 25.86 | 14.55 | 13.14 | 4.83 | 25.86
M6.K2.T30 |  | 0 | 3.5 | 0 | 30.94 | 30.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.36 | 13.65 | 7.5 | 6.73 | 2.47 | 13.65
M6.K2.T31 |  | 0 | 2.11 | 0 | 18.54 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.19 | 8.13 | 4.51 | 4.06 | 1.49 | 8.13
M6.K2.T32 |  | 0 | 5.37 | 0 | 47.6 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.71 | 21.07 | 11.52 | 10.32 | 3.79 | 21.07
M6.K2.T33 |  | 0 | 9.63 | 0 | 86.03 | 86.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.44 | 38.62 | 20.65 | 18.4 | 6.76 | 38.62
M6.K2.T34 |  | 0 | 3.48 | 0 | 30.87 | 30.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.29 | 13.69 | 7.46 | 6.69 | 2.46 | 13.69
M6.K2.T35 |  | 0 | 2.75 | 0 | 24.41 | 24.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 10.83 | 5.9 | 5.29 | 1.94 | 10.83
M6.K2.T36 |  | 0 | 3.44 | 0 | 30.9 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | 14.01 | 7.37 | 6.54 | 2.4 | 14.01
M6.K2.T37 |  | 0 | 2.9 | 0 | 25.76 | 25.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.28 | 11.43 | 6.23 | 5.58 | 2.05 | 11.43
M6.K2.T38 |  | 0 | 3.68 | 0 | 33.1 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.49 | 15.01 | 7.9 | 7.01 | 2.58 | 15.01
M6.K2.T39 |  | 0 | 5.65 | 0 | 49.95 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.01 | 22.05 | 12.1 | 10.86 | 3.99 | 22.05
M6.K2.T40 |  | 0 | 6.77 | 0 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.77 | 26.48 | 14.5 | 13.01 | 4.78 | 26.48
M6.K2.T41 |  | 0 | 1.89 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 7.11 | 4.05 | 3.67 | 1.35 | 7.11
K3 - 'Voda F-38-7c' |  | 0 | 81.49 | 0 | 1185.93 | 1185.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.73 | 678.43 | 174.66 | 233.65 | 79.99 | 678.43
M6.K3.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 25.78 | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.46 | 19.88 | 0 | 4.33 | 1.26 | 19.88
M6.K3.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 41.84 | 41.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.33 | 32.34 | 0 | 6.96 | 2.03 | 32.34
M6.K3.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 32.47 | 32.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.07 | 25.03 | 0 | 5.45 | 1.59 | 25.03
M6.K3.T4 |  | 0 | 0 | 0 | 37.02 | 37.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.57 | 28.54 | 0 | 6.21 | 1.81 | 28.54
M6.K3.T5 |  | 0 | 0 | 0 | 109.9 | 109.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.58 | 85.45 | 0 | 17.91 | 5.22 | 85.45
M6.K3.T6 |  | 0 | 0 | 0 | 54.61 | 54.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.93 | 41.91 | 0 | 9.3 | 2.71 | 41.91
M6.K3.T7 |  | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.12 | 105.66 | 0 | 22.81 | 6.65 | 105.66
M6.K3.T8 |  | 0 | 0.54 | 0 | 29.7 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.31 | 21.34 | 1.15 | 5.21 | 1.6 | 21.34
M6.K3.T9 |  | 0 | 7.21 | 0 | 63.92 | 63.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.73 | 28.34 | 15.45 | 13.84 | 5.09 | 28.34
M6.K3.T10 |  | 0 | 9.71 | 0 | 85.13 | 85.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 37.04 | 20.8 | 18.77 | 6.9 | 37.04
M6.K3.T11 |  | 0 | 2.5 | 0 | 22.92 | 22.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 10.73 | 5.37 | 4.7 | 1.73 | 10.73
M6.K3.T12 |  | 0 | 2.06 | 0 | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 7.47 | 4.4 | 4.04 | 1.48 | 7.47
M6.K3.T13 |  | 0 | 5.71 | 0 | 50.46 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.51 | 22.26 | 12.23 | 10.98 | 4.03 | 22.26
M6.K3.T14 |  | 0 | 6.72 | 0 | 59.54 | 59.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.42 | 26.34 | 14.41 | 12.92 | 4.75 | 26.34
M6.K3.T15 |  | 0 | 4.73 | 0 | 40.94 | 40.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.14 | 17.39 | 10.13 | 9.23 | 3.39 | 17.39
M6.K3.T16 |  | 0 | 4.73 | 0 | 41.98 | 41.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.19 | 18.61 | 10.15 | 9.09 | 3.34 | 18.61
M6.K3.T17 |  | 0 | 5.5 | 0 | 47.76 | 47.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.84 | 20.4 | 11.78 | 10.71 | 3.94 | 20.4
M6.K3.T18 |  | 0 | 2.11 | 0 | 18.76 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.42 | 8.38 | 4.52 | 4.03 | 1.48 | 8.38
M6.K3.T19 |  | 0 | 4.77 | 0 | 42.03 | 42.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.23 | 18.44 | 10.22 | 9.2 | 3.38 | 18.44
M6.K3.T20 |  | 0 | 10.15 | 0 | 93.25 | 93.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.61 | 43.78 | 21.79 | 19.04 | 7 | 43.78
M6.K3.T21 |  | 0 | 5.79 | 0 | 51.3 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.34 | 22.75 | 12.4 | 11.11 | 4.08 | 22.75
M6.K3.T22 |  | 0 | 4.87 | 0 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.29 | 19.02 | 10.44 | 9.37 | 3.44 | 19.02
M6.K3.T23 |  | 0 | 4.39 | 0 | 38.98 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 17.33 | 9.41 | 8.42 | 3.09 | 17.33
K4 - 'Voda F-38-7d' |  | 0 | 63.49 | 0 | 1291.56 | 1288.64 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 1272.5 | 819.78 | 136.1 | 238.01 | 78.61 | 819.78
M6.K4.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 43.77 | 43.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.24 | 33.86 | 0 | 7.26 | 2.12 | 33.86
M6.K4.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 87.93 | 85.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.11 | 72.71 | 0 | 11.15 | 3.25 | 72.71
M6.K4.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 50.52 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 50.93 | 41.73 | 0 | 7.13 | 2.08 | 41.73
M6.K4.T4 |  | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.58 | 48.98 | 0 | 10.53 | 3.07 | 48.98
M6.K4.T5 |  | 0 | 0 | 0 | 59.49 | 59.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.82 | 46.96 | 0 | 9.18 | 2.68 | 46.96
M6.K4.T6 |  | 0 | 0 | 0 | 67.35 | 67.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.62 | 53.81 | 0 | 9.92 | 2.89 | 53.81
M6.K4.T7 |  | 0 | 0 | 0 | 81.73 | 81.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.72 | 62.97 | 0 | 13.75 | 4.01 | 62.97
M6.K4.T8 |  | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.31 | 36.98 | 0 | 8 | 2.33 | 36.98
M6.K4.T9 |  | 0 | 0 | 0 | 49.67 | 49.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.08 | 38.62 | 0 | 8.09 | 2.36 | 38.62
M6.K4.T10 |  | 0 | 0 | 0 | 91.39 | 91.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.16 | 68.51 | 0 | 16.76 | 4.89 | 68.51
M6.K4.T11 |  | 0 | 0 | 0 | 68.32 | 68.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.41 | 51.38 | 0 | 12.41 | 3.62 | 51.38
M6.K4.T12 |  | 0 | 2.17 | 0 | 32.76 | 32.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.23 | 18.87 | 4.66 | 6.49 | 2.21 | 18.87
M6.K4.T13 |  | 0 | 3.97 | 0 | 36.02 | 36.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.37 | 16.56 | 8.52 | 7.52 | 2.76 | 16.56
M6.K4.T14 |  | 0 | 7.3 | 0 | 64.34 | 64.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.12 | 28.22 | 15.64 | 14.08 | 5.17 | 28.22
M6.K4.T15 |  | 0 | 9.59 | 0 | 85.03 | 85.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.44 | 37.7 | 20.56 | 18.42 | 6.77 | 37.7
M6.K4.T16 |  | 0 | 3.34 | 0 | 29.65 | 29.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 13.15 | 7.17 | 6.42 | 2.36 | 13.15
M6.K4.T17 |  | 0 | 3.33 | 0 | 29.53 | 29.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.98 | 13.09 | 7.14 | 6.4 | 2.35 | 13.09
M6.K4.T18 |  | 0 | 6.03 | 0 | 53.59 | 53.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.59 | 23.84 | 12.93 | 11.57 | 4.25 | 23.84
M6.K4.T19 |  | 0 | 2.1 | 0 | 18.74 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 8.37 | 4.51 | 4.03 | 1.48 | 8.37
M6.K4.T20 |  | 0 | 6.28 | 0 | 57.89 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.88 | 27.3 | 13.49 | 11.77 | 4.32 | 27.3
M6.K4.T21 |  | 0 | 4.18 | 0 | 37.03 | 37.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.34 | 16.42 | 8.95 | 8.02 | 2.95 | 16.42
M6.K4.T22 |  | 0 | 7.42 | 0 | 65.71 | 65.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.48 | 29.09 | 15.9 | 14.25 | 5.24 | 29.09
M6.K4.T23 |  | 0 | 7.76 | 0 | 68.91 | 68.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.62 | 30.65 | 16.63 | 14.88 | 5.47 | 30.65
K5 - 'Voda F-38-7e' |  | 0 | 89.57 | 12.25 | 1111.44 | 1111.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.76 | 548.23 | 228.94 | 231.57 | 83.03 | 548.23
M6.K5.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 70.82 | 70.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.93 | 54.31 | 0 | 12.09 | 3.53 | 54.31
M6.K5.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 53.83 | 53.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.17 | 41.5 | 0 | 9.03 | 2.63 | 41.5
M6.K5.T3 |  | 0 | 2.65 | 0 | 63.71 | 63.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.75 | 39.96 | 6.78 | 12.03 | 3.97 | 39.96
M6.K5.T4 |  | 0 | 0.63 | 0 | 5.58 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 2.47 | 1.35 | 1.21 | 0.44 | 2.47
M6.K5.T5 |  | 0 | 7.58 | 0 | 67.01 | 67.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 29.58 | 16.24 | 14.58 | 5.36 | 29.58
M6.K5.T6 |  | 0 | 4.68 | 0 | 41.22 | 41.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.44 | 18.05 | 10.04 | 9.04 | 3.32 | 18.05
M6.K5.T7 |  | 0 | 5.2 | 0 | 46.05 | 46.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.19 | 20.41 | 11.14 | 9.98 | 3.67 | 20.41
M6.K5.T8 |  | 0 | 3.88 | 0 | 33.72 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.07 | 14.47 | 8.3 | 7.53 | 2.77 | 14.47
M6.K5.T9 |  | 0 | 6.95 | 0 | 61.68 | 61.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.53 | 27.37 | 14.91 | 13.35 | 4.9 | 27.37
M6.K5.T10 |  | 0 | 6.35 | 0 | 55.87 | 55.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 24.44 | 13.61 | 12.26 | 4.51 | 24.44
M6.K5.T11 |  | 0 | 4.11 | 0 | 36.38 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 16.07 | 8.81 | 7.91 | 2.91 | 16.07
M6.K5.T12 |  | 0 | 3.1 | 0 | 27.96 | 27.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 12.72 | 6.66 | 5.9 | 2.17 | 12.72
M6.K5.T13 |  | 0 | 6.5 | 0 | 57.58 | 57.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 25.51 | 13.93 | 12.48 | 4.58 | 25.51
M6.K5.T14 |  | 0 | 8.83 | 0 | 81.22 | 81.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.79 | 38.21 | 18.95 | 16.55 | 6.08 | 38.21
M6.K5.T15 |  | 0 | 5.15 | 0 | 45.64 | 45.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.78 | 20.24 | 11.03 | 9.88 | 3.63 | 20.24
M6.K5.T16 |  | 0 | 7.76 | 0 | 71.29 | 71.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.03 | 33.48 | 16.65 | 14.55 | 5.35 | 33.48
M6.K5.T17 |  | 0 | 2.88 | 0 | 25.65 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.17 | 11.48 | 6.17 | 5.5 | 2.02 | 11.48
M6.K5.T18 |  | 0 | 1.9 | 0 | 16.83 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 7.45 | 4.07 | 3.65 | 1.34 | 7.45
M6.K5.T19 |  | 0 | 2.54 | 0 | 22.43 | 22.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.01 | 9.91 | 5.43 | 4.88 | 1.79 | 9.91
M6.K5.T20 |  | 0 | 2.42 | 0 | 21.17 | 21.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.77 | 9.2 | 5.18 | 4.68 | 1.72 | 9.2
M6.K5.T21 |  | 0 | 5.08 | 0 | 43.69 | 43.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.83 | 18.34 | 10.88 | 9.96 | 3.66 | 18.34
M6.K5.T22 |  | 0 | 1.39 | 0.59 | 25.27 | 25.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.79 | 11.15 | 6.13 | 5.5 | 2.02 | 11.15
M6.K5.T23 |  | 0 | 0 | 1.09 | 12.83 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 5.83 | 3.06 | 2.71 | 1 | 5.83
M6.K5.T24 |  | 0 | 0 | 1.54 | 18.08 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 8.22 | 4.31 | 3.82 | 1.4 | 8.22
M6.K5.T25 |  | 0 | 0 | 2.56 | 28.86 | 28.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 12.19 | 7.16 | 6.54 | 2.4 | 12.19
M6.K5.T26 |  | 0 | 0 | 2.24 | 27.18 | 27.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 12.98 | 6.28 | 5.45 | 2 | 12.98
M6.K5.T27 |  | 0 | 0 | 1.78 | 20.96 | 20.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 9.53 | 4.99 | 4.43 | 1.63 | 9.53
M6.K5.T28 |  | 0 | 0 | 2.46 | 28.89 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.36 | 13.14 | 6.88 | 6.1 | 2.24 | 13.14
M7 - 'Vodovod F-38-8' |  | 180.15 | 269.45 | 1.52 | 3788.98 | 3788.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3738.83 | 2165.66 | 587.32 | 770.29 | 215.56 | 2165.66
K1 - 'Voda F-38-8a' |  | 149.33 | 0 | 0 | 792.73 | 792.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.69 | 565.92 | 0 | 169.97 | 46.8 | 565.92
M7.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 3.78 | 0 | 0.7 | 0.16 | 3.78
M7.K1.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 8.41 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 6.52 | 0 | 1.45 | 0.36 | 6.52
M7.K1.T3 |  | 2.75 | 0 | 0 | 14.49 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.31 | 10.38 | 0 | 3.08 | 0.85 | 10.38
M7.K1.T4 |  | 9.65 | 0 | 0 | 50.82 | 50.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.18 | 36.41 | 0 | 10.79 | 2.98 | 36.41
M7.K1.T5 |  | 1.96 | 0 | 0 | 10.31 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 7.39 | 0 | 2.19 | 0.6 | 7.39
M7.K1.T6 |  | 5.83 | 0 | 0 | 30.13 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.74 | 21.32 | 0 | 6.6 | 1.82 | 21.32
M7.K1.T7 |  | 5.59 | 0 | 0 | 26.99 | 26.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 18.18 | 0 | 6.6 | 1.82 | 18.18
M7.K1.T8 |  | 2.04 | 0 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 7.76 | 0 | 2.27 | 0.63 | 7.76
M7.K1.T9 |  | 5.73 | 0 | 0 | 30.84 | 30.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.47 | 22.4 | 0 | 6.32 | 1.74 | 22.4
M7.K1.T10 |  | 3.98 | 0 | 0 | 21.11 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 15.19 | 0 | 4.43 | 1.22 | 15.19
M7.K1.T11 |  | 3.88 | 0 | 0 | 19.75 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.49 | 13.83 | 0 | 4.43 | 1.22 | 13.83
M7.K1.T12 |  | 3.55 | 0 | 0 | 19.21 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.98 | 14 | 0 | 3.9 | 1.08 | 14
M7.K1.T13 |  | 2.29 | 0 | 0 | 12.04 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 8.62 | 0 | 2.56 | 0.71 | 8.62
M7.K1.T14 |  | 4.59 | 0 | 0 | 24.41 | 24.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 17.6 | 0 | 5.1 | 1.41 | 17.6
M7.K1.T15 |  | 3.02 | 0 | 0 | 15.72 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 11.19 | 0 | 3.4 | 0.94 | 11.19
M7.K1.T16 |  | 4.56 | 0 | 0 | 24.03 | 24.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 17.22 | 0 | 5.1 | 1.41 | 17.22
M7.K1.T17 |  | 3.11 | 0 | 0 | 16.36 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 11.73 | 0 | 3.47 | 0.96 | 11.73
M7.K1.T18 |  | 6.51 | 0 | 0 | 34.82 | 34.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.39 | 25.2 | 0 | 7.21 | 1.99 | 25.2
M7.K1.T19 |  | 5.47 | 0 | 0 | 29.08 | 29.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.72 | 20.97 | 0 | 6.08 | 1.68 | 20.97
M7.K1.T20 |  | 6.64 | 0 | 0 | 33.53 | 33.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.08 | 23.36 | 0 | 7.62 | 2.1 | 23.36
M7.K1.T21 |  | 5.99 | 0 | 0 | 30.95 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 21.92 | 0 | 6.77 | 1.87 | 21.92
M7.K1.T22 |  | 7 | 0 | 0 | 33.81 | 33.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.32 | 22.79 | 0 | 8.26 | 2.28 | 22.79
M7.K1.T23 |  | 5.28 | 0 | 0 | 27.86 | 27.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.51 | 19.99 | 0 | 5.89 | 1.63 | 19.99
M7.K1.T24 |  | 5.15 | 0 | 0 | 27.11 | 27.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.77 | 19.43 | 0 | 5.76 | 1.59 | 19.43
M7.K1.T25 |  | 4.19 | 0 | 0 | 22.06 | 22.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 15.81 | 0 | 4.69 | 1.29 | 15.81
M7.K1.T26 |  | 10.96 | 0 | 0 | 57.83 | 57.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 41.5 | 0 | 12.23 | 3.37 | 41.5
M7.K1.T27 |  | 2.78 | 0 | 0 | 14.78 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 10.66 | 0 | 3.08 | 0.85 | 10.66
M7.K1.T28 |  | 4.55 | 0 | 0 | 23.99 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 17.21 | 0 | 5.08 | 1.4 | 17.21
M7.K1.T29 |  | 4.36 | 0 | 0 | 23.07 | 23.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.78 | 16.59 | 0 | 4.86 | 1.34 | 16.59
M7.K1.T30 |  | 9.46 | 0 | 0 | 49.52 | 49.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.89 | 35.35 | 0 | 10.62 | 2.93 | 35.35
M7.K1.T31 |  | 5.78 | 0 | 0 | 30.41 | 30.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.03 | 21.79 | 0 | 6.46 | 1.78 | 21.79
M7.K1.T32 |  | 2.65 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 9.82 | 0 | 2.98 | 0.82 | 9.82
K2 - 'Voda F-38-8b' |  | 30.82 | 79.14 | 0 | 872.13 | 872.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.82 | 469.74 | 169.08 | 174.99 | 48.01 | 469.74
M7.K2.T1 |  | 2.14 | 0 | 0 | 45.71 | 45.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.26 | 34.86 | 0 | 8.36 | 2.05 | 34.86
M7.K2.T2 |  | 1.78 | 0 | 0 | 9.36 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 6.71 | 0 | 1.99 | 0.55 | 6.71
M7.K2.T3 |  | 5.93 | 0 | 0 | 31.22 | 31.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.83 | 22.37 | 0 | 6.63 | 1.83 | 22.37
M7.K2.T4 |  | 4.97 | 0 | 0 | 26.16 | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 18.75 | 0 | 5.56 | 1.53 | 18.75
M7.K2.T5 |  | 4.78 | 0 | 0 | 25.15 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 18.02 | 0 | 5.34 | 1.47 | 18.02
M7.K2.T6 |  | 6.86 | 0 | 0 | 36.39 | 36.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.94 | 26.21 | 0 | 7.63 | 2.1 | 26.21
M7.K2.T7 |  | 4.36 | 0.59 | 0 | 28.59 | 28.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.23 | 19.08 | 1.38 | 6.1 | 1.68 | 19.08
M7.K2.T8 |  | 0 | 4.39 | 0 | 36.08 | 36.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.62 | 16.5 | 9.36 | 7.65 | 2.11 | 16.5
M7.K2.T9 |  | 0 | 2.35 | 0 | 20.01 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 9.67 | 5.01 | 3.99 | 1.1 | 9.67
M7.K2.T10 |  | 0 | 8.24 | 0 | 70.17 | 70.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.34 | 33.89 | 17.59 | 14 | 3.86 | 33.89
M7.K2.T11 |  | 0 | 2.55 | 0 | 21.74 | 21.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.48 | 10.5 | 5.45 | 4.33 | 1.2 | 10.5
M7.K2.T12 |  | 0 | 4.68 | 0 | 39.02 | 39.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.54 | 18.29 | 9.98 | 8.06 | 2.22 | 18.29
M7.K2.T13 |  | 0 | 10.61 | 0 | 91.08 | 91.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.02 | 44.46 | 22.67 | 17.94 | 4.95 | 44.46
M7.K2.T14 |  | 0 | 13.44 | 0 | 115.04 | 115.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.69 | 55.94 | 28.71 | 22.77 | 6.28 | 55.94
M7.K2.T15 |  | 0 | 3.88 | 0 | 33.01 | 33.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.62 | 15.95 | 8.27 | 6.58 | 1.82 | 15.95
M7.K2.T16 |  | 0 | 3.67 | 0 | 30.57 | 30.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 14.27 | 7.84 | 6.34 | 1.75 | 14.27
M7.K2.T17 |  | 0 | 3.44 | 0 | 29.34 | 29.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 14.23 | 7.34 | 5.83 | 1.61 | 14.23
M7.K2.T18 |  | 0 | 3.08 | 0 | 26.28 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.97 | 12.74 | 6.57 | 5.22 | 1.44 | 12.74
M7.K2.T19 |  | 0 | 6.84 | 0 | 60.75 | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 31.01 | 14.64 | 11.31 | 3.12 | 31.01
M7.K2.T20 |  | 0 | 2.38 | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 9.81 | 5.09 | 4.05 | 1.12 | 9.81
M7.K2.T21 |  | 0 | 2.19 | 0 | 18.52 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 8.85 | 4.68 | 3.74 | 1.03 | 8.85
M7.K2.T22 |  | 0 | 1.76 | 0 | 14.99 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 7.22 | 3.76 | 3 | 0.83 | 7.22
M7.K2.T23 |  | 0 | 1.53 | 0 | 13.06 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 6.31 | 3.27 | 2.6 | 0.72 | 6.31
M7.K2.T24 |  | 0 | 1.36 | 0 | 11.56 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 5.58 | 2.9 | 2.3 | 0.64 | 5.58
M7.K2.T25 |  | 0 | 2.15 | 0 | 18.04 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 8.54 | 4.58 | 3.68 | 1.02 | 8.54
K3 - 'Voda F-38-8c' |  | 0 | 72.79 | 0 | 866.97 | 866.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.82 | 490.09 | 156.89 | 165.17 | 44.66 | 490.09
M7.K3.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 24.58 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.39 | 19.87 | 0 | 3.69 | 0.83 | 19.87
M7.K3.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 25.56 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 20.67 | 0 | 3.84 | 0.86 | 20.67
M7.K3.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.38 | 68.01 | 0 | 12.54 | 2.83 | 68.01
M7.K3.T4 |  | 0 | 0 | 0 | 24.79 | 24.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.61 | 20.05 | 0 | 3.72 | 0.84 | 20.05
M7.K3.T5 |  | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.39 | 18.24 | 0 | 3.39 | 0.76 | 18.24
M7.K3.T6 |  | 0 | 0 | 0 | 29.07 | 29.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.86 | 23.52 | 0 | 4.35 | 0.98 | 23.52
M7.K3.T7 |  | 0 | 0.74 | 0 | 31.54 | 31.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.27 | 22.44 | 2.36 | 5.2 | 1.27 | 22.44
M7.K3.T8 |  | 0 | 10 | 0 | 85.15 | 85.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.14 | 41.14 | 21.34 | 16.98 | 4.68 | 41.14
M7.K3.T9 |  | 0 | 1.92 | 0 | 16.38 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 7.92 | 4.1 | 3.26 | 0.9 | 7.92
M7.K3.T10 |  | 0 | 2.08 | 0 | 17.76 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.56 | 8.62 | 4.44 | 3.53 | 0.97 | 8.62
M7.K3.T11 |  | 0 | 1.57 | 0 | 13.36 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.46 | 3.35 | 2.66 | 0.73 | 6.46
M7.K3.T12 |  | 0 | 1.51 | 0 | 12.89 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 6.26 | 3.22 | 2.56 | 0.71 | 6.26
M7.K3.T13 |  | 0 | 1.22 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 5.02 | 2.61 | 2.07 | 0.57 | 5.02
M7.K3.T14 |  | 0 | 1.43 | 0 | 12.14 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.84 | 3.05 | 2.44 | 0.67 | 5.84
M7.K3.T15 |  | 0 | 1.06 | 0 | 9.07 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 4.38 | 2.27 | 1.81 | 0.5 | 4.38
M7.K3.T16 |  | 0 | 2.08 | 0 | 17.73 | 17.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 8.57 | 4.44 | 3.53 | 0.97 | 8.57
M7.K3.T17 |  | 0 | 4.2 | 0 | 35.58 | 35.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 17.08 | 8.96 | 7.15 | 1.97 | 17.08
M7.K3.T18 |  | 0 | 3.38 | 0 | 28.84 | 28.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 13.96 | 7.22 | 5.74 | 1.58 | 13.96
M7.K3.T19 |  | 0 | 3.6 | 0 | 30.66 | 30.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 14.82 | 7.68 | 6.11 | 1.69 | 14.82
M7.K3.T20 |  | 0 | 3.15 | 0 | 26.72 | 26.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 12.81 | 6.73 | 5.38 | 1.48 | 12.81
M7.K3.T21 |  | 0 | 3.83 | 0 | 31.37 | 31.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.97 | 14.29 | 8.16 | 6.68 | 1.84 | 14.29
M7.K3.T22 |  | 0 | 5.28 | 0 | 44.72 | 44.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.19 | 21.41 | 11.28 | 9.01 | 2.49 | 21.41
M7.K3.T23 |  | 0 | 3.79 | 0 | 32.87 | 32.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.49 | 16.26 | 8.1 | 6.37 | 1.76 | 16.26
M7.K3.T24 |  | 0 | 2.1 | 0 | 17.86 | 17.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.64 | 8.63 | 4.47 | 3.56 | 0.98 | 8.63
M7.K3.T25 |  | 0 | 1.65 | 0 | 15.03 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 7.37 | 3.56 | 3.02 | 0.87 | 7.37
M7.K3.T26 |  | 0 | 1.69 | 0 | 15.79 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 7.47 | 3.68 | 3.37 | 1.01 | 7.47
M7.K3.T27 |  | 0 | 1.3 | 0 | 12.18 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 5.78 | 2.83 | 2.59 | 0.77 | 5.78
M7.K3.T28 |  | 0 | 1.55 | 0 | 14.08 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 6.43 | 3.36 | 3.12 | 0.93 | 6.43
M7.K3.T29 |  | 0 | 2.02 | 0 | 18.82 | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.51 | 8.91 | 4.38 | 4.01 | 1.2 | 8.91
M7.K3.T30 |  | 0 | 3.36 | 0 | 30.95 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.43 | 14.38 | 7.3 | 6.73 | 2.01 | 14.38
M7.K3.T31 |  | 0 | 2.17 | 0 | 19.01 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 8.14 | 4.72 | 4.47 | 1.33 | 8.14
M7.K3.T32 |  | 0 | 3.16 | 0 | 28.09 | 28.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.59 | 12.37 | 6.86 | 6.44 | 1.92 | 12.37
M7.K3.T33 |  | 0 | 2.94 | 0 | 27.43 | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 12.97 | 6.4 | 5.86 | 1.75 | 12.97
K4 - 'Voda F-38-8d' |  | 0 | 66.4 | 0 | 620.68 | 620.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.4 | 294.51 | 144.41 | 132.09 | 39.41 | 294.51
M7.K4.T1 |  | 0 | 1.34 | 0 | 12.48 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 5.92 | 2.9 | 2.66 | 0.79 | 5.92
M7.K4.T2 |  | 0 | 2.18 | 0 | 20.91 | 20.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.57 | 10.25 | 4.75 | 4.29 | 1.28 | 10.25
M7.K4.T3 |  | 0 | 4.42 | 0 | 44.04 | 44.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.37 | 22.66 | 9.64 | 8.53 | 2.54 | 22.66
M7.K4.T4 |  | 0 | 1.44 | 0 | 13.21 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 6.07 | 3.14 | 2.9 | 0.87 | 6.07
M7.K4.T5 |  | 0 | 2.46 | 0 | 22.35 | 22.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.96 | 10.2 | 5.34 | 4.95 | 1.48 | 10.2
M7.K4.T6 |  | 0 | 1.69 | 0 | 15.79 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 7.49 | 3.67 | 3.36 | 1 | 7.49
M7.K4.T7 |  | 0 | 1.28 | 0 | 11.87 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 5.58 | 2.78 | 2.55 | 0.76 | 5.58
M7.K4.T8 |  | 0 | 1.49 | 0 | 13.94 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 6.61 | 3.24 | 2.97 | 0.89 | 6.61
M7.K4.T9 |  | 0 | 1.03 | 0 | 9.65 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 4.58 | 2.24 | 2.05 | 0.61 | 4.58
M7.K4.T10 |  | 0 | 0.93 | 0 | 8.69 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 4.12 | 2.02 | 1.85 | 0.55 | 4.12
M7.K4.T11 |  | 0 | 1.3 | 0 | 12.27 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 5.88 | 2.84 | 2.58 | 0.77 | 5.88
M7.K4.T12 |  | 0 | 1.29 | 0 | 12.07 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 5.73 | 2.81 | 2.57 | 0.77 | 5.73
M7.K4.T13 |  | 0 | 3.08 | 0 | 28.95 | 28.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 13.86 | 6.7 | 6.1 | 1.82 | 13.86
M7.K4.T14 |  | 0 | 2.9 | 0 | 27.15 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 12.88 | 6.32 | 5.78 | 1.72 | 12.88
M7.K4.T15 |  | 0 | 3.49 | 0 | 32.78 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.24 | 15.64 | 7.6 | 6.93 | 2.07 | 15.64
M7.K4.T16 |  | 0 | 2.49 | 0 | 22.79 | 22.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.39 | 10.46 | 5.42 | 5.02 | 1.5 | 10.46
M7.K4.T17 |  | 0 | 2.53 | 0 | 23.29 | 23.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 10.82 | 5.5 | 5.07 | 1.51 | 10.82
M7.K4.T18 |  | 0 | 1.35 | 0 | 12.61 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 5.98 | 2.93 | 2.68 | 0.8 | 5.98
M7.K4.T19 |  | 0 | 3.6 | 0 | 33.79 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.24 | 16.12 | 7.83 | 7.15 | 2.13 | 16.12
M7.K4.T20 |  | 0 | 1.62 | 0 | 15.29 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.04 | 7.36 | 3.52 | 3.2 | 0.95 | 7.36
M7.K4.T21 |  | 0 | 4.39 | 0 | 41.75 | 41.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.08 | 20.27 | 9.56 | 8.66 | 2.58 | 20.27
M7.K4.T22 |  | 0 | 3.34 | 0 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.68 | 14.81 | 7.26 | 6.64 | 1.98 | 14.81
M7.K4.T23 |  | 0 | 1.1 | 0 | 10.31 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 4.92 | 2.39 | 2.18 | 0.65 | 4.92
M7.K4.T24 |  | 0 | 2.17 | 0 | 20.29 | 20.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 9.63 | 4.72 | 4.32 | 1.29 | 9.63
M7.K4.T25 |  | 0 | 3.97 | 0 | 36.83 | 36.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.22 | 17.3 | 8.63 | 7.92 | 2.36 | 17.3
M7.K4.T26 |  | 0 | 4.56 | 0 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.99 | 19.17 | 9.91 | 9.17 | 2.74 | 19.17
M7.K4.T27 |  | 0 | 3.32 | 0 | 29.51 | 29.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 13.01 | 7.2 | 6.76 | 2.02 | 13.01
M7.K4.T28 |  | 0 | 1.63 | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 7.18 | 3.55 | 3.25 | 0.97 | 7.18
K5 - 'Voda F-38-8e' |  | 0 | 51.11 | 1.52 | 636.47 | 636.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.1 | 345.4 | 116.94 | 128.06 | 36.69 | 345.4
M7.K5.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 28.76 | 28.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 23.26 | 0 | 4.32 | 0.97 | 23.26
M7.K5.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 40.47 | 40.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.17 | 32.68 | 0 | 6.11 | 1.38 | 32.68
M7.K5.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 45.31 | 45.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.96 | 36.37 | 0 | 7.02 | 1.58 | 36.37
M7.K5.T4 |  | 0 | 1.89 | 0 | 41.09 | 41.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 26.41 | 4.58 | 7.59 | 2.02 | 26.41
M7.K5.T5 |  | 0 | 1.77 | 0 | 16.53 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 7.84 | 3.85 | 3.52 | 1.05 | 7.84
M7.K5.T6 |  | 0 | 1.99 | 0 | 18.74 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.44 | 9 | 4.33 | 3.94 | 1.18 | 9
M7.K5.T7 |  | 0 | 2.13 | 0 | 20.08 | 20.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 9.64 | 4.63 | 4.22 | 1.26 | 9.64
M7.K5.T8 |  | 0 | 1.18 | 0 | 11.06 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 5.25 | 2.57 | 2.35 | 0.7 | 5.25
M7.K5.T9 |  | 0 | 1.79 | 0 | 16.84 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 8.03 | 3.9 | 3.56 | 1.06 | 8.03
M7.K5.T10 |  | 0 | 2.98 | 0 | 28.63 | 28.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.17 | 14.1 | 6.48 | 5.84 | 1.74 | 14.1
M7.K5.T11 |  | 0 | 1.57 | 0 | 14.57 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 6.86 | 3.41 | 3.13 | 0.93 | 6.86
M7.K5.T12 |  | 0 | 1.85 | 0 | 17.34 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 8.23 | 4.03 | 3.69 | 1.1 | 8.23
M7.K5.T13 |  | 0 | 2.3 | 0 | 21.22 | 21.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 9.91 | 4.99 | 4.59 | 1.37 | 9.91
M7.K5.T14 |  | 0 | 1.82 | 0 | 16.83 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 7.89 | 3.95 | 3.63 | 1.08 | 7.89
M7.K5.T15 |  | 0 | 1.7 | 0 | 15.91 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 7.58 | 3.69 | 3.37 | 1.01 | 7.58
M7.K5.T16 |  | 0 | 2.75 | 0 | 25.57 | 25.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 12.06 | 5.97 | 5.48 | 1.63 | 12.06
M7.K5.T17 |  | 0 | 2.66 | 0 | 22.98 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 9.66 | 5.77 | 5.49 | 1.64 | 9.66
M7.K5.T18 |  | 0 | 3.84 | 0 | 35.83 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.24 | 16.97 | 8.35 | 7.64 | 2.28 | 16.97
M7.K5.T19 |  | 0 | 1.57 | 0 | 14.66 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 6.95 | 3.41 | 3.12 | 0.93 | 6.95
M7.K5.T20 |  | 0 | 1.57 | 0 | 14.68 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.44 | 6.95 | 3.42 | 3.13 | 0.93 | 6.95
M7.K5.T21 |  | 0 | 3.3 | 0 | 30.76 | 30.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 14.53 | 7.18 | 6.58 | 1.96 | 14.53
M7.K5.T22 |  | 0 | 2.36 | 0 | 22.33 | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 10.79 | 5.13 | 4.66 | 1.39 | 10.79
M7.K5.T23 |  | 0 | 3.03 | 0 | 28.31 | 28.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.84 | 13.43 | 6.59 | 6.02 | 1.8 | 13.43
M7.K5.T24 |  | 0 | 1.44 | 0 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 6.37 | 3.12 | 2.85 | 0.85 | 6.37
M7.K5.T25 |  | 0 | 1.44 | 0 | 13.45 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 6.39 | 3.13 | 2.86 | 0.85 | 6.39
M7.K5.T26 |  | 0 | 1.43 | 0 | 13.35 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.13 | 6.33 | 3.11 | 2.84 | 0.85 | 6.33
M7.K5.T27 |  | 0 | 2.63 | 0 | 24.61 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 11.73 | 5.71 | 5.21 | 1.56 | 11.73
M7.K5.T28 |  | 0 | 0.15 | 0.95 | 16.09 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 6.76 | 4.04 | 3.85 | 1.15 | 6.76
M7.K5.T29 |  | 0 | 0 | 0.57 | 7.04 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 3.4 | 1.62 | 1.47 | 0.44 | 3.4
M8 - 'Vodovod F-38-10' |  | 20.52 | 42.41 | 1.97 | 514.94 | 514.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.85 | 265.12 | 96.37 | 107.21 | 41.15 | 265.12
K1 - 'Voda F-38-10' |  | 20.52 | 42.41 | 1.97 | 514.94 | 514.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.85 | 265.12 | 96.37 | 107.21 | 41.15 | 265.12
M8.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 5.71 | 0 | 1.22 | 0.38 | 5.71
M8.K1.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 14.61 | 0.25 | 3.06 | 0.97 | 14.61
M8.K1.T3 |  | 0 | 2.86 | 0 | 23.56 | 23.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 10.64 | 6.09 | 4.81 | 1.82 | 10.64
M8.K1.T4 |  | 0 | 5.31 | 0 | 42.69 | 42.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 18.53 | 11.28 | 9.07 | 3.42 | 18.53
M8.K1.T5 |  | 0 | 3.94 | 0 | 32.44 | 32.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.15 | 14.65 | 8.38 | 6.63 | 2.5 | 14.65
M8.K1.T6 |  | 0 | 3.03 | 0 | 25.25 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02 | 11.61 | 6.45 | 5.06 | 1.91 | 11.61
M8.K1.T7 |  | 0 | 3.63 | 0 | 30.2 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.93 | 13.83 | 7.73 | 6.07 | 2.29 | 13.83
M8.K1.T8 |  | 0 | 2.64 | 0 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.61 | 9.87 | 5.62 | 4.44 | 1.67 | 9.87
M8.K1.T9 |  | 0 | 3.22 | 0 | 26.47 | 26.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.23 | 11.91 | 6.85 | 5.42 | 2.05 | 11.91
M8.K1.T10 |  | 0 | 5.12 | 0 | 42.32 | 42.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.94 | 19.2 | 10.9 | 8.6 | 3.24 | 19.2
M8.K1.T11 |  | 0 | 4.23 | 0 | 35.18 | 35.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.88 | 16.14 | 9 | 7.07 | 2.67 | 16.14
M8.K1.T12 |  | 0 | 2.58 | 0 | 21.19 | 21.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.53 | 5.48 | 4.34 | 1.64 | 9.53
M8.K1.T13 |  | 0 | 2.7 | 0 | 22.46 | 22.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.26 | 10.27 | 5.76 | 4.52 | 1.71 | 10.27
M8.K1.T14 |  | 0 | 1.95 | 0 | 15.91 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.77 | 7.04 | 4.16 | 3.32 | 1.25 | 7.04
M8.K1.T15 |  | 0 | 1.21 | 0 | 10.41 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 4.61 | 2.72 | 2.17 | 0.82 | 4.61
M8.K1.T16 |  | 0 | 0 | 1.09 | 12.66 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 5.74 | 3.08 | 2.65 | 1.06 | 5.74
M8.K1.T17 |  | 0 | 0 | 0.88 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 5.15 | 2.6 | 2.44 | 1 | 5.15
M8.K1.T18 |  | 2.86 | 0 | 0 | 15.96 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 10.58 | 0 | 3.66 | 1.5 | 10.58
M8.K1.T19 |  | 3.76 | 0 | 0 | 20.51 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.22 | 13.34 | 0 | 4.88 | 2 | 13.34
M8.K1.T20 |  | 4.76 | 0 | 0 | 26.63 | 26.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.28 | 17.68 | 0 | 6.1 | 2.5 | 17.68
M8.K1.T21 |  | 3.8 | 0 | 0 | 21.23 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 14.06 | 0 | 4.88 | 2 | 14.06
M8.K1.T22 |  | 4.39 | 0 | 0 | 25.08 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 16.91 | 0 | 5.57 | 2.28 | 16.91
M8.K1.T23 |  | 0.95 | 0 | 0 | 5.31 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 3.51 | 0 | 1.22 | 0.5 | 3.51
M9 - 'Vodovod F-38-11' |  | 44.67 | 387.86 | 11.47 | 4190.93 | 4190.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151.28 | 1886 | 980.18 | 938.5 | 346.61 | 1886
K1 - 'Voda F-38-11-1a' |  | 44.67 | 0 | 0 | 256.62 | 256.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.47 | 172.34 | 0 | 62.36 | 18.76 | 172.34
M9.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.7 | 0 | 0.33 | 0.08 | 1.7
M9.K1.T2 |  | 2.85 | 0 | 0 | 25.61 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 18.38 | 0 | 5.45 | 1.53 | 18.38
M9.K1.T3 |  | 6.22 | 0 | 0 | 34.65 | 34.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.22 | 23.33 | 0 | 8.36 | 2.53 | 23.33
M9.K1.T4 |  | 7.64 | 0 | 0 | 42.17 | 42.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.64 | 28.22 | 0 | 10.3 | 3.12 | 28.22
M9.K1.T5 |  | 9.85 | 0 | 0 | 50.41 | 50.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.71 | 31.86 | 0 | 13.7 | 4.15 | 31.86
M9.K1.T6 |  | 4.54 | 0 | 0 | 24.86 | 24.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 16.56 | 0 | 6.13 | 1.86 | 16.56
M9.K1.T7 |  | 6.77 | 0 | 0 | 38.7 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 26.52 | 0 | 9 | 2.72 | 26.52
M9.K1.T8 |  | 2.27 | 0 | 0 | 12.74 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.59 | 8.63 | 0 | 3.04 | 0.92 | 8.63
M9.K1.T9 |  | 4.53 | 0 | 0 | 25.36 | 25.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 17.14 | 0 | 6.06 | 1.86 | 17.14
K2 - 'Voda F-38-11-1b' |  | 0 | 41.7 | 0 | 480.13 | 480.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.07 | 211.82 | 118.35 | 112.24 | 33.67 | 211.82
M9.K2.T1 |  | 0 | 1.69 | 0 | 39.48 | 39.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.23 | 24.24 | 4.79 | 8.03 | 2.17 | 24.24
M9.K2.T2 |  | 0 | 2.02 | 0 | 22.19 | 22.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.38 | 5.74 | 5.28 | 1.59 | 9.38
M9.K2.T3 |  | 0 | 1.52 | 0 | 16.72 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.58 | 7.12 | 4.31 | 3.96 | 1.2 | 7.12
M9.K2.T4 |  | 0 | 2.43 | 0 | 27.36 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.13 | 12.04 | 6.91 | 6.28 | 1.9 | 12.04
M9.K2.T5 |  | 0 | 2.26 | 0 | 25.08 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.86 | 10.8 | 6.42 | 5.87 | 1.77 | 10.8
M9.K2.T6 |  | 0 | 2.95 | 0 | 33.18 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 14.64 | 8.37 | 7.6 | 2.3 | 14.64
M9.K2.T7 |  | 0 | 1.68 | 0 | 18.93 | 18.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 8.34 | 4.78 | 4.34 | 1.31 | 8.34
M9.K2.T8 |  | 0 | 3.74 | 0 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.84 | 15.27 | 10.61 | 9.95 | 3.01 | 15.27
M9.K2.T9 |  | 0 | 2.24 | 0 | 21.46 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | 6.88 | 6.33 | 6.16 | 1.86 | 6.88
M9.K2.T10 |  | 0 | 1.42 | 0 | 17.53 | 17.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 8.77 | 4.04 | 3.52 | 1.07 | 8.77
M9.K2.T11 |  | 0 | 1.89 | 0 | 23.09 | 23.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.92 | 11.4 | 5.39 | 4.71 | 1.42 | 11.4
M9.K2.T12 |  | 0 | 2.08 | 0 | 22.47 | 22.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.27 | 9.28 | 5.89 | 5.45 | 1.65 | 9.28
M9.K2.T13 |  | 0 | 1.27 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 4.88 | 3.59 | 3.39 | 1.03 | 4.88
M9.K2.T14 |  | 0 | 1.11 | 0 | 12.94 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 6.04 | 3.15 | 2.8 | 0.85 | 6.04
M9.K2.T15 |  | 0 | 2.19 | 0 | 25.32 | 25.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.11 | 11.6 | 6.23 | 5.59 | 1.69 | 11.6
M9.K2.T16 |  | 0 | 1.81 | 0 | 20.23 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 8.84 | 5.13 | 4.67 | 1.41 | 8.84
M9.K2.T17 |  | 0 | 3.38 | 0 | 37.91 | 37.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.59 | 16.63 | 9.6 | 8.73 | 2.64 | 16.63
M9.K2.T18 |  | 0 | 1.37 | 0 | 15.01 | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 6.33 | 3.89 | 3.58 | 1.08 | 6.33
M9.K2.T19 |  | 0 | 0.99 | 0 | 10.97 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 4.76 | 2.8 | 2.55 | 0.77 | 4.76
M9.K2.T20 |  | 0 | 2.4 | 0 | 25.91 | 25.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.68 | 10.68 | 6.8 | 6.29 | 1.9 | 10.68
M9.K2.T21 |  | 0 | 1.26 | 0 | 12.13 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 3.9 | 3.57 | 3.48 | 1.05 | 3.9
K3 - 'Voda F-38-11-2a' |  | 0 | 52.7 | 5.51 | 579.42 | 579.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.57 | 237.43 | 140.87 | 137.28 | 56.99 | 237.43
M9.K3.T1 |  | 0 | 0 | 0.32 | 13.65 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 8.37 | 1.52 | 2.67 | 0.98 | 8.37
M9.K3.T2 |  | 0 | 0 | 0.72 | 8.37 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 3.43 | 2.05 | 1.97 | 0.82 | 3.43
M9.K3.T3 |  | 0 | 0 | 1.1 | 14.29 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 6.94 | 3.14 | 2.87 | 1.19 | 6.94
M9.K3.T4 |  | 0 | 0 | 1.68 | 18.89 | 18.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 7.3 | 4.77 | 4.66 | 1.94 | 7.3
M9.K3.T5 |  | 0 | 0 | 0.73 | 8.43 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 3.46 | 2.06 | 1.99 | 0.83 | 3.46
M9.K3.T6 |  | 0 | 0.27 | 0.97 | 13.92 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 5.79 | 3.38 | 3.24 | 1.35 | 5.79
M9.K3.T7 |  | 0 | 0.73 | 0 | 6.99 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.8 | 1.73 | 1.67 | 0.7 | 2.8
M9.K3.T8 |  | 0 | 0.83 | 0 | 7.95 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 3.18 | 1.97 | 1.91 | 0.79 | 3.18
M9.K3.T9 |  | 0 | 1.49 | 0 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.03 | 5.7 | 3.52 | 3.4 | 1.42 | 5.7
M9.K3.T10 |  | 0 | 3.47 | 0 | 33.18 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 13.31 | 8.21 | 7.95 | 3.31 | 13.31
M9.K3.T11 |  | 0 | 1.85 | 0 | 17.54 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 6.92 | 4.38 | 4.26 | 1.77 | 6.92
M9.K3.T12 |  | 0 | 2.46 | 0 | 25.05 | 25.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 11.22 | 5.82 | 5.47 | 2.27 | 11.22
M9.K3.T13 |  | 0 | 2.47 | 0 | 23.71 | 23.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.43 | 9.62 | 5.83 | 5.63 | 2.34 | 9.62
M9.K3.T14 |  | 0 | 3.17 | 0 | 30.38 | 30.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.01 | 12.24 | 7.5 | 7.25 | 3.02 | 12.24
M9.K3.T15 |  | 0 | 3.47 | 0 | 34.79 | 34.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 15.2 | 8.21 | 7.76 | 3.23 | 15.2
M9.K3.T16 |  | 0 | 3.1 | 0 | 29.94 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.59 | 12.26 | 7.33 | 7.06 | 2.94 | 12.26
M9.K3.T17 |  | 0 | 3.15 | 0 | 30.28 | 30.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.92 | 12.33 | 7.44 | 7.17 | 2.99 | 12.33
M9.K3.T18 |  | 0 | 3.54 | 0 | 34.86 | 34.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.46 | 14.79 | 8.37 | 7.98 | 3.32 | 14.79
M9.K3.T19 |  | 0 | 2.81 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 11.18 | 6.64 | 6.39 | 2.66 | 11.18
M9.K3.T20 |  | 0 | 2.26 | 0 | 21.26 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.25 | 5.35 | 5.22 | 2.17 | 8.25
M9.K3.T21 |  | 0 | 3.78 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 11.64 | 8.91 | 8.9 | 3.7 | 11.64
M9.K3.T22 |  | 0 | 2.1 | 0 | 20.03 | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 8.05 | 4.95 | 4.79 | 1.99 | 8.05
M9.K3.T23 |  | 0 | 3.93 | 0 | 36.09 | 36.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.63 | 13.42 | 9.28 | 9.14 | 3.8 | 13.42
M9.K3.T24 |  | 0 | 3.86 | 0 | 36.47 | 36.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.03 | 14.34 | 9.12 | 8.87 | 3.69 | 14.34
M9.K3.T25 |  | 0 | 3.97 | 0 | 38.35 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 15.71 | 9.39 | 9.04 | 3.76 | 15.71
K4 - 'Voda F-38-11-2b' |  | 0 | 88.17 | 4.26 | 894.11 | 894.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.1 | 370.22 | 220.44 | 207.65 | 86.78 | 370.22
M9.K4.T1 |  | 0 | 2.8 | 0 | 26.58 | 26.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.26 | 10.54 | 6.62 | 6.43 | 2.67 | 10.54
M9.K4.T2 |  | 0 | 3.73 | 0 | 35.9 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.47 | 14.64 | 8.81 | 8.49 | 3.53 | 14.64
M9.K4.T3 |  | 0 | 3.2 | 0 | 31.21 | 31.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.85 | 13.01 | 7.57 | 7.25 | 3.02 | 13.01
M9.K4.T4 |  | 0 | 3.57 | 0 | 34.55 | 34.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.15 | 14.22 | 8.44 | 8.11 | 3.38 | 14.22
M9.K4.T5 |  | 0 | 0.43 | 0 | 4.12 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 1.65 | 1.02 | 0.99 | 0.41 | 1.65
M9.K4.T6 |  | 0 | 2.69 | 0 | 26.29 | 26.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.99 | 10.97 | 6.37 | 6.11 | 2.54 | 10.97
M9.K4.T7 |  | 0 | 1.3 | 0 | 12.41 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 5 | 3.06 | 2.96 | 1.23 | 5
M9.K4.T8 |  | 0 | 1.84 | 0 | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 7.73 | 4.36 | 4.16 | 1.73 | 7.73
M9.K4.T9 |  | 0 | 2.64 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 11.1 | 6.25 | 5.96 | 2.48 | 11.1
M9.K4.T10 |  | 0 | 3.5 | 0 | 31.64 | 31.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.23 | 11.37 | 8.26 | 8.19 | 3.41 | 11.37
M9.K4.T11 |  | 0 | 2.66 | 0 | 25.41 | 25.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.11 | 10.19 | 6.29 | 6.09 | 2.53 | 10.19
M9.K4.T12 |  | 0 | 2.96 | 0 | 26.89 | 26.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.54 | 9.78 | 6.98 | 6.91 | 2.88 | 9.78
M9.K4.T13 |  | 0 | 2.78 | 0 | 26.98 | 26.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 11.15 | 6.57 | 6.31 | 2.63 | 11.15
M9.K4.T14 |  | 0 | 2 | 0 | 18.46 | 18.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.22 | 6.9 | 4.73 | 4.65 | 1.94 | 6.9
M9.K4.T15 |  | 0 | 0.89 | 0 | 8.41 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 3.35 | 2.09 | 2.03 | 0.84 | 3.35
M9.K4.T16 |  | 0 | 0.58 | 0 | 5.45 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 2.09 | 1.38 | 1.35 | 0.56 | 2.09
M9.K4.T17 |  | 0 | 1.57 | 0 | 15.97 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 7.15 | 3.71 | 3.49 | 1.45 | 7.15
M9.K4.T18 |  | 0 | 1.67 | 0 | 17.16 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.98 | 7.76 | 3.96 | 3.71 | 1.54 | 7.76
M9.K4.T19 |  | 0 | 2.93 | 0 | 27.26 | 27.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.92 | 10.38 | 6.93 | 6.79 | 2.82 | 10.38
M9.K4.T20 |  | 0 | 1.96 | 0 | 18.75 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.53 | 7.52 | 4.64 | 4.49 | 1.87 | 7.52
M9.K4.T21 |  | 0 | 1.56 | 0 | 14.89 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 5.97 | 3.68 | 3.57 | 1.48 | 5.97
M9.K4.T22 |  | 0 | 1.03 | 0 | 9.93 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 4.07 | 2.43 | 2.34 | 0.98 | 4.07
M9.K4.T23 |  | 0 | 0.85 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 3.39 | 2.02 | 1.85 | 0.78 | 3.39
M9.K4.T24 |  | 0 | 2.44 | 0 | 23.89 | 23.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | 10.53 | 5.76 | 5.22 | 2.19 | 10.53
M9.K4.T25 |  | 0 | 1.01 | 0 | 9.68 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.14 | 2.38 | 2.17 | 0.91 | 4.14
M9.K4.T26 |  | 0 | 1.42 | 0 | 13.68 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 5.89 | 3.35 | 3.06 | 1.28 | 5.89
M9.K4.T27 |  | 0 | 1.42 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 5.63 | 3.36 | 3.1 | 1.3 | 5.63
M9.K4.T28 |  | 0 | 3.16 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.76 | 12.58 | 7.45 | 6.85 | 2.88 | 12.58
M9.K4.T29 |  | 0 | 2.21 | 0 | 20.98 | 20.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 8.77 | 5.22 | 4.8 | 2.01 | 8.77
M9.K4.T30 |  | 0 | 1.45 | 0 | 13.66 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.54 | 5.66 | 3.41 | 3.15 | 1.32 | 5.66
M9.K4.T31 |  | 0 | 1.07 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 4.27 | 2.54 | 2.33 | 0.98 | 4.27
M9.K4.T32 |  | 0 | 1.03 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 4.1 | 2.44 | 2.24 | 0.94 | 4.1
M9.K4.T33 |  | 0 | 1.59 | 0 | 15.34 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 6.63 | 3.74 | 3.41 | 1.43 | 6.63
M9.K4.T34 |  | 0 | 1.58 | 0 | 15.04 | 15.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 6.29 | 3.74 | 3.44 | 1.44 | 6.29
M9.K4.T35 |  | 0 | 2.53 | 0 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 10.6 | 5.98 | 5.44 | 2.29 | 10.6
M9.K4.T36 |  | 0 | 1.89 | 0 | 17.95 | 17.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.81 | 7.51 | 4.47 | 4.11 | 1.72 | 7.51
M9.K4.T37 |  | 0 | 1.68 | 0 | 16.04 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.91 | 6.78 | 3.97 | 3.64 | 1.53 | 6.78
M9.K4.T38 |  | 0 | 1.58 | 0 | 15.02 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 6.28 | 3.74 | 3.43 | 1.44 | 6.28
M9.K4.T39 |  | 0 | 2.76 | 0 | 26.65 | 26.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.44 | 11.46 | 6.52 | 5.95 | 2.5 | 11.46
M9.K4.T40 |  | 0 | 2.66 | 0 | 25.19 | 25.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | 10.49 | 6.28 | 5.78 | 2.43 | 10.49
M9.K4.T41 |  | 0 | 2.8 | 0 | 27.09 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 11.69 | 6.62 | 6.03 | 2.53 | 11.69
M9.K4.T42 |  | 0 | 1.48 | 0 | 14.09 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 5.9 | 3.5 | 3.22 | 1.35 | 5.9
M9.K4.T43 |  | 0 | 2.43 | 0 | 22.44 | 22.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 8.95 | 5.73 | 5.33 | 2.24 | 8.95
M9.K4.T44 |  | 0 | 0.71 | 0 | 6.68 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 2.78 | 1.67 | 1.54 | 0.65 | 2.78
M9.K4.T45 |  | 0 | 0.13 | 1.39 | 18.52 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 8.78 | 4.26 | 3.77 | 1.58 | 8.78
M9.K4.T46 |  | 0 | 0 | 2 | 23.49 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 10.28 | 5.69 | 5.16 | 2.17 | 10.28
M9.K4.T47 |  | 0 | 0 | 0.86 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 4.29 | 2.45 | 2.24 | 0.94 | 4.29
K5 - 'Voda F-38-11-3' |  | 0 | 55.79 | 0 | 553.25 | 553.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.73 | 285.89 | 140.95 | 86.63 | 35.26 | 285.89
M9.K5.T1 |  | 0 | 3.01 | 0 | 43.64 | 43.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.28 | 25.82 | 9.19 | 6.1 | 2.17 | 25.82
M9.K5.T2 |  | 0 | 3.1 | 0 | 32.21 | 32.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.91 | 16.59 | 8.61 | 4.84 | 1.86 | 16.59
M9.K5.T3 |  | 0 | 3.73 | 0 | 39.21 | 39.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.84 | 20.48 | 10.37 | 5.77 | 2.22 | 20.48
M9.K5.T4 |  | 0 | 0.39 | 0 | 3.93 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 1.94 | 1.09 | 0.62 | 0.24 | 1.94
M9.K5.T5 |  | 0 | 0.69 | 0 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 3.53 | 1.92 | 1.03 | 0.4 | 3.53
M9.K5.T6 |  | 0 | 1.29 | 0 | 12.99 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.69 | 3.58 | 1.9 | 0.74 | 6.69
M9.K5.T7 |  | 0 | 2.19 | 0 | 21.22 | 21.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.06 | 10.46 | 6.04 | 3.28 | 1.28 | 10.46
M9.K5.T8 |  | 0 | 1.78 | 0 | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.62 | 9.04 | 4.92 | 2.63 | 1.03 | 9.04
M9.K5.T9 |  | 0 | 4.08 | 0 | 38.03 | 38.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.74 | 17.72 | 11.27 | 6.3 | 2.46 | 17.72
M9.K5.T10 |  | 0 | 0.57 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 2.21 | 1.47 | 0.91 | 0.37 | 2.21
M9.K5.T11 |  | 0 | 2.51 | 0 | 24.15 | 24.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | 12.61 | 5.93 | 3.81 | 1.61 | 12.61
M9.K5.T12 |  | 0 | 1.31 | 0 | 12.01 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 5.95 | 3.08 | 2.02 | 0.85 | 5.95
M9.K5.T13 |  | 0 | 2.54 | 0 | 23.33 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | 11.53 | 6 | 3.93 | 1.66 | 11.53
M9.K5.T14 |  | 0 | 2.94 | 0 | 26.95 | 26.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.72 | 13.31 | 6.94 | 4.55 | 1.92 | 13.31
M9.K5.T15 |  | 0 | 1.24 | 0 | 11.14 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 5.38 | 2.92 | 1.93 | 0.82 | 5.38
M9.K5.T16 |  | 0 | 0.91 | 0 | 8.01 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 3.74 | 2.15 | 1.44 | 0.61 | 3.74
M9.K5.T17 |  | 0 | 1.83 | 0 | 16.24 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 7.69 | 4.32 | 2.88 | 1.21 | 7.69
M9.K5.T18 |  | 0 | 1.63 | 0 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 7.36 | 3.84 | 2.52 | 1.06 | 7.36
M9.K5.T19 |  | 0 | 1.66 | 0 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 8.13 | 3.91 | 2.52 | 1.07 | 8.13
M9.K5.T20 |  | 0 | 2.71 | 0 | 25.33 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.12 | 12.8 | 6.4 | 4.16 | 1.76 | 12.8
M9.K5.T21 |  | 0 | 3.89 | 0 | 35.83 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 17.78 | 9.19 | 6.02 | 2.54 | 17.78
M9.K5.T22 |  | 0 | 1.86 | 0 | 17.23 | 17.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.09 | 8.64 | 4.38 | 2.86 | 1.21 | 8.64
M9.K5.T23 |  | 0 | 1.33 | 0 | 12.52 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 6.4 | 3.13 | 2.03 | 0.86 | 6.4
M9.K5.T24 |  | 0 | 2.2 | 0 | 21.37 | 21.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 11.28 | 5.2 | 3.32 | 1.4 | 11.28
M9.K5.T25 |  | 0 | 1.94 | 0 | 22.38 | 22.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 13.81 | 4.6 | 2.69 | 1.14 | 13.81
M9.K5.T26 |  | 0 | 1.52 | 0 | 17.64 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 10.91 | 3.62 | 2.11 | 0.89 | 10.91
M9.K5.T27 |  | 0 | 1.6 | 0 | 15.82 | 15.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 8.49 | 3.79 | 2.41 | 1.02 | 8.49
M9.K5.T28 |  | 0 | 1.32 | 0 | 11.77 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 5.63 | 3.1 | 2.06 | 0.87 | 5.63
K6 - 'Voda F-38-11-4a' |  | 0 | 55.07 | 1.7 | 556.39 | 556.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.86 | 236.24 | 136.32 | 126.36 | 52.95 | 236.24
M9.K6.T1 |  | 0 | 0 | 0.04 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 6.94 | 0.69 | 1.78 | 0.63 | 6.94
M9.K6.T2 |  | 0 | 0 | 1.5 | 16.34 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 6.27 | 4.26 | 4 | 1.68 | 6.27
M9.K6.T3 |  | 0 | 1.88 | 0.16 | 22.88 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.69 | 9.37 | 5.78 | 5.31 | 2.23 | 9.37
M9.K6.T4 |  | 0 | 1.32 | 0 | 12.37 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 5.04 | 3.12 | 2.89 | 1.21 | 5.04
M9.K6.T5 |  | 0 | 1.34 | 0 | 12.83 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 5.43 | 3.17 | 2.91 | 1.22 | 5.43
M9.K6.T6 |  | 0 | 1.38 | 0 | 13.86 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 6.38 | 3.25 | 2.9 | 1.22 | 6.38
M9.K6.T7 |  | 0 | 2.9 | 0 | 29.35 | 29.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.13 | 13.57 | 6.87 | 6.13 | 2.57 | 13.57
M9.K6.T8 |  | 0 | 5.36 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.39 | 23.48 | 12.66 | 11.44 | 4.81 | 23.48
M9.K6.T9 |  | 0 | 1.47 | 0 | 13.92 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.81 | 5.82 | 3.46 | 3.18 | 1.34 | 5.82
M9.K6.T10 |  | 0 | 1.46 | 0 | 13.82 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 5.75 | 3.45 | 3.18 | 1.33 | 5.75
M9.K6.T11 |  | 0 | 3.58 | 0 | 33.99 | 33.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.71 | 14.22 | 8.45 | 7.77 | 3.26 | 14.22
M9.K6.T12 |  | 0 | 2.48 | 0 | 21.67 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.47 | 7.69 | 5.84 | 5.58 | 2.35 | 7.69
M9.K6.T13 |  | 0 | 2.56 | 0 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10.04 | 6.05 | 5.58 | 2.34 | 10.04
M9.K6.T14 |  | 0 | 1.57 | 0 | 14.97 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 6.29 | 3.71 | 3.41 | 1.43 | 6.29
M9.K6.T15 |  | 0 | 1.69 | 0 | 15.85 | 15.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 6.52 | 3.98 | 3.67 | 1.54 | 6.52
M9.K6.T16 |  | 0 | 2.14 | 0 | 20.18 | 20.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 8.32 | 5.06 | 4.67 | 1.96 | 8.32
M9.K6.T17 |  | 0 | 1.73 | 0 | 16.41 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 6.87 | 4.08 | 3.75 | 1.58 | 6.87
M9.K6.T18 |  | 0 | 1.46 | 0 | 13.87 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 5.79 | 3.46 | 3.18 | 1.34 | 5.79
M9.K6.T19 |  | 0 | 2.77 | 0 | 26.73 | 26.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 11.51 | 6.54 | 5.96 | 2.5 | 11.51
M9.K6.T20 |  | 0 | 1.69 | 0 | 16.28 | 16.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 6.97 | 4 | 3.65 | 1.53 | 6.97
M9.K6.T21 |  | 0 | 1.11 | 0 | 10.56 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 4.43 | 2.62 | 2.41 | 1.01 | 4.43
M9.K6.T22 |  | 0 | 2.01 | 0 | 19.76 | 19.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.61 | 8.76 | 4.75 | 4.3 | 1.8 | 8.76
M9.K6.T23 |  | 0 | 1.85 | 0 | 17.52 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 7.33 | 4.36 | 4.01 | 1.68 | 7.33
M9.K6.T24 |  | 0 | 1.66 | 0 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 6.61 | 3.91 | 3.59 | 1.51 | 6.61
M9.K6.T25 |  | 0 | 2.96 | 0 | 27.39 | 27.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 10.93 | 6.99 | 6.51 | 2.73 | 10.93
M9.K6.T26 |  | 0 | 2.08 | 0 | 19.28 | 19.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.11 | 7.75 | 4.9 | 4.55 | 1.91 | 7.75
M9.K6.T27 |  | 0 | 1.82 | 0 | 17.21 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 7.17 | 4.29 | 3.95 | 1.66 | 7.17
M9.K6.T28 |  | 0 | 1.28 | 0 | 12.09 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.99 | 5.01 | 3.02 | 2.79 | 1.17 | 5.01
M9.K6.T29 |  | 0 | 1.51 | 0 | 14.37 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 6.01 | 3.57 | 3.29 | 1.38 | 6.01
K7 - 'Voda F-38-11-4b' |  | 0 | 94.42 | 0 | 871.01 | 871.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.49 | 372.06 | 223.26 | 205.98 | 62.19 | 372.06
M9.K7.T1 |  | 0 | 2.46 | 0 | 29.47 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.23 | 13.75 | 6.36 | 7.05 | 2.06 | 13.75
M9.K7.T2 |  | 0 | 4.16 | 0 | 36.59 | 36.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.26 | 14.51 | 9.81 | 9.16 | 2.77 | 14.51
M9.K7.T3 |  | 0 | 3.64 | 0 | 32.96 | 32.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.67 | 13.8 | 8.58 | 7.9 | 2.39 | 13.8
M9.K7.T4 |  | 0 | 2.02 | 0 | 18.84 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.68 | 8.31 | 4.76 | 4.32 | 1.31 | 8.31
M9.K7.T5 |  | 0 | 1.02 | 0 | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 4.02 | 2.4 | 2.19 | 0.66 | 4.02
M9.K7.T6 |  | 0 | 3.09 | 0 | 28.81 | 28.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 12.62 | 7.3 | 6.64 | 2.01 | 12.62
M9.K7.T7 |  | 0 | 4.01 | 0 | 37.03 | 37.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.72 | 15.98 | 9.47 | 8.65 | 2.61 | 15.98
M9.K7.T8 |  | 0 | 1.48 | 0 | 13.83 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 6.06 | 3.5 | 3.19 | 0.96 | 6.06
M9.K7.T9 |  | 0 | 3.32 | 0 | 30.88 | 30.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 13.49 | 7.84 | 7.14 | 2.16 | 13.49
M9.K7.T10 |  | 0 | 1.25 | 0 | 11.51 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 4.95 | 2.95 | 2.7 | 0.82 | 4.95
M9.K7.T11 |  | 0 | 2.33 | 0 | 20.87 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 8.58 | 5.49 | 5.08 | 1.54 | 8.58
M9.K7.T12 |  | 0 | 2.29 | 0 | 20.22 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 8.09 | 5.4 | 5.03 | 1.52 | 8.09
M9.K7.T13 |  | 0 | 3.17 | 0 | 28.45 | 28.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 11.7 | 7.48 | 6.92 | 2.09 | 11.7
M9.K7.T14 |  | 0 | 2.67 | 0 | 24.58 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.37 | 10.57 | 6.3 | 5.76 | 1.74 | 10.57
M9.K7.T15 |  | 0 | 2.83 | 0 | 26.08 | 26.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 11.24 | 6.67 | 6.1 | 1.84 | 11.24
M9.K7.T16 |  | 0 | 1.19 | 0 | 11.01 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 4.76 | 2.81 | 2.57 | 0.78 | 4.76
M9.K7.T17 |  | 0 | 1.17 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 4.64 | 2.77 | 2.53 | 0.76 | 4.64
M9.K7.T18 |  | 0 | 0.9 | 0 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 3.55 | 2.11 | 1.93 | 0.58 | 3.55
M9.K7.T19 |  | 0 | 0.95 | 0 | 8.79 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 3.78 | 2.25 | 2.06 | 0.62 | 3.78
M9.K7.T20 |  | 0 | 1.38 | 0 | 12.66 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 5.44 | 3.24 | 2.97 | 0.9 | 5.44
M9.K7.T21 |  | 0 | 1.17 | 0 | 10.76 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 4.59 | 2.77 | 2.54 | 0.77 | 4.59
M9.K7.T22 |  | 0 | 1.54 | 0 | 14.12 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.03 | 3.63 | 3.33 | 1.01 | 6.03
M9.K7.T23 |  | 0 | 2.25 | 0 | 20.05 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.87 | 8.16 | 5.3 | 4.92 | 1.49 | 8.16
M9.K7.T24 |  | 0 | 1.33 | 0 | 11.98 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 4.97 | 3.13 | 2.89 | 0.88 | 4.97
M9.K7.T25 |  | 0 | 4.06 | 0 | 40.23 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.92 | 19.25 | 9.6 | 8.49 | 2.57 | 19.25
M9.K7.T26 |  | 0 | 2.02 | 0 | 19.39 | 19.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 8.87 | 4.78 | 4.29 | 1.3 | 8.87
M9.K7.T27 |  | 0 | 1.23 | 0 | 11.32 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 4.87 | 2.9 | 2.65 | 0.8 | 4.87
M9.K7.T28 |  | 0 | 2.71 | 0 | 24.96 | 24.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.74 | 10.73 | 6.39 | 5.85 | 1.77 | 10.73
M9.K7.T29 |  | 0 | 2.9 | 0 | 25.24 | 25.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9.79 | 6.84 | 6.42 | 1.94 | 9.79
M9.K7.T30 |  | 0 | 1.99 | 0 | 16.93 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.77 | 6.29 | 4.69 | 4.45 | 1.34 | 6.29
M9.K7.T31 |  | 0 | 3.08 | 0 | 27.84 | 27.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.59 | 11.61 | 7.26 | 6.7 | 2.02 | 11.61
M9.K7.T32 |  | 0 | 1.84 | 0 | 16.94 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 7.31 | 4.33 | 3.96 | 1.2 | 7.31
M9.K7.T33 |  | 0 | 1.39 | 0 | 12.48 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 5.13 | 3.28 | 3.04 | 0.92 | 5.13
M9.K7.T34 |  | 0 | 1.2 | 0 | 11.01 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 4.73 | 2.82 | 2.58 | 0.78 | 4.73
M9.K7.T35 |  | 0 | 1.52 | 0 | 13.94 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 5.97 | 3.58 | 3.28 | 0.99 | 5.97
M9.K7.T36 |  | 0 | 1.26 | 0 | 11.86 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 5.29 | 2.97 | 2.69 | 0.81 | 5.29
M9.K7.T37 |  | 0 | 1.25 | 0 | 11.45 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 4.91 | 2.94 | 2.69 | 0.81 | 4.91
M9.K7.T38 |  | 0 | 2.24 | 0 | 21.09 | 21.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 9.38 | 5.29 | 4.79 | 1.45 | 9.38
M9.K7.T39 |  | 0 | 3.2 | 0 | 29.15 | 29.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.89 | 12.34 | 7.54 | 6.92 | 2.09 | 12.34
M9.K7.T40 |  | 0 | 2.32 | 0 | 20.43 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.24 | 8.1 | 5.48 | 5.12 | 1.55 | 8.1
M9.K7.T41 |  | 0 | 1.89 | 0 | 17.42 | 17.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 7.5 | 4.46 | 4.08 | 1.23 | 7.5
M9.K7.T42 |  | 0 | 2.15 | 0 | 19.89 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.73 | 8.65 | 5.06 | 4.62 | 1.4 | 8.65
M9.K7.T43 |  | 0 | 2.02 | 0 | 18.62 | 18.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.46 | 8.02 | 4.77 | 4.36 | 1.32 | 8.02
M9.K7.T44 |  | 0 | 2.51 | 0 | 22.93 | 22.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 9.71 | 5.93 | 5.45 | 1.65 | 9.71
K8 - 'Voda F-38-11-5' |  | 22.08 | 0 | 0 | 156.68 | 156.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.42 | 108.75 | 0 | 36.25 | 10.42 | 108.75
M9.K8.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 9.21 | 0 | 1.94 | 0.45 | 9.21
M9.K8.T2 |  | 1.57 | 0 | 0 | 39.85 | 39.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.63 | 30.24 | 0 | 7.5 | 1.88 | 30.24
M9.K8.T3 |  | 3.89 | 0 | 0 | 20.21 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 13.43 | 0 | 5.06 | 1.53 | 13.43
M9.K8.T4 |  | 4.86 | 0 | 0 | 25.14 | 25.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 16.66 | 0 | 6.34 | 1.91 | 16.66
M9.K8.T5 |  | 3.89 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 13.19 | 0 | 5.09 | 1.54 | 13.19
M9.K8.T6 |  | 2.93 | 0 | 0 | 15.09 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 9.96 | 0 | 3.83 | 1.16 | 9.96
M9.K8.T7 |  | 1.95 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 6.53 | 0 | 2.55 | 0.77 | 6.53
M9.K8.T8 |  | 2.01 | 0 | 0 | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 6.44 | 0 | 2.66 | 0.8 | 6.44
M9.K8.T9 |  | 0.96 | 0 | 0 | 4.79 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 3.08 | 0 | 1.27 | 0.38 | 3.08

## Profili (hidden)
Ilirska bistrica |  |  |  |  | Oznaka | Fi | Dolzina
Oznaka | Premer | Dolzina |  |  | M1 - 'Vodovod F-38-1' | 250 | 674.37
Po Mrezah |  |  |  |  | M2 - 'Vodovod F-38-2' | 250 | 1643.62
M1 - 'Vodovod F-38-1' |  |  |  |  | M3 - 'Vodovod F-38-3' | 200 | 1466.35
Total Mreza |  |  |  |  | M4 - 'Vodovod F-38-4' | 200 | 3355
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 674.37 |  |  | M5 - 'Vodovod F-38-6' | 200 | 1660.21
Po Kanalih |  |  |  |  | M6 - 'Vodovod F-38-7' | 200 | 2781.52
K1 - 'Vodovod F-38-1a' |  |  |  |  | M7 - 'Vodovod F-38-8' | 150 | 2494.42
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 105.02 |  |  | M8 - 'Vodovod F-38-10' | 125 | 358.14
K2 - 'Vodovod F-38-1b' |  |  |  |  | M9 - 'Vodovod F-38-11' | 100 | 2443.84
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 569.34 |  |  |  | 125 | 1166.59
M2 - 'Vodovod F-38-2'
Total Mreza
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 1643.62
Po Kanalih |  |  |  |  | Oznaka | Fi | Dolzina
K1 - 'Vodovod F-38-2a'
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 537.68 |  |  | M1 - 'Vodovod F-38-1' | 250 | 674.37
K2 - 'Vodovod F-38-2b' |  |  |  |  | M2 - 'Vodovod F-38-2' | 250 | 1643.62
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 576.88 |  |  | M3 - 'Vodovod F-38-3' | 200 | 1469.42
K3 - 'Vodovod F-38-2c' |  |  |  |  | M4 - 'Vodovod F-38-4' | 200 | 3355
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 529.05 |  |  | M5 - 'Vodovod F-38-6' | 200 | 1660.21
M3 - 'Vodovod F-38-3' |  |  |  |  | M6 - 'Vodovod F-38-7' | 200 | 2781.52
Total Mreza |  |  |  |  | M7 - 'Vodovod F-38-8' | 150 | 2494.42
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 1397.18 |  |  | M8 - 'Vodovod F-38-10' | 125 | 358.14
NL DN 200 ISOPAM | 200 | 69.17
Po Kanalih
K1 - 'Vodovod F-38-3a'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 425.39
NL DN 200 ISOPAM | 200 | 69.17
K2 - 'Vodovod F-38-3b'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 543.62
K3 - 'Vodovod F-38-3c'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 428.17
M4 - 'Vodovod F-38-4'
Total Mreza
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 3355
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-4a'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 590.82
K2 - 'Voda F-38-4b'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 222.67
K3 - 'Voda F-38-4c'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 581.55
K4 - 'Voda F-38-4d'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 494.44
K5 - 'Voda F-38-4e'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 490.13
K6 - 'Voda F-38-4f'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 490.58
K7 - 'Voda F-38-4g'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 484.81
M5 - 'Vodovod F-38-6'
Total Mreza
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 1660.21
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-6a'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 552.59
K2 - 'Voda F-38-6b'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 551.91
K3 - 'Voda F-38-6c'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 555.71
M6 - 'Vodovod F-38-7'
Total Mreza
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 2781.52
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-7a'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 548.93
K2 - 'Voda F-38-7b'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 572.35
K3 - 'Voda F-38-7c'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 550.19
K4 - 'Voda F-38-7d'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 546.31
K5 - 'Voda F-38-7e'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 563.74
M7 - 'Vodovod F-38-8'
Total Mreza
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 2494.42
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-08a'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 499.47
K2 - 'Voda F-38-08b'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 512.55
K3 - 'Voda F-38-08c'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 504.89
K4 - 'Voda F-38-08d'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 511.14
K5 - 'Voda F-38-08e'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 466.37
M8 - 'Vodovod F-38-10'
Total Mreza
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 358.14
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-10'
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 358.14
M9 - 'Vodovod F-38-11'
Total Mreza
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 2443.84
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 1166.59
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-11-1a'
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 221.78
K2 - 'Voda F-38-11-1b'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 430.95 | 652.73
K3 - 'Voda F-38-11-2a'
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 481.64
K4 - 'Voda F-38-11-2b'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 369.63
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 388.34 | 1239.61
K5 - 'Voda F-38-11-3'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 366.69
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 74.82 | 441.51
K6 - 'Voda F-38-11-4a'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 479.43
K7 - 'Voda F-38-11-4b'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 797.14 | 1276.57 | 1276.57
Oznaka | Fi | Dolzina
K8 - 'Voda F-38-11-5'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 133.86

## LT PZI (hidden)
Ilirska bistrica
Oznaka | Ime | X | Y | Stacionaza | K.Pokrova | K.Dna | K.Vtoka | K. Iztoka | Globina
M1 | Vodovod F-38-1
M1.K1 | Vodovod F-38-1a
1 | 1 | 442091.5265 | 47229.1558 | 0 | 460.12 | 458.87 | 458.87 | 458.87 | 1.25
2 | 2 | 442095.5579 | 47235.5995 | 7.601 | 460.09 | 458.83 | 458.83 | 458.83 | 1.26
3 | 3 | 442098.2685 | 47239.9321 | 12.712 | 460.47 | 458.8 | 458.8 | 458.8 | 1.67
4 | 4 | 442098.3422 | 47244.9315 | 17.712 | 458.7 | 457.45 | 457.45 | 457.45 | 1.25
5 | 5 | 442098.5406 | 47258.3874 | 31.169 | 449.71 | 448.46 | 448.46 | 448.46 | 1.25
6 | 6 | 442098.797 | 47275.7769 | 48.56 | 438.22 | 436.97 | 436.97 | 436.97 | 1.25
7 | 7 | 442098.932 | 47284.9272 | 57.712 | 433.03 | 431.78 | 431.78 | 431.78 | 1.25
8 | 8 | 442098.9802 | 47288.1998 | 60.985 | 431.81 | 430.47 | 430.47 | 430.47 | 1.34
9 | 9 | 442099.0426 | 47293.1618 | 65.947 | 430.81 | 429.32 | 429.32 | 429.32 | 1.49
10 | 10 | 442096.6408 | 47294.6068 | 68.75 | 429 | 427.6 | 427.6 | 427.6 | 1.4
11 | 11 | 442092.616 | 47297.0283 | 73.447 | 428.47 | 427.13 | 427.13 | 427.13 | 1.34
12 | 12 | 442086.6274 | 47300.6313 | 80.436 | 427.97 | 426.43 | 426.43 | 426.43 | 1.54
13 | 13 | 442080.1512 | 47304.5276 | 87.994 | 426.6 | 422.47 | 422.47 | 422.47 | 4.13
14 | 14 | 442080.54 | 47310.4104 | 93.889 | 425.12 | 422.44 | 422.44 | 422.44 | 2.68
15 | 15 | 442080.6939 | 47312.7399 | 96.224 | 425.13 | 422.43 | 422.43 | 422.43 | 2.7
16 | 16 | 442081.0237 | 47317.729 | 101.224 | 425.72 | 422.4 | 422.4 | 422.4 | 3.32
17 | 17 | 442081.2743 | 47321.5207 | 105.024 | 426.09 | 424.4 | 424.4 | 424.4 | 1.69
M1.K2 | Vodovod F-38-1b
1 | 17 | 442081.2743 | 47321.5207 | 0 | 426.09 | 424.4 | 424.4 | 424.4 | 1.69
2 | 18 | 442081.604 | 47326.5098 | 5 | 426.13 | 424.51 | 424.51 | 424.51 | 1.61
3 | 19 | 442070.1212 | 47334.0868 | 18.757 | 425.22 | 423.6 | 423.6 | 423.6 | 1.62
4 | 20 | 442057.2644 | 47342.1255 | 33.92 | 423.62 | 421.87 | 421.87 | 421.87 | 1.75
5 | 21 | 442038.3041 | 47348.49 | 53.92 | 422.1 | 419.58 | 419.58 | 419.58 | 2.52
6 | 22 | 442018.87 | 47347.15 | 73.401 | 419.01 | 417.24 | 417.24 | 417.24 | 1.77
7 | 23 | 442005.87 | 47341.46 | 87.591 | 417.07 | 415.54 | 415.54 | 415.54 | 1.53
8 | 24 | 441991.7134 | 47334.9209 | 103.185 | 416.36 | 414.76 | 414.76 | 414.76 | 1.6
9 | 25 | 441984.366 | 47331.7562 | 111.185 | 416.09 | 414.36 | 414.36 | 414.36 | 1.73
10 | 26 | 441970.17 | 47323.16 | 127.781 | 415.06 | 413.53 | 413.53 | 413.53 | 1.53
11 | 27 | 441958.8951 | 47319.4684 | 139.645 | 414.81 | 413.34 | 413.34 | 413.34 | 1.47
12 | 28 | 441949.77 | 47316.42 | 149.266 | 414.63 | 413.19 | 413.19 | 413.19 | 1.44
13 | 29 | 441934.03 | 47308.44 | 166.913 | 414.45 | 412.9 | 412.9 | 412.9 | 1.55
14 | 30 | 441920.25 | 47298.84 | 183.707 | 413.66 | 412.15 | 412.15 | 412.15 | 1.51
15 | 31 | 441906.04 | 47290.53 | 200.169 | 412.92 | 411.41 | 411.41 | 411.41 | 1.51
16 | 32 | 441892.51 | 47280.83 | 216.817 | 412.66 | 411.14 | 411.14 | 411.14 | 1.52
17 | 33 | 441885 | 47275.44 | 226.061 | 412.52 | 410.99 | 410.99 | 410.99 | 1.53
18 | 34 | 441880.77 | 47271.2 | 232.05 | 412.36 | 410.9 | 410.9 | 410.9 | 1.46
19 | 35 | 441875.8 | 47265.82 | 239.374 | 412.12 | 410.52 | 410.52 | 410.52 | 1.6
20 | 36 | 441869.85 | 47259.41 | 248.12 | 411.69 | 410.08 | 410.08 | 410.08 | 1.61
21 | 37 | 441863.5728 | 47252.2766 | 257.622 | 411.15 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 1.56
22 | 38 | 441860.5221 | 47247.1771 | 263.564 | 410.86 | 409.29 | 409.29 | 409.29 | 1.56
23 | 39 | 441855.69 | 47238.42 | 273.566 | 410.35 | 408.78 | 408.78 | 408.78 | 1.57
24 | 40 | 441854.25 | 47232.12 | 280.029 | 410.06 | 408.55 | 408.55 | 408.55 | 1.51
25 | 41 | 441846.68 | 47216.1 | 297.747 | 409.27 | 407.91 | 407.91 | 407.91 | 1.36
26 | 42 | 441837.2195 | 47199.0191 | 317.273 | 408.75 | 407.23 | 407.23 | 407.23 | 1.52
27 | 43 | 441834.54 | 47194.18 | 322.805 | 408.6 | 407.04 | 407.04 | 407.04 | 1.56
28 | 44 | 441827.4 | 47182.08 | 336.854 | 408.09 | 406.54 | 406.54 | 406.54 | 1.54
29 | 45 | 441825.26 | 47179.33 | 340.339 | 407.95 | 406.42 | 406.42 | 406.42 | 1.53
30 | 46 | 441819.74 | 47172.7 | 348.966 | 407.61 | 406.12 | 406.12 | 406.12 | 1.49
31 | 47 | 441812.26 | 47163.225 | 361.037 | 407.33 | 405.82 | 405.82 | 405.82 | 1.51
32 | 48 | 441806.86 | 47156.38 | 369.756 | 407.13 | 405.6 | 405.6 | 405.6 | 1.53
33 | 49 | 441801.74 | 47147.64 | 379.885 | 406.89 | 405.35 | 405.35 | 405.35 | 1.55
34 | 50 | 441796.76 | 47139.135 | 389.741 | 406.66 | 405.1 | 405.1 | 405.1 | 1.56
35 | 51 | 441791.09 | 47129.47 | 400.946 | 406.4 | 404.82 | 404.82 | 404.82 | 1.58
36 | 52 | 441778.05 | 47103.78 | 429.756 | 405.53 | 404.1 | 404.1 | 404.1 | 1.43
37 | 53 | 441775.37 | 47097.52 | 436.566 | 405.34 | 403.93 | 403.93 | 403.93 | 1.41
38 | 54 | 441771.34 | 47085.14 | 449.585 | 405.05 | 403.61 | 403.61 | 403.61 | 1.44
39 | 55 | 441769.5091 | 47080.6379 | 454.446 | 404.97 | 403.48 | 403.48 | 403.48 | 1.48
40 | 56 | 441765.97 | 47072.16 | 463.633 | 404.82 | 403.35 | 403.35 | 403.35 | 1.47
41 | 57 | 441759.04 | 47065.25 | 473.419 | 404.65 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 1.45
42 | 58 | 441745.22 | 47051.47 | 492.935 | 404.31 | 402.91 | 402.91 | 402.91 | 1.4
43 | 59 | 441734.23 | 47046.94 | 504.822 | 404.14 | 402.73 | 402.73 | 402.73 | 1.41
44 | 60 | 441723.55 | 47042.54 | 516.373 | 403.98 | 402.55 | 402.55 | 402.55 | 1.43
45 | 61 | 441700.58 | 47036.96 | 540.011 | 403.91 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 1.45
46 | 62 | 441677.0877 | 47028.4095 | 565.011 | 403.86 | 402.36 | 402.36 | 402.36 | 1.5
47 | 63 | 441673.0155 | 47026.9273 | 569.345 | 403.85 | 402.34 | 402.34 | 402.34 | 1.5
M2 | Vodovod F-38-2
M2.K1 | Vodovod F-38-2a
1 | 1 | 441330.365 | 47146.905 | 0 | 401.57 | 400.11 | 400.11 | 400.11 | 1.46
2 | 2 | 441320.3632 | 47151.7493 | 11.113 | 401.58 | 400.16 | 400.16 | 400.16 | 1.42
3 | 3 | 441303.9257 | 47164.7726 | 32.085 | 401.76 | 400.24 | 400.24 | 400.24 | 1.51
4 | 4 | 441294.4989 | 47172.9052 | 44.535 | 401.97 | 400.43 | 400.43 | 400.43 | 1.54
5 | 5 | 441287.2462 | 47165.2831 | 55.056 | 402.04 | 400.58 | 400.58 | 400.58 | 1.45
6 | 6 | 441277.635 | 47169.2292 | 65.446 | 402.26 | 400.74 | 400.74 | 400.74 | 1.52
7 | 7 | 441262.344 | 47167.5613 | 80.827 | 402.34 | 400.86 | 400.86 | 400.86 | 1.47
8 | 8 | 441223.8538 | 47156.6755 | 120.827 | 402.28 | 400.7 | 400.7 | 400.7 | 1.58
9 | 9 | 441195.0001 | 47148.4618 | 150.827 | 402.24 | 400.58 | 400.58 | 400.58 | 1.66
10 | 10 | 441183.6537 | 47145.2922 | 162.608 | 402.23 | 400.51 | 400.51 | 400.51 | 1.71
11 | 11 | 441175.0918 | 47141.1758 | 172.108 | 404.71 | 400.45 | 400.45 | 400.45 | 4.26
12 | 12 | 441169.2425 | 47138.3635 | 178.598 | 404.59 | 400.42 | 400.42 | 400.42 | 4.17
13 | 13 | 441160.6807 | 47134.2471 | 188.098 | 401.5 | 400.36 | 400.36 | 400.36 | 1.14
14 | 14 | 441149.4004 | 47128.8238 | 200.615 | 401.98 | 400.28 | 400.28 | 400.28 | 1.69
15 | 15 | 441140.7655 | 47126.4543 | 209.569 | 401.79 | 400.23 | 400.23 | 400.23 | 1.56
16 | 16 | 441136.5574 | 47136.9228 | 220.852 | 401.85 | 400.28 | 400.28 | 400.28 | 1.58
17 | 17 | 441131.6878 | 47149.1712 | 234.032 | 401.86 | 400.33 | 400.33 | 400.33 | 1.53
18 | 18 | 441125.6477 | 47161.6806 | 247.924 | 401.95 | 400.38 | 400.38 | 400.38 | 1.57
19 | 19 | 441120.9713 | 47170.3843 | 257.804 | 402.02 | 400.47 | 400.47 | 400.47 | 1.55
20 | 20 | 441110.8014 | 47187.0368 | 277.316 | 402.24 | 400.63 | 400.63 | 400.63 | 1.61
21 | 21 | 441098.635 | 47203.2385 | 297.578 | 402.55 | 400.93 | 400.93 | 400.93 | 1.62
22 | 22 | 441083.5461 | 47219.3512 | 319.652 | 402.87 | 401.25 | 401.25 | 401.25 | 1.62
23 | 23 | 441068.9971 | 47232.6819 | 339.385 | 403.12 | 401.53 | 401.53 | 401.53 | 1.59
24 | 24 | 441054.2109 | 47245.7216 | 359.1 | 403.24 | 401.73 | 401.73 | 401.73 | 1.51
25 | 25 | 441040.146 | 47256.8122 | 377.011 | 403.48 | 401.91 | 401.91 | 401.91 | 1.57
26 | 26 | 441028.6936 | 47264.3174 | 390.704 | 403.64 | 402.05 | 402.05 | 402.05 | 1.59
27 | 27 | 441012.2387 | 47275.8862 | 410.819 | 404 | 402.35 | 402.35 | 402.35 | 1.65
28 | 28 | 440998.7378 | 47284.44 | 426.801 | 404.19 | 402.59 | 402.59 | 402.59 | 1.6
29 | 29 | 440986.2651 | 47290.0431 | 440.475 | 404.29 | 402.7 | 402.7 | 402.7 | 1.59
30 | 30 | 440974.2437 | 47294.6972 | 453.365 | 404.36 | 402.8 | 402.8 | 402.8 | 1.56
31 | 31 | 440964.5686 | 47297.983 | 463.583 | 404.39 | 402.76 | 402.76 | 402.76 | 1.64
32 | 32 | 440944.9822 | 47303.4433 | 483.916 | 404.42 | 402.68 | 402.68 | 402.68 | 1.74
33 | 33 | 440927.7954 | 47307.0482 | 501.477 | 404.27 | 402.61 | 402.61 | 402.61 | 1.66
34 | 34 | 440910.3682 | 47309.959 | 519.146 | 404.04 | 402.54 | 402.54 | 402.54 | 1.51
35 | 35 | 440892.0292 | 47312.6608 | 537.683 | 404.02 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 1.56
M2.K2 | Vodovod F-38-2b
1 | 35 | 440892.0292 | 47312.6608 | 0 | 404.02 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 1.56
2 | 36 | 440879.7888 | 47314.4362 | 12.368 | 404.31 | 402.56 | 402.56 | 402.56 | 1.75
3 | 37 | 440864.3323 | 47316.678 | 27.987 | 404.02 | 402.69 | 402.69 | 402.69 | 1.34
4 | 38 | 440846.3291 | 47319.2891 | 46.178 | 404.35 | 402.83 | 402.83 | 402.83 | 1.52
5 | 39 | 440830.0607 | 47321.6487 | 62.617 | 404.65 | 403 | 403 | 403 | 1.64
6 | 40 | 440817.2206 | 47323.511 | 75.591 | 404.72 | 403.14 | 403.14 | 403.14 | 1.58
7 | 41 | 440796.1938 | 47326.915 | 96.892 | 404.97 | 403.36 | 403.36 | 403.36 | 1.61
8 | 42 | 440775.3789 | 47331.0696 | 118.117 | 405.1 | 403.47 | 403.47 | 403.47 | 1.63
9 | 43 | 440771.4978 | 47333.8162 | 122.872 | 405.14 | 403.49 | 403.49 | 403.49 | 1.65
10 | 44 | 440758.0057 | 47338.5499 | 137.17 | 405.23 | 403.56 | 403.56 | 403.56 | 1.66
11 | 45 | 440742.4828 | 47346.1229 | 154.442 | 405.35 | 403.62 | 403.62 | 403.62 | 1.73
12 | 46 | 440734.9963 | 47350.9693 | 163.36 | 405.41 | 403.64 | 403.64 | 403.64 | 1.76
13 | 47 | 440727.8971 | 47356.3014 | 172.239 | 405.41 | 403.67 | 403.67 | 403.67 | 1.74
14 | 48 | 440718.6981 | 47364.2837 | 184.418 | 405.42 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 1.72
15 | 49 | 440707.5293 | 47374.2965 | 199.418 | 405.45 | 403.75 | 403.75 | 403.75 | 1.7
16 | 50 | 440696.2958 | 47384.2367 | 214.418 | 405.46 | 403.8 | 403.8 | 403.8 | 1.66
17 | 51 | 440685.0671 | 47394.1824 | 229.418 | 405.36 | 403.84 | 403.84 | 403.84 | 1.52
18 | 52 | 440678.3176 | 47392.7822 | 236.312 | 405.39 | 403.86 | 403.86 | 403.86 | 1.53
19 | 53 | 440674.7305 | 47396.2655 | 241.312 | 405.35 | 403.88 | 403.88 | 403.88 | 1.48
20 | 54 | 440671.1435 | 47399.7488 | 246.312 | 405.31 | 403.81 | 403.81 | 403.81 | 1.5
21 | 55 | 440671.2086 | 47406.5237 | 253.087 | 405.21 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 1.5
22 | 56 | 440656.4124 | 47419.9799 | 273.087 | 405.02 | 403.43 | 403.43 | 403.43 | 1.59
23 | 57 | 440641.5349 | 47433.3463 | 293.087 | 404.71 | 403.15 | 403.15 | 403.15 | 1.56
24 | 58 | 440626.4775 | 47446.5096 | 313.087 | 404.47 | 402.87 | 402.87 | 402.87 | 1.59
25 | 59 | 440619.0912 | 47453.2501 | 323.086 | 404.34 | 402.74 | 402.74 | 402.74 | 1.6
26 | 60 | 440610.0944 | 47458.7238 | 333.617 | 404.23 | 402.6 | 402.6 | 402.6 | 1.62
27 | 61 | 440588.5936 | 47478.4058 | 362.766 | 403.84 | 402.24 | 402.24 | 402.24 | 1.6
28 | 62 | 440567.2789 | 47498.6529 | 392.165 | 403.45 | 401.87 | 401.87 | 401.87 | 1.58
29 | 63 | 440559.9504 | 47503.8267 | 401.136 | 403.36 | 401.75 | 401.75 | 401.75 | 1.61
30 | 64 | 440554.5217 | 47509.2495 | 408.809 | 403.28 | 401.65 | 401.65 | 401.65 | 1.63
31 | 65 | 440546.1909 | 47518.2967 | 421.107 | 403.17 | 401.55 | 401.55 | 401.55 | 1.62
32 | 66 | 440531.7067 | 47535.5434 | 443.629 | 402.97 | 401.37 | 401.37 | 401.37 | 1.6
33 | 67 | 440520.9873 | 47548.6737 | 460.58 | 402.89 | 401.29 | 401.29 | 401.29 | 1.6
34 | 68 | 440506.7919 | 47566.3394 | 483.242 | 402.79 | 401.19 | 401.19 | 401.19 | 1.6
35 | 69 | 440499.5143 | 47576.0254 | 495.357 | 402.73 | 401.13 | 401.13 | 401.13 | 1.6
36 | 70 | 440484.9037 | 47592.8856 | 517.667 | 402.63 | 401.04 | 401.04 | 401.04 | 1.59
37 | 71 | 440476.0683 | 47603.6582 | 531.6 | 402.56 | 400.98 | 400.98 | 400.98 | 1.59
38 | 72 | 440463.902 | 47617.0061 | 549.66 | 402.48 | 400.89 | 400.89 | 400.89 | 1.59
39 | 73 | 440456.3747 | 47623.3221 | 559.486 | 402.42 | 400.84 | 400.84 | 400.84 | 1.59
40 | 74 | 440443.0474 | 47634.5051 | 576.884 | 402.33 | 400.75 | 400.75 | 400.75 | 1.58
M2.K3 | Vodovod F-38-2c
1 | 74 | 440443.0474 | 47634.5051 | 0 | 402.33 | 400.75 | 400.75 | 400.75 | 1.58
2 | 75 | 440431.4632 | 47643.9228 | 14.929 | 402.19 | 400.62 | 400.62 | 400.62 | 1.57
3 | 76 | 440416.8258 | 47655.7764 | 33.765 | 402.11 | 400.46 | 400.46 | 400.46 | 1.65
4 | 77 | 440401.4975 | 47668.1896 | 53.489 | 402.15 | 400.54 | 400.54 | 400.54 | 1.61
5 | 78 | 440386.5663 | 47680.2811 | 72.702 | 402.21 | 400.61 | 400.61 | 400.61 | 1.6
6 | 79 | 440377.9573 | 47687.2667 | 83.789 | 402.25 | 400.66 | 400.66 | 400.66 | 1.59
7 | 80 | 440342.4399 | 47717.3349 | 130.324 | 402.43 | 401.03 | 401.03 | 401.03 | 1.4
8 | 81 | 440317.1407 | 47741.3749 | 165.224 | 403.1 | 401.5 | 401.5 | 401.5 | 1.6
9 | 82 | 440306.5427 | 47752.2853 | 180.434 | 403.45 | 401.71 | 401.71 | 401.71 | 1.74
10 | 83 | 440306.1756 | 47752.7227 | 181.005 | 403.46 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | 1.74
11 | 84 | 440282.7128 | 47781.2607 | 217.95 | 403.85 | 402.21 | 402.21 | 402.21 | 1.64
12 | 85 | 440276.6347 | 47790.5848 | 229.08 | 403.95 | 402.31 | 402.31 | 402.31 | 1.64
13 | 86 | 440265.0544 | 47804.1289 | 246.9 | 404.08 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 1.61
14 | 87 | 440254.4765 | 47823.0944 | 268.616 | 404.27 | 402.65 | 402.65 | 402.65 | 1.61
15 | 88 | 440240.9789 | 47847.2948 | 296.326 | 404.54 | 402.96 | 402.96 | 402.96 | 1.58
16 | 89 | 440230.9959 | 47867.5357 | 318.895 | 404.82 | 403.21 | 403.21 | 403.21 | 1.61
17 | 90 | 440217.7832 | 47899.0317 | 353.05 | 404.95 | 403.38 | 403.38 | 403.38 | 1.56
18 | 91 | 440201.151 | 47938.7916 | 396.149 | 404.65 | 403.05 | 403.05 | 403.05 | 1.6
19 | 92 | 440186.3565 | 47968.4065 | 429.253 | 404.05 | 402.5 | 402.5 | 402.5 | 1.55
20 | 93 | 440169.4435 | 48007.2561 | 471.625 | 403.36 | 401.74 | 401.74 | 401.74 | 1.62
21 | 94 | 440159.9206 | 48029.6932 | 495.999 | 402.99 | 401.31 | 401.31 | 401.31 | 1.68
22 | 95 | 440146.914 | 48060.0797 | 529.052 | 402.65 | 401 | 401 | 401 | 1.65
M3 | Vodovod F-38-3
M3.K1 | Vodovod F-38-3a
1 | 1 | 440146.914 | 48060.0797 | 0 | 402.65 | 401.02 | 401.02 | 401.02 | 1.63
2 | 2 | 440137.0612 | 48054.8721 | 11.144 | 402.38 | 400.74 | 400.74 | 400.74 | 1.64
3 | 3 | 440124.9624 | 48048.4776 | 24.829 | 402.04 | 400.4 | 400.4 | 400.4 | 1.64
4 | 4 | 440115.4846 | 48043.4683 | 35.549 | 401.79 | 400.2 | 400.2 | 400.2 | 1.6
5 | 5 | 440091.1792 | 48017.8423 | 70.868 | 401.09 | 399.53 | 399.53 | 399.53 | 1.56
6 | 6 | 440079.1649 | 47994.6462 | 96.991 | 400.85 | 399.27 | 399.27 | 399.27 | 1.58
7 | 7 | 440071.3567 | 47981.8386 | 111.991 | 400.71 | 399.12 | 399.12 | 399.12 | 1.59
8 | 8 | 440062.1895 | 47969.9636 | 126.993 | 400.62 | 399.05 | 399.05 | 399.05 | 1.57
9 | 9 | 440051.0453 | 47959.9233 | 141.993 | 400.52 | 398.97 | 398.97 | 398.97 | 1.55
10 | 10 | 440038.0055 | 47952.5095 | 156.993 | 400.43 | 398.9 | 398.9 | 398.9 | 1.53
11 | 11 | 440023.999 | 47947.1413 | 171.993 | 400.33 | 398.82 | 398.82 | 398.82 | 1.51
12 | 12 | 439999.4399 | 47942.445 | 196.997 | 400.3 | 398.7 | 398.7 | 398.7 | 1.6
13 | 13 | 439994.5073 | 47941.6272 | 201.997 | 400.35 | 398.72 | 398.72 | 398.72 | 1.63
14 | 14 | 439992.4567 | 47939.4374 | 204.997 | 400.4 | 398.72 | 398.72 | 398.72 | 1.68
15 | 15 | 439936.6388 | 47933.8291 | 261.096 | 400.43 | 398.89 | 398.89 | 398.89 | 1.53
16 | 16 | 439931.8038 | 47935.1028 | 266.096 | 400.4 | 398.91 | 398.91 | 398.91 | 1.5
17 | 17 | 439928.3623 | 47930.1879 | 272.096 | 400.38 | 398.95 | 398.95 | 398.95 | 1.43
18 | 18 | 439932.8185 | 47922.8154 | 280.711 | 400.29 | 398.98 | 398.98 | 398.98 | 1.31
19 | 19 | 439930.6498 | 47916.8115 | 287.094 | 400.28 | 399.01 | 399.01 | 399.01 | 1.27
20 | 20 | 439928.3397 | 47906.328 | 297.829 | 400.45 | 399.05 | 399.05 | 399.05 | 1.4
21 | 21 | 439933.2287 | 47876.7556 | 327.803 | 400.69 | 399.16 | 399.16 | 399.16 | 1.53
22 | 22 | 439936.7124 | 47854.5817 | 350.249 | 400.62 | 399.25 | 399.25 | 399.25 | 1.37
23 | 23 | 439934.9465 | 47852.4386 | 353.026 | 400.93 | 399.26 | 399.26 | 399.26 | 1.67
24 | 24 | 439936.4649 | 47821.3787 | 384.123 | 400.99 | 399.38 | 399.38 | 399.38 | 1.61
25 | 25 | 439934.9553 | 47796.4728 | 409.075 | 400.88 | 399.22 | 399.22 | 399.22 | 1.65
26 | 26 | 439930.6681 | 47761.7364 | 444.075 | 400.59 | 398.99 | 398.99 | 398.99 | 1.6
27 | 27 | 439929.075 | 47748.94 | 456.97 | 400.52 | 398.91 | 398.91 | 398.91 | 1.61
28 | 28 | 439938.6848 | 47727.8088 | 480.183 | 399.49 | 397.86 | 397.86 | 397.86 | 1.62
29 | 29 | 439948.934 | 47713.6898 | 497.63 | 399.17 | 397.57 | 397.57 | 397.57 | 1.6
M3.K2 | Vodovod F-38-3b
1 | 29 | 439948.934 | 47713.6898 | 0 | 399.17 | 397.57 | 397.57 | 397.57 | 1.6
2 | 30 | 439966.881 | 47694.945 | 25.951 | 398.8 | 397.31 | 397.31 | 397.31 | 1.49
3 | 31 | 439977.0936 | 47685.6271 | 39.776 | 398.8 | 397.25 | 397.25 | 397.25 | 1.54
4 | 32 | 439993.9725 | 47667.9028 | 64.251 | 399.29 | 397.67 | 397.67 | 397.67 | 1.61
5 | 33 | 439995.8912 | 47667.3382 | 66.251 | 399.35 | 397.68 | 397.68 | 397.68 | 1.67
6 | 34 | 439998.6685 | 47664.4588 | 70.252 | 399.39 | 397.7 | 397.7 | 397.7 | 1.7
7 | 35 | 439999.1482 | 47662.5172 | 72.252 | 399.39 | 397.7 | 397.7 | 397.7 | 1.69
8 | 36 | 440010.3128 | 47650.886 | 88.374 | 399.36 | 397.77 | 397.77 | 397.77 | 1.59
9 | 37 | 440023.0913 | 47638.2626 | 106.336 | 399.33 | 397.93 | 397.93 | 397.93 | 1.41
10 | 38 | 440011.814 | 47613.1613 | 133.855 | 399.77 | 398.17 | 398.17 | 398.17 | 1.6
11 | 39 | 440000.8867 | 47587.8603 | 161.415 | 400.2 | 398.6 | 398.6 | 398.6 | 1.6
12 | 40 | 439994.7172 | 47573.5757 | 176.975 | 400.02 | 398.42 | 398.42 | 398.42 | 1.6
13 | 41 | 439980.4852 | 47540.5942 | 212.896 | 399.55 | 397.95 | 397.95 | 397.95 | 1.6
14 | 42 | 439969.5161 | 47513.0952 | 242.502 | 399.29 | 397.59 | 397.59 | 397.59 | 1.7
15 | 43 | 439964.1685 | 47499.6822 | 256.941 | 399.3 | 397.65 | 397.65 | 397.65 | 1.65
16 | 44 | 439950.7398 | 47473.0756 | 286.745 | 399.37 | 397.77 | 397.77 | 397.77 | 1.6
17 | 45 | 439928.8315 | 47445.7804 | 321.745 | 399.55 | 397.95 | 397.95 | 397.95 | 1.6
18 | 46 | 439908.5691 | 47417.2421 | 356.745 | 399.79 | 398.19 | 398.19 | 398.19 | 1.6
19 | 47 | 439882.5853 | 47374.2359 | 406.991 | 400.74 | 399 | 399 | 399 | 1.74
20 | 48 | 439874.8323 | 47364.9966 | 419.052 | 401.14 | 399.05 | 399.05 | 399.05 | 2.1
21 | 49 | 439860.5917 | 47368.9712 | 433.837 | 401.26 | 399.11 | 399.11 | 399.11 | 2.15
22 | 50 | 439852.2548 | 47353.9256 | 451.038 | 402.21 | 400.6 | 400.6 | 400.6 | 1.61
23 | 51 | 439848.4439 | 47347.9019 | 458.166 | 402.45 | 400.83 | 400.83 | 400.83 | 1.62
24 | 52 | 439836.0262 | 47332.7029 | 477.793 | 403.08 | 401.45 | 401.45 | 401.45 | 1.63
25 | 53 | 439826.2627 | 47321.8594 | 492.384 | 403.52 | 401.92 | 401.92 | 401.92 | 1.6
26 | 54 | 439815.1466 | 47312.1868 | 507.119 | 403.95 | 402.14 | 402.14 | 402.14 | 1.81
27 | 55 | 439803.7937 | 47303.352 | 521.505 | 404.38 | 402.36 | 402.36 | 402.36 | 2.02
28 | 56 | 439797.8558 | 47298.7704 | 529.005 | 404.67 | 402.39 | 402.39 | 402.39 | 2.28
29 | 57 | 439786.2839 | 47289.8419 | 543.621 | 405.24 | 403.64 | 403.64 | 403.64 | 1.6
M3.K3 | Vodovod F-38-3c
1 | 57 | 439786.2839 | 47289.8419 | 0 | 405.24 | 403.64 | 403.64 | 403.64 | 1.6
2 | 58 | 439770.3209 | 47277.5426 | 20.152 | 406.12 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 1.63
3 | 59 | 439768.825 | 47277.6527 | 21.652 | 406.22 | 404.56 | 404.56 | 404.56 | 1.66
4 | 60 | 439767.2407 | 47276.432 | 23.652 | 406.31 | 404.64 | 404.64 | 404.64 | 1.67
5 | 61 | 439766.0524 | 47275.5166 | 25.152 | 406.38 | 404.72 | 404.72 | 404.72 | 1.66
6 | 62 | 439765.7765 | 47274.0422 | 26.652 | 406.38 | 404.79 | 404.79 | 404.79 | 1.59
7 | 63 | 439729.9525 | 47246.4403 | 71.876 | 408.65 | 407.05 | 407.05 | 407.05 | 1.6
8 | 64 | 439692.1857 | 47217.4709 | 119.474 | 411.52 | 409.92 | 409.92 | 409.92 | 1.6
9 | 65 | 439697.2597 | 47210.6547 | 127.971 | 411.54 | 409.94 | 409.94 | 409.94 | 1.6
10 | 66 | 439683.6534 | 47200.2194 | 145.118 | 412.55 | 410.95 | 410.95 | 410.95 | 1.6
11 | 67 | 439659.8578 | 47181.9569 | 175.114 | 414.37 | 412.77 | 412.77 | 412.77 | 1.6
12 | 68 | 439634.4735 | 47162.4342 | 207.137 | 416.31 | 414.71 | 414.71 | 414.71 | 1.6
13 | 69 | 439614.6638 | 47147.1988 | 232.128 | 417.87 | 416.27 | 416.27 | 416.27 | 1.6
14 | 70 | 439596.9189 | 47133.5515 | 254.514 | 419.28 | 417.68 | 417.68 | 417.68 | 1.6
15 | 71 | 439561.0722 | 47106.3332 | 299.523 | 421.95 | 420.35 | 420.35 | 420.35 | 1.6
16 | 72 | 439515.9553 | 47071.6752 | 356.415 | 425.33 | 423.73 | 423.73 | 423.73 | 1.6
17 | 73 | 439508.4285 | 47065.208 | 366.339 | 425.96 | 424.36 | 424.36 | 424.36 | 1.6
18 | 74 | 439506.24 | 47053.22 | 378.525 | 427.3 | 425.7 | 425.7 | 425.7 | 1.6
19 | 75 | 439500.3279 | 47045.8303 | 387.989 | 427.5 | 425.9 | 425.9 | 425.9 | 1.6
20 | 76 | 439489.58 | 47022.4394 | 413.731 | 428.63 | 427.03 | 427.03 | 427.03 | 1.6
21 | 77 | 439486.5465 | 47015.2297 | 421.553 | 429.42 | 427.27 | 427.27 | 427.27 | 2.16
22 | 78 | 439483.98 | 47009.13 | 428.17 | 430.08 | 428.48 | 428.48 | 428.48 | 1.6
M4 | Vodovod F-38-4
M4.K1 | Voda F-38-4a
1 | 1 | 439519.9965 | 47045.7156 | 0 | 427.28 | 425.68 | 425.68 | 425.68 | 1.6
2 | 2 | 439517.91 | 47043.56 | 3 | 427.22 | 425.68 | 425.68 | 425.68 | 1.54
3 | 3 | 439512.075 | 47048.39 | 10.575 | 427.26 | 425.66 | 425.66 | 425.66 | 1.6
4 | 4 | 439501.0801 | 47057.5235 | 24.868 | 426.63 | 424.92 | 424.92 | 424.92 | 1.71
5 | 5 | 439491.8568 | 47065.2001 | 36.868 | 427.05 | 425.4 | 425.4 | 425.4 | 1.65
6 | 6 | 439480.5505 | 47069.2358 | 48.873 | 427.48 | 425.85 | 425.85 | 425.85 | 1.63
7 | 7 | 439467.28 | 47062.96 | 63.553 | 427.69 | 426.09 | 426.09 | 426.09 | 1.6
8 | 8 | 439452.33 | 47055.89 | 80.09 | 427.92 | 426.32 | 426.32 | 426.32 | 1.6
9 | 9 | 439427.28 | 47043.6 | 107.993 | 428.5 | 426.9 | 426.9 | 426.9 | 1.6
10 | 10 | 439403.15 | 47032.61 | 134.508 | 429.56 | 427.96 | 427.96 | 427.96 | 1.6
11 | 11 | 439385.78 | 47021.66 | 155.041 | 431.05 | 429.45 | 429.45 | 429.45 | 1.6
12 | 12 | 439376.4 | 47005.67 | 173.579 | 433.01 | 431.41 | 431.41 | 431.41 | 1.6
13 | 13 | 439373.31 | 46981.65 | 197.797 | 435.53 | 433.93 | 433.93 | 433.93 | 1.6
14 | 14 | 439366.44 | 46975.02 | 207.345 | 436.64 | 435.04 | 435.04 | 435.04 | 1.6
15 | 15 | 439352.87 | 46973.35 | 221.017 | 438.06 | 436.46 | 436.46 | 436.46 | 1.6
16 | 16 | 439319.02 | 46974.55 | 254.888 | 441.06 | 439.46 | 439.46 | 439.46 | 1.6
17 | 17 | 439301.5127 | 46969.548 | 273.096 | 443.26 | 441.66 | 441.66 | 441.66 | 1.6
18 | 18 | 439281.4969 | 46961.1167 | 294.815 | 445.96 | 444.36 | 444.36 | 444.36 | 1.6
19 | 19 | 439271.8754 | 46955.7374 | 305.838 | 447.33 | 445.73 | 445.73 | 445.73 | 1.6
20 | 20 | 439263.8349 | 46944.9913 | 319.26 | 448.67 | 447.07 | 447.07 | 447.07 | 1.6
21 | 21 | 439266.4082 | 46923.7218 | 340.684 | 450.81 | 449.21 | 449.21 | 449.21 | 1.6
22 | 22 | 439271.4799 | 46906.4618 | 358.674 | 452.18 | 450.58 | 450.58 | 450.58 | 1.6
23 | 23 | 439263.4767 | 46895.7913 | 372.012 | 452.06 | 450.83 | 450.83 | 450.83 | 1.23
24 | 24 | 439254.8702 | 46890.6994 | 382.012 | 452.61 | 451.01 | 451.01 | 451.01 | 1.6
25 | 25 | 439242.9895 | 46883.6703 | 395.816 | 453.21 | 451.61 | 451.61 | 451.61 | 1.6
26 | 26 | 439210.11 | 46863.55 | 434.364 | 454.33 | 452.73 | 452.73 | 452.73 | 1.6
27 | 27 | 439195.03 | 46856.18 | 451.148 | 454.82 | 453.22 | 453.22 | 453.22 | 1.6
28 | 28 | 439168.16 | 46844.15 | 480.588 | 455.48 | 453.88 | 453.88 | 453.88 | 1.6
29 | 29 | 439158.68 | 46839.56 | 491.121 | 455.67 | 454.07 | 454.07 | 454.07 | 1.6
30 | 30 | 439125.73 | 46823.45 | 527.798 | 456.44 | 454.84 | 454.84 | 454.84 | 1.6
31 | 31 | 439114.1742 | 46813.2131 | 543.236 | 457.09 | 455.49 | 455.49 | 455.49 | 1.6
32 | 32 | 439104.7411 | 46794.9543 | 563.788 | 457.46 | 455.86 | 455.86 | 455.86 | 1.6
33 | 33 | 439095.8212 | 46780.4416 | 580.823 | 458.01 | 456.41 | 456.41 | 456.41 | 1.6
34 | 34 | 439089.8828 | 46772.3958 | 590.823 | 458.45 | 456.8 | 456.8 | 456.8 | 1.65
M4.K2 | Voda F-38-4b
1 | 35 | 438971.65 | 46743.83 | 0 | 471.13 | 469.53 | 469.53 | 469.53 | 1.6
2 | 36 | 438955.9737 | 46728.7497 | 21.752 | 473.85 | 472.25 | 472.25 | 472.25 | 1.6
3 | 37 | 438944.0328 | 46727.4272 | 33.766 | 475 | 473.4 | 473.4 | 473.4 | 1.6
4 | 38 | 438913.2202 | 46724.0145 | 64.767 | 475.29 | 473.65 | 473.65 | 473.65 | 1.64
5 | 39 | 438891.355 | 46721.645 | 86.76 | 475.48 | 473.88 | 473.88 | 473.88 | 1.6
6 | 40 | 438842.4852 | 46716.1204 | 135.941 | 479.85 | 478.25 | 478.25 | 478.25 | 1.6
7 | 41 | 438807.1313 | 46705.1737 | 172.951 | 480.79 | 479.18 | 479.18 | 479.18 | 1.6
8 | 42 | 438779.4962 | 46693.5972 | 202.913 | 482.01 | 480.36 | 480.36 | 480.36 | 1.66
9 | 43 | 438761.68 | 46688.94 | 221.328 | 482.7 | 481.1 | 481.1 | 481.1 | 1.6
10 | 44 | 438761.9643 | 46687.6273 | 222.671 | 482.97 | 481.37 | 481.37 | 481.37 | 1.6
M4.K3 | Voda F-38-4c
1 | 43 | 438761.68 | 46688.94 | 0 | 482.7 | 481.1 | 481.1 | 481.1 | 1.6
2 | 45 | 438745.335 | 46683.93 | 17.096 | 482.55 | 480.95 | 480.95 | 480.95 | 1.6
3 | 46 | 438728.2244 | 46680.2434 | 34.599 | 482.22 | 480.62 | 480.62 | 480.62 | 1.6
4 | 47 | 438698.232 | 46675.1037 | 65.028 | 481.86 | 480.26 | 480.26 | 480.26 | 1.6
5 | 48 | 438681.4961 | 46673.5698 | 81.835 | 481.55 | 479.95 | 479.95 | 479.95 | 1.6
6 | 49 | 438671.2693 | 46669.4104 | 92.875 | 481.48 | 479.88 | 479.88 | 479.88 | 1.6
7 | 50 | 438656.7291 | 46665.1928 | 108.014 | 480.93 | 479.33 | 479.33 | 479.33 | 1.6
8 | 51 | 438635.0112 | 46662.2806 | 129.927 | 480.82 | 479.22 | 479.22 | 479.22 | 1.6
9 | 52 | 438631.0198 | 46670.3984 | 138.973 | 480.98 | 479.38 | 479.38 | 479.38 | 1.6
10 | 53 | 438596.5873 | 46672.1503 | 173.45 | 481.76 | 480.16 | 480.16 | 480.16 | 1.6
11 | 54 | 438578.3869 | 46669.0142 | 191.918 | 482.46 | 480.86 | 480.86 | 480.86 | 1.6
12 | 55 | 438568.5446 | 46665.1953 | 202.475 | 483.3 | 481.7 | 481.7 | 481.7 | 1.6
13 | 56 | 438550.0649 | 46654.4001 | 223.877 | 484.18 | 482.58 | 482.58 | 482.58 | 1.6
14 | 57 | 438531.8371 | 46642.1227 | 245.854 | 484.91 | 483.31 | 483.31 | 483.31 | 1.6
15 | 58 | 438508.3285 | 46625.5578 | 274.613 | 485.74 | 484.14 | 484.14 | 484.14 | 1.6
16 | 59 | 438479.4969 | 46604.5755 | 310.271 | 487.55 | 485.95 | 485.95 | 485.95 | 1.6
17 | 60 | 438467.5078 | 46595.8485 | 325.1 | 488 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 1.6
18 | 61 | 438453.5918 | 46582.7678 | 344.199 | 488.47 | 486.87 | 486.87 | 486.87 | 1.6
19 | 62 | 438425.5744 | 46553.3715 | 384.808 | 489.71 | 488.11 | 488.11 | 488.11 | 1.6
20 | 63 | 438400.8928 | 46534.5805 | 415.829 | 490.3 | 488.7 | 488.7 | 488.7 | 1.6
21 | 64 | 438379.3534 | 46520.3899 | 441.622 | 490.58 | 488.98 | 488.98 | 488.98 | 1.6
22 | 65 | 438359.6016 | 46507.5547 | 465.178 | 490.79 | 489.19 | 489.19 | 489.19 | 1.6
23 | 66 | 438341.8181 | 46495.7358 | 486.531 | 490.96 | 489.36 | 489.36 | 489.36 | 1.6
24 | 67 | 438324.7987 | 46483.3449 | 507.583 | 491.24 | 489.64 | 489.64 | 489.64 | 1.6
25 | 68 | 438308.853 | 46471.7869 | 527.277 | 491.49 | 489.89 | 489.89 | 489.89 | 1.6
26 | 69 | 438283.8532 | 46454.0497 | 557.93 | 492.01 | 490.41 | 490.41 | 490.41 | 1.6
27 | 70 | 438265.252 | 46439.4851 | 581.555 | 492.55 | 490.95 | 490.95 | 490.95 | 1.6
M4.K4 | Voda F-38-4d
1 | 70 | 438265.252 | 46439.4851 | 0 | 492.55 | 490.95 | 490.95 | 490.95 | 1.6
2 | 71 | 438251.697 | 46424.7121 | 20.049 | 493.04 | 491.44 | 491.44 | 491.44 | 1.6
3 | 72 | 438244.8834 | 46414.4839 | 32.339 | 493.27 | 491.67 | 491.67 | 491.67 | 1.6
4 | 73 | 438239.0736 | 46404.4552 | 43.929 | 493.45 | 491.85 | 491.85 | 491.85 | 1.6
5 | 74 | 438225.3114 | 46376.6704 | 74.936 | 493.86 | 492.26 | 492.26 | 492.26 | 1.6
6 | 75 | 438213.5928 | 46353.3001 | 101.079 | 494.18 | 492.58 | 492.58 | 492.58 | 1.6
7 | 76 | 438202.5602 | 46330.4339 | 126.468 | 494.31 | 492.71 | 492.71 | 492.71 | 1.6
8 | 77 | 438191.6834 | 46308.9504 | 150.548 | 494.47 | 492.87 | 492.87 | 492.87 | 1.6
9 | 78 | 438181.0259 | 46286.8122 | 175.118 | 494.65 | 493.05 | 493.05 | 493.05 | 1.6
10 | 79 | 438170.1092 | 46263.3257 | 201.018 | 495.14 | 493.54 | 493.54 | 493.54 | 1.6
11 | 80 | 438156.5264 | 46234.7017 | 232.701 | 496.75 | 495.15 | 495.15 | 495.15 | 1.6
12 | 81 | 438141.058 | 46206.1596 | 265.165 | 498.7 | 497.1 | 497.1 | 497.1 | 1.6
13 | 82 | 438127.6394 | 46180.1736 | 294.411 | 499.62 | 498.02 | 498.02 | 498.02 | 1.6
14 | 83 | 438112.7891 | 46148.603 | 329.3 | 500.16 | 498.56 | 498.56 | 498.56 | 1.6
15 | 84 | 438100.9637 | 46118.6626 | 361.491 | 500.59 | 498.99 | 498.99 | 498.99 | 1.6
16 | 85 | 438093.9114 | 46092.8441 | 388.255 | 500.89 | 499.29 | 499.29 | 499.29 | 1.6
17 | 86 | 438090.1448 | 46070.9049 | 410.516 | 501.56 | 499.96 | 499.96 | 499.96 | 1.6
18 | 87 | 438087.86 | 46055.2292 | 426.357 | 502.15 | 500.55 | 500.55 | 500.55 | 1.6
19 | 88 | 438084.9947 | 46035.908 | 445.889 | 503.51 | 501.91 | 501.91 | 501.91 | 1.6
20 | 89 | 438086.7378 | 46033.4014 | 448.942 | 503.57 | 501.97 | 501.97 | 501.97 | 1.6
21 | 90 | 438081.7362 | 46021.4965 | 461.855 | 504.49 | 502.89 | 502.89 | 502.89 | 1.6
22 | 91 | 438078.3887 | 46016.2784 | 468.055 | 504.93 | 503.33 | 503.33 | 503.33 | 1.6
23 | 92 | 438073.7494 | 46010.4694 | 475.489 | 505.42 | 503.82 | 503.82 | 503.82 | 1.6
24 | 93 | 438060.4632 | 45996.9574 | 494.439 | 506.51 | 504.91 | 504.91 | 504.91 | 1.6
M4.K5 | Voda F-38-4e
1 | 93 | 438060.4632 | 45996.9574 | 0 | 506.51 | 504.91 | 504.91 | 504.91 | 1.6
2 | 94 | 438027.8507 | 45965.1687 | 45.542 | 509.14 | 507.54 | 507.54 | 507.54 | 1.6
3 | 95 | 438017.1618 | 45954.5194 | 60.631 | 510.18 | 508.58 | 508.58 | 508.58 | 1.6
4 | 96 | 437995.0666 | 45933.0328 | 91.451 | 512.19 | 510.59 | 510.59 | 510.59 | 1.6
5 | 97 | 437969.0882 | 45907.98 | 127.541 | 513.9 | 512.3 | 512.3 | 512.3 | 1.6
6 | 98 | 437959.2766 | 45898.2339 | 141.371 | 514.45 | 512.85 | 512.85 | 512.85 | 1.6
7 | 99 | 437933.4637 | 45892.0462 | 167.915 | 516.85 | 515.25 | 515.25 | 515.25 | 1.6
8 | 100 | 437919.0938 | 45888.554 | 182.703 | 517.53 | 515.93 | 515.93 | 515.93 | 1.6
9 | 101 | 437901.1163 | 45881.8189 | 201.901 | 517.96 | 516.36 | 516.36 | 516.36 | 1.6
10 | 102 | 437895.8232 | 45875.0597 | 210.486 | 518.08 | 516.48 | 516.48 | 516.48 | 1.6
11 | 103 | 437887.1237 | 45855.2207 | 232.148 | 518.38 | 516.78 | 516.78 | 516.78 | 1.6
12 | 104 | 437873.66 | 45841.2626 | 251.542 | 519.07 | 517.47 | 517.47 | 517.47 | 1.6
13 | 105 | 437859.5472 | 45838.8 | 265.868 | 518.64 | 517.04 | 517.04 | 517.04 | 1.6
14 | 106 | 437856.773 | 45834.0361 | 271.38 | 518.67 | 517.07 | 517.07 | 517.07 | 1.6
15 | 107 | 437836.4532 | 45834.1834 | 291.701 | 519.25 | 517.65 | 517.65 | 517.65 | 1.6
16 | 108 | 437824.5747 | 45830.716 | 304.075 | 519.68 | 518.08 | 518.08 | 518.08 | 1.6
17 | 109 | 437804.9941 | 45818.5515 | 327.127 | 519.92 | 518.32 | 518.32 | 518.32 | 1.6
18 | 110 | 437788.1098 | 45804.4648 | 349.116 | 520 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 1.6
19 | 111 | 437770.5698 | 45790.2298 | 371.705 | 520.09 | 518.49 | 518.49 | 518.49 | 1.6
20 | 112 | 437759.257 | 45783.6946 | 384.77 | 520.26 | 518.66 | 518.66 | 518.66 | 1.6
21 | 113 | 437746.701 | 45778.2324 | 398.463 | 520.47 | 518.87 | 518.87 | 518.87 | 1.6
22 | 114 | 437732.3033 | 45772.5612 | 413.937 | 520.74 | 519.14 | 519.14 | 519.14 | 1.6
23 | 115 | 437711.9036 | 45769.2581 | 434.602 | 521.1 | 519.5 | 519.5 | 519.5 | 1.6
24 | 116 | 437698.8496 | 45769.3528 | 447.657 | 521.23 | 519.63 | 519.63 | 519.63 | 1.6
25 | 117 | 437685.8878 | 45768.3341 | 460.658 | 521.23 | 519.63 | 519.63 | 519.63 | 1.6
26 | 118 | 437677.5071 | 45766.3586 | 469.269 | 521.34 | 519.74 | 519.74 | 519.74 | 1.6
27 | 119 | 437669.0923 | 45763.3587 | 478.202 | 521.44 | 519.84 | 519.84 | 519.84 | 1.6
28 | 120 | 437658.5825 | 45757.7198 | 490.129 | 521.6 | 520 | 520 | 520 | 1.6
M4.K6 | Voda F-38-4f
1 | 120 | 437658.5825 | 45757.7198 | 0 | 521.6 | 520 | 520 | 520 | 1.6
2 | 121 | 437641.1281 | 45752.8631 | 18.118 | 521.74 | 520.14 | 520.14 | 520.14 | 1.6
3 | 122 | 437615.216 | 45751.0241 | 44.095 | 522.16 | 520.56 | 520.56 | 520.56 | 1.6
4 | 123 | 437603.552 | 45749.6035 | 55.845 | 522.34 | 520.74 | 520.74 | 520.74 | 1.6
5 | 124 | 437592.1257 | 45750.7274 | 67.326 | 522.66 | 521.06 | 521.06 | 521.06 | 1.6
6 | 125 | 437584.2177 | 45752.7346 | 75.485 | 522.89 | 521.29 | 521.29 | 521.29 | 1.6
7 | 126 | 437567.0885 | 45762.693 | 95.299 | 523.27 | 521.67 | 521.67 | 521.67 | 1.6
8 | 127 | 437560.4544 | 45765.2345 | 102.403 | 523.38 | 521.78 | 521.78 | 521.78 | 1.6
9 | 128 | 437552.5079 | 45767.5237 | 110.673 | 523.43 | 521.83 | 521.83 | 521.83 | 1.6
10 | 129 | 437540.2695 | 45770.3725 | 123.238 | 523.09 | 521.49 | 521.49 | 521.49 | 1.6
11 | 130 | 437524.8523 | 45773.8622 | 139.046 | 522.61 | 521.01 | 521.01 | 521.01 | 1.6
12 | 131 | 437501.5405 | 45779.0027 | 162.917 | 522.51 | 520.91 | 520.91 | 520.91 | 1.6
13 | 132 | 437488.9943 | 45782.6976 | 175.996 | 523.12 | 521.52 | 521.52 | 521.52 | 1.6
14 | 133 | 437476.8078 | 45783.9858 | 188.251 | 523.46 | 521.86 | 521.86 | 521.86 | 1.6
15 | 134 | 437472.4367 | 45785.5743 | 192.902 | 523.73 | 522.13 | 522.13 | 522.13 | 1.6
16 | 135 | 437466.1446 | 45788.8964 | 200.017 | 524.22 | 522.62 | 522.62 | 522.62 | 1.6
17 | 136 | 437452.0073 | 45797.0749 | 216.349 | 525.72 | 524.12 | 524.12 | 524.12 | 1.6
18 | 137 | 437433.3728 | 45809.0907 | 238.522 | 527.77 | 526.17 | 526.17 | 526.17 | 1.6
19 | 138 | 437414.0614 | 45823.8434 | 262.824 | 530.08 | 528.48 | 528.48 | 528.48 | 1.6
20 | 139 | 437394.7777 | 45833.5325 | 284.405 | 532.2 | 530.6 | 530.6 | 530.6 | 1.6
21 | 140 | 437366.1766 | 45837.953 | 313.345 | 534.25 | 532.65 | 532.65 | 532.65 | 1.6
22 | 141 | 437345.154 | 45838.4008 | 334.373 | 535.25 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 1.6
23 | 142 | 437330.5417 | 45837.6034 | 349.007 | 535.62 | 534.02 | 534.02 | 534.02 | 1.6
24 | 143 | 437320.1759 | 45837.8416 | 359.375 | 535.49 | 533.89 | 533.89 | 533.89 | 1.6
25 | 144 | 437299.0999 | 45840.0247 | 380.564 | 535.59 | 533.99 | 533.99 | 533.99 | 1.6
26 | 145 | 437297.966 | 45841.8356 | 382.701 | 535.83 | 534.23 | 534.23 | 534.23 | 1.6
27 | 146 | 437269.3026 | 45849.8479 | 412.463 | 535.9 | 534.3 | 534.3 | 534.3 | 1.6
28 | 147 | 437246.5391 | 45861.4915 | 438.031 | 536 | 534.4 | 534.4 | 534.4 | 1.6
29 | 148 | 437220.3863 | 45875.9911 | 467.935 | 536.22 | 534.62 | 534.62 | 534.62 | 1.6
30 | 149 | 437201.5694 | 45888.5861 | 490.578 | 536.57 | 534.97 | 534.97 | 534.97 | 1.6
M4.K7 | Voda F-38-4g
1 | 149 | 437201.5694 | 45888.5861 | 0 | 536.57 | 534.97 | 534.97 | 534.97 | 1.6
2 | 150 | 437175.6371 | 45907.0532 | 31.836 | 537.21 | 535.61 | 535.61 | 535.61 | 1.6
3 | 151 | 437150.7028 | 45925.8117 | 63.038 | 537.86 | 536.26 | 536.26 | 536.26 | 1.6
4 | 152 | 437124.9003 | 45944.9543 | 95.166 | 538.96 | 537.36 | 537.36 | 537.36 | 1.6
5 | 153 | 437110.9565 | 45954.3702 | 111.992 | 539.73 | 538.13 | 538.13 | 538.13 | 1.6
6 | 154 | 437083.6699 | 45969.6578 | 143.269 | 541.61 | 540.01 | 540.01 | 540.01 | 1.6
7 | 155 | 437067.3565 | 45978.1215 | 161.647 | 543.1 | 541.46 | 541.46 | 541.46 | 1.64
8 | 156 | 437047.183 | 45988.0432 | 184.129 | 545.09 | 543.48 | 543.48 | 543.48 | 1.6
9 | 157 | 437021.0784 | 45998.1106 | 212.107 | 547.23 | 545.67 | 545.67 | 545.67 | 1.57
10 | 158 | 436996.3241 | 46002.7571 | 237.294 | 548.94 | 547.33 | 547.33 | 547.33 | 1.6
11 | 159 | 436971.7464 | 46006.7092 | 262.187 | 550.62 | 548.87 | 548.87 | 548.87 | 1.75
12 | 160 | 436946.4638 | 46017.3541 | 289.619 | 552.49 | 550.89 | 550.89 | 550.89 | 1.6
13 | 161 | 436925.6969 | 46032.34 | 315.229 | 554.56 | 552.96 | 552.96 | 552.96 | 1.6
14 | 162 | 436910.7828 | 46045.3687 | 335.032 | 555.98 | 554.38 | 554.38 | 554.38 | 1.6
15 | 163 | 436897.1163 | 46059.019 | 354.348 | 557.32 | 555.72 | 555.72 | 555.72 | 1.6
16 | 164 | 436888.2619 | 46071.1742 | 369.386 | 558.39 | 556.79 | 556.79 | 556.79 | 1.6
17 | 165 | 436874.7 | 46095.6767 | 397.392 | 560.3 | 558.7 | 558.7 | 558.7 | 1.6
18 | 166 | 436868.6948 | 46106.007 | 409.341 | 561.13 | 559.53 | 559.53 | 559.53 | 1.6
19 | 167 | 436865.2416 | 46111.869 | 416.144 | 561.71 | 560.11 | 560.11 | 560.11 | 1.6
20 | 168 | 436862.2283 | 46117.4425 | 422.48 | 562.28 | 560.68 | 560.68 | 560.68 | 1.6
21 | 169 | 436873.3307 | 46123.2792 | 435.023 | 564.17 | 562.57 | 562.57 | 562.57 | 1.6
22 | 170 | 436879.414 | 46124.5865 | 441.245 | 564.87 | 563.27 | 563.27 | 563.27 | 1.6
23 | 171 | 436895.1302 | 46127.9722 | 457.322 | 566.84 | 565.24 | 565.24 | 565.24 | 1.6
24 | 172 | 436905.8228 | 46130.2756 | 468.26 | 567.59 | 565.99 | 565.99 | 565.99 | 1.6
25 | 173 | 436912.6172 | 46126.416 | 476.074 | 567.37 | 565.77 | 565.77 | 565.77 | 1.6
26 | 174 | 436908.5629 | 46118.678 | 484.81 | 568.61 | 567.01 | 567.01 | 567.01 | 1.6
M5 | Vodovod F-38-6
M5.K1 | Voda F-38-6a
1 | 1 | 436862.2283 | 46117.4425 | 0 | 562.28 | 560.68 | 560.68 | 560.68 | 1.6
2 | 2 | 436860.8763 | 46119.9433 | 2.843 | 562.56 | 560.91 | 560.91 | 560.91 | 1.66
3 | 3 | 436848.4711 | 46132.4923 | 20.488 | 563.9 | 562.3 | 562.3 | 562.3 | 1.6
4 | 4 | 436834.5264 | 46143.0416 | 37.974 | 565.39 | 563.7 | 563.7 | 563.7 | 1.69
5 | 5 | 436822.664 | 46149.7219 | 51.588 | 566.07 | 564.47 | 564.47 | 564.47 | 1.6
6 | 6 | 436805.7575 | 46158.7047 | 70.733 | 567.63 | 566.03 | 566.03 | 566.03 | 1.6
7 | 7 | 436789.3524 | 46168.4445 | 89.811 | 569.17 | 567.57 | 567.57 | 567.57 | 1.6
8 | 8 | 436772.8832 | 46178.0195 | 108.862 | 570.4 | 568.8 | 568.8 | 568.8 | 1.6
9 | 9 | 436753.2376 | 46189.9425 | 131.842 | 571.66 | 570.05 | 570.05 | 570.05 | 1.6
10 | 10 | 436734.7138 | 46200.4071 | 153.118 | 572.06 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 1.57
11 | 11 | 436710.5422 | 46213.174 | 180.454 | 572.63 | 571.03 | 571.03 | 571.03 | 1.6
12 | 12 | 436686.1719 | 46223.8355 | 207.054 | 572.3 | 570.62 | 570.62 | 570.62 | 1.68
13 | 13 | 436682.1906 | 46228.2915 | 213.029 | 572.11 | 570.52 | 570.52 | 570.52 | 1.58
14 | 14 | 436645.6261 | 46242.5314 | 252.269 | 571.97 | 570.38 | 570.38 | 570.38 | 1.59
15 | 15 | 436625.3706 | 46251.9294 | 274.598 | 571.87 | 570.29 | 570.29 | 570.29 | 1.58
16 | 16 | 436604.7697 | 46263.2599 | 298.11 | 571.88 | 570.2 | 570.2 | 570.2 | 1.68
17 | 17 | 436585.6155 | 46274.2637 | 320.2 | 571.91 | 570.12 | 570.12 | 570.12 | 1.8
18 | 18 | 436569.7038 | 46280.9999 | 337.478 | 571.82 | 570.05 | 570.05 | 570.05 | 1.77
19 | 19 | 436545.072 | 46288.1533 | 363.128 | 571.25 | 569.65 | 569.65 | 569.65 | 1.6
20 | 20 | 436521.4257 | 46291.6617 | 387.033 | 570.26 | 568.82 | 568.82 | 568.82 | 1.44
21 | 21 | 436499.3227 | 46293.5688 | 409.218 | 569.53 | 567.93 | 567.93 | 567.93 | 1.6
22 | 22 | 436485.1506 | 46294.6742 | 423.433 | 569 | 567.37 | 567.37 | 567.37 | 1.62
23 | 23 | 436470.7402 | 46296.5227 | 437.962 | 568.38 | 566.75 | 566.75 | 566.75 | 1.63
24 | 24 | 436447.8109 | 46302.3517 | 461.62 | 567.11 | 565.57 | 565.57 | 565.57 | 1.54
25 | 25 | 436428.0756 | 46311.1318 | 483.221 | 566.01 | 564.47 | 564.47 | 564.47 | 1.54
26 | 26 | 436417.2201 | 46317.0158 | 495.568 | 565.43 | 563.91 | 563.91 | 563.91 | 1.52
27 | 27 | 436403.4107 | 46325.3333 | 511.689 | 564.73 | 563.25 | 563.25 | 563.25 | 1.49
28 | 28 | 436368.3987 | 46346.4695 | 552.586 | 563.19 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 1.59
M5.K2 | Voda F-38-6b
1 | 28 | 436368.3987 | 46346.4695 | 0 | 563.19 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 1.59
2 | 29 | 436323.5091 | 46372.8771 | 52.081 | 561.92 | 560.25 | 560.25 | 560.25 | 1.67
3 | 30 | 436317.5602 | 46373.6587 | 58.081 | 561.99 | 560.1 | 560.1 | 560.1 | 1.89
4 | 31 | 436303.0286 | 46383.1145 | 75.418 | 561.51 | 559.91 | 559.91 | 559.91 | 1.6
5 | 32 | 436288.6043 | 46395.1082 | 94.177 | 561.39 | 559.79 | 559.79 | 559.79 | 1.6
6 | 33 | 436270.4641 | 46416.8492 | 122.493 | 561.52 | 559.69 | 559.69 | 559.69 | 1.83
7 | 34 | 436259.4592 | 46432.1099 | 141.307 | 561.29 | 559.63 | 559.63 | 559.63 | 1.66
8 | 35 | 436250.6255 | 46442.8527 | 155.216 | 560.99 | 559.39 | 559.39 | 559.39 | 1.6
9 | 36 | 436234.926 | 46457.9904 | 177.025 | 560.54 | 558.87 | 558.87 | 558.87 | 1.68
10 | 37 | 436223.1125 | 46467.1734 | 191.987 | 559.98 | 558.38 | 558.38 | 558.38 | 1.6
11 | 38 | 436213.8046 | 46473.4732 | 203.227 | 559.7 | 557.97 | 557.97 | 557.97 | 1.74
12 | 39 | 436200.4896 | 46481.4602 | 218.754 | 558.97 | 557.27 | 557.27 | 557.27 | 1.71
13 | 40 | 436188.2561 | 46490.5329 | 233.984 | 558.55 | 556.76 | 556.76 | 556.76 | 1.79
14 | 41 | 436173.7417 | 46503.2175 | 253.26 | 558.12 | 556.25 | 556.25 | 556.25 | 1.88
15 | 42 | 436171.4829 | 46508.7759 | 259.26 | 557.81 | 556.1 | 556.1 | 556.1 | 1.72
16 | 43 | 436155.2774 | 46524.4777 | 281.825 | 557.46 | 555.85 | 555.85 | 555.85 | 1.61
17 | 44 | 436142.8132 | 46536.7062 | 299.286 | 557.31 | 555.6 | 555.6 | 555.6 | 1.71
18 | 45 | 436128.0042 | 46550.905 | 319.802 | 557.43 | 555.67 | 555.67 | 555.67 | 1.75
19 | 46 | 436116.5151 | 46561.4927 | 335.426 | 557.51 | 555.73 | 555.73 | 555.73 | 1.79
20 | 47 | 436096.7669 | 46580.0532 | 362.527 | 557.64 | 555.82 | 555.82 | 555.82 | 1.82
21 | 48 | 436070.3929 | 46601.3081 | 396.4 | 557.52 | 555.94 | 555.94 | 555.94 | 1.58
22 | 49 | 436064.6311 | 46602.9818 | 402.4 | 557.52 | 555.96 | 555.96 | 555.96 | 1.56
23 | 50 | 436055.9843 | 46609.8776 | 413.459 | 557.51 | 556 | 556 | 556 | 1.51
24 | 51 | 436047.1219 | 46619.3811 | 426.454 | 557.99 | 556.36 | 556.36 | 556.36 | 1.63
25 | 52 | 436038.9655 | 46627.3201 | 437.836 | 558.57 | 556.68 | 556.68 | 556.68 | 1.89
26 | 53 | 436030.812 | 46639.3593 | 452.377 | 558.91 | 557.09 | 557.09 | 557.09 | 1.82
27 | 54 | 436022.2495 | 46655.1615 | 470.349 | 559.67 | 558.07 | 558.07 | 558.07 | 1.6
28 | 55 | 436016.5192 | 46664.4462 | 481.26 | 560.28 | 558.74 | 558.74 | 558.74 | 1.54
29 | 56 | 436006.0723 | 46676.091 | 496.904 | 561.28 | 559.68 | 559.68 | 559.68 | 1.6
30 | 57 | 435981.0005 | 46696.8857 | 529.478 | 563.03 | 561.41 | 561.41 | 561.41 | 1.63
31 | 58 | 435964.1634 | 46711.715 | 551.914 | 563.7 | 561.96 | 561.96 | 561.96 | 1.74
M5.K3 | Voda F-38-6c
1 | 58 | 435964.1634 | 46711.715 | 0 | 563.7 | 561.96 | 561.96 | 561.96 | 1.74
2 | 59 | 435954.5273 | 46721.3905 | 13.655 | 563.46 | 561.88 | 561.88 | 561.88 | 1.58
3 | 60 | 435945.358 | 46731.4955 | 27.3 | 562.95 | 561.35 | 561.35 | 561.35 | 1.6
4 | 61 | 435937.3087 | 46744.628 | 42.703 | 562.38 | 560.78 | 560.78 | 560.78 | 1.6
5 | 62 | 435934.8945 | 46752.0074 | 50.468 | 562.17 | 560.57 | 560.57 | 560.57 | 1.6
6 | 63 | 435932.5626 | 46762.174 | 60.898 | 561.97 | 560.37 | 560.37 | 560.37 | 1.6
7 | 64 | 435926.938 | 46786.1718 | 85.547 | 561.37 | 559.77 | 559.77 | 559.77 | 1.6
8 | 65 | 435920.6817 | 46806.5914 | 106.903 | 561.09 | 559.49 | 559.49 | 559.49 | 1.6
9 | 66 | 435915.6746 | 46816.3948 | 117.911 | 561.04 | 559.44 | 559.44 | 559.44 | 1.6
10 | 67 | 435908.6243 | 46826.7345 | 130.426 | 561.04 | 559.39 | 559.39 | 559.39 | 1.65
11 | 68 | 435903.3944 | 46834.8927 | 140.116 | 560.66 | 559.06 | 559.06 | 559.06 | 1.6
12 | 69 | 435888.8862 | 46856.3276 | 166 | 559.35 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 1.6
13 | 70 | 435875.6539 | 46870.8297 | 185.631 | 558.31 | 556.71 | 556.71 | 556.71 | 1.6
14 | 71 | 435870.2353 | 46876.0432 | 193.151 | 557.91 | 556.31 | 556.31 | 556.31 | 1.6
15 | 72 | 435856.9263 | 46889.2383 | 211.892 | 556.9 | 555.3 | 555.3 | 555.3 | 1.6
16 | 73 | 435853.3585 | 46895.4644 | 219.068 | 556.93 | 555.33 | 555.33 | 555.33 | 1.6
17 | 74 | 435842.57 | 46913.67 | 240.23 | 559.74 | 558.14 | 558.14 | 558.14 | 1.6
18 | 75 | 435835.56 | 46922.85 | 251.781 | 561.08 | 559.48 | 559.48 | 559.48 | 1.6
19 | 76 | 435844.39 | 46929.18 | 262.645 | 562.52 | 560.43 | 560.43 | 560.43 | 2.09
20 | 77 | 435844.01 | 46932.19 | 265.679 | 562.36 | 560.44 | 560.44 | 560.44 | 1.92
21 | 78 | 435834.1 | 46951.82 | 287.669 | 562.23 | 560.51 | 560.51 | 560.51 | 1.71
22 | 79 | 435824.19 | 46971.45 | 309.658 | 562.09 | 560.59 | 560.59 | 560.59 | 1.5
23 | 80 | 435805.55 | 46988.43 | 334.873 | 562.69 | 561.09 | 561.09 | 561.09 | 1.6
24 | 81 | 435792.7 | 46999.44 | 351.794 | 564.3 | 562.7 | 562.7 | 562.7 | 1.6
25 | 82 | 435779.85 | 47010.45 | 368.716 | 565.9 | 564.3 | 564.3 | 564.3 | 1.6
26 | 83 | 435763.11 | 47016.27 | 386.439 | 568.49 | 566.89 | 566.89 | 566.89 | 1.6
27 | 84 | 435746.37 | 47022.09 | 404.162 | 571.09 | 569.49 | 569.49 | 569.49 | 1.6
28 | 85 | 435737.42 | 47027.95 | 414.86 | 572.61 | 571.01 | 571.01 | 571.01 | 1.6
29 | 86 | 435732.47 | 47031.65 | 421.04 | 573.19 | 571.59 | 571.59 | 571.59 | 1.6
30 | 87 | 435722.385 | 47044.46 | 437.343 | 576.06 | 574.46 | 574.46 | 574.46 | 1.6
31 | 88 | 435712.3 | 47057.27 | 453.647 | 578.93 | 577.33 | 577.33 | 577.33 | 1.6
32 | 89 | 435699.78 | 47074.57 | 475.002 | 582.98 | 581.38 | 581.38 | 581.38 | 1.6
33 | 90 | 435686.35 | 47088.99 | 494.707 | 586.79 | 585.19 | 585.19 | 585.19 | 1.6
34 | 91 | 435669.75 | 47106.63 | 518.93 | 592.3 | 590.7 | 590.7 | 590.7 | 1.6
35 | 92 | 435655.2 | 47119.28 | 538.21 | 595.21 | 593.61 | 593.61 | 593.61 | 1.6
36 | 93 | 435645.52 | 47121.83 | 548.22 | 596 | 594.4 | 594.4 | 594.4 | 1.6
37 | 94 | 435638.31 | 47123.86 | 555.71 | 597.43 | 595.83 | 595.83 | 595.83 | 1.6
M6 | Vodovod F-38-7
M6.K1 | Voda F-38-7a
1 | 1 | 435638.1745 | 47123.3787 | 0 | 596.52 | 594.92 | 594.92 | 594.92 | 1.6
2 | 2 | 435645.3886 | 47121.3476 | 7.495 | 595.84 | 594.24 | 594.24 | 594.24 | 1.6
3 | 3 | 435654.9599 | 47118.8262 | 17.392 | 595.13 | 593.53 | 593.53 | 593.53 | 1.6
4 | 4 | 435669.403 | 47106.2691 | 36.531 | 592.16 | 590.56 | 590.56 | 590.56 | 1.6
5 | 5 | 435685.985 | 47088.6483 | 60.727 | 586.66 | 585.06 | 585.06 | 585.06 | 1.6
6 | 6 | 435699.3931 | 47074.2518 | 80.4 | 582.85 | 581.25 | 581.25 | 581.25 | 1.6
7 | 7 | 435711.9009 | 47056.9687 | 101.735 | 578.79 | 577.19 | 577.19 | 577.19 | 1.6
8 | 8 | 435722.0094 | 47044.1288 | 118.076 | 575.91 | 574.31 | 574.31 | 574.31 | 1.6
9 | 9 | 435732.1179 | 47031.289 | 134.418 | 573.04 | 571.44 | 571.44 | 571.44 | 1.6
10 | 10 | 435737.1331 | 47027.5402 | 140.679 | 572.46 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 1.6
11 | 11 | 435746.1476 | 47021.638 | 151.454 | 570.95 | 569.35 | 569.35 | 569.35 | 1.6
12 | 12 | 435762.8721 | 47015.8234 | 169.16 | 568.38 | 566.78 | 566.78 | 566.78 | 1.6
13 | 13 | 435779.5965 | 47010.0088 | 186.867 | 565.8 | 564.2 | 564.2 | 564.2 | 1.6
14 | 14 | 435801.6908 | 46990.5756 | 216.291 | 562.96 | 561.36 | 561.36 | 561.36 | 1.6
15 | 15 | 435823.7852 | 46971.1424 | 245.716 | 562.02 | 560.42 | 560.42 | 560.42 | 1.6
16 | 16 | 435833.655 | 46951.5921 | 267.616 | 562.18 | 560.55 | 560.55 | 560.55 | 1.63
17 | 17 | 435843.5247 | 46932.0417 | 289.517 | 562.31 | 560.68 | 560.68 | 560.68 | 1.63
18 | 18 | 435843.8566 | 46929.4128 | 292.167 | 562.44 | 560.7 | 560.7 | 560.7 | 1.75
19 | 19 | 435834.8499 | 46922.9561 | 303.249 | 560.91 | 559.31 | 559.31 | 559.31 | 1.6
20 | 20 | 435842.1453 | 46913.4023 | 315.269 | 559.57 | 557.97 | 557.97 | 557.97 | 1.6
21 | 21 | 435850.5384 | 46896.9963 | 333.698 | 556.99 | 555.39 | 555.39 | 555.39 | 1.6
22 | 22 | 435847.2923 | 46892.9815 | 338.861 | 556.49 | 554.89 | 554.89 | 554.89 | 1.6
23 | 23 | 435832.7616 | 46903.7763 | 356.962 | 555.6 | 554 | 554 | 554 | 1.6
24 | 24 | 435821.7029 | 46909.8924 | 369.599 | 555.01 | 553.41 | 553.41 | 553.41 | 1.6
25 | 25 | 435795.2305 | 46920.6473 | 398.173 | 553.67 | 552.07 | 552.07 | 552.07 | 1.6
26 | 26 | 435773.9876 | 46927.7961 | 420.587 | 552.53 | 550.93 | 550.93 | 550.93 | 1.6
27 | 27 | 435756.3869 | 46932.6822 | 438.853 | 551.55 | 549.95 | 549.95 | 549.95 | 1.6
28 | 28 | 435742.9646 | 46936.8264 | 452.901 | 550.82 | 549.22 | 549.22 | 549.22 | 1.6
29 | 29 | 435713.896 | 46947.3296 | 483.808 | 549.49 | 547.89 | 547.89 | 547.89 | 1.6
30 | 30 | 435704.6472 | 46951.7311 | 494.051 | 549.19 | 547.59 | 547.59 | 547.59 | 1.6
31 | 31 | 435697.056 | 46956.349 | 502.937 | 548.96 | 547.36 | 547.36 | 547.36 | 1.6
32 | 32 | 435687.9934 | 46962.4245 | 513.847 | 548.78 | 547.18 | 547.18 | 547.18 | 1.6
33 | 33 | 435678.5724 | 46968.0203 | 524.805 | 548.57 | 546.97 | 546.97 | 546.97 | 1.6
34 | 34 | 435671.716 | 46971.1252 | 532.331 | 548.44 | 546.84 | 546.84 | 546.84 | 1.6
35 | 35 | 435655.8025 | 46975.8597 | 548.934 | 548.17 | 546.57 | 546.57 | 546.57 | 1.6
M6.K2 | Voda F-38-7b
1 | 35 | 435655.8025 | 46975.8597 | 0 | 548.17 | 546.57 | 546.57 | 546.57 | 1.6
2 | 36 | 435651.0168 | 46974.4718 | 4.983 | 548.08 | 546.39 | 546.39 | 546.39 | 1.69
3 | 37 | 435635.215 | 46975.9812 | 20.857 | 547.73 | 546.13 | 546.13 | 546.13 | 1.6
4 | 38 | 435625.1822 | 46975.3412 | 30.91 | 547.51 | 545.91 | 545.91 | 545.91 | 1.6
5 | 39 | 435617.0223 | 46974.7209 | 39.093 | 547.34 | 545.74 | 545.74 | 545.74 | 1.6
6 | 40 | 435608.9553 | 46973.5286 | 47.248 | 547.18 | 545.58 | 545.58 | 545.58 | 1.6
7 | 41 | 435600.9022 | 46972.0653 | 55.433 | 547.1 | 545.5 | 545.5 | 545.5 | 1.6
8 | 42 | 435593.7274 | 46969.476 | 63.061 | 547.05 | 545.45 | 545.45 | 545.45 | 1.6
9 | 43 | 435587.7188 | 46965.3112 | 70.371 | 546.99 | 545.39 | 545.39 | 545.39 | 1.6
10 | 44 | 435584.7937 | 46961.6859 | 75.03 | 546.93 | 545.33 | 545.33 | 545.33 | 1.6
11 | 45 | 435582.0596 | 46955.4011 | 81.883 | 546.79 | 545.19 | 545.19 | 545.19 | 1.6
12 | 46 | 435581.5483 | 46949.4281 | 87.878 | 546.65 | 545.04 | 545.04 | 545.04 | 1.62
13 | 47 | 435582.3227 | 46943.2677 | 94.087 | 546.51 | 544.81 | 544.81 | 544.81 | 1.7
14 | 48 | 435581.2457 | 46938.4016 | 99.071 | 546.39 | 544.6 | 544.6 | 544.6 | 1.79
15 | 49 | 435586.8998 | 46919.3461 | 118.948 | 546.04 | 544.22 | 544.22 | 544.22 | 1.82
16 | 50 | 435591.3284 | 46901.6826 | 137.158 | 545.76 | 544.02 | 544.02 | 544.02 | 1.74
17 | 51 | 435593.9352 | 46883.6587 | 155.369 | 545.49 | 543.9 | 543.9 | 543.9 | 1.59
18 | 52 | 435593.4484 | 46868.6666 | 170.369 | 545.26 | 543.73 | 543.73 | 543.73 | 1.53
19 | 53 | 435590.0976 | 46854.0457 | 185.369 | 544.61 | 543.33 | 543.33 | 543.33 | 1.28
20 | 54 | 435590.7271 | 46849.0912 | 190.364 | 544.47 | 542.86 | 542.86 | 542.86 | 1.61
21 | 55 | 435587.0479 | 46841.3871 | 198.901 | 544.04 | 542.44 | 542.44 | 542.44 | 1.6
22 | 56 | 435581.7862 | 46833.9358 | 208.023 | 543.53 | 541.93 | 541.93 | 541.93 | 1.6
23 | 57 | 435575.0491 | 46828.0786 | 216.95 | 543.05 | 541.45 | 541.45 | 541.45 | 1.6
24 | 58 | 435566.1947 | 46823.9071 | 226.738 | 542.4 | 540.8 | 540.8 | 540.8 | 1.6
25 | 59 | 435557.7341 | 46820.9924 | 235.687 | 541.8 | 540.19 | 540.19 | 540.19 | 1.61
26 | 60 | 435548.2178 | 46820.7255 | 245.207 | 540.77 | 539.17 | 539.17 | 539.17 | 1.6
27 | 61 | 435535.9358 | 46822.5208 | 257.619 | 540.11 | 538.51 | 538.51 | 538.51 | 1.6
28 | 62 | 435519.3251 | 46828.5491 | 275.29 | 538.86 | 537.26 | 537.26 | 537.26 | 1.6
29 | 63 | 435499.5729 | 46836.3364 | 296.522 | 537.31 | 535.71 | 535.71 | 535.71 | 1.6
30 | 64 | 435468.3163 | 46845.5059 | 329.096 | 535.38 | 533.78 | 533.78 | 533.78 | 1.6
31 | 65 | 435452.0746 | 46849.2984 | 345.774 | 534.46 | 532.86 | 532.86 | 532.86 | 1.6
32 | 66 | 435445.9112 | 46857.2524 | 355.837 | 533.96 | 532.36 | 532.36 | 532.36 | 1.6
33 | 67 | 435420.3771 | 46858.8275 | 381.419 | 532.78 | 531.18 | 531.18 | 531.18 | 1.6
34 | 68 | 435374.772 | 46859.1381 | 427.025 | 530.61 | 529.01 | 529.01 | 529.01 | 1.6
35 | 69 | 435358.2128 | 46858.6367 | 443.592 | 529.79 | 528.19 | 528.19 | 528.19 | 1.6
36 | 70 | 435345.1863 | 46857.239 | 456.694 | 529.15 | 527.55 | 527.55 | 527.55 | 1.6
37 | 71 | 435329.1237 | 46855.057 | 472.904 | 528.27 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 1.6
38 | 72 | 435315.6278 | 46852.0924 | 486.721 | 527.38 | 525.78 | 525.78 | 525.78 | 1.6
39 | 73 | 435298.5931 | 46848.6875 | 504.093 | 526.12 | 524.52 | 524.52 | 524.52 | 1.6
40 | 74 | 435272.2917 | 46842.9501 | 531.013 | 524.01 | 522.41 | 522.41 | 522.41 | 1.6
41 | 75 | 435240.7162 | 46836.4636 | 563.248 | 522.47 | 520.87 | 520.87 | 520.87 | 1.6
42 | 76 | 435231.7063 | 46835.1664 | 572.351 | 522.13 | 520.53 | 520.53 | 520.53 | 1.6
M6.K3 | Voda F-38-7c
1 | 76 | 435231.7063 | 46835.1664 | 0 | 522.13 | 520.53 | 520.53 | 520.53 | 1.6
2 | 77 | 435222.6965 | 46833.8691 | 9.103 | 521.93 | 520.33 | 520.33 | 520.33 | 1.6
3 | 78 | 435208.0637 | 46833.1075 | 23.755 | 521.7 | 520.1 | 520.1 | 520.1 | 1.6
4 | 79 | 435196.6016 | 46832.9568 | 35.218 | 521.52 | 519.92 | 519.92 | 519.92 | 1.6
5 | 80 | 435183.6178 | 46834.4656 | 48.29 | 521.44 | 519.84 | 519.84 | 519.84 | 1.6
6 | 81 | 435146.5472 | 46841.2595 | 85.978 | 520.87 | 519.27 | 519.27 | 519.27 | 1.6
7 | 82 | 435127.2161 | 46844.3755 | 105.558 | 520.58 | 518.98 | 518.98 | 518.98 | 1.6
8 | 83 | 435079.68 | 46851.085 | 153.566 | 520.13 | 518.53 | 518.53 | 518.53 | 1.6
9 | 84 | 435068.4901 | 46853.0388 | 164.925 | 519.99 | 518.39 | 518.39 | 518.39 | 1.6
10 | 85 | 435035.4211 | 46862.1727 | 199.232 | 519.93 | 518.33 | 518.33 | 518.33 | 1.6
11 | 86 | 434992.7048 | 46880.5998 | 245.753 | 520.62 | 519.02 | 519.02 | 519.02 | 1.6
12 | 87 | 434981.9948 | 46885.1645 | 257.396 | 521.02 | 519.23 | 519.23 | 519.23 | 1.8
13 | 88 | 434973.0144 | 46880.7657 | 267.395 | 520.99 | 519.4 | 519.4 | 519.4 | 1.59
14 | 89 | 434947.4088 | 46889.9807 | 294.609 | 521.43 | 519.83 | 519.83 | 519.83 | 1.6
15 | 90 | 434916.2599 | 46897.3994 | 326.629 | 522.18 | 520.58 | 520.58 | 520.58 | 1.6
16 | 91 | 434893.6941 | 46901.1382 | 349.502 | 522.96 | 521.36 | 521.36 | 521.36 | 1.6
17 | 92 | 434871.2944 | 46903.5413 | 372.03 | 524.23 | 522.63 | 522.63 | 522.63 | 1.6
18 | 93 | 434845.129 | 46908.0546 | 398.582 | 526.19 | 524.58 | 524.58 | 524.58 | 1.61
19 | 94 | 434836.0429 | 46912.2239 | 408.579 | 526.96 | 525.35 | 525.35 | 525.35 | 1.61
20 | 95 | 434813.864 | 46917.4708 | 431.37 | 528.79 | 527.19 | 527.19 | 527.19 | 1.6
21 | 96 | 434768.7828 | 46931.4054 | 478.556 | 532.66 | 531.06 | 531.06 | 531.06 | 1.6
22 | 97 | 434741.8818 | 46937.2768 | 506.09 | 534.7 | 533.1 | 533.1 | 533.1 | 1.6
23 | 98 | 434719.0911 | 46941.7701 | 529.32 | 536.46 | 534.86 | 534.86 | 534.86 | 1.6
24 | 99 | 434698.7939 | 46946.6073 | 550.186 | 538.23 | 536.63 | 536.63 | 536.63 | 1.6
M6.K4 | Voda F-38-7d
1 | 99 | 434698.7939 | 46946.6073 | 0 | 538.23 | 536.63 | 536.63 | 536.63 | 1.6
2 | 100 | 434685.0026 | 46953.1855 | 15.28 | 539.5 | 537.86 | 537.86 | 537.86 | 1.64
3 | 101 | 434664.4001 | 46964.4149 | 38.744 | 541.76 | 539.56 | 539.56 | 539.56 | 2.2
4 | 102 | 434653.4483 | 46974.6646 | 53.744 | 542.26 | 540.65 | 540.65 | 540.65 | 1.61
5 | 103 | 434638.2007 | 46990.7411 | 75.901 | 543.86 | 542.26 | 542.26 | 542.26 | 1.61
6 | 104 | 434622.3188 | 47001.7452 | 95.223 | 544.74 | 543.14 | 543.14 | 543.14 | 1.6
7 | 105 | 434603.8741 | 47011.5244 | 116.099 | 544.61 | 543.01 | 543.01 | 543.01 | 1.6
8 | 106 | 434578.2667 | 47024.9863 | 145.03 | 543 | 541.4 | 541.4 | 541.4 | 1.6
9 | 107 | 434564.1459 | 47034.1576 | 161.867 | 542.27 | 540.67 | 540.67 | 540.67 | 1.6
10 | 108 | 434551.4746 | 47045.5448 | 178.904 | 541.55 | 539.95 | 539.95 | 539.95 | 1.6
11 | 109 | 434523.6086 | 47067.1783 | 214.181 | 540.31 | 538.71 | 538.71 | 538.71 | 1.6
12 | 110 | 434500.6771 | 47079.6667 | 240.293 | 539.88 | 538.28 | 538.28 | 538.28 | 1.6
13 | 111 | 434486.5022 | 47085.2038 | 255.511 | 540.14 | 538.54 | 538.54 | 538.54 | 1.6
14 | 112 | 434468.7128 | 47090.7311 | 274.139 | 540.51 | 538.91 | 538.91 | 538.91 | 1.6
15 | 113 | 434434.7119 | 47098.5663 | 309.031 | 541.04 | 539.44 | 539.44 | 539.44 | 1.6
16 | 114 | 434389.7076 | 47106.1392 | 354.668 | 543.77 | 542.17 | 542.17 | 542.17 | 1.6
17 | 115 | 434373.903 | 47107.9863 | 370.58 | 544.76 | 543.16 | 543.16 | 543.16 | 1.6
18 | 116 | 434358.2104 | 47110.2005 | 386.428 | 545.73 | 544.13 | 544.13 | 544.13 | 1.6
19 | 117 | 434329.9279 | 47114.9055 | 415.1 | 547.95 | 546.35 | 546.35 | 546.35 | 1.6
20 | 118 | 434319.9574 | 47114.3009 | 425.088 | 548.74 | 547.13 | 547.13 | 547.13 | 1.61
21 | 119 | 434291.8368 | 47122.012 | 454.247 | 550.35 | 548.75 | 548.75 | 548.75 | 1.6
22 | 120 | 434272.8862 | 47128.0021 | 474.122 | 550.94 | 549.34 | 549.34 | 549.34 | 1.6
23 | 121 | 434239.9581 | 47140.7734 | 509.44 | 551.98 | 550.38 | 550.38 | 550.38 | 1.6
24 | 122 | 434206.1428 | 47155.457 | 546.306 | 552.79 | 551.19 | 551.19 | 551.19 | 1.6
M6.K5 | Voda F-38-7e
1 | 122 | 434206.1428 | 47155.457 | 0 | 552.79 | 551.19 | 551.19 | 551.19 | 1.6
2 | 123 | 434184.5893 | 47168.9973 | 25.454 | 553.4 | 551.8 | 551.8 | 551.8 | 1.6
3 | 124 | 434170.2585 | 47181.4823 | 44.46 | 553.99 | 552.39 | 552.39 | 552.39 | 1.6
4 | 125 | 434152.523 | 47202.6227 | 72.055 | 554.87 | 553.27 | 553.27 | 553.27 | 1.6
5 | 126 | 434153.1696 | 47205.5475 | 75.05 | 554.93 | 553.33 | 553.33 | 553.33 | 1.6
6 | 127 | 434131.8837 | 47234.7297 | 111.171 | 556.15 | 554.55 | 554.55 | 554.55 | 1.6
7 | 128 | 434118.2447 | 47252.4909 | 133.565 | 557 | 555.4 | 555.4 | 555.4 | 1.6
8 | 129 | 434102.41 | 47271.481 | 158.29 | 557.98 | 556.38 | 556.38 | 556.38 | 1.6
9 | 130 | 434090.76 | 47286.0609 | 176.953 | 558.84 | 557.24 | 557.24 | 557.24 | 1.6
10 | 131 | 434068.5615 | 47310.5885 | 210.034 | 560.79 | 559.19 | 559.19 | 559.19 | 1.6
11 | 132 | 434047.9106 | 47332.8788 | 240.421 | 562.66 | 561.06 | 561.06 | 561.06 | 1.6
12 | 133 | 434033.1227 | 47345.7451 | 260.022 | 563.87 | 562.27 | 562.27 | 562.27 | 1.6
13 | 134 | 434021.7965 | 47354.9938 | 274.645 | 564.65 | 563.05 | 563.05 | 563.05 | 1.6
14 | 135 | 433996.2555 | 47372.4276 | 305.569 | 566.06 | 564.46 | 564.46 | 564.46 | 1.6
15 | 136 | 433961.942 | 47394.8761 | 346.573 | 567.39 | 565.79 | 565.79 | 565.79 | 1.6
16 | 137 | 433940.1826 | 47406.1035 | 371.058 | 568.06 | 566.46 | 566.46 | 566.46 | 1.6
17 | 138 | 433909.0121 | 47424.2202 | 407.111 | 568.72 | 567.09 | 567.09 | 567.09 | 1.63
18 | 139 | 433897.8726 | 47432.0899 | 420.75 | 568.89 | 567.29 | 567.29 | 567.29 | 1.6
19 | 140 | 433891.2898 | 47438.2917 | 429.794 | 569 | 567.4 | 567.4 | 567.4 | 1.6
20 | 141 | 433882.8225 | 47446.9136 | 441.879 | 569.24 | 567.64 | 567.64 | 567.64 | 1.6
21 | 142 | 433875.1914 | 47455.6316 | 453.465 | 569.62 | 568.02 | 568.02 | 568.02 | 1.6
22 | 143 | 433863.2457 | 47477.2202 | 478.138 | 570.93 | 569.33 | 569.33 | 569.33 | 1.6
23 | 144 | 433858.738 | 47490.0807 | 491.765 | 571.94 | 570.34 | 570.34 | 570.34 | 1.6
24 | 145 | 433857.6257 | 47496.7083 | 498.486 | 572.6 | 571 | 571 | 571 | 1.6
25 | 146 | 433855.2972 | 47505.8791 | 507.947 | 573.99 | 572.39 | 572.39 | 572.39 | 1.6
26 | 147 | 433851.728 | 47521.6872 | 524.154 | 576.62 | 575.02 | 575.02 | 575.02 | 1.6
27 | 148 | 433848.6382 | 47534.8265 | 537.651 | 578.73 | 577.13 | 577.13 | 577.13 | 1.6
28 | 149 | 433846.37 | 47545.56 | 548.622 | 580.27 | 578.67 | 578.67 | 578.67 | 1.6
29 | 150 | 433837.55 | 47557.84 | 563.741 | 581.71 | 580.11 | 580.11 | 580.11 | 1.6
M7 | Vodovod F-38-8
M7.K1 | Voda F-38-08a
1 | 1 | 433832.3 | 47569.26 | 0 | 582.76 | 581.16 | 581.16 | 581.16 | 1.6
2 | 2 | 433831.4 | 47570.74 | 1.732 | 583.07 | 581.47 | 581.47 | 581.47 | 1.6
3 | 3 | 433829.57 | 47574.16 | 5.611 | 583.76 | 582.16 | 582.16 | 582.16 | 1.6
4 | 4 | 433824.45 | 47581.63 | 14.667 | 585.09 | 583.49 | 583.49 | 583.49 | 1.6
5 | 5 | 433816.1416 | 47612.2806 | 46.424 | 588.38 | 586.78 | 586.78 | 586.78 | 1.6
6 | 6 | 433812.1009 | 47617.3027 | 52.87 | 588.78 | 587.18 | 587.18 | 587.18 | 1.6
7 | 7 | 433800.6523 | 47632.9933 | 72.293 | 590.43 | 588.83 | 588.83 | 588.83 | 1.6
8 | 8 | 433789.2038 | 47648.6838 | 91.716 | 592.64 | 591.04 | 591.04 | 591.04 | 1.6
9 | 9 | 433786.2227 | 47654.6727 | 98.406 | 593.57 | 591.97 | 591.97 | 591.97 | 1.6
10 | 10 | 433770.5091 | 47664.6455 | 117.017 | 595.93 | 594.33 | 594.33 | 594.33 | 1.6
11 | 11 | 433758.3555 | 47669.388 | 130.063 | 597.7 | 596.1 | 596.1 | 596.1 | 1.6
12 | 12 | 433746.2019 | 47674.1305 | 143.11 | 599.73 | 598.13 | 598.13 | 598.13 | 1.6
13 | 13 | 433736.3923 | 47680.1095 | 154.598 | 601.56 | 599.96 | 599.96 | 599.96 | 1.6
14 | 14 | 433730.0744 | 47684.194 | 162.121 | 602.52 | 600.92 | 600.92 | 600.92 | 1.6
15 | 15 | 433717.7592 | 47692.7576 | 177.121 | 604.17 | 602.57 | 602.57 | 602.57 | 1.6
16 | 16 | 433709.549 | 47698.4667 | 187.121 | 605.32 | 603.72 | 603.72 | 603.72 | 1.6
17 | 17 | 433697.2338 | 47707.0303 | 202.121 | 607.7 | 606.1 | 606.1 | 606.1 | 1.6
18 | 18 | 433688.8507 | 47712.8596 | 212.331 | 609.11 | 607.51 | 607.51 | 607.51 | 1.6
19 | 19 | 433676.2445 | 47729.9127 | 233.538 | 611.52 | 609.92 | 609.92 | 609.92 | 1.6
20 | 20 | 433675.3528 | 47747.7753 | 251.423 | 613.7 | 612.1 | 612.1 | 612.1 | 1.6
21 | 21 | 433667.198 | 47768.6683 | 273.851 | 617.14 | 615.54 | 615.54 | 615.54 | 1.6
22 | 22 | 433659.0432 | 47786.8373 | 293.766 | 618.73 | 617.13 | 617.13 | 617.13 | 1.6
23 | 23 | 433652.4731 | 47810.226 | 318.06 | 620.93 | 619.33 | 619.33 | 619.33 | 1.6
24 | 24 | 433644.0621 | 47825.3971 | 335.407 | 623.15 | 621.55 | 621.55 | 621.55 | 1.6
25 | 25 | 433631.7071 | 47836.991 | 352.35 | 624.73 | 623.13 | 623.13 | 623.13 | 1.6
26 | 26 | 433622.1207 | 47846.901 | 366.138 | 626.01 | 624.41 | 624.41 | 624.41 | 1.6
27 | 27 | 433601.4071 | 47876.324 | 402.121 | 628.93 | 627.33 | 627.33 | 627.33 | 1.6
28 | 28 | 433596.6474 | 47884.047 | 411.193 | 629.69 | 628.09 | 628.09 | 628.09 | 1.6
29 | 29 | 433590.2151 | 47897.5532 | 426.152 | 630.3 | 628.7 | 628.7 | 628.7 | 1.6
30 | 30 | 433584.5842 | 47910.688 | 440.443 | 630.51 | 628.91 | 628.91 | 628.91 | 1.6
31 | 31 | 433570.7241 | 47938.6866 | 471.685 | 632.14 | 630.54 | 630.54 | 630.54 | 1.6
32 | 32 | 433563.7106 | 47956.3517 | 490.691 | 633.41 | 631.81 | 631.81 | 631.81 | 1.6
33 | 33 | 433560.2985 | 47964.4444 | 499.474 | 634.19 | 632.59 | 632.59 | 632.59 | 1.6
M7.K2 | Voda F-38-08b
1 | 33 | 433560.2985 | 47964.4444 | 0 | 634.19 | 632.59 | 632.59 | 632.59 | 1.6
2 | 34 | 433558.7152 | 47986.5411 | 22.153 | 636.06 | 634.46 | 634.46 | 634.46 | 1.6
3 | 35 | 433555.57 | 47991.48 | 28.009 | 636.83 | 635.23 | 635.23 | 635.23 | 1.6
4 | 36 | 433541.91 | 48005.41 | 47.519 | 639.17 | 637.57 | 637.57 | 637.57 | 1.6
5 | 37 | 433530.55 | 48017.17 | 63.869 | 640.77 | 639.17 | 639.17 | 639.17 | 1.6
6 | 38 | 433520.85 | 48029.54 | 79.589 | 643.03 | 641.43 | 641.43 | 641.43 | 1.6
7 | 39 | 433504.2892 | 48044.6831 | 102.03 | 645.3 | 643.7 | 643.7 | 643.7 | 1.6
8 | 40 | 433501.8597 | 48062.4615 | 119.973 | 647.37 | 645.77 | 645.77 | 645.77 | 1.6
9 | 41 | 433482.331 | 48073.6536 | 142.482 | 648.02 | 646.42 | 646.42 | 646.42 | 1.6
10 | 42 | 433473.6025 | 48081.5045 | 154.222 | 648.66 | 647.06 | 647.06 | 647.06 | 1.6
11 | 43 | 433446.6222 | 48112.6388 | 195.42 | 650.93 | 649.33 | 649.33 | 649.33 | 1.6
12 | 44 | 433437.8828 | 48121.9303 | 208.175 | 651.62 | 650.02 | 650.02 | 650.02 | 1.6
13 | 45 | 433420.3156 | 48137.8504 | 231.883 | 653.03 | 651.43 | 651.43 | 651.43 | 1.6
14 | 46 | 433377.5126 | 48168.7741 | 284.688 | 656.53 | 654.93 | 654.93 | 654.93 | 1.6
15 | 47 | 433323.8889 | 48208.943 | 351.688 | 660.73 | 659.13 | 659.13 | 659.13 | 1.6
16 | 48 | 433308.5837 | 48220.8182 | 371.06 | 661.95 | 660.35 | 660.35 | 660.35 | 1.6
17 | 49 | 433295.9101 | 48234.5065 | 389.715 | 663.57 | 661.97 | 661.97 | 661.97 | 1.6
18 | 50 | 433288.2481 | 48249.8426 | 406.858 | 665.25 | 663.65 | 663.65 | 663.65 | 1.6
19 | 51 | 433283.8663 | 48264.5604 | 422.215 | 666.52 | 664.92 | 664.92 | 664.92 | 1.6
20 | 52 | 433279.6368 | 48297.5794 | 455.503 | 668.95 | 667.35 | 667.35 | 667.35 | 1.6
21 | 53 | 433277.1133 | 48309.2193 | 467.414 | 669.61 | 668.01 | 668.01 | 668.01 | 1.6
22 | 54 | 433271.6221 | 48318.7725 | 478.433 | 670.47 | 668.87 | 668.87 | 668.87 | 1.6
23 | 55 | 433264.888 | 48324.4827 | 487.262 | 671.05 | 669.45 | 669.45 | 669.45 | 1.6
24 | 56 | 433258.1971 | 48328.2195 | 494.925 | 671.47 | 669.87 | 669.87 | 669.87 | 1.6
25 | 57 | 433251.891 | 48330.7123 | 501.706 | 671.78 | 670.18 | 670.18 | 670.18 | 1.6
26 | 58 | 433241.1692 | 48332.3176 | 512.548 | 672.18 | 670.58 | 670.58 | 670.58 | 1.6
M7.K3 | Voda F-38-08c
1 | 58 | 433241.1692 | 48332.3176 | 0 | 672.18 | 670.58 | 670.58 | 670.58 | 1.6
2 | 59 | 433232.1174 | 48331.406 | 9.098 | 672.56 | 670.96 | 670.96 | 670.96 | 1.6
3 | 60 | 433223.121 | 48328.4742 | 18.56 | 672.79 | 671.19 | 671.19 | 671.19 | 1.6
4 | 61 | 433195.6398 | 48314.282 | 49.489 | 673.98 | 672.38 | 672.38 | 672.38 | 1.6
5 | 62 | 433186.9499 | 48311.3293 | 58.667 | 674.33 | 672.73 | 672.73 | 672.73 | 1.6
6 | 63 | 433178.7735 | 48309.6269 | 67.019 | 674.71 | 673.11 | 673.11 | 673.11 | 1.6
7 | 64 | 433168.0423 | 48309.6269 | 77.75 | 675.27 | 673.67 | 673.67 | 673.67 | 1.6
8 | 65 | 433154.4143 | 48311.1609 | 91.464 | 676.02 | 674.42 | 674.42 | 674.42 | 1.6
9 | 66 | 433105.1997 | 48319.7738 | 141.427 | 678.82 | 677.22 | 677.22 | 677.22 | 1.6
10 | 67 | 433095.8504 | 48321.9723 | 151.031 | 679.37 | 677.77 | 677.77 | 677.77 | 1.6
11 | 68 | 433086.1364 | 48325.6128 | 161.405 | 679.89 | 678.29 | 678.29 | 678.29 | 1.6
12 | 69 | 433078.9623 | 48328.7759 | 169.245 | 680.24 | 678.64 | 678.64 | 678.64 | 1.6
13 | 70 | 433073.2563 | 48333.678 | 176.768 | 680.79 | 679.19 | 679.19 | 679.19 | 1.6
14 | 71 | 433069.9599 | 48338.8134 | 182.87 | 681.05 | 679.45 | 679.45 | 679.45 | 1.6
15 | 72 | 433068.1252 | 48345.7405 | 190.036 | 681.26 | 679.66 | 679.66 | 679.66 | 1.6
16 | 73 | 433067.6154 | 48351.0391 | 195.359 | 681.42 | 679.82 | 679.82 | 679.82 | 1.6
17 | 74 | 433067.0998 | 48361.4288 | 205.762 | 681.69 | 680.09 | 680.09 | 680.09 | 1.6
18 | 75 | 433074.8448 | 48380.9865 | 226.797 | 682.35 | 680.75 | 680.75 | 680.75 | 1.6
19 | 76 | 433081.7466 | 48396.3888 | 243.675 | 682.84 | 681.24 | 681.24 | 681.24 | 1.6
20 | 77 | 433086.946 | 48413.6049 | 261.659 | 683.36 | 681.76 | 681.76 | 681.76 | 1.6
21 | 78 | 433088.9476 | 48429.2991 | 277.48 | 684.09 | 682.49 | 682.49 | 682.49 | 1.6
22 | 79 | 433095.2918 | 48447.8951 | 297.129 | 685.07 | 683.47 | 683.47 | 683.47 | 1.6
23 | 80 | 433114.0422 | 48466.6637 | 323.659 | 686.73 | 685.13 | 685.13 | 685.13 | 1.6
24 | 81 | 433128.9383 | 48478.0443 | 342.405 | 687.63 | 686.03 | 686.03 | 686.03 | 1.6
25 | 82 | 433134.9332 | 48486.6373 | 352.882 | 688.14 | 686.54 | 686.54 | 686.54 | 1.6
26 | 83 | 433138.6673 | 48496.3428 | 363.281 | 688.58 | 686.98 | 686.98 | 686.98 | 1.6
27 | 84 | 433141.1024 | 48509.1644 | 376.332 | 689.17 | 687.57 | 687.57 | 687.57 | 1.6
28 | 85 | 433139.8002 | 48519.1083 | 386.361 | 689.83 | 688.23 | 688.23 | 688.23 | 1.6
29 | 86 | 433136.3782 | 48530.677 | 398.425 | 691.02 | 689.42 | 689.42 | 689.42 | 1.6
30 | 87 | 433123.1101 | 48538.7422 | 413.952 | 691.97 | 690.37 | 690.37 | 690.37 | 1.6
31 | 88 | 433100.4533 | 48551.5971 | 440.002 | 693.42 | 691.82 | 691.82 | 691.82 | 1.6
32 | 89 | 433084.0969 | 48557.2123 | 457.295 | 694.81 | 693.21 | 693.21 | 693.21 | 1.6
33 | 90 | 433059.7648 | 48562.5909 | 482.215 | 697.52 | 695.92 | 695.92 | 695.92 | 1.6
34 | 91 | 433037.7403 | 48567.9731 | 504.887 | 700.75 | 699.15 | 699.15 | 699.15 | 1.6
M7.K4 | Voda F-38-08d
1 | 91 | 433037.7403 | 48567.9731 | 0 | 700.75 | 699.15 | 699.15 | 699.15 | 1.6
2 | 92 | 433027.7971 | 48570.5635 | 10.275 | 702.2 | 700.6 | 700.6 | 700.6 | 1.6
3 | 93 | 433011.6476 | 48574.4751 | 26.892 | 704.51 | 702.91 | 702.91 | 702.91 | 1.6
4 | 94 | 432978.8506 | 48578.1292 | 59.892 | 703.13 | 701.53 | 701.53 | 701.53 | 1.6
5 | 95 | 432967.6336 | 48578.8164 | 71.129 | 702.75 | 701.15 | 701.15 | 701.15 | 1.6
6 | 96 | 432948.4738 | 48578.8765 | 90.289 | 702.55 | 700.95 | 700.95 | 700.95 | 1.6
7 | 97 | 432935.7944 | 48575.9944 | 103.292 | 702.67 | 701.07 | 701.07 | 701.07 | 1.6
8 | 98 | 432926.6861 | 48572.2258 | 113.149 | 702.85 | 701.25 | 701.25 | 701.25 | 1.6
9 | 99 | 432915.7969 | 48568.5678 | 124.637 | 703.09 | 701.49 | 701.49 | 701.49 | 1.6
10 | 100 | 432908.1797 | 48566.3151 | 132.58 | 703.25 | 701.65 | 701.65 | 701.65 | 1.6
11 | 101 | 432901.0858 | 48565.3193 | 139.743 | 703.34 | 701.74 | 701.74 | 701.74 | 1.6
12 | 102 | 432891.0956 | 48564.8779 | 149.743 | 703.4 | 701.8 | 701.8 | 701.8 | 1.6
13 | 103 | 432881.1629 | 48564.4622 | 159.685 | 703.26 | 701.66 | 701.66 | 701.66 | 1.6
14 | 104 | 432857.6105 | 48566.2196 | 183.303 | 702.41 | 700.81 | 700.81 | 700.81 | 1.6
15 | 105 | 432835.2779 | 48567.227 | 205.658 | 701.49 | 699.89 | 699.89 | 699.89 | 1.6
16 | 106 | 432808.4762 | 48565.8654 | 232.494 | 700.48 | 698.88 | 698.88 | 698.88 | 1.6
17 | 107 | 432789.1023 | 48567.0079 | 251.902 | 700.26 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | 1.6
18 | 108 | 432770.0138 | 48571.52 | 271.516 | 700.75 | 699.15 | 699.15 | 699.15 | 1.6
19 | 109 | 432760.2739 | 48575.1155 | 281.899 | 701.2 | 699.6 | 699.6 | 699.6 | 1.6
20 | 110 | 432735.6537 | 48587.7259 | 309.56 | 702.23 | 700.63 | 700.63 | 700.63 | 1.6
21 | 111 | 432724.2957 | 48592.6608 | 321.944 | 702.57 | 700.97 | 700.97 | 700.97 | 1.6
22 | 112 | 432692.6559 | 48603.7433 | 355.469 | 701.71 | 700.11 | 700.11 | 700.11 | 1.6
23 | 113 | 432668.8402 | 48613.3519 | 381.15 | 701.21 | 699.61 | 699.61 | 699.61 | 1.6
24 | 114 | 432661.4571 | 48617.4264 | 389.583 | 701.23 | 699.63 | 699.63 | 699.63 | 1.6
25 | 115 | 432647.9154 | 48627.2128 | 406.29 | 701.14 | 699.54 | 699.54 | 699.54 | 1.6
26 | 116 | 432622.52 | 48644.3729 | 436.94 | 701.23 | 699.63 | 699.63 | 699.63 | 1.6
27 | 117 | 432592.7949 | 48663.7542 | 472.425 | 701.42 | 699.82 | 699.82 | 699.82 | 1.6
28 | 118 | 432572.2401 | 48679.9157 | 498.573 | 701.88 | 700.28 | 700.28 | 700.28 | 1.6
29 | 119 | 432561.9725 | 48687.1705 | 511.145 | 702.35 | 700.75 | 700.75 | 700.75 | 1.6
M7.K5 | Voda F-38-08e
1 | 119 | 432561.9725 | 48687.1705 | 0 | 702.35 | 700.75 | 700.75 | 700.75 | 1.6
2 | 120 | 432552.1812 | 48691.3572 | 10.649 | 703.14 | 701.54 | 701.54 | 701.54 | 1.6
3 | 121 | 432537.6957 | 48695.4919 | 25.713 | 704.26 | 702.66 | 702.66 | 702.66 | 1.6
4 | 122 | 432520.8539 | 48699.4453 | 43.012 | 705.81 | 704.21 | 704.21 | 704.21 | 1.6
5 | 123 | 432497.6924 | 48707.8709 | 67.659 | 708.22 | 706.62 | 706.62 | 706.62 | 1.6
6 | 124 | 432485.6397 | 48714.1949 | 81.27 | 709.67 | 708.07 | 708.07 | 708.07 | 1.6
7 | 125 | 432472.2567 | 48721.4908 | 96.513 | 711.24 | 709.64 | 709.64 | 709.64 | 1.6
8 | 126 | 432458.052 | 48729.5195 | 112.829 | 712.71 | 711.11 | 711.11 | 711.11 | 1.6
9 | 127 | 432450.6587 | 48734.831 | 121.933 | 713.27 | 711.67 | 711.67 | 711.67 | 1.6
10 | 128 | 432440.3455 | 48743.9817 | 135.72 | 713.95 | 712.35 | 712.35 | 712.35 | 1.6
11 | 129 | 432426.6697 | 48761.9954 | 158.337 | 714.32 | 712.72 | 712.72 | 712.72 | 1.6
12 | 130 | 432418.8713 | 48771.25 | 170.439 | 714.39 | 712.79 | 712.79 | 712.79 | 1.6
13 | 131 | 432409.8547 | 48782.3075 | 184.707 | 714.56 | 712.96 | 712.96 | 712.96 | 1.6
14 | 132 | 432398.6769 | 48796.122 | 202.477 | 714.82 | 713.22 | 713.22 | 713.22 | 1.6
15 | 133 | 432389.3676 | 48806.6251 | 216.512 | 715.6 | 714 | 714 | 714 | 1.6
16 | 134 | 432378.8554 | 48814.3422 | 229.553 | 716.38 | 714.78 | 714.78 | 714.78 | 1.6
17 | 135 | 432359.8923 | 48823.7983 | 250.743 | 717.55 | 715.95 | 715.95 | 715.95 | 1.6
18 | 136 | 432341.2726 | 48834.0356 | 271.991 | 719.33 | 717.73 | 717.73 | 717.73 | 1.6
19 | 137 | 432314.8904 | 48847.3594 | 301.547 | 722.71 | 721.11 | 721.11 | 721.11 | 1.6
20 | 138 | 432304.0128 | 48852.6075 | 313.624 | 724.16 | 722.56 | 722.56 | 722.56 | 1.6
21 | 139 | 432293.0923 | 48857.8377 | 325.733 | 725.63 | 724.03 | 724.03 | 724.03 | 1.6
22 | 140 | 432270.132 | 48868.8342 | 351.191 | 729.02 | 727.42 | 727.42 | 727.42 | 1.6
23 | 141 | 432254.1642 | 48877.2028 | 369.218 | 731.3 | 729.7 | 729.7 | 729.7 | 1.6
24 | 142 | 432232.4895 | 48885.7877 | 392.531 | 733.91 | 732.31 | 732.31 | 732.31 | 1.6
25 | 143 | 432222.4655 | 48890.4306 | 403.578 | 735.16 | 733.56 | 733.56 | 733.56 | 1.6
26 | 144 | 432212.0073 | 48894.0076 | 414.631 | 736.26 | 734.66 | 734.66 | 734.66 | 1.6
27 | 145 | 432201.5588 | 48897.4272 | 425.625 | 737.32 | 735.72 | 735.72 | 735.72 | 1.6
28 | 146 | 432182.3601 | 48903.6284 | 445.801 | 739.23 | 737.63 | 737.63 | 737.63 | 1.6
29 | 147 | 432187.28 | 48917.68 | 460.689 | 742.14 | 740.54 | 740.54 | 740.54 | 1.6
30 | 148 | 432187.72 | 48923.34 | 466.366 | 743.16 | 741.56 | 741.56 | 741.56 | 1.6
M8 | Vodovod F-38-10
M8.K1 | Voda F-38-10
1 | 1 | 432182.3601 | 48903.6284 | 0 | 739.23 | 737.83 | 737.83 | 737.83 | 1.4
2 | 2 | 432179.5179 | 48904.5829 | 2.998 | 739.51 | 738.01 | 738.01 | 738.01 | 1.5
3 | 3 | 432172.2748 | 48906.9831 | 10.629 | 740.2 | 738.7 | 738.7 | 738.7 | 1.5
4 | 4 | 432158.0886 | 48911.1479 | 25.414 | 741.52 | 740.02 | 740.02 | 740.02 | 1.5
5 | 5 | 432131.502 | 48919.4681 | 53.272 | 744.19 | 742.69 | 742.69 | 742.69 | 1.5
6 | 6 | 432111.9776 | 48925.2129 | 73.624 | 746.24 | 744.74 | 744.74 | 744.74 | 1.5
7 | 7 | 432096.9784 | 48929.2831 | 89.165 | 747.89 | 746.39 | 746.39 | 746.39 | 1.5
8 | 8 | 432078.684 | 48932.9596 | 107.825 | 749.76 | 748.26 | 748.26 | 748.26 | 1.5
9 | 9 | 432065.1624 | 48934.7481 | 121.465 | 751 | 749.5 | 749.5 | 749.5 | 1.5
10 | 10 | 432048.5876 | 48936.4343 | 138.125 | 752.5 | 751 | 751 | 751 | 1.5
11 | 11 | 432022.2216 | 48937.9343 | 164.534 | 754.53 | 753.03 | 753.03 | 753.03 | 1.5
12 | 12 | 432000.5476 | 48939.2005 | 186.245 | 756.13 | 754.63 | 754.63 | 754.63 | 1.5
13 | 13 | 431987.2068 | 48939.101 | 199.586 | 757.12 | 755.62 | 755.62 | 755.62 | 1.5
14 | 14 | 431973.3418 | 48938.2039 | 213.48 | 758.11 | 756.61 | 756.61 | 756.61 | 1.5
15 | 15 | 431963.3125 | 48936.3979 | 223.67 | 758.88 | 757.38 | 757.38 | 757.38 | 1.5
16 | 16 | 431959.5972 | 48941.9366 | 230.34 | 759.63 | 758.13 | 758.13 | 758.13 | 1.5
17 | 17 | 431967.6019 | 48947.9303 | 240.34 | 759.77 | 758.27 | 758.27 | 758.27 | 1.5
18 | 18 | 431975.3714 | 48954.2259 | 250.34 | 760.12 | 758.62 | 758.62 | 758.62 | 1.5
19 | 19 | 431988.5761 | 48961.3418 | 265.34 | 761.1 | 759.6 | 759.6 | 759.6 | 1.5
20 | 20 | 432006.6956 | 48969.8084 | 285.34 | 762.32 | 760.82 | 760.82 | 760.82 | 1.5
21 | 21 | 432028.7857 | 48981.5144 | 310.34 | 764.79 | 763.29 | 763.29 | 763.29 | 1.5
22 | 22 | 432043.1927 | 48995.3865 | 330.34 | 768.06 | 766.56 | 766.56 | 766.56 | 1.5
23 | 23 | 432058.0572 | 49012.681 | 353.145 | 770.29 | 768.79 | 768.79 | 768.79 | 1.5
24 | 24 | 432062.7557 | 49010.9709 | 358.145 | 770.84 | 769.34 | 769.34 | 769.34 | 1.5
M9 | Vodovod F-38-11
M9.K1 | Voda F-38-11-1a
1 | 1 | 438762.453 | 46687.7331 | 0 | 482.96 | 481.46 | 481.46 | 481.46 | 1.5
2 | 2 | 438762.2701 | 46688.5775 | 0.864 | 482.74 | 481.24 | 481.24 | 481.24 | 1.5
3 | 3 | 438779.6568 | 46693.1223 | 18.835 | 482.03 | 480.53 | 480.53 | 480.53 | 1.5
4 | 4 | 438807.3022 | 46704.7032 | 48.808 | 480.81 | 479.31 | 479.31 | 479.31 | 1.5
5 | 5 | 438842.5881 | 46715.6288 | 85.747 | 479.79 | 478.29 | 478.29 | 478.29 | 1.5
6 | 6 | 438891.4101 | 46721.148 | 134.88 | 475.55 | 474.05 | 474.05 | 474.05 | 1.5
7 | 7 | 438913.2747 | 46723.5175 | 156.872 | 475.29 | 473.79 | 473.79 | 473.79 | 1.5
8 | 8 | 438945.3322 | 46727.068 | 189.126 | 474.91 | 473.41 | 473.41 | 473.41 | 1.5
9 | 9 | 438956.1601 | 46728.2673 | 200.02 | 473.84 | 472.34 | 472.34 | 472.34 | 1.5
10 | 10 | 438971.8486 | 46743.3533 | 221.785 | 471.25 | 469.75 | 469.75 | 469.75 | 1.5
M9.K2 | Voda F-38-11-1b
1 | 11 | 439090.3063 | 46772.1276 | 0 | 458.42 | 457.01 | 457.01 | 457.01 | 1.41
2 | 12 | 439096.2447 | 46780.1734 | 10 | 457.96 | 456.65 | 456.65 | 456.65 | 1.31
3 | 13 | 439105.1881 | 46794.7304 | 27.085 | 457.41 | 456.01 | 456.01 | 456.01 | 1.4
4 | 14 | 439114.573 | 46812.8983 | 47.534 | 457.05 | 455.65 | 455.65 | 455.65 | 1.4
5 | 15 | 439126.0569 | 46823.0533 | 62.863 | 456.45 | 455.05 | 455.05 | 455.05 | 1.4
6 | 16 | 439147.9095 | 46833.7408 | 87.189 | 455.99 | 454.59 | 454.59 | 454.59 | 1.4
7 | 17 | 439168.3712 | 46843.6967 | 109.945 | 455.48 | 454.08 | 454.08 | 454.08 | 1.4
8 | 18 | 439195.242 | 46855.7271 | 139.386 | 454.81 | 453.41 | 453.41 | 453.41 | 1.4
9 | 19 | 439210.3527 | 46863.1121 | 156.204 | 454.31 | 452.91 | 452.91 | 452.91 | 1.4
10 | 20 | 439243.2529 | 46883.2452 | 194.776 | 453.24 | 451.97 | 451.97 | 451.97 | 1.27
11 | 21 | 439263.817 | 46895.4117 | 218.67 | 451.89 | 450.83 | 450.83 | 450.83 | 1.06
12 | 22 | 439272.0137 | 46906.3403 | 232.331 | 452.19 | 450.51 | 450.51 | 450.51 | 1.68
13 | 23 | 439266.8941 | 46923.8455 | 250.569 | 450.76 | 449.36 | 449.36 | 449.36 | 1.4
14 | 24 | 439264.3802 | 46944.8121 | 271.686 | 448.8 | 447.67 | 447.67 | 447.67 | 1.13
15 | 25 | 439272.2219 | 46955.3622 | 284.831 | 447.43 | 446.03 | 446.03 | 446.03 | 1.4
16 | 26 | 439281.72 | 46960.6434 | 295.699 | 445.98 | 444.44 | 444.44 | 444.44 | 1.54
17 | 27 | 439301.6736 | 46969.074 | 317.36 | 443.24 | 441.84 | 441.84 | 441.84 | 1.4
18 | 28 | 439319.0897 | 46974.0472 | 335.472 | 441.1 | 439.7 | 439.7 | 439.7 | 1.4
19 | 29 | 439352.8918 | 46972.8489 | 369.296 | 438.11 | 436.71 | 436.71 | 436.71 | 1.4
20 | 30 | 439366.667 | 46974.5442 | 383.175 | 436.78 | 435.38 | 435.38 | 435.38 | 1.4
21 | 31 | 439373.7835 | 46981.4121 | 393.065 | 435.58 | 434.18 | 434.18 | 434.18 | 1.4
22 | 32 | 439376.9188 | 47005.5947 | 417.45 | 433 | 431.7 | 431.7 | 431.7 | 1.3
23 | 33 | 439374.5745 | 47018.8896 | 430.95 | 432.85 | 431.41 | 431.41 | 431.41 | 1.45
M9.K3 | Voda F-38-11-2a
1 | 1 | 436907.9947 | 46118.9941 | 0 | 568.11 | 566.71 | 566.71 | 566.71 | 1.4
2 | 2 | 436911.7498 | 46126.1612 | 8.091 | 567.45 | 566.05 | 566.05 | 566.05 | 1.4
3 | 3 | 436905.7168 | 46129.5883 | 15.03 | 567.64 | 566.24 | 566.24 | 566.24 | 1.4
4 | 4 | 436895.8474 | 46127.4621 | 25.125 | 566.99 | 565.59 | 565.59 | 565.59 | 1.4
5 | 5 | 436879.8288 | 46124.0111 | 41.512 | 564.8 | 563.4 | 563.4 | 563.4 | 1.4
6 | 6 | 436872.9986 | 46122.5397 | 48.499 | 564.02 | 562.62 | 562.62 | 562.62 | 1.4
7 | 7 | 436862.9102 | 46117.2326 | 59.898 | 562.25 | 560.85 | 560.85 | 560.85 | 1.4
8 | 8 | 436865.7123 | 46112.0497 | 65.789 | 561.71 | 560.31 | 560.31 | 560.31 | 1.4
9 | 9 | 436869.1201 | 46106.2699 | 72.499 | 561.11 | 559.71 | 559.71 | 559.71 | 1.4
10 | 10 | 436875.136 | 46095.9215 | 84.469 | 560.28 | 558.88 | 558.88 | 558.88 | 1.4
11 | 11 | 436888.6806 | 46071.4486 | 112.44 | 558.36 | 556.96 | 556.96 | 556.96 | 1.4
12 | 12 | 436897.4986 | 46059.3433 | 127.417 | 557.36 | 555.96 | 555.96 | 555.96 | 1.4
13 | 13 | 436911.1051 | 46045.7513 | 146.649 | 556.07 | 554.67 | 554.67 | 554.67 | 1.4
14 | 14 | 436926.019 | 46032.7224 | 166.452 | 554.61 | 553.21 | 553.21 | 553.21 | 1.4
15 | 15 | 436946.7143 | 46017.7879 | 191.974 | 552.54 | 551.14 | 551.14 | 551.14 | 1.4
16 | 16 | 436971.8839 | 46007.1914 | 219.283 | 550.53 | 549.13 | 549.13 | 549.13 | 1.4
17 | 17 | 436996.4024 | 46003.251 | 244.116 | 548.94 | 547.54 | 547.54 | 547.54 | 1.4
18 | 18 | 437021.2097 | 45998.5942 | 269.357 | 547.24 | 545.84 | 545.84 | 545.84 | 1.4
19 | 19 | 437047.4117 | 45988.4881 | 297.44 | 545.09 | 543.69 | 543.69 | 543.69 | 1.4
20 | 20 | 437067.5901 | 45978.5636 | 319.927 | 543.11 | 541.71 | 541.71 | 541.71 | 1.4
21 | 21 | 437083.8904 | 45970.1067 | 338.29 | 541.61 | 540.21 | 540.21 | 540.21 | 1.4
22 | 22 | 437111.2132 | 45954.7994 | 369.609 | 539.72 | 538.32 | 538.32 | 538.32 | 1.4
23 | 23 | 437125.1895 | 45945.3622 | 386.473 | 538.96 | 537.56 | 537.56 | 537.56 | 1.4
24 | 24 | 437151.0036 | 45926.2112 | 418.615 | 537.86 | 536.46 | 536.46 | 536.46 | 1.4
25 | 25 | 437175.9433 | 45907.4485 | 449.825 | 537.19 | 535.79 | 535.79 | 535.79 | 1.4
26 | 26 | 437201.8574 | 45888.9948 | 481.638 | 536.62 | 535.22 | 535.22 | 535.22 | 1.4
M9.K4 | Voda F-38-11-2b
1 | 26 | 437201.8574 | 45888.9948 | 0 | 536.62 | 535.22 | 535.22 | 535.22 | 1.4
2 | 27 | 437220.6464 | 45876.4186 | 22.609 | 536.27 | 534.87 | 534.87 | 534.87 | 1.4
3 | 28 | 437246.7723 | 45861.9338 | 52.482 | 536.05 | 534.65 | 534.65 | 534.65 | 1.4
4 | 29 | 437269.4886 | 45850.312 | 77.999 | 535.96 | 534.56 | 534.56 | 534.56 | 1.4
5 | 30 | 437296.9321 | 45842.4502 | 106.546 | 535.84 | 534.44 | 534.44 | 534.44 | 1.4
6 | 31 | 437298.7741 | 45839.5087 | 110.017 | 535.5 | 534.1 | 534.1 | 534.1 | 1.4
7 | 32 | 437320.1413 | 45837.3422 | 131.493 | 535.38 | 533.97 | 533.97 | 533.97 | 1.41
8 | 33 | 437330.5508 | 45837.1031 | 141.906 | 535.51 | 534.1 | 534.1 | 534.1 | 1.4
9 | 34 | 437345.173 | 45837.9006 | 156.55 | 535.21 | 533.81 | 533.81 | 533.81 | 1.4
10 | 35 | 437366.1439 | 45837.4538 | 177.525 | 534.22 | 532.82 | 532.82 | 532.82 | 1.4
11 | 36 | 437394.6312 | 45833.0515 | 206.351 | 532.12 | 530.72 | 530.72 | 530.72 | 1.4
12 | 37 | 437413.7712 | 45823.4343 | 227.771 | 530.02 | 528.62 | 528.62 | 528.62 | 1.4
13 | 38 | 437433.0879 | 45808.6797 | 252.078 | 527.79 | 526.39 | 526.39 | 526.39 | 1.4
14 | 39 | 437451.7481 | 45796.6473 | 274.281 | 525.76 | 524.36 | 524.36 | 524.36 | 1.4
15 | 40 | 437465.9188 | 45788.4502 | 290.652 | 524.21 | 522.83 | 522.83 | 522.83 | 1.39
16 | 41 | 437472.2336 | 45785.1161 | 297.793 | 523.76 | 522.36 | 522.36 | 522.36 | 1.4
17 | 42 | 437476.6944 | 45783.495 | 302.539 | 523.45 | 522.12 | 522.12 | 522.12 | 1.32
18 | 43 | 437488.899 | 45782.2049 | 314.812 | 523.47 | 521.67 | 521.67 | 521.67 | 1.8
19 | 44 | 437501.4204 | 45778.5167 | 327.865 | 522.5 | 521.1 | 521.1 | 521.1 | 1.4
20 | 45 | 437524.7243 | 45773.3272 | 351.74 | 522.6 | 521.2 | 521.2 | 521.2 | 1.4
21 | 46 | 437540.1528 | 45769.8863 | 367.547 | 523.02 | 521.62 | 521.62 | 521.62 | 1.4
22 | 47 | 437552.3736 | 45767.041 | 380.095 | 523.33 | 521.93 | 521.93 | 521.93 | 1.4
23 | 48 | 437560.2952 | 45764.7601 | 388.338 | 523.4 | 522 | 522 | 522 | 1.4
24 | 49 | 437566.8735 | 45762.2399 | 395.383 | 523.29 | 521.89 | 521.89 | 521.89 | 1.4
25 | 50 | 437584.0254 | 45752.2675 | 415.223 | 522.78 | 521.38 | 521.38 | 521.38 | 1.4
26 | 51 | 437592.0319 | 45750.2353 | 423.484 | 522.66 | 521.26 | 521.26 | 521.26 | 1.4
27 | 52 | 437603.5832 | 45749.0545 | 435.095 | 522.26 | 520.86 | 520.86 | 520.86 | 1.4
28 | 53 | 437615.2591 | 45750.4758 | 446.857 | 522.14 | 520.74 | 520.74 | 520.74 | 1.4
29 | 54 | 437641.207 | 45752.3691 | 472.874 | 521.72 | 520.32 | 520.32 | 520.32 | 1.4
30 | 55 | 437658.785 | 45757.2087 | 491.106 | 521.61 | 520.21 | 520.21 | 520.21 | 1.4
31 | 56 | 437669.2968 | 45762.9008 | 503.06 | 521.43 | 520.03 | 520.03 | 520.03 | 1.4
32 | 57 | 437677.666 | 45765.833 | 511.928 | 521.33 | 519.93 | 519.93 | 519.93 | 1.4
33 | 58 | 437685.9494 | 45767.8349 | 520.45 | 521.22 | 519.82 | 519.82 | 519.82 | 1.4
34 | 59 | 437698.8745 | 45768.8529 | 533.415 | 521.24 | 519.84 | 519.84 | 519.84 | 1.4
35 | 60 | 437711.9459 | 45768.7581 | 546.487 | 521.1 | 519.7 | 519.7 | 519.7 | 1.4
36 | 61 | 437732.3674 | 45772.0696 | 567.175 | 520.72 | 519.32 | 519.32 | 519.32 | 1.4
37 | 62 | 437746.9129 | 45777.7245 | 582.781 | 520.45 | 519.05 | 519.05 | 519.05 | 1.4
38 | 63 | 437759.5721 | 45783.2641 | 596.599 | 520.21 | 518.81 | 518.81 | 518.81 | 1.4
39 | 64 | 437770.8597 | 45789.8212 | 609.653 | 520.03 | 518.63 | 518.63 | 518.63 | 1.4
40 | 65 | 437788.4592 | 45804.04 | 632.279 | 519.99 | 518.59 | 518.59 | 518.59 | 1.4
41 | 66 | 437805.303 | 45818.1574 | 654.256 | 519.92 | 518.52 | 518.52 | 518.52 | 1.4
42 | 67 | 437824.7786 | 45830.2584 | 677.185 | 519.68 | 518.28 | 518.28 | 518.28 | 1.4
43 | 68 | 437836.5321 | 45833.6895 | 689.429 | 519.26 | 517.86 | 517.86 | 517.86 | 1.4
44 | 69 | 437856.7886 | 45833.4804 | 709.687 | 518.78 | 517.38 | 517.38 | 517.38 | 1.4
45 | 70 | 437859.7276 | 45838.527 | 715.527 | 518.66 | 517.26 | 517.26 | 517.26 | 1.4
46 | 71 | 437873.8275 | 45840.9873 | 729.84 | 519.02 | 517.62 | 517.62 | 517.62 | 1.4
47 | 72 | 437887.477 | 45855.0795 | 749.459 | 518.36 | 516.96 | 516.96 | 516.96 | 1.4
48 | 73 | 437890.8636 | 45862.8872 | 757.969 | 518.15 | 516.75 | 516.75 | 516.75 | 1.4
M9.K5 | Voda F-38-11-3
1 | 1 | 435843.5247 | 46932.0417 | 0 | 562.31 | 560.91 | 560.91 | 560.91 | 1.4
2 | 2 | 435860.5002 | 46913.7423 | 24.961 | 562.51 | 561.11 | 561.11 | 561.11 | 1.4
3 | 3 | 435880.9822 | 46907.3008 | 46.432 | 564.07 | 562.67 | 562.67 | 562.67 | 1.4
4 | 4 | 435906.4548 | 46910.094 | 72.057 | 567.69 | 566.29 | 566.29 | 566.29 | 1.4
5 | 5 | 435908.6546 | 46908.4146 | 74.825 | 568.03 | 566.63 | 566.63 | 566.63 | 1.4
6 | 6 | 435906.327 | 46903.9894 | 79.825 | 567.86 | 566.46 | 566.46 | 566.46 | 1.4
7 | 7 | 435902.0232 | 46895.8074 | 89.069 | 566.03 | 564.63 | 564.63 | 564.63 | 1.4
8 | 8 | 435904.2491 | 46879.955 | 105.077 | 564.82 | 563.42 | 563.42 | 563.42 | 1.4
9 | 9 | 435899.3561 | 46868.1228 | 117.881 | 562.31 | 560.91 | 560.91 | 560.91 | 1.4
10 | 10 | 435904.6734 | 46837.869 | 148.599 | 560.54 | 559.35 | 559.35 | 559.35 | 1.19
11 | 11 | 435903.821 | 46833.3048 | 153.242 | 560.73 | 559.4 | 559.4 | 559.4 | 1.33
12 | 12 | 435915.2376 | 46816.1489 | 173.849 | 561.05 | 559.63 | 559.63 | 559.63 | 1.41
13 | 13 | 435920.215 | 46806.4116 | 184.785 | 561.1 | 559.68 | 559.68 | 559.68 | 1.41
14 | 14 | 435926.4539 | 46786.0464 | 206.084 | 561.37 | 559.98 | 559.98 | 559.98 | 1.39
15 | 15 | 435932.0764 | 46762.0565 | 230.724 | 561.97 | 560.57 | 560.57 | 560.57 | 1.4
16 | 16 | 435934.4148 | 46751.8667 | 241.179 | 562.15 | 560.83 | 560.83 | 560.83 | 1.32
17 | 17 | 435936.8418 | 46744.4491 | 248.984 | 562.36 | 561.03 | 561.03 | 561.03 | 1.33
18 | 18 | 435944.9716 | 46731.1781 | 264.547 | 562.94 | 561.58 | 561.58 | 561.58 | 1.36
19 | 19 | 435954.1316 | 46721.0814 | 278.18 | 563.4 | 561.98 | 561.98 | 561.98 | 1.43
20 | 20 | 435963.7666 | 46711.4046 | 291.835 | 563.7 | 562.3 | 562.3 | 562.3 | 1.4
21 | 21 | 435980.6712 | 46696.5084 | 314.366 | 563.04 | 561.62 | 561.62 | 561.62 | 1.42
22 | 22 | 436005.7367 | 46675.72 | 346.931 | 561.24 | 559.84 | 559.84 | 559.84 | 1.4
23 | 23 | 436016.0687 | 46664.2134 | 362.395 | 560.29 | 558.85 | 558.85 | 558.85 | 1.45
24 | 24 | 436021.8364 | 46654.8775 | 373.369 | 559.69 | 558.25 | 558.25 | 558.25 | 1.43
25 | 25 | 436030.3966 | 46639.0764 | 391.34 | 558.98 | 557.25 | 557.25 | 557.25 | 1.73
26 | 26 | 436038.5709 | 46627.0064 | 405.918 | 558.61 | 556.72 | 556.72 | 556.72 | 1.89
27 | 27 | 436046.7644 | 46619.0315 | 417.351 | 558.06 | 556.31 | 556.31 | 556.31 | 1.75
28 | 28 | 436055.6437 | 46609.5097 | 430.371 | 557.51 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 1.31
29 | 29 | 436064.5084 | 46602.7599 | 441.513 | 557.52 | 556.12 | 556.12 | 556.12 | 1.4
M9.K6 | Voda F-38-11-4a
1 | 1 | 432187.2265 | 48923.2594 | 0 | 743.28 | 741.88 | 741.88 | 741.88 | 1.4
2 | 2 | 432186.8144 | 48917.8756 | 5.4 | 742.29 | 740.85 | 740.85 | 740.85 | 1.43
3 | 3 | 432181.7607 | 48903.4183 | 20.715 | 739.28 | 737.88 | 737.88 | 737.88 | 1.4
4 | 4 | 432201.3997 | 48896.9531 | 41.391 | 737.24 | 735.88 | 735.88 | 735.88 | 1.36
5 | 5 | 432211.8454 | 48893.5344 | 52.381 | 736.19 | 734.8 | 734.8 | 734.8 | 1.39
6 | 6 | 432222.2947 | 48889.9607 | 63.425 | 735.13 | 733.7 | 733.7 | 733.7 | 1.44
7 | 7 | 432232.3098 | 48885.3209 | 74.463 | 733.97 | 732.44 | 732.44 | 732.44 | 1.53
8 | 8 | 432253.9517 | 48876.7514 | 97.739 | 731.34 | 729.86 | 729.86 | 729.86 | 1.48
9 | 9 | 432292.897 | 48857.4153 | 141.221 | 725.64 | 724.24 | 724.24 | 724.24 | 1.4
10 | 10 | 432303.794 | 48852.1579 | 153.32 | 724.19 | 722.79 | 722.79 | 722.79 | 1.4
11 | 11 | 432314.669 | 48846.9111 | 165.394 | 722.76 | 721.36 | 721.36 | 721.36 | 1.4
12 | 12 | 432341.0393 | 48833.5933 | 194.937 | 719.37 | 717.97 | 717.97 | 717.97 | 1.4
13 | 13 | 432359.6338 | 48823.3698 | 216.156 | 717.55 | 716.15 | 716.15 | 716.15 | 1.4
14 | 14 | 432378.5966 | 48813.9139 | 237.346 | 716.36 | 714.96 | 714.96 | 714.96 | 1.4
15 | 15 | 432389.0437 | 48806.2441 | 250.306 | 715.6 | 714.2 | 714.2 | 714.2 | 1.4
16 | 16 | 432398.301 | 48795.7916 | 264.269 | 714.81 | 713.41 | 713.41 | 713.41 | 1.4
17 | 17 | 432409.4674 | 48781.9912 | 282.021 | 714.56 | 713.16 | 713.16 | 713.16 | 1.4
18 | 18 | 432418.4816 | 48770.9367 | 296.285 | 714.39 | 712.99 | 712.99 | 712.99 | 1.4
19 | 19 | 432426.2715 | 48761.693 | 308.373 | 714.25 | 712.85 | 712.85 | 712.85 | 1.4
20 | 20 | 432439.9749 | 48743.646 | 331.033 | 713.97 | 712.57 | 712.57 | 712.57 | 1.4
21 | 21 | 432450.3613 | 48734.429 | 344.92 | 713.27 | 711.87 | 711.87 | 711.87 | 1.4
22 | 22 | 432457.7991 | 48729.0882 | 354.076 | 712.73 | 711.33 | 711.33 | 711.33 | 1.4
23 | 23 | 432472.0138 | 48721.0537 | 370.404 | 711.26 | 709.86 | 709.86 | 709.86 | 1.4
24 | 24 | 432485.3821 | 48713.754 | 385.636 | 709.68 | 708.28 | 708.28 | 708.28 | 1.4
25 | 25 | 432497.4769 | 48707.4194 | 399.289 | 708.23 | 706.83 | 706.83 | 706.83 | 1.4
26 | 26 | 432520.7198 | 48698.9633 | 424.023 | 705.87 | 704.47 | 704.47 | 704.47 | 1.4
27 | 27 | 432537.5663 | 48695.0088 | 441.327 | 704.26 | 702.86 | 702.86 | 702.86 | 1.4
28 | 28 | 432552.0049 | 48690.8891 | 456.342 | 703.14 | 701.74 | 701.74 | 701.74 | 1.4
29 | 29 | 432561.7512 | 48686.7219 | 466.942 | 702.4 | 701 | 701 | 701 | 1.4
30 | 30 | 432571.9475 | 48679.5095 | 479.431 | 701.92 | 700.52 | 700.52 | 700.52 | 1.4
M9.K7 | Voda F-38-11-4b
1 | 30 | 432571.9475 | 48679.5095 | 0 | 701.92 | 700.52 | 700.52 | 700.52 | 1.4
2 | 31 | 432592.498 | 48663.3519 | 26.142 | 701.56 | 700.16 | 700.16 | 700.16 | 1.4
3 | 32 | 432622.2481 | 48643.9532 | 61.658 | 701.17 | 699.77 | 699.77 | 699.77 | 1.4
4 | 33 | 432647.6224 | 48626.8074 | 92.282 | 701.11 | 699.71 | 699.71 | 699.71 | 1.4
5 | 34 | 432661.1856 | 48617.0059 | 109.016 | 701.14 | 699.74 | 699.74 | 699.74 | 1.4
6 | 35 | 432668.6219 | 48612.9019 | 117.509 | 701.05 | 699.65 | 699.65 | 699.65 | 1.4
7 | 36 | 432692.477 | 48603.2757 | 143.233 | 701.61 | 700.21 | 700.21 | 700.21 | 1.4
8 | 37 | 432724.1189 | 48592.1931 | 176.76 | 702.57 | 701.17 | 701.17 | 701.17 | 1.4
9 | 38 | 432735.4468 | 48587.2704 | 189.111 | 702.2 | 700.8 | 700.8 | 700.8 | 1.4
10 | 39 | 432760.066 | 48574.6608 | 216.772 | 701.21 | 699.81 | 699.81 | 699.81 | 1.4
11 | 40 | 432769.8692 | 48571.0404 | 227.222 | 700.75 | 699.35 | 699.35 | 699.35 | 1.4
12 | 41 | 432789.0358 | 48566.5098 | 246.917 | 700.16 | 698.76 | 698.76 | 698.76 | 1.4
13 | 42 | 432808.4891 | 48565.3654 | 266.404 | 700.49 | 699.09 | 699.09 | 699.09 | 1.4
14 | 43 | 432835.2849 | 48566.7271 | 293.234 | 701.59 | 700.19 | 700.19 | 700.19 | 1.4
15 | 44 | 432857.5854 | 48565.7201 | 315.558 | 702.51 | 701.11 | 701.11 | 701.11 | 1.4
16 | 45 | 432881.1547 | 48563.962 | 339.192 | 703.35 | 701.95 | 701.95 | 701.95 | 1.4
17 | 46 | 432891.0961 | 48564.3774 | 349.142 | 703.47 | 702.07 | 702.07 | 702.07 | 1.4
18 | 47 | 432900.895 | 48564.7868 | 358.95 | 703.36 | 701.96 | 701.96 | 701.96 | 1.4
19 | 48 | 432908.3103 | 48565.8305 | 366.438 | 703.27 | 701.87 | 701.87 | 701.87 | 1.4
20 | 49 | 432915.9624 | 48568.0959 | 374.419 | 703.12 | 701.72 | 701.72 | 701.72 | 1.4
21 | 50 | 432926.8616 | 48571.7573 | 385.916 | 702.87 | 701.47 | 701.47 | 701.47 | 1.4
22 | 51 | 432935.9586 | 48575.5212 | 395.761 | 702.7 | 701.3 | 701.3 | 701.3 | 1.4
23 | 52 | 432948.5367 | 48578.3803 | 408.66 | 702.55 | 701.15 | 701.15 | 701.15 | 1.4
24 | 53 | 432967.604 | 48578.3171 | 427.728 | 702.75 | 701.35 | 701.35 | 701.35 | 1.4
25 | 54 | 432978.8021 | 48577.6315 | 438.947 | 703.13 | 701.73 | 701.73 | 701.73 | 1.4
26 | 55 | 433011.5093 | 48573.9939 | 471.856 | 704.51 | 703.11 | 703.11 | 703.11 | 1.4
27 | 56 | 433027.6762 | 48570.0784 | 488.49 | 702.28 | 700.88 | 700.88 | 700.88 | 1.4
28 | 57 | 433037.6288 | 48567.4856 | 498.775 | 700.78 | 699.38 | 699.38 | 699.38 | 1.4
29 | 58 | 433059.6467 | 48562.105 | 521.441 | 697.47 | 696.07 | 696.07 | 696.07 | 1.4
30 | 59 | 433083.9565 | 48556.7319 | 546.337 | 694.81 | 693.41 | 693.41 | 693.41 | 1.4
31 | 60 | 433100.2513 | 48551.1378 | 563.565 | 693.41 | 692.01 | 692.01 | 692.01 | 1.4
32 | 61 | 433122.8259 | 48538.3275 | 589.521 | 692.01 | 690.61 | 690.61 | 690.61 | 1.4
33 | 62 | 433135.983 | 48530.4327 | 604.865 | 690.97 | 689.57 | 689.57 | 689.57 | 1.4
34 | 63 | 433139.2942 | 48519.1245 | 616.648 | 689.86 | 688.46 | 688.46 | 688.46 | 1.4
35 | 64 | 433140.6047 | 48509.2162 | 626.643 | 689.2 | 687.8 | 687.8 | 687.8 | 1.4
36 | 65 | 433138.2782 | 48496.7185 | 639.355 | 688.63 | 687.23 | 687.23 | 687.23 | 1.4
37 | 66 | 433134.5528 | 48486.985 | 649.777 | 688.16 | 686.76 | 686.76 | 686.76 | 1.4
38 | 67 | 433128.6112 | 48478.4214 | 660.2 | 687.64 | 686.24 | 686.24 | 686.24 | 1.4
39 | 68 | 433113.8481 | 48467.1396 | 678.781 | 686.77 | 685.37 | 685.37 | 685.37 | 1.4
40 | 69 | 433094.869 | 48448.1625 | 705.62 | 685.07 | 683.67 | 683.67 | 683.67 | 1.4
41 | 70 | 433088.4566 | 48429.4029 | 725.445 | 684.14 | 682.74 | 682.74 | 682.74 | 1.4
42 | 71 | 433086.457 | 48413.7135 | 741.261 | 683.39 | 681.99 | 681.99 | 681.99 | 1.4
43 | 72 | 433081.2207 | 48396.6106 | 759.148 | 682.88 | 681.48 | 681.48 | 681.48 | 1.4
44 | 73 | 433074.3813 | 48381.1743 | 776.032 | 682.39 | 680.99 | 680.99 | 680.99 | 1.4
45 | 74 | 433066.6122 | 48361.548 | 797.14 | 681.73 | 680.33 | 680.33 | 680.33 | 1.4
Oznaka | X | Y | Stacionaza | K.Pokrova | K.Dna | K.Vtoka | K. Iztoka | G. Jaska | Fi Jaska
Voda F-38-11-5
1 | 432062.9267 | 49011.4407 | 0 | 770.87 | 769.47 | 769.47 | 769.47 | 1.4
2 | 432057.9033 | 49013.2691 | 5.346 | 770.34 | 768.94 | 768.94 | 768.94 | 1.4
3 | 432042.8289 | 48995.7303 | 28.472 | 768.15 | 766.75 | 766.75 | 766.75 | 1.4
4 | 432028.4895 | 48981.9233 | 48.379 | 764.91 | 763.51 | 763.51 | 763.51 | 1.4
5 | 432006.4726 | 48970.2561 | 73.296 | 762.43 | 761.03 | 761.03 | 761.03 | 1.4
6 | 431988.3515 | 48961.7888 | 93.298 | 761.24 | 759.84 | 759.84 | 759.84 | 1.4
7 | 431975.093 | 48954.6438 | 108.359 | 760.22 | 758.82 | 758.82 | 758.82 | 1.4
8 | 431967.2946 | 48948.3248 | 118.396 | 759.87 | 758.47 | 758.47 | 758.47 | 1.4
9 | 431958.9175 | 48942.0523 | 128.861 | 759.71 | 758.42 | 758.42 | 758.42 | 1.29
10 | 431954.5874 | 48939.5523 | 133.861 | 759.8 | 758.4 | 758.4 | 758.4 | 1.4