## rekapitulacija SKLOP 1
SKLOP 1 (a, b) - UREDITEV ČN ZA PITNO VODO V ILIRSKI BISTRICI - NOVOGRADNJA IN SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA IN TLAČNI VOD
SKUPNA REKAPITULACIJA
Odsek: |  | Opis | UPRAVIČENO | NEUPRAVIČENO | Skupaj brez DDV
| 1a | UREDITEV ČN ZA PITNO VODO V ILIRSKI BISTRICI - NOVOGRADNJA IN SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA | 0 | 0 | 0 | OK
| 1b | TLAČNI VOD | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ | 0 | 0 | 0
|  | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% sklopa 1) | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ Z NEPREDVIDENEMI DELI brez DDV: | 0 | 0 | 0

## rekapitulacija novogradnj
SKLOP 1a- UREDITEV ČN ZA PITNO VODO V ILIRSKI BISTRICI - NOVOGRADNJA IN SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA
Odsek: | Opis | UPRAVIČENO | NEUPRAVIČENO | Skupaj brez DDV
1a.1 | UREDITEV ČN ZA PITNO VODO V ILIRSKI BISTRICI - NOVOGRADNJA | 0 | 0 | 0
1a.2 | UREDITEV ČN ZA PITNO VODO V ILIRSKI BISTRICI - SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA |  | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0 | 0
Cene v popisu ne vsebujejo DDV!

## TL
1 | V priloženem popisu vključeni vodovodni elementi morajo zadostovati pripadajočimi opisom:
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD Vi, UNI Ve, tyton, tyton sit+, BLS, VRS). Cevi morajo biti na zunanji stran zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z litino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al in premazane z modrim zaključnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1.
• Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z osnovnim TYTON (TYT) ali STANDARDNIM (STD) spojem morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1
• Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) morajo biti izdelane na obojko z dvojnim utorom za sidrni razstavljiv spoj v skladu z EN 545:2010, vključno s tesnili in razstavljivim sidrnim spojem. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1. Cevi morajo biti skladne z naslednjimi tlačnimi stopnjami: DN80 = PFA100bar; DN100 = PFA75bar; DN125 = PFA63 bar; DN150 = PFA63bar; DN200 = PFA42 bar.
• Obojčni fazonski kosi z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) morajo imeti enak spoj kot ponujene cevi z razstavljivim sidrnim spojem. Fazonski kosi morajo biti zaščiteni z 250 mikronsko epoxy zaščito. V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1. Obojčni fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca kot cevi.
• Obojčni fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim tesnilom. Spoji na fazonskih kosih naj bodo kompatibilni s spojih na ceveh (STD cev-STD fazon; TYT cev-TYT fazon). V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Navedeni proizvajalec fazonskih kosov mora pri klasičnem postopku barvanja (250 mikronov epoxy) za vsak posamezen fazonski kos zagotoviti skladnost z GSK certifikatom. Obojčni fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1.
• Prirobnični fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. 250 mikronov, potrjeno z GSK certifikatom. Obojčni in prirobnični fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca.
• EV zasuni EV zasuni za tlake do PN16 bar morajo biti izdelani iz nodularne litine, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden z vijaki. Ustrezati morajo zahtevam standardov EN 1074-2 (certifikat). EV zasuni za tlake nad PN16 imajo lahko klin s kovinskim tesnjenjem
• Nadzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, zaščiteni z epoxy prašno barvo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zunanja cev je iz nerjevečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta gumiran z EPDM EN 681/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti, izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Glava hidranta zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70. Minimalna pretočnost hidranta RD 1250 mora biti: Za hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na B spojki. Proizvajalec mora razpolagati z GSK certifikatom. Kot npr. IMP Armature. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca
• Podzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta morata biti izdelana iz enega dela, odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Hidrant mora imeti varovalo, ki onemogoča demontažo zapornega elementa hidranta pod tlakom. Konstrukcija hidranta mora omogočati zamenjavo samo izhoda oz. hidrantnega nastavka. Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek mora biti opremljen z nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant. Minimalna pretočnost hidranta mora biti Kv ≥ 110 m3/h. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca.
• Zračniki (avtomatski) - vgradnja v jašek Ohišje iz duktilne litine GGG40 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, tesnilo iz EPDM-a. Krogla ventila in vijačni material je iz INOX-a. Delovno področje tlaka je lahko do vključno PN 40. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Vsi ventili morajo biti istega proizvajalca.
• Lovilniki nesnage morajo biti izdelani v skladu s Smernicami o tlačni opremi 2014/68/EU. Liti deli prirobničnega lovilnika nesnage morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Epoxy barva mora biti v skladu s predpisom w270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom
• Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine, z zaščito epoxy ali Rilsan. Prirobnice standardizirane po EN 1092, tesnilo EPDM, razpon po dimenzijah: -DN 50-200: 174-214mm
Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440.
PE cevi za vodo morajo biti v skladu z ISO 4427, za PN 12,5 bar (DN 63 –DN125).
Loputa (prirobnična) mora biti iz materiala SG 500-7, z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan v ohišje, vpetja tesnila mora zagotoviti 100% tesnjenje v obeh smereh. Ustrezati mora standardom ISO 1083, ISO 5208.
2 | Vsi fazonski kosi in vsa dela vključujejo nabavo, dobavo, transport, montažo, vgradnjo in polaganje ter nerjavni spojni in tesnilni material.
3 | V priloženem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (37. člen ZJN-2).
4 | V enotnih cenah zajeti ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu. Tabla je izdelana v skladu z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Upoštevano mora biti nakladanje in odvoz ruševin (gradbenih odpadkov) skladno z upoštevanjem ustrezne zakonodaje za ravnanje z gradbenimi odpadki v predelavo gradbenih odpadkov, z vsemi dajatvami za deponijo. Dela izvajati z vsemi veljavnimi predpisi ter pravilniki. V ceni morajo biti zajeti tudi vsi prevozi do začasnih gradbiščnih deponij ter ureditev le teh.
5 | V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijoi, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
6 | Pri vseh utrditvenih zemeljskih delih se spdnji ustroj utrdi na 95% (kamnita greda, zasipni material) po SPP in zgornji ustroj (tampon) na 98% po SPP.

## Vodarna novogradnja
INVESTITOR: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
SKLOP 1a.1 - UREDITEV ČN ZA PITNO VODO V ILIRSKI BISTRICI - NOVOGRADNJA
|  |  | SKUPNA REKAPITULACIJA |  |  | NEUPRAVIČENO | obstoječi objekt
1 | . |  | GRADBENA DELA |  | 0
2 | . |  | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
3 | . |  | ELEKTROINSTALACIJE |  | 0
4 | . |  | STROJNE INŠTALACIJE
|  |  | PRVA FAZA |  | 0
|  |  | DRUGA FAZA |  | 0
5 | . |  | ZAKLJUČNA DELA |  | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ GOI DELA: |  | 0 | 0
|  |  | DDV 22 %: |  | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: |  | 0 | 0
1 | . |  | GRADBENA DELA
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  | 0
1 | . |  | ZEMELJSKA DELA |  | 0
1 | . |  | BETONSKA in AB DELA |  | 0
1 | . |  | ZIDARSKA DELA |  | 0
1 | . |  | TESARSKA DELA |  | 0
1 | . |  | ZUNANJA UREDITEV |  | 0
1 | . |  | METEORNA KANALIZACIJA |  | 0
1 | . |  | FEKALNA KANALIZACIJA |  | 0
1 | . |  | VODOVOD |  | 0
|  |  | SKUPAJ GRADBENA DELA: |  | 0
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu.
Upoštevati navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
Pred rušitvenimi deli preveriti, da ni v delu, predvidenim za preureditev, kakršnih koli instalacij (voda, plin, elektrika) oziroma je vse odklopljeno in zaščiteno. V ceni upoštevati pripravljalna in zaključna dela.
Kjer so navedena komercialna imena izdelkov kot primer zaradi lažje primerljivosti lastnosti morajo ponujeni izdelki ustrezati opisanim v vseh parametrih. Vse predvidene površine so računane vgrajene površine
1 | . | 1 | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
1 | . | 2 | Zakoličenje objekta, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
1 | . | 3 | Odstranitev obstoječega objekta 11,37/8,0/4,48 m ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet. Objekt je sestavljen iz treh nosilcev in šestih stebrov, streha in stene so iz montažnih fasadnih in strešnih plošč. Odstranitev vključno z vrati, obrobami, rešetkami, ozemljitvijo, žlebovi, odtočnimi cevmi, vse komplet.
fasada
|  |  | m2 | 123.3 | 0
streha
|  |  | m2 | 108 | 0
1 | . | 4 | Odstranitev obstoječega stavbnega pohištva - VRATA velikosti do 2,0 m2 komplet podboj, krilo, okovje ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet - prehod
|  |  | kos | 1 | 0
1 | . | 5 | Odstranitev obstoječega stavbnega pohištva - OKNA komplet okvir, krilo, okovje ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
velikosti 120/230 cm
|  |  | kos | 8 | 0
1 | . | 6 | Rušenje betonskih in AB elementov (temelji prizidka in temelj silosa), odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet.
|  |  | m3 | 34.61 | 0
1 | . | 7 | Rušenje talne plošče v deb. do 35 cm vključno s finalnimi tlaki, H.I., naklonskim betonom, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet.
|  |  | m3 | 32.2 | 0
1 | . | 8 | Rušenje betonskega pločnika in pranih plošč vključno s podložnim betonom okoli obstoječega prizidka, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet.
|  |  | m2 | 48 | 0
1 | . | 9 | Odstranitev predpražne rešetke vključno z okvirjem obstoječega prizidka, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet.
|  |  | kos | 1 | 0
1 | . | 10 | Odbijanje poškodovanega ometa, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet.
|  |  | m2 | 20 | 0
1 | . | 11 | Izdelava prebojev za inštalacije, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, obdelava prebojev po končani montaži, vse komplet.
|  |  | m3 | 1 | 0
1 | . | 12 | Izdelava utorov za inštalacije, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, obdelava utorov po končani montaži, vse komplet.
|  |  | m1 | 30 | 0
1 | . | 13 | Odstranitev obstoječega stavbnega pohištva - OKNA komplet okvir, krilo, okovje ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet - obstoječi objekt
okna velikosti do 2,0 m2
|  |  | kos | 12 | 0
okna velikosti nad 2,0 m2
|  |  | kos | 13 | 0
1 | . | 14 | Odstranitev obstoječega stavbnega pohištva - VRATA komplet podboj, krilo, okovje ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet - obstoječi objekt
vhodna vrata 230/200 cm
|  |  | kos | 1 | 0
kovinska vrata 100/200 cm
|  |  | kos | 2 | 0
1 | . | 15 | Odstranitev predpražne rešetke vključno z okvirjem, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet.
|  |  | kos | 2 | 0
1 | . | 16 | Odbijanje poškodovanega ometa, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet.
fasadni omet
|  |  | m2 | 100 | 0
notranji omet
|  |  | m2 | 100 | 0
1 | . | 17 | Izdelava prebojev za inštalacije, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, obdelava prebojev po končani montaži, vse komplet.
|  |  | m3 | 1 | 0
1 | . | 18 | Izdelava utorov za inštalacije, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, obdelava utorov po končani montaži, vse komplet.
|  |  | m1 | 150 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
1 | . |  | ZEMELJSKA DELA
V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika, kateri določi način in dolžine izkopa.
1 | . | 1 | Strojni izkop humusa v deb. do 20 cm, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo do 30 m. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 3 | 0
1 | . | 2 | Strojni izkop zemljine v terenu III.- IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
prizidek
|  |  | m3 | 72 | 0
rezervoar
|  |  | m3 | 9.36 | 0
1 | . | 3 | Strojni izkop zemljine v terenu III.- IV. ktg. za pasovne in točkovne temelje, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
prizidek
|  |  | m3 | 43.11 | 0
rezervoar
|  |  | m3 | 12.6 | 0
1 | . | 4 | Strojni izkop zemljine v terenu V. ktg. (pikiranje) za pasovne temelje, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
prizidek
|  |  | m3 | 10 | 0
rezervoar
|  |  | m3 | 4 | 0
1 | . | 5 | Planiranje in valjanje dna izkopa temeljev s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
prizidek
|  |  | m2 | 47.9 | 0
rezervoar
|  |  | m2 | 10 | 0
1 | . | 6 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini 30 cm pod ploščo in temelji vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
prizidek
|  |  | m3 | 55.89 | 0
rezervoar
|  |  | m3 | 9.36 | 0
1 | . | 7 | Izdelava zasipa temeljev z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom v plasteh po 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 11.16 | 0
1 | . | 8 | Dobava in izdelava nasipa kamnite grede 0 - 100 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet |  |  |  | 27*12**0,5
|  |  | m3 | 162 | 0
1 | . | 9 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet.
|  |  | m3 | 139.91 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
1 | . |  | BETONSKA IN AB DELA
1 | . | 1 | Dobava in vgrajevanje pustega betona C12/15 v primeru slabo nosilnih tal, vse komplet
|  |  | m3 | 5 | 0
1 | . | 2 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,20- 0,30 m3/m1, C 25/30 XC2 v AB pasovne in točkovne temelje, vse komplet
prizidek
|  |  | m3 | 22.45 | 0
1 | . | 3 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,20- 0,30 m3/m1, C 30/37 XD2, XF4 v AB pasovne temelje, vse komplet
rezervoar
|  |  | m3 | 7.5 | 0
1 | . | 4 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,20- 0,30 m3/m1, C 30/37 XD2, XF4 v AB talno ploščo, vse komplet
rezervoar
|  |  | m3 | 6.89 | 0
1 | . | 5 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza do 0,20 m3/m2, C 30/37 XC2, XM1 v AB talno ploščo deb. 24-20 cm, vse komplet
prizidek
|  |  | m3 | 44.16 | 0
1 | . | 6 | Dodatek za zaribanje AB talnih plošč v naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 220 | 0
1 | . | 7 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,04 m3/m1, C 25/30 XC2 v AB preklade in vezi, vse komplet
|  |  | m3 | 12.28 | 0
1 | . | 8 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza do 0,20 m3/m2, C 30/37 XC2, XM1 v AB podstavke višine 10 in 30 cm, vse komplet
|  |  | m3 | 2.78 | 0
1 | . | 9 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza do 0,20 m3/m2, C 30/37 XC2, XM1 v AB kinete notranje mere 20/40 cm, dno deb. 20 in stene deb. 15 cm, vse komplet
|  |  | m3 | 3.9 | 0
1 | . | 10 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza do 0,20 m3/m2, C 30/37 XC2, XM1 v AB jašek notranje mere 100/75/50 cm, dno deb. 20 in stene deb. 15 cm, poglobitev 25/25/11 cm, armatura Q226, dno 2x, stene 1x, pokrov ltž, izkop, zasip, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, opaž, armatura, beton, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
1 | . | 11 | Izdelava dilatacij v globino 7-8 cm, obdelava s TE kitom, vse komplet
|  |  | m1 | 86 | 0
1 | . | 12 | Dobava, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature
armatura RA 400/500; S 500 B, fi do 12 mm
|  |  | kg | 2641 | 0
armatura RA 400/500; S 500 B, fi nad 12 mm
|  |  | kg | 850 | 0
mrežna armatura MA 500/560; S 500 B
|  |  | kg | 2620 | 0
1 | . | 13 | Izdelava cementne prevleke debeline 2 cm pod H.I.-horizontalno in vertikalno, vse komplet
|  |  | m2 | 85 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
1 | . |  | ZIDARSKA DELA
1 | . | 1 | Dobava materiala in zidanje sten z opečnim modularnim blokom deb. 30 cm, v apnenocementni malti vključno s pripravo podlage, vse komplet
|  |  | m3 | 53.85 | 0
1 | . | 2 | Dobava materiala in izdelava grobega in finega notranjega stenskega ometa novo pozidanih sten, vse komplet
|  |  | m2 | 181.5 | 0
1 | . | 3 | Dobava materiala in izdelava samo grobega notranjega stenskega ometa, vse komplet
|  |  | m2 | 14 | 0
1 | . | 4 | Dobava materiala in krpanje grobega in finega notranjega stenskega ometa, vse komplet
|  |  | m2 | 20 | 0
1 | . | 5 | Dobava in izdelava samonosnega stropa tip D131 iz 2x vodoodpornih mavčnokartonskih plošč vključno s podkonstrukcijo 2x stenski C 100 profil in T.I., prekrivnim trakom GFK 25 mm in enojno oblogo iz zgornje strani. Skupna debelina stropne konstrukcije je 8,75 cm, obdelava stropa - stikov s samolepilnim bandažirnim trakom, kitanje, brušenje, slikanje s kemično odpornim epoksi premazom, vse komplet (dozirni prostor S2)
|  |  | m2 | 12 | 0
1 | . | 6 | Dobava in izdelava mavčnokartonskih sten debeline 15 cm (tip W112) v sestavi: mavčno kartonska plošča 2x 2,15cm, GKBI; kovinska podkonstrukcija CN 50/40/06 mm z vmesno izolaciji iz mineralne volne 10 cm; mavčno kartonska plošča 2x1,25cm.Upoštevati ojačitve za namestitve opreme. Končna obdelava sten s samolepilnim bandažirnim trakom, fugirno maso v treh slojih s popravki ter brušenjem do gladke površine, slikanje s kemično odpornim epoksi premazom, vse komplet
|  |  | m2 | 22.75 | 0
1 | . | 7 | Dobava in izdelava mavčnokartonskih sten debeline 8,75 cm (tip W625) v sestavi: mavčno kartonska plošča 2x 2,15cm, GKBI; kovinska podkonstrukcija CN 50/40/06 mm z vmesno izolacijo iz mineralne volne 4 cm; mavčno kartonska plošča 2x1,25cm.Upoštevati ojačitve za namestitve opreme. Končna obdelava sten s samolepilnim bandažirnim trakom, fugirno maso v treh slojih s popravki ter brušenjem do gladke površine, slikanje s kemično odpornim epoksi premazom, vse komplet
|  |  | m2 | 8.75 | 0
1 | . | 8 | Izdelava horizontalne hidroizolacije v sestavi: hladni bitumenski premaz 0,30 kg/m2, dvoslojna hidroizolacija debeline 1x4 mm (npr. IZOTEKT V4), polno varjeno in s preklopi, vse komplet (samo pod stenami)
|  |  | m2 | 23 | 0
1 | . | 9 | Izdelava vertikalne hidroizolacije v sestavi: hladni bitumenski premaz 0,30 kg/m2, enoslojna hidroizolacija debeline 1x4 mm (npr. IZOTEKT V4), polno varjeno in s preklopi, vse komplet
|  |  | m2 | 62 | 0
1 | . | 10 | Dobava in polaganje talne toplotne izolacije XPS deb.10 cm, vse komplet (T2)
|  |  | m2 | 9 | 0
1 | . | 11 | Dobava in polaganje gradbene folije, vse komplet
|  |  | m2 | 220 | 0
1 | . | 12 | Dobava materiala in pozidava obstoječih okenskih odprtin z opeko deb. 10 cm, v apnenocementni malti vključno s pripravo podlage, vse komplet
|  |  | m2 | 8 | 0
1 | . | 13 | Dobava materiala in izdelava grobega in finega notranjega stenskega ometa novo pozidanih sten, vse komplet
|  |  | m2 | 16 | 0
1 | . | 14 | Dobava materiala in krpanje grobega in finega notranjega stenskega ometa, vse komplet
|  |  | m2 | 100 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
1 | . |  | TESARSKA DELA
1 | . | 1 | Dobava in izdelava opaža točkovnih in pasovnih temeljev, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
prizidek
|  |  | m2 | 92.6 | 0
rezervoar
|  |  | m2 | 30 | 0
1 | . | 2 | Dobava in izdelava opaža roba AB talne plošče višine do 25 cm, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
prizidek
|  |  | m1 | 62 | 0
rezervoar
|  |  | m1 | 21 | 0
1 | . | 3 | Dobava in izdelava opaža AB vertikalnih in horizontalnih vezi, preklad, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  |  | m2 | 172.9 | 0
1 | . | 4 | Dobava in izdelava opaža AB kinet, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  |  | m2 | 39 | 0
1 | . | 5 | Dobava in izdelava opaža AB podstavkov višine 30 cm, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  |  | m1 | 9.6 | 0
1 | . | 6 | Dobava in izdelava opaža AB podstavkov višine 10 cm, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  |  | m2 | 21.2 | 0
1 | . | 7 | Montaža in demontaža premičnih zidarskih odrov, višina prostorov do 6 m (obračun 1x po celi površini za vsa GOI dela), vse komplet
|  |  | m2 | 632 | 0
1 | . | 8 | Montaža in demontaža fasadnega odra, višina objekta cca 6,0 m, vse komplet
|  |  | m2 | 234 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
1 | . |  | ZUNANJA UREDITEV
1 | . | 1 | Posek grmovja, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet.
|  |  | m2 | 20 | 0
1 | . | 2 | Odstranitev betonskih robnikov vključno s temeljem, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet.
|  |  | m1 | 16 | 0
1 | . | 3 | Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet
|  |  | m1 | 39 | 0
1 | . | 4 | Nadvišanje obstoječega zidu širine cca 50 cm med potokom in platojem višine 10 do 20 cm z AB vključno beton, opaž, armatura, sidranje v obstoječi zid, obdelava, vse komplet
|  |  | m1 | 26 | 0
1 | . | 5 | Dobava in vgraditev kovinske ograje višine 100 cm iz okroglih pohištvenih cevi (kot obstoječa), vroče cinkana ter prašno barvana v sivi barvi, vse komplet
|  |  | m1 | 30 | 0
1 | . | 6 | Barvanje obstoječe kovinske ograje s predhodnim brušenjem stare barve, vse komplet
|  |  | m2 | 10 | 0
1 | . | 7 | Obnovitev obstoječih zapornic z zamenjavo lesenih desk, kovinsko ogrodje se prebarva oziroma po potrebi zamenja, kakor tudi mehanizem zapornic, vse komplet
|  |  | kos | 2 | 0
1 | . | 8 | Dobava in zasaditev rezervoarja z živo mejo višine 3,0 m (npr. MAKLEN) vključno izkop, zasip, planiranje, negovanje, vse komplet
|  |  | m1 | 7 | 0
1 | . | 9 | Strojni izkop terena III.- IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 50 | 0
1 | . | 10 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 50 | 0
1 | . | 11 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 30 | 0
1 | . | 12 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm (31 552)
|  |  | m2 | 250 | 0
1 | . | 13 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm (32 273)
|  |  | m2 | 280 | 0
1 | . | 14 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm (32 237)
|  |  | m2 | 30 | 0
1 | . | 15 | Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije iz hidroizolacijskih trakov (npr. IZOTEKT P5 M), ki se jih vgrajuje na predhodno pripravljeno podlago z IBITOL E 5 s popolnim varjenjem površine traku s plinskim gorilnikom ali pa z lepljenjem v vročo bitumensko lepilno zmes BITU M, komplet z zaščito, vse komplet
|  |  | m2 | 30 | 0
1 | . | 16 | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde širine 50 cm (asfalt obračunan v zgornjih postavkah)
|  |  | m1 | 16 | 0
1 | . | 17 | Rezanje asfalta ter premaz stikov z bitumensko emulzijo, vse komplet
|  |  | m1 | 30 | 0
1 | . | 18 | Odstranitev asfalta z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov za nadaljno uporabo, vse komplet
|  |  | m2 | 180 | 0
1 | . | 19 | Dobava in premaz obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo, vse komplet
|  |  | m2 | 30 | 0
1 | . | 20 | Dobava humusa in izdelava zelenic deb. 20 cm vključno razgrinjanje, planiranje, zatravitev s travno mešanico, vse komplet
|  |  | m2 | 100 | 0
1 | . | 21 | Rušenje obstoječega betonskega pločnika vključno z betonsko kanaleto, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet.
|  |  | m3 | 18 | 0
1 | . | 22 | Rušenje obstoječih betonskih stopnic, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet.
|  |  | m3 | 3.75 | 0
1 | . | 23 | Posek grmovja, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet.
|  |  | m2 | 120 | 0
1 | . | 24 | Odstranitev betonskih robnikov vključno s temeljem, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet.
|  |  | m1 | 16 | 0
1 | . | 25 | Obnova obstoječega betonskega zidu s predhodnim očiščenjem rastlin in mahu, odkop humusa, odbijanjem poškodovanega ometa, popravilo ometa, premaz, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 90 | 0
1 | . | 26 | Dobava materiala ter izdelava AB zunanjih stopnic vključno beton, opaž, armatura, zaribana površina, vse komplet
|  |  | m3 | 3.75 | 0
1 | . | 27 | Dobava materiala ter izdelava betonskega pločnika vključno beton, opaž, armatura, zaribana površina, vse komplet
|  |  | m3 | 22.4 | 0
1 | . | 28 | Dobava materiala ter izdelava betonske kanalete v projektiranem naklonu vključno beton, opaž, armatura, zaribana površina, vse komplet
|  |  | m1 | 71 | 0
1 | . | 29 | Obnova betonskega podesta pred vhodom v obstoječi objekt, prilagoditev novi višini tlaka v notranjosti, odstranitev poškodovanih keramičnik ploščic, dobava in vgraditev novega betona vključno opaž, beton, armatura, zaključek tiskan beton, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 6 | 0
1 | . | 30 | Dobava in vgraditev polkrožne drevesnih rešetk okoli obstoječih dreves, vse komplet
|  |  | kos | 2 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
1 | . |  | METEORNA KANALIZACIJA
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih, pregled tesnosti. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
1 | . | 1 | Zakoličenje osi trase kanalizacije, vse komplet
|  |  | m1 | 112 | 0
1 | . | 2 | Zakoličba s stransko zaščito višine in pozicijo jaška, vse komplet
|  |  | kos | 14 | 0
1 | . | 3 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu III.- IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 200 | 0
1 | . | 4 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu V. ktg.(pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 136 | 0
1 | . | 5 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 2-4 m v terenu III.- IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet (obračun samo nad 2,0 m)
|  |  | m3 | 30 | 0
1 | . | 6 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 2-4 m v terenu V. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet (obračun samo nad 2,0 m)
|  |  | m3 | 20 | 0
1 | . | 7 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 112 | 0
1 | . | 8 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 285.6 | 0
1 | . | 9 | Dobava in zasip kanala s tamponom 0 - 32 mm v debelini 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 50 | 0
1 | . | 10 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 100.4 | 0
1 | . | 11 | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, globina jaška 1,0-2,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
okrogli perforirani pokrovi nosilnosti 250 kN na zaklep, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. LIVAR art. 603)
|  |  | kos | 3 | 0
1 | . | 12 | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 100 cm, globina jaška 2,0-3,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
okrogli perforirani pokrovi nosilnosti 250 kN na zaklep, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. LIVAR art. 603)
|  |  | kos | 3 | 0
1 | . | 13 | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 100 cm, globina jaška 3,0-4,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
okrogli perforirani pokrovi nosilnosti 250 kN na zaklep, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. LIVAR art. 603)
|  |  | kos | 1 | 0
1 | . | 14 | Dobava in izdelava peskolova iz betonske cevi fi 40 cm, globine 1,5 m, vključno s priključki in lovilcem peska, razbremenilno ploščo za pokrove, ltž pokrovom nosilnosti 125 kN. Globina jaška 1,50 m, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
|  |  | kos | 4 | 0
1 | . | 15 | Dobava in izdelava okroglih vtočnih jaškov - cestnih požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki in lovilcem peska, razbremenilno ploščo za pokrove, ltž rešetko nosilnosti 250 kN. Globina jaška 1,50 m, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
|  |  | kos | 3 | 0
1 | . | 16 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 150,60 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet
|  |  | m1 | 10 | 0
1 | . | 17 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet
|  |  | m1 | 20 | 0
1 | . | 18 | Dobava in polaganje PVC cevi notranjega fi 188,20 mm SN 8 na pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in polno obbetonirane beton C 12/15, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, drsnimi spojkami, vse komplet - MK priključki
|  |  | m1 | 28 | 0
1 | . | 19 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 235,40 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet
|  |  | m1 | 11 | 0
1 | . | 20 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 296,60 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet
|  |  | m1 | 43 | 0
1 | . | 21 | Dobava in vgraditev tipskih linijskih rešetk (npr. ACO Multiline V150), izkop, zasip, planiranje, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, priklop, vse komplet
|  |  | m1 | 13 | 0
1 | . | 22 | Dobava in položitev drenažnih cevi fi 100 mm vključno z drenažnim materialom 8/16 mm deb. 15 cm pod in 15 cm nad cevjo (skupaj 30 cm) ter priklop na jašek, vse komplet
|  |  | m1 | 45 | 0
1 | . | 23 | Izdelava priklopa nove kanalizacije v obstoječi jašek, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
1 | . |  | FEKALNA KANALIZACIJA
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih, pregled tesnosti. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
1 | . | 1 | Zakoličenje osi trase kanalizacije, vse komplet
|  |  | m1 | 72 | 0
1 | . | 2 | Zakoličba s stransko zaščito višine in pozicijo jaška, vse komplet
|  |  | kos | 5 | 0
1 | . | 3 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu III.- IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 50 | 0
1 | . | 4 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu V. ktg.(pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 20 | 0
1 | . | 5 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 70 | 0
1 | . | 6 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 30 | 0
1 | . | 7 | Dobava in zasip kanala s tamponom 0 - 32 mm v debelini 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 12 | 0
1 | . | 8 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 40 | 0
1 | . | 9 | Dobava in izdelava PE jaška fi 80 cm, globina jaška do 1,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
okrogli pokrovi nosilnosti 250 kN na zaklep, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje (art. 603 BL), 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (art. 603) (npr. LIVAR)
|  |  | kos | 3 | 0
1 | . | 10 | Dobava in izdelava PE jaška fi 80 cm, globina jaška 1,0-2,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
okrogli pokrovi nosilnosti 250 kN na zaklep, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje (art. 603 BL), 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (art. 603) (npr. LIVAR)
|  |  | kos | 1 | 0
1 | . | 11 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 150,60 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet
|  |  | m1 | 15 | 0
1 | . | 12 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet
|  |  | m1 | 57 | 0
1 | . | 13 | Izdelava priklopa nove kanalizacije v obstoječi jašek, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
1 | . |  | VODOVOD
Ves izbrani material mora biti pred pričetkom izvajanja del potrjen s strani upravljalca vodovoda. V cenah upoštevati nabavo, dobavo in montažo v vsem pritrdilnim materialom, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD Vi, STD Ve). Cevi morajo biti na zunanji stran zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z litino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo.
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun). Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
1 | . | 1 | Zakoličenje osi trase vodovoda, vse komplet
|  |  | m1 | 213 | 0
1 | . | 2 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu III.- IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 250 | 0
1 | . | 3 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu V. ktg.(pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 75.5 | 0
1 | . | 4 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 250 | 0
1 | . | 5 | Dobava in polaganje posteljice iz agregatnega materijala granulacije 0-4 mm v debelini plasti, d=15 cm po projektiranem profilu, vse komplet
|  |  | m3 | 37.5 | 0
1 | . | 6 | Dobava in izdelava zaščitnega nasipa z agregatnim materijalom granulacije 0-4 mm, do 30 cm nad temenom cevi po projektiranem profilu, vse komplet
|  |  | m3 | 100 | 0
1 | . | 7 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 200 | 0
1 | . | 8 | Dobava in zasip kanala s tamponom 0 - 32 mm v debelini 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 60 | 0
1 | . | 9 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 125.5 | 0
1 | . | 10 | Polaganje PVC opozorilnega traku z induktivno nitko z napisom "POZOR VODOVOD" pred zasipom jarka po projektiranem detajlu (tudi skozi jaške), vse komplet
|  |  | m1 | 213 | 0
1 | . | 11 | Dobava in montaža cevi iz nodularne litine (EN 545 ) C40, komplet s spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom za sanitarno pitno vodo (EN 681-1), vse komplet.
NL DN80
|  |  | m1 | 63 | 0
NL DN150
|  |  | m1 | 61 | 0
NL DN200
|  |  | m1 | 11 | 0
NL DN250
|  |  | m1 | 12 | 0
NL DN350
|  |  | m1 | 38 | 0
NL DN900
|  |  | m1 | 28 | 0
1 | . | 12 | Dobava in montaža LTŽ fazonskih kosov ( EN545), komplet z vijačnim in tesnilnim materialom (EN681-1 in EN 7091),zaščita z epoxy premazom 250 mikronov skladno z EN 14901 vse komplet.
E kos DN900 PN10
|  |  | kos | 2 | 0
E kos DN350 PN10
|  |  | kos | 2 | 0
E kos DN250 PN16
|  |  | kos | 1 | 0
E kos DN200 PN16
|  |  | kos | 1 | 0
E kos DN150 PN10
|  |  | kos | 2 | 0
E kos DN80 PN10
|  |  | kos | 2 | 0
F kos DN350 PN10
|  |  | kos | 1 | 0
F kos DN250 PN16
|  |  | kos | 1 | 0
F kos DN200 PN16
|  |  | kos | 1 | 0
F kos DN150 PN10
|  |  | kos | 2 | 0
F kos DN80 PN10
|  |  | kos | 2 | 0
MMK 90˚ kos DN350 PN10
|  |  | kos | 1 | 0
MMK 45˚ kos DN350 PN10
|  |  | kos | 3 | 0
MMK 22˚ kos DN350 PN10
|  |  | kos | 4 | 0
MMK 11˚ kos DN350 PN10
|  |  | kos | 3 | 0
MMK 45˚ kos DN150 PN10
|  |  | kos | 3 | 0
MMK 22˚ kos DN150 PN10
|  |  | kos | 4 | 0
MMK 11˚ kos DN150 PN10
|  |  | kos | 4 | 0
MMK 45˚ kos DN80 PN10
|  |  | kos | 3 | 0
MMK 22˚ kos DN80 PN10
|  |  | kos | 4 | 0
MMK 11˚ kos DN80 PN10
|  |  | kos | 4 | 0
1 | . | 13 | Dobava in vgradnja protiizvlečnih tesnil, vse komplet
DN 350
|  |  | kos | 6 | 0
DN 250
|  |  | kos | 2 | 0
DN 200
|  |  | kos | 2 | 0
DN 150
|  |  | kos | 10 | 0
DN80
|  |  | kos | 10 | 0
1 | . | 14 | Dezinfekcija cevovoda s klornim šokom ter izpiranje in ponovno polnjenje cevovoda skladno z SIST EN 805 in navodilih DVGW W291 ter navodilih IVZ ,vse komplet.
|  |  | m1 | 213 | 0
1 | . | 15 | Izdaja poročila o analizi vzetega vzorca sanitarne vode.
|  |  | kos | 1 | 0
1 | . | 16 | Tlačni preizkus izveden v skladu z standardom EN805:2010 ter upoštevanjem opisa tlačnega preizkusa v tehničnem poročilu na STP= 6,20 bar v trajanju 60 minut , vse komplet z izdelavo prilagojenega zapisnika v skladu z DIN 4279.Glede na tehnično prakso distributerja in v soglasju z nadzorom se tlačni preizkus lahko opravi z tlakom p=10bar.
|  |  | m1 | 213 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
2 | . |  | OBRTNIŠKA DELA
2 | . |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
2 | . |  | STAVBNO POHIŠTVO IN SANITARNE STENE |  | 0
2 | . |  | KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA |  | 0
2 | . |  | SLIKOPLESKARSKA IN FASADERSKA DELA |  | 0
|  |  | SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: |  | 0
2 | . |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA
2 | . | 1 | Dobava in izdelava strehe S1 iz toplotno izolacijskih strešnih panelov debeline 15 cm v barvi RAL 7016, vključno z obrobami, pomožnim in pritrdilnim materialom ter delom, vse komplet
|  |  | m2 | 179.4 | 0
2 | . | 2 | Dobava in izdelava obrobe oziroma zaključka atike s prašno barvano pocinkano pločevino v barvi RAL 7016 z odkapnim nosom, vse komplet s pomožnim in pritrdilnim materialom ter delom, vse komplet
|  |  | m2 | 117 | 0
2 | . | 3 | Dobava in montaža strešnih žlebov polkrožne oblike vključno s pritrdilnim materialom, vse komplet ( RAL 7016.)
prizidek
|  |  | m1 | 23 | 0
obstoječi objekt
|  |  | m1 | 41 | 0
2 | . | 4 | Dobava in montaža odtočnih cevi fi 100 mm komplet s koleni iz barvane pocinkane pločevine, z objemkami iz nerjavnega jekla, barvane po RAL 7016, s pritrdilnim materialom, vse komplet
prizidek
|  |  | m1 | 6 | 0
obstoječi objekt
|  |  | m1 | 12 | 0
2 | . | 5 | Dobava, izdelava in montaža ob obstoječem objektu jeklenih stebrov HEA 200 z zavetrovanjem z diagonalami D/t=88,9/4, jekleno ostrešja prizidka iz glavnih nosilcev IPE 300 in prečnih profilov HOP 140/100/4, vmesno zavetrovanje z diagonalami fi16 z vmesno zatego. Vsi jekleni profili so obdelani z epoksi zaščito. Osnovna konstrukcije je vijačena. Vsa jeklena konstrukcija mora ustrezati izvedbenem razredu: EXC2. Osnovni material: S355JR, vijaki: 8.8, varjena sidra v AB: S 500B (rebrasta armatura), AKZ: referenca G (5-15 let) po ISO 12944 (glej projekt). Predvideti izdelavo delavniških načrtov, vse komplet
|  |  | kg | 5000 | 0
2 | . | 6 | Dobava in izdelava strehe S3 nad obstoječo streho iz toplotno izolacijskih strešnih panelov debeline 15 cm v barvi RAL 7016 vijačenih na nove lege 14/16 cm ter podstavke 14/14 cm višine 0-35 cm, les zaščiten in obdelan, vključno s pomožnim in pritrdilnim materialom ter delom, vse komplet (obračun tlorisna površina)
|  |  | m2 | 378.25 | 0
2 | . | 7 | Zamenjava obstoječih svetlobnih jaškov - rešetk z novimi vključno z izdelavo novega betonskega venca okoli in ometa v jašku, odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
velikosti 80/240 cm
|  |  | kos | 1 | 0
velikosti 80/200 cm
|  |  | kos | 1 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
2 | . |  | STAVBNO POHIŠTVO
Barvo izbere in potrdi projektant ali investitor. Mere kontrolirati na mestu. Zamenja se vsa zunanja okna v obstoječem objektu, mere izmeriti na mestu (Niso prikazana v shemah odprtin načrta PZI)
2 | . | 1 | Dobava in vgradnja industrijskih sekcijskih vrat dim 495/260 cm. Vrata iz severne strani bodo dvostenska jeklena lamelna vrata tipa npr. Hormann SPU F42, s stranskimi vrati za osebni prehod enakega videza kot sekcijska vrata (npr. Hormann NT 60) in vmesnim panelom enakega videza. Alu standardna konstrukcija dobavitelja. Lamelna vrata zapolnjena s PU peno vgradne globine 42 mm. Površina vratnega krila v reliefnem vzorcu Stucco, barva po izboru projektanta (npr. RAL 7016). Zaščita proti ukleščenju prstov. Serijski zapah dobavitelja (držala na zunanji strani in ročaj ter varnostni zatik na notranji strani). Veriga za ročno upravljanje v sili. Višje vodeno okovje vodeno pod kotom.
Na osebnih vratih standardna kljuka dobavitelja. Pri osebnem prehodu vložna ključavnica s profilnim cilindrom. Odpiranje vrat vertikalno pod strop z električnim pogonom, daljinsko upravljanje. Odpiranje osebnega prehoda navzven. Vgradnja v opečno steno debeline 30 cm. Zaklepanje s cilindričnim vložkom, sistemski ključ. Protivlomno varovalo pred nasilnim dvigovanjem, vse komplet (VP1)
|  |  | kos | 1 | 0
2 | . | 2 | Dobava in vgradnja industrijskih sekcijskih vrat dim 320/320 cm. Vrata iz zahodne strani bodo dvostenska jeklena lamelna vrata tipa npr. Hormann SPU F42. Alu standardna konstrukcija dobavitelja. Lamelna vrata zapolnjena s PU peno vgradne globine 42 mm. Površina vratnega krila v reliefnem vzorcu Stucco, barva po izboru projektanta (npr. RAL 7016). Zaščita proti ukleščenju prstov. Serijski zapah dobavitelja (držala na zunanji strani in ročaj ter varnostni zatik na notranji strani). Veriga za ročno upravljanje v sili.
Normalno vodeno okovje.Odpiranje vrat vertikalno pod strop z električnim pogonom, daljinsko upravljanje. Vgradnja v opečno steno debeline 30 cm. Zaklepanje s cilindričnim vložkom, sistemski ključ. Protivlomno varovalo pred nasilnim dvigovanjem, vse komplet (VP2)
|  |  | kos | 1 | 0
2 | . | 3 | Dobava in montaža dvokrilnih zunanjih vrat dim 130/210 cm, podboj FE prašnobarvan v barvi RAL 7016. Podboj za vgradnjo v opečno steno debeline 30 cm. Vratno krilo zapolnjeno s PU peno vgradne globine 42 mm. Površina vratnega krila v reliefnem vzorcu Stucco, enake barve kot podboj. Kljuka inox z ločenim ščitom za ključavnico. Okovje s tritočkovnimi panti – skrita nasadila. Zaklepanje vrat s cilindričnim vložkom, predviden sistemski ključ, vse komplet (VP3)
|  |  | kos | 1 | 0
2 | . | 4 | Dobava in montaža enokrilnih notranjih vrat dim 110/210 cm, podboj FE prašnobarvan v barvi RAL 7016. Vratno krilo iz pločevine enake barve kot podboj. V vratnem krilu alu rešetka ~350m3h. Kljuka inox z ločenim ščitom za ključavnico – standardna kljuka dobavitelja. Okovje tritočkovni panti – skrita nasadila. Zaklepanje vrat s cilindričnim vložkom, sistemski ključ. Vgradnja vrat v mavčnokartonsko steno debeline 15 cm, vse komplet (VP4-D)
|  |  | kos | 1 | 0
2 | . | 5 | Dobava in montaža enokrilnih notranjih vrat dim 80/210 cm, podboj FE prašnobarvan v barvi RAL 7016. Vratno krilo iz pločevine enake barve kot podboj. Kljuka inox z ločenim ščitom za ključavnico – standardna kljuka dobavitelja. Okovje tritočkovni panti – skrita nasadila. Zaklepanje vrat s cilindričnim vložkom, sistemski ključ. Vgradnja vrat v betonsko steno deb. 33 cm, vse komplet (VP5-D)
|  |  | kos | 1 | 0
2 | . | 6 | Dobava in montaža oken v alu izvedbi: alu okvir, v barvi RAL 9006 oz. skladno z izbiro projektanta, dim. 246/100 cm, delitev po shemi s fiksnim delom in delom, ki se odpira po horizontalni in vertikalni osi, z varnostnim okovjem. Zasteklitev troslojna termična 6/14/6/14/6, k=0,7 W/m2K s TGI distančnikom. Notranja in zunanja polica iz alu pločevine barve RAL 9006, prašno barvana. Kljuka alu varnostna pololiva, standardna kljuka dobavitelja, vgradnja okna v opečno steno deb. 30 cm, vse komplet (OP1)
|  |  | kos | 1 | 0
2 | . | 7 | Dobava in montaža oken v alu izvedbi: alu okvir, v barvi RAL 9006 oz. skladno z izbiro projektanta, dim. 497/100 cm, delitev po shemi s fiksnim delom in delom, ki se odpira po horizontalni in vertikalni osi, z varnostnim okovjem. Zasteklitev troslojna termična 6/14/6/14/6, k=0,7 W/m2K s TGI distančnikom. Notranja in zunanja polica iz alu pločevine barve RAL 9006, prašno barvana. Kljuka alu varnostna pololiva, standardna kljuka dobavitelja, vgradnja okna v opečno steno deb. 30 cm, vse komplet (OP2, OP3, OP4)
|  |  | kos | 3 | 0
2 | . | 8 | Dobava in montaža dvokrilnih notranjih vrat vetrolova dim 231/195 cm s polnim spodnjim delom (polni panel z gladko površino) in zgornjo zasteklitvijo, Alu okvir, elektrostatično prašnobarvan v barvi RAL 9006, polni panel v enaki barvi. Zasteklitev z varnostnim steklom - lepljeno steklo(vsg), debelino posameznega stekla v sestavi glede na dimenzije stekla določi izvajalec skupaj z dobavitelji stekla, RAL vgradnja. Sistemska cilindrična nasadila, sistemska ključavnica, alu kljuka (standardna kljuka dobavitelja), izvedba brez praga, vse komplet (VP1)
|  |  | kos | 1 | 0
2 | . | 9 | Dobava in montaža zunanjih ALU oken v obstoječi objekt, delitev kot obstoječa, elektrostatično prašnobarvana v barvi RAL 9006 - notranja stran in RAL 7016 zunaj. Zasteklitev termična troslojna, s TGI distančnikom. Notranja polica bela PVC in zunanje police ostanejo obstoječe kamnite. Kljuka alu pololiva, standardna kljuka dobavitelja, predvidijo se alu polnila v enaki barvi kot okno, vgradnja okna v opečno steno deb. 30 cm, vse komplet
velikosti 120/70 cm
|  |  | kos | 9 | 0
velikosti 130/120 cm
|  |  | kos | 1 | 0
velikosti 130/150 cm
|  |  | kos | 2 | 0
velikosti 130/160 cm
|  |  | kos | 4 | 0
velikosti 130/230 cm
|  |  | kos | 4 | 0
velikosti 150/230 cm
|  |  | kos | 2 | 0
velikosti 200/150 cm
|  |  | kos | 1 | 0
velikosti 200/280 cm
|  |  | kos | 1 | 0
velikosti 280/120 cm
|  |  | kos | 1 | 0
2 | . | 10 | Dobava in montaža ALU dvokrilnega okna dim. 183/90 cm, elektrostatično prašnobarvana v barvi RAL 9006, delitev po shemi. Zasteklitev brez termičnih zahtev. Notranja in zunanja polica iz Alu pločevine. Kljuka alu pololiva standardna kljuka dobavitelja, predvidijo se polnila v enaki barvi kot okno (kjer potekajo cevi), vgradnja okna v opečno steno deb. 30 cm, vse komplet (proti bazenom) (OP5)
|  |  | kos | 1 | 0
2 | . | 11 | Dobava in montaža ALU dvokrilnega okna dim. 175/90 cm, elektrostatično prašnobarvana v barvi RAL 9006, delitev po shemi. Zasteklitev brez termičnih zahtev. Notranja in zunanja polica iz Alu pločevine. Kljuka alu pololiva standardna kljuka dobavitelja, predvidijo se polnila v enaki barvi kot okno (kjer potekajo cevi), vgradnja okna v opečno steno deb. 30 cm, vse komplet (proti bazenom) (OP6-OP12)
|  |  | kos | 7 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
2 | . |  | KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA
2 | . | 1 | Dobava in nanos kemično odpornega samorazlivnega epoksi tlaka vključno s predpripravo AB tlaka, vse komplet (T2)
|  |  | m2 | 9 | 0
2 | . | 2 | Dobava in nanos kemično odpornega samorazlivnega epoksi namaza vključno s predpripravo podlage, vse komplet (ST2)
|  |  | m2 | 39 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
2 | . |  | SLIKOPLESKARSKA IN FASADERSKA DELA
2 | . | 1 | Dobava materiala in 2x slikanje notranjih sten z disperzijsko barvo na vodni osnovi, vključno z vsemi pomožnimi deli, vse komplet. V postavki zajeto izravnava manjših neravnin in osnovni premaz, kitanje, brušenje ter končni premaz 2x, vse komplet (npr. Jupol classic)
nove stene
|  |  | m2 | 181.5 | 0
obstoječe stene
|  |  | m2 | 132 | 0
2 | . | 2 | Dobava materiala in vgraditev toplotne izolacije deb. 15 cm iz EPS stiropora ter izdelava zaključnega tankoslojnega armiranega fasadnega ometa na mrežici RAL 7044, z vsemi pomožnimi deli, obdelavo špalet, vse komplet (npr. sistem JUB) - prizidek
|  |  | m2 | 234 | 0
2 | . | 3 | Dobava materiala in obnova opleska na kovinskih vratih in rešetki na TP vključno z odstranitvijo obstoječe barve, čiščenje, osnovni premaz ter končni premaz 2x v barvi RAL 7016, vse komplet
|  |  | m2 | 12.8 | 0
2 | . | 4 | Dobava materiala in obnova obstoječe fasade - debeloslojni omet v barvi RAL 7030 vključno z vsemi pomožnimi deli, obdelavo špalet, vse komplet - obstoječi objekt
|  |  | m2 | 304.5 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
5 | . |  | ZAKLJUČNA DELA
5 | . | 1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav
|  |  | m1 | 397 |  | 0
5 | . | 2 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela
|  |  | kos | 1 |  | 0
5 | . | 3 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ. Upoštevati ceno 38€/h
|  |  | ur | 525 | 0
5 | . | 4 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 | 0
5 | . | 5 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0 | 0

## Strojne FAZA 1
1. | Tehnološka in strojna oprema z elektroomaro in procesnim vodenjem
Zaporedna številka postavke | Tehnološka oznaka elementa | Opis postavke | Količina | OM | Cena / kos [EUR] | Cena [EUR]
1.1. |  | Vstopna centrifugalna črpalka (frekvenčna regulacija)
| P01.1, P01.2 | Dobava in montaža enostopenjske centrifugalne črpalke s spiralnim ohišjem in vodoravno osjo, Q= 540 m3/h, H= 3,2 bar; Pel= 75kW, 3x400V, 50Hz; z osnim prirobničnim priključkom na sesalni strani in radialnim prirobničnim priključkom na tlačni strani, dimenzije prirobnic skladno z EN 1092-2. Dimenzije črpalke v skladu s standardom EN 733. Razred energetske učinkovitosti IE3. Krmiljenje preko ločenih frekvenčnikov. | 2 | kos |  | 0
Pozicija predstavlja ključno opremo projekta, za katero mora ponudnik navesti ponujenega proizvajalca, tip in ključne tehnične karakteristike, ki morajo ustrezati zahtevanim tehničnim karakteristikam. Dobava ponujene ključne opreme, ki jo ponudnik navede v obrazcu, je za ponudnika oziroma bodočega izvajalca zavezujoča v fazi izvedbe.
Izpolni ponudnik in navede ponujenega proizvajalca, tip in ključne tehnične karakteristike: 1. Proizvajalec črpalke: ____________________________________________________ 2. Tip črpalke: ____________________________________________________ 3. Država izvora proizvajalca črpalke: ____________________________________________________ 4. Razred energetske učinkovitosti: ____________________________________________________ 5. Dimenzije črpalke in prirobnic v skladu z navedenimi standardi (DA ali NE): ____________________________________________________ 6. Certifikat za pitno vodo (DA ali NE): ____________________________________________________
1.2. |  | Recirkulacijska črpalka za koagulant
| P02.1 | Dobava in montaža horizontalne enostopenjske centrifugalne block črpalke, Q= 2,5 m3/h, H=4,5mVs; Pel= 0,37kW, 3x400V, 50Hz; razred energetske učinkovitosti IE3 (brez frekvenčne regulacije) | 1 | kos |  | 0
1.3. |  | Pralna centrifugalna črpalka (frekvenčna regulacija)
| P81, P82 | Dobava in montaža enostopenjske centrifugalne črpalke s spiralnim ohišjem in vodoravno osjo, Q= 540 m3/h, H= 3,2 bar; Pel= 75kW, 3x400V, 50Hz; z osnim prirobničnim priključkom na sesalni strani in radialnim prirobničnim priključkom na tlačni strani, dimenzije prirobnic skladno z EN 1092-2. Razred energetske učinkovitosti IE3. Dimenzije črpalke v skladu s standardom EN 733. Krmiljenje preko ločenih frekvenčnikov. | 2 | kos |  | 0
Pozicija predstavlja ključno opremo projekta, za katero mora ponudnik navesti ponujenega proizvajalca, tip in ključne tehnične karakteristike, ki morajo ustrezati zahtevanim tehničnim karakteristikam. Dobava ponujene ključne opreme, ki jo ponudnik navede v obrazcu, je za ponudnika oziroma bodočega izvajalca zavezujoča v fazi izvedbe.
Izpolni ponudnik in navede ponujenega proizvajalca, tip in ključne tehnične karakteristike: 1. Proizvajalec črpalke: ____________________________________________________ 2. Tip črpalke: ____________________________________________________ 3. Država izvora proizvajalca črpalke: ____________________________________________________ 4. Razred energetske učinkovitosti: ____________________________________________________ 5. Dimenzije črpalke in prirobnic v skladu z navedenimi standardi (DA ali NE): ____________________________________________________ 6. Certifikat za pitno vodo (DA ali NE): ____________________________________________________
1.4. |  | Nevtralizacijska centrifugalna črpalka
| P101, P102 | Dobava in montaža horizontalne enostopenjske centrifugalne block črpalke, Q= 84m3/h, H=1,2 bar; Pel= 4kW, 3x400V, 50Hz; material omočenih delov iz vsaj AISI 316; razred energetske učinkovitosti IE3 Omočeni deli črpalke morajo biti primerni za medij pH=1-12 in koncentracijo natrijevega hipoklorita NaOCl do 200ppm. | 2 | kos |  | 0
1.5. |  | Potopna črpalka za prečrpavanje pralnih odpadnih vod
| P103.1, LSL103.1.1, P103.2, LSL103.2.1 | Dobava in montaža potopne črpalke za prečrpavanje pralnih odpadnih vod, z nivojskim stikalom nizkega nivoja tekočine (izklopa) – plovcem; Q= 24 m3/h, H= 10 mVS; Pel=1,5kW, 3x400V, 50Hz Prehodnost trdih delcev do premera vsaj fi50mm, dolžina priključnega kabla vsaj 10m, s termično zaščito motorja | 2 | kos |  | 0
1.6. |  | Potopna črpalka v poglobitvi dozirnega prostora
| P107, LSL107.2 | Dobava in montaža potopne črpalke za prečrpavanje politih vod iz kinete objekta, s prigrajenim plovnim stikalom, potopni motor, Q=10 m3/h pri 4 mVs Omočeni deli črpalke morajo biti primerni za medij pH=1-12 in koncentracijo natrijevega hipoklorita NaOCl do 200ppm. Prehodnost trdih delcev do premera vsaj fi10mm Vhodna moč 370W, 1x230V | 1 | kos |  | 0
1.7. |  | Samočistilni filter
| F03, PDSH03.3, F04, PDSH04.3, VA03.7, GSHL03.7, VA04.7, GSHL04.7 | Dobava in montaža avtomatskega samočistilnega povratno izpiralnega predfiltra za filtriranje vode pred ultrafiltracijo. Filtrne sveče prepustnosti 200 μm, pretok 540 m3/h, min. tlak na vstopni strani 2 bar, moč motorja 90 W. Priključni prirobnici DN250, PN10, izpiralni vod DN80, z vključenim loputnim ventilom s pnevmatskim pogonom, z merilnikom diferenčnega tlaka, krmiljenje samočistilnega filtra se izvaja preko PLC. S certifikatom za pitno vodo. | 2 | kpl |  | 0
Pozicija predstavlja ključno opremo projekta, za katero mora ponudnik navesti ponujenega proizvajalca, tip in ključne tehnične karakteristike, ki morajo ustrezati zahtevanim tehničnim karakteristikam. Dobava ponujene ključne opreme, ki jo ponudnik navede v obrazcu, je za ponudnika oziroma bodočega izvajalca zavezujoča v fazi izvedbe.
Izpolni ponudnik in navede ponujenega proizvajalca, tip in ključne tehnične karakteristike: 1. Proizvajalec predfiltra: ____________________________________________________ 2. Tip predfiltra: ____________________________________________________ 3. Država izvora proizvajalca predfiltra: ____________________________________________________ 4. Separacijska površina predfiltra: ____________________________________________________ 5. Velikosti por predfiltra: ____________________________________________________ 6. Minimalni tlak povratnega čiščenja predfiltra: ____________________________________________________ 7. Trajanje enega cikla poratnega čiščenja predfiltra: ____________________________________________________ 8. Certifikat za pitno vodo (DA ali NE): ____________________________________________________ 9. Vgradne dimenzije predfiltra in način vgradnje (samostoječ ali ne): ____________________________________________________
1.8. | UF10, UF11, UF12 | Ultrafiltracijska enota |  |  |  | 0
| F10.1- F10.32, F11.1- F11.32, F12.1- F12.32, R10.R1- R10.R32, R11.R1- R11.R32, R12.R1- R12.R32, VH10.11, V10.M1-V10.M31, FIT10.12, VR10.13, GIT10.13.1, GT10.13, VA10.15, GSHL10.15, VA10.16, GSHL10.16, VA10.17, GSHL10.17, PT10.18, VA10.19, GSH10.19, GSHL10.19, S10.23, S10.24, S10.25, VA10.31, GSH10.31, VA10.32, GSHL10.32, PT10.33, VA10.35, GSH10.35, GSHL10.35, VH10.36, VA10.41, GSH10.41, GSHL10.41, VA10.42, GSH10.42, GSHL10.42, LSH10.51, VA10.52, GSH10.52, LSH10.53, VA10.54, GSH10.54, P10.60, R10.62, VH10.63, V11.M1-V11.M32, VH11.11, FIT11.12, VR11.13, GIT11.13.1, GT11.13, VA11.15, GSHL11.15, VA11.16, GSHL11.16, VA11.17, GSHL11.17, PT11.18, VA11.19, GSH11.19, GSHL11.19, S11.23, S11.24, S11.25, VA11.31, GSH11.31, VA11.32, GSHL11.32, PT11.33, VA11.35, GSH11.35, GSHL11.35, VH11.36, VA11.41, GSH11.41, GSHL11.41, VA11.42, GSH11.42, GSHL11.42, LSH11.51, VA11.52, GSH11.52, LSH11.53, VA11.54, GSH11.54, P11.60, R11.62, VH11.63, V12.M1-V12.M32, VH12.11, FIT12.12, VR12.13, GIT12.13.1, GT12.13, VA12.15, GSHL12.15, VA12.16, GSHL12.16, VA12.17, GSHL12.17, PT12.18, VA12.19, GSH12.19, GSHL12.19, S12.23, S12.24, S12.25, VA12.31, GSH12.31, VA12.32, GSHL12.32, PT12.33, VA12.35, GSH12.35, GSHL12.35, VH12.36, VA12.41, GSH12.41, GSHL12.41, VA12.42, GSH12.42, GSHL12.42, LSH12.51, VA12.52, GSH12.52, LSH12.53, VA12.54, GSH12.54, P12.60, R12.62, VH12.63, QT08.1, QIT08.1.1 | Dobava in montaža ultrafiltracijske enote, na kateri je vgrajenih 32 vertikalnih modulov (+2 rezervni mesti), z najmanj 64 m2 površine/modul, skupne filtracijske površine membran najmanj 2.048 m2, predmontirano na ogrodju, kompletno s povezovalnimi cevmi spodaj in zgoraj, s priključki za vstop surove in čiste pralne vode, ter izstop produkta in odpadnih pralnih vod, z ločilnimi krogljičnimi ventili na strani filtrirane vode za vsak UF modul, z izpustnim pnevmatsko krmiljenim loputnim ventilom UF enote, z odzračevalnima pnevmatskima membranskima ventiloma na vstopni in permeatni strani, vzorčnimi ventili za vstopno, filtrirano in odpadno vodo, CIP priključki DN100. Vse skupaj predmontirano na jeklenem ogrodju s tehnološkimi karakteristikami in funkcijami: pretok surove vode na vstopu do 150 l/s, Delovni tlak: 1 bar @ 20°C Maksimalni delovni tlak: 3 bar Dovoljen pH; obratovanje 3 do 10, kemijsko čiščenje 1 do 13 Dezinfekcija s klorom; maksimalno 200 ppm ali 200.000 ppm x čas(h) Transmembranski tlak – povratno spiranje; 0,3 bar ko je membrana čista, maksimalno 2,5 bar Specifičen pretok pri povratnem pranju minimalno 240l/(m2*h) Membrane so v obliki kapilar, notranji premer 0,8 mm ali več, filtracija iz notranjosti cevi navzven. Filtracija mora biti nadtlačna, Material membran; polietersulfon, hidrofilne Pore velikosti; morajo biti manjše od 150000 daltonov (mejna vrednost molekulske mase), s potrdilom neodvisne institucije, nominalna velikost pore manjša od 0,02 mikrometra Membrana mora zadržati minimalno 99,999% bakterij, giardia in cryptosporidium, ter minimalno 99,99% virusov | 3 | kpl
| F191, FI191.5, FSH191.51, FSL191.52, R191.6 | Material ohišja modulov in kap na UF enoti; DVGW, KIWA certifikat za pitno vodo, PVC-U tesnila razstavljivih spojnih delov: EPDM Povezovalni cevovodi AISI, PEHD Kompletno z obtočnimi centrifugalnimi monoblok črpalkami za vsako enoto posebej; interna recirkulacija enote UF, Q=32m3/h pri H=8mVs, materiali tesnila SiC/SiC/EPDM - 3 kos, vstopnimi regulacijskimi loputami za vsako enoto posebej, krmiljeno preko pnevmatskega pozicionerja, komunikacija: 4-20mA; za hidravično uravnoteženje posameznih ultrafiltracijskih enot - 3 kos, loputami z ročnim pogonom na vstopu vsake veje UF naprave posebej, za možnost izolacije posameznih enot v primeru servisa, 3 kos. Enota mora imeti možnost avtomatske izvedbe testa prepustnosti ultrafiltracijskih membran z zrakom, za ugotavljanje potencialnih poškodb membrane; kompletno z vsemi potrebnimi armaturami in meritvami na ultrafiltracijski enoti za izvedbo avtomatskega izpusta vode in vpiha zraka na začetku testa, ter avtomatskega odzračevanja in dotoka vode na koncu testa prepustnosti membran. Pranje modulov s kombinacijo voda/zrak, komplet z regulatorjem tlaka, filtra 5 mikron z avt. izpustom kondenza, tlačnega senzorja s prikazom in tlačnega stikala (dopusten maksimalen tlak v skladu z navodili proizvajalca membran ultrafiltracije), rotametrom s končnimi stikali pretoka – opozorilo premajhnega in prevelikega pretoka, iz materiala PP, dimenzije DN65 in protipovratnim ventilom DN65 z vzmetjo iz PP materiala, PN16, tesnilo EPDM, protipovratnimi ventili fi12. Uvajanje zraka med filtracijo ni dovoljeno.
Pnevmatsko krmiljene armature za preusmerjanje vod v različnih fazah delovanja; filtracija, pranje in usmerjanje pralnih vod v rezervoar nevtralizacije ali bazen pralnih vod.
Vključno z vgrajeno merilno opremo: - merilnik pretoka vstopne vode za vsako vejo naprave UF posebej, s signalnim pretvornikom, merilno območje 0-300 m3/h, omočeni deli odobreni za uporabo v pitni vodi (KTW ali ekvivalent), napajanje 24VDC, pulznim pasivnim izhodom, 3 kos - dva zvezna merilnika tlaka na vstopni in izstopni strani membran za spremljanje TMP – transmembranskega tlaka, merilno območje 0 – 6 bar, izhod 4-20mA - meritvijo pH na odpadni vodi, sestavljena iz sonde za merjenje pH, ki se montira v cevovod odpadnih pralnih vod, merilno območje sonde 1-12 pH, elektroda: steklo z membrano, pripadajočega merilnega pretvornika, z izhodnim merilnim signalom 4-20mA, ter izvlečnega nosilca za sondo, ki omogoča izvlek sonde brez praznenja cevovoda.
Naprava deluje popolnoma avtomatsko, krmiljena preko PLC, brez vsakodnevne ročne manipulacije z ventili za delovanje naprave. Izvedena vizualizacija sistema in kontrola delovanja preko SCADE, z arhiviranjem vrednosti parametrov stanja in meritev, opozoril in alarmov. V primeru opozorila ali alarma, ki je ključen za delovanje naprave, mora biti izvedeno obveščanje preko SMS sporočil. Ultrafiltracijske enote morajo imeti avtomatsko optimiziranje parametrov filtracije glede na izmerjeno vstopno motnost, da se prepreči mašenje membran.
Postavka vključuje izdelavo predfabriciranih sestavov ultrafiltracijskih sklopov v delavnici, ter prevoz, razklad, vnos, postavitev opreme na mikrolokacijo in njeno pritrditev na tla.
Pozicija predstavlja ključno opremo projekta, za katero mora ponudnik navesti ponujenega proizvajalca, tip in ključne tehnične karakteristike, ki morajo ustrezati zahtevanim tehničnim karakteristikam. Dobava ponujene ključne opreme, ki jo ponudnik navede v obrazcu, je za ponudnika oziroma bodočega izvajalca zavezujoča v fazi izvedbe.
Izpolni ponudnik in navede ponujenega proizvajalca, tip in ključne tehnične karakteristike: 1. Proizvajalec UF membran: ____________________________________________________ 2. Tip UF membran: ____________________________________________________ 3. Država izvora proizvajalca ultrafiltracijskih membran: ____________________________________________________ 4. Separacijska površina UF modula: ____________________________________________________ 5. Pore velikosti: ____________________________________________________ 6. Ukrepi za preprečevanje mašenja membran: ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 7. Vgrajeno avtomatsko prilagajanje sistema ob spremembi kvalitete vstopne vode: ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________
1.9. |  | Elektromotorna membranska črpalka HCl
| P131, B130 R131.1, FS131.11, PI131.12, LSLL130.1, LSL130.2, VH131.3, VH131.4, VD131.8, VD133.8 | Dobava in montaža motorne membranske dozirne črpalke za doziranje raztopine klorovodikove kisline, 580 l/h pri 7 bar, 4 m sesalne višine, z multifunkcijskim ventilom, s priključki za lepljenje PVC d40; 0,55kW, 1x230V, 50Hz, IP55, črpalka pulzno krmiljena iz PLC, z možnostjo optimiziranja dozirnega profila. Vključno s pleksi masko, ki se jo montira pred dozirno črpalko za zaščito pred brizganjem kemikalij. Komplet s posodo za hrambo kemikalij, volumna 500l, sesalno garnituro PP, senzorjem pretoka, dvema tropotnima krogelnima ventila za pranje membranske črpalke iz materiala PVC-U, PTFE sedežem in tesnili FPM, manometrom z radialnim priključkom fi63, 0-16 bar - meritev tlaka preko prenosnika tlaka, krmilnim kablom dozirne črpalke, dodatnim plovnim stikalom za zaznavanje nizkega nivoja, dvema dozirnima ventilomoma s keramično krogljico in dozirnimi cevmi do točke doziranja na cevovodu pralne vode in kroženja iz rezervoarja nevtralizacije. | 1 | kpl |  | 0
1.10. |  | Prelivni ventil
| VV131.7 | Dobava in montaža prelivnega ventila, z nastavljivim tlakom odpiranja 0,5 - 10 bar, dimenzije DN15, material priključkov in ohišja PVC, material tesnil FKM Medij; 30 % HCl | 1 | kos |  | 0
1.11. |  | Elektromotorna membranska črpalka NaOH
| P121, B120, R121.1, FS121.11, PI121.12, LSLL120.1, LSL120.2, VH121.3, VH121.4, VD121.8, VD123.8 | Dobava in montaža motorne membranske dozirne črpalke za doziranje raztopine NaOH, 580 l/h pri 7 bar, 4 m sesalne višine, z multifunkcijskim ventilom, s prenosljivo nadzorno enoto, s priključki za lepljenje PVC d40; 0,55kW, 1x230V, 50Hz, IP55, črpalka pulzno krmiljena iz PLC, z možnostjo optimiziranja dozirnega profila. Vključno s pleksi masko, ki se jo montira pred dozirno črpalko za zaščito pred brizganjem kemikalij. Komplet s posodo za hrambo kemikalij, volumna 500l, sesalno garnituro PP, senzorjem pretoka, dvema tropotnima krogelnima ventila za pranje membranske črpalke iz materiala PVC-U, PTFE sedežem in tesnili FPM, manometrom z radialnim priključkom fi63, 0-16 bar - meritev tlaka preko prenosnika tlaka, krmilnim kablom dozirne črpalke, dodatnim plovnim stikalom za zaznavanje nizkega nivoja, dozirnim ventilom s keramično krogljico, dozirnimi cevmi do točke doziranja in grelnim kablom za celotno dolžino grelne cevi. | 1 | kpl |  | 0
1.12. |  | Elektromotorna membranska črpalka NaOCl
| P141, B140, R141.1, FS141.11, PI141.12, LSLL140.1, LSL140.2, VH141.3, VH141.4, VD141.8 | Dobava in montaža motorne membranske dozirne črpalke za doziranje raztopine klorovodikove kisline, 500 l/h pri 7 bar, 4 m sesalne višine, z multifunkcijskim ventilom, s priključki za lepljenje PVC d40; 0,55kW, 1x230V, 50Hz, IP55, črpalka pulzno krmiljena iz PLC, z možnostjo optimiziranja dozirnega profila. Vključno s pleksi masko, ki se jo montira pred dozirno črpalko za zaščito pred brizganjem kemikalij. Komplet s posodo za hrambo kemikalij, volumna 500l, sesalno garnituro, senzorjem pretoka, dvema tropotnima krogelnima ventila za pranje membranske črpalke iz materiala PVC-U, PTFE sedežem in tesnili FPM, manometrom z radialnim priključkom fi63, 0-16 bar - meritev tlaka preko prenosnika tlaka, krmilnim kablom dozirne črpalke, 2x plovnim stikalom za zaznavanje nizkega nivoja – opozorila in alarma, dozirnim ventilom s keramično krogljico in dozirnimi cevmi do točke doziranja. | 1 | kpl |  | 0
1.13. |  | Elektromotorna dozirna črpalka - bisulfit
| P111, B110, R111.1, FS111.11, PI111.12, LSLL110.1, LSL110.2, VH111.3, VH111.4, VD111.8 | Dobava in montaža motorne membranske dozirne črpalke za doziranje raztopine NaHSO3, 353 l/h pri 4 bar, 5 m sesalne višine, z multifunkcijskim ventilom, s priključki za lepljenje PVC d32; 0,25kW, 1x230V, 50Hz, IP55, črpalka pulzno krmiljena iz PLC, z možnostjo optimiziranja dozirnega profila . Vključno s pleksi masko, ki se jo montira pred dozirno črpalko za zaščito pred brizganjem kemikalij. Komplet s posodo za hrambo kemikalij, volumna 250l, sesalno garnituro dozirne črpalke, senzorjem pretoka, dvema tropotnima krogelnima ventila za pranje membranske črpalke iz materiala PVC-U, PTFE sedežem in tesnili FPM, manometrom z radialnim priključkom fi63, 0-16 bar - meritev tlaka preko prenosnika tlaka, krmilnim kablom dozirne črpalke, 2x plovnim stikalom za zaznavanje nizkega nivoja – opozorila in alarma, dozirnim ventilom s keramično krogljico in dozirnimi cevmi do točke doziranja. | 1 | kpl |  | 0
1.14. |  | Elektromagnetna dozirna črpalka - koagulant
| P161, R161.1, LSLL160.1, LSL160.2, FIT161.3, B160, V161.2, RV161.7, VD161.8 | Dobava in montaža membranske dozirne črpalke za doziranje koagulanta, 3,6 l/h pri 16 bar, 6 m sesalne višine, z multifunkcijskim ventilom, samoodzračevanje, s priključki za lepljenje; 23W, 1x230V, 50Hz; materiali v stiku z medijem: NPB/Acrylic/PVC/FPM-B/ceramic črpalka je krmiljena iz PLC, z možnostjo optimiziranja dozirnega profila, brezpulzno delovanje, krmiljenje preko tokovne zanke 4-20mA. Medij: koagulant Kompletno z dozirno posodo za hrambo kemikalij, volumna 140l, multifunkcijskim (varnostni in odzračni) ventilom, prelivnim ventilom na koncu dozirne linije za zagotavljanje protitlaka v cevovodu min. 2 bar, ohišje iz PP, z ultrazvočnim merilnikom pretoka koagulanta, signalni priklop direktno v dozirno črpalko, tesnila EPDM, krmilnim kablom dozirne črpalke, sesalno garnituro dozirne črpalke z nivojskim plovnim stikalom, insertno garnituro iz PP, tesnilo EPDM, ki sestoji iz ločilnega ventila, nepovratnega ventila s keramično krogljico in vzmetjo, dimenzija priključka na cevi 1/2'', ter dozirnimi cevmi do točke doziranja | 1 | kpl |  | 0
1.15. |  | Varnostni tuš
| SS153 | Dobava in montaža varnostnega tuša, korozijsko odporen, kombinacija umivalnika za spiranje oči z navskrižnim curkom in tuša za spiranje telesa. | 1 | kos |  | 0
1.16. |  | Reakcijska posoda
Dobava in montaža reakcijske posode na vstopni vodi, volumna 4,5m3, material: poliester, izdelana iz cilindričnega dela premera 1600 mm, z dvema prirobničnima spojema DN300, ter s tremi nogami za postavitev, z revizijsko odprtino na boku dimenzije DN500, pH medija med obratovanjem 6-8, PN6, montaža na pripravljen betonski podstavek. Postavka vključuje prevoz, razklad, vnos, postavitev posode na mikrolokacijo in pritrditev na tla.
| B02 | 4,5 m3 | 1 | kos |  | 0
1.17. |  | Statično mešalo
Dobava in montaža statičnega mešala. Medprirobnična vgradnja. Statično mešalo mora biti serijski izdelek z izračunanim padcem tlaka, ki mora biti manjši od 0,2 bar.
| SM07.4 | DN300 | 1 | kos |  | 0
1.18. |  | Odvodni radialni ventilator (frekvenčna regulacija)
| FA151 | Dobava in montaža radialnega ventilatorja, za odvajanje hlapov kemikalij v dozirnem prostoru. V kemijski izvedbi, z naslednjimi karakteristikami: pretok 525 m3/h, material ohišja in rotorja PP-S, priključek za iztok kondenza, 0,25kW. V postavki je vključen sesalni cevovod ventilatorja iz kemijskega prostora iz PP dimenzije d160, s prehodnim kosom skozi zid, v izvedbi s pritrdilno ploščo, preko katere se na prehodu zidu prehodni kos fiksira na betonsko ploščo, dimenzije d160, ter tlačnim cevovodom iz PEHD d160, deflektorjem PEHD d160 za vertikalen izpust zraka, dimenzije priključka po DIN 8074, s priključkom za odvod kondenza, ter odvodom kondenza iz deflektorja nazaj v dozirni prostor. Z vsem obešalnim, antivibracijskim in pritrdilnim materialom. | 1 | kpl |  | 0
1.19. |  | Čistilni kos
| F07.1 | Dobava in montaža čistilnega kosa - prirobnična vgradnja z mrežico iz nerjavnega jekla AISI304, dimenzije DN300, reža 0,25 mm; siva litina z epoksidnim nanosom, s certifikatom za pitno vodo, Ohišje PN10, tesnilo BA-U, z odprtino 1/2'' s praznilno pipo na pokrovu | 1 | kpl |  | 0
1.20. |  | Regulacijska loputa za odvodni zrak
| V151.1, V151.2, V151.3, | Dobava in montaža regulacijske lopute za odvodni zrak, material lopute PP, z ročnim pogonom, za reguliranje iztočnega zraka na posameznih iztočnih mestih, dimenzije d160 | 3 | kos |  | 0
1.21. |  | Pralni rezervoar
| B80 | Dobava in montaža pralnega rezervoarja, montaža znotraj novega prizidka, iz PEHD, medij: ultrafiltrirana voda Dimenzije: premer 3,2m, višina 4m, volumen: 25m3 Rezervoar se sindrira na betonski podstavek Z revizijsko odprtino 610x610, PEHD, s prirobničnimi priključki za: dovod vode DN300 s strani, preliv DN300 s strani, praznilni priključek DN80 s strani, priključkom za dihalno cev DN80, ter navojnimi priključki za: montažo hidrostatičnega merilnika nivoja, prehod kabla skozi steno rezervoarja se zatesni preko uvodnice, montažo nivojskih stikal nizkega in visokega nivoja; kompletno z dihalno cevjo z vrha rezervoarja, ki se zaključi z odprtino navzdol. Postavka vključuje izdelavo pralnega rezervoarja v delavnici, ter prevoz, razklad, vnos, postavitev rezervoarja na mikrolokacijo in pritrditev na tla. | 1 | kos |  | 0
1.22. |  | Rezervoar nevtralizacije
| B100 | Dobava in montaža rezervoarja nevtralizacije, zunanja montaža, iz AISI 316, z epoksi premazom, toplotno izoliran, medij: kemijsko obremenjena odpadna pralna voda iz naprave ultrafiltracije Dimenzije: premer 3,76 m, višina 5,44m, volumen: 60m3 S samonosno stožčasto streho iz AISI316, pod naklonom 18 stopinj, toplotno izoliran Rezervoar se sindrira na betonski podstavek Z revizijsko odprtino 610x610, AISI 316, Konstruiran v skladu s standardi EN-1993-4-2, EN-1991-1-3, EN191-1-4 | 1 | kos |  | 0
1.23. |  | Priprava tehnološkega komprimiranega zraka
| B180, K181, PSLH181.1, VH181.2, K182, PSLH182.1, VH182.2, T184, VH180.1, V180.2, PI180.4, VV180.5, VH184.1, VH184.2, VH184.3, F185 | Dobava in montaža opreme za pripravo tehnološkega komprimiranega zraka, ki jo sestavljata dva brezoljna kompresorja (delovni in rezervni), tip delovanja: spiralni kompresor, vsak kapacitete najmanj 770 l/min na izhodu (FAD) pri 7 bar, pokrita s protihrupno zaščito in postavljena na 500ltr tlačno posodo iz pocinkanega jekla (v sklopu dobave), kompletno s hladilniškim sušilnikom z avtomatskim odvajalcem kondenza, grobim zračnim filtrom 5um in finim zračnim filtrom 0,1um. Na tlačni posodi morajo biti montirani avtomatski odvajalec kondenza, manometer in varnostni ventil. Maksimalni del. tlak 10 bar. Vgrajene komponente morajo zagotavljati čistost zraka na izhodu po ISI 8573-1, 1-4-1 - CE certifikat. Postavka vključuje izdelavo razvodov komprimiranega zraka od kompresorja do ultrafiltracije in montažo ločilnih ventilov. Kapaciteta kompresorja je navedena kot minimalna potrebna. V kolikor specifična tehnologija ponudnika zahteva več, jo je potrebno ustrezno povečati! | 1 | kpl |  | 0
Pozicija predstavlja ključno opremo projekta, za katero mora ponudnik navesti ponujenega proizvajalca, tip in ključne tehnične karakteristike, ki morajo ustrezati zahtevanim tehničnim karakteristikam. Dobava ponujene ključne opreme, ki jo ponudnik navede v obrazcu, je za ponudnika oziroma bodočega izvajalca zavezujoča v fazi izvedbe.
Izpolni ponudnik in navede ponujenega proizvajalca, tip in ključne tehnične karakteristike: 1. Proizvajalec kompresorja: ____________________________________________________ 2. Tip kompresorja: ____________________________________________________ 3. Država izvora proizvajalca kompresorja: ____________________________________________________ 4. Tip delovanja kompresorja (spiralni, batni, ...): ____________________________________________________ 5. Kapaciteta kompresorja na izhodu (FAD) - podatek pri 7 bar: ____________________________________________________ 6. Ali je kompresor v protihrupnem ohišju: ____________________________________________________ 7. Velikost tlačne posode: ____________________________________________________
1.24. |  | Tlačna posoda za komprimiran zrak
| B189, VH189.1, VH189.2, VH189.3, VV189.5, PI189.10 | Dobava in montaža tlačne posode za komprimiran zrak, volumen posode 500 l – vertikalna izvedba, jeklo vroče cinkano, maksimalni del. tlak: 10 bar, priključek 1/2" vključno z ločilnimi ventili, manometrom 0-16 bar, varnostnim ventilom s CE certifikatom in testom | 1 | kpl |  | 0
1.25. |  | Regulator tlaka zraka za procesno krmiljenje ventilov
| F188 | Dobava in montaža regulatorja tlaka za procesno krmiljenje ventilov, sestavljena iz vstopnega ventila, filtra 5micron z avt.izpustom kondenza, regulatorja tlaka, s pritrdilnimi kotniki, tlačnega senzorja s prikazom in tlačnega stikala (dopustni minimalen. tlak na izstopu je 5,5 barg) za pretok 630 l/min @ 6,5 bar | 1 | kos |  | 0
1.26. |  | Regulator tlaka zraka za integritetni test
| F190 | Dobava in montaža regulatorja tlaka za integritetni test, sestavljena iz vstopnega ventila, filtra 5micron z avt.izpustom kondenza, regulatorja tlaka, tlačnega senzorja s prikazom in tlačnega stikala (dopustni najvišji tlak na izstopu je 1,5 barg) pretok 100 l/min pri 1 barg | 1 | kos |  | 0
1.27. |  | Ventilski otok
| VO195.10, VO195.11, VO195.12, VO195.20 | Dobava in montaža ventilskih otokov z vgrajenimi pilotnimi ventili za kontrolo pnevmatskih pogonov. Število vgrajenih ventilov in tip (3/2, 5/2 monostabilni ali 5/2 bistabilni) mora ustrezati dejanskemu številu vgrajenih pnevmatskih pogonov, povečano za vsaj dve rezervni mesti. Ločeni ventilski otoki za kontrolo ventilov naprave ultrafiltracije in ventilov, montiranih v prostoru. | 4 | kos |  | 0
1.28. |  | Gumeni kompenzator
Dobava in montaža mehastega gumenega kompenzatorja, prirobnične izvedbe, skladno z DIN4809, material EPDM, prirobnice po DIN2501
| K01.14, K01.24, K81.3, K82.3 | DN200, PN10 | 4 | kos |  | 0
1.29. |  | Stenski električni grelnik - korozivno odporen
|  | Stenski električni grelnik za ogrevanje dozirnega prostora, ohišje, glrelec in mreža iz nerjavnega jekla 1.4404, stojalo iz nerjavnega jekla 1.4301, priključna napetost 230V, 50Hz, IP65, večstopenjska izbira moči gretja: max 3 kW, pretok zraka 400m3/h. Z ročno izbiro stopnje in načina ogrevanja, z mehanskim prostorskim termostatom za temperaturno območje od 5 do 35°C | 1 | kos |  | 0
1.30. |  | Stenski električni grelnik
|  | Stenski električni grelnik, z ohišjem iz nerjavnega jekla, priključna napetost 230V, 50Hz, IP65, večstopenjska izbira moči gretja: max 9 kW, pretok zraka 1000m3/h. Z ročno izbiro stopnje in načina ogrevanja, z mehanskim prostorskim termostatom za temperaturno območje od 5 do 35°C | 4 | kos |  | 0
1.31. |  | Sušilnik notranjega zraka
|  | Dobava in montaža mehastega gumenega kompenzatorja, prirobnične izvedbe, skladno z DIN4809, material EPDM, prirobnice po DIN2501 | 3 | kos |  | 0
2. | Meritve in merilna oprema
Zaporedna številka postavke | Tehnološka oznaka elementa | Opis postavke | Količina | OM | Cena / kos [EUR] | Cena [EUR]
2.1. |  | Magnetno induktivni merilniki (MID) pretoka
Dobava in montaža elektromagnetnega merilnika pretoka: Prevleka: KTW/W270 odobreno za pitno vodo Procesni priključek: prirobnični PN10 Ne-Ex ohišje, IP67 Napajanje: 20-28VAC / 11-40VDC; Izhod 4-20mA + pulzni pasivni Elektronska verifikacija delovanja merilnika
| FIT01.8 | DN300, merilno območje: 0-620 m3/h | 4 | kos |  | 0
FIT05.4
FIT06.5
FIT07.3
Pozicija predstavlja ključno opremo projekta, za katero mora ponudnik navesti ponujenega proizvajalca, tip in ključne tehnične karakteristike, ki morajo ustrezati zahtevanim tehničnim karakteristikam. Dobava ponujene ključne opreme, ki jo ponudnik navede v obrazcu, je za ponudnika oziroma bodočega izvajalca zavezujoča v fazi izvedbe.
Izpolni ponudnik in navede ponujenega proizvajalca, tip in ključne tehnične karakteristike: 1. Proizvajalec merilnika: ____________________________________________________ 2. Tip merilnika: ____________________________________________________ 3. Princip merjenja pretoka: ____________________________________________________ 4. Odobritev za pitno vodo po W270 (DA/NE): ____________________________________________________ 5. Možnost elektronske verifikacije merilnika: ____________________________________________________
2.2. |  | Vodomer
Dobava in montaža impulznega vodomera za merjenje interne porabe vode v vodarni, PN16, z navojnim priključkom 1 1/4'', 1 pulz na liter, za nominalni pretok 10 m3/h, max pretok 12,5 m3/h, Tmax=30°C
| FIT84.3 | DN32 | 1 | kos |  | 0
2.3. |  | Ultrazvočni merilnik pretoka koagulanta
| FIT161.6 | Dobava in montaža ultrazvočnega merilnika volumskega pretoka, z EPDM tesnilom, s priključkom Φ6x4, 230 V AC s tokovnim izhodom 4-20 mA | 1 | kos |  | 0
2.4. |  | Zvezni merilnik tlaka
Dobava in montaža merilnikov tlaka, z izhodom 4-20mA, piezouporovni princip, procesni priključek: navojni priključek G1/2'' po ISO228 Material v kontaktu z medijem: nerjaveče jeklo
| PT01.9, PT02.13, PT02.20 | Merilno območje: 0-6 bar | 3 | kos |  | 0
2.5. |  | Merilnik prevodnosti in temperature
Dobava in montaža merilnika temperature, s tokovnim izhodom 4-20mA, tipalo Pt100, procesni priključek: navojni priključek G1/2'' po ISO228 Material v kontaktu z medijem: nerjaveče jeklo
| QT02.11, TT02.11 | Merilno območje: 0-30 °C ali večje | 1 | kos |  | 0
2.6. |  | Hidrostatični merilnik nivoja
Dobava in montaža hidrostatičnega merilnika za merjenje nivoja tekočin, napajanje 24VDC, s tokovnim izhodom 4-20mA
| LT90.1 | Merilno območje: 0 - 5 m | 1 | kos |  | 0
| LT00.1, LT80.5 | Merilno območje: 0 - 8 m | 2 | kos |  | 0
2.7. |  | Ultrazvočni merilnik nivoja
Dobava in montaža hidrostatskega merilnika tlaka za brezkontaktno merjenje nivoja tekočin, navojni priključek 2'', s tokovnim izhodom 4-20mA
| LT100.5 | Merilno območje: 0 - 8 m, ohišje merilnika iz materiala, primernega za montažo v rezervoar nevtralizacije – PP ali enakovredno | 1 | kos |  | 0
| LT103.8 | Merilno območje: 0 - 8 m | 1 | kos |  | 0
2.8. |  | Nivojsko stikalo
Dobava in montaža nivojskega stikala za tekočine s plovcem, kot preklopa +/- 25° ali manjše, dolžina kabla 10m ali več, z utežjo in obešalom za kabel stopnja zaščite IP68
| LSH100.3 | Za montažo v rezervoar nevtralizacije | 1 | kos |  | 0
| LSH80.3, LSL80.4, LSL90.2 | Za montažo v vodohran pitne vode, s certifikatom za uporabo v pitni vodi ACS ali ekvivalent | 3 | kos |  | 0
2.9. |  | Nivojsko stikalo
| LSH107.4, LSH153.1 | Dobava in montaža nivojskega stikala s plovcem, za nadzor nivoja v poglobitvi, materiali: telo PVDF, plovec PE, montažni material PVDF, nosilec kabla in kabel iz PE | 2 | kos |  | 0
2.10. |  | Manometer
Dobava in montaža manometra z aksialnim priključkom, premer skale fi63 mm, material nerjaveče jeklo, polnjeno z glicerinom, razred 1.6, s certifikatom 3.1 po SIST EN 10204
| PI01.15, PI01.25, PI81.4, PI82.4, PI101.2, PI102.2 | Merilno območje: 0-6 bar | 6 | kos |  | 0
2.11. |  | Manometer
Dobava in montaža manometra z radialnim priključkom, premer skale fi63 mm, material priključka medenina, ohišja iz ABS, okence iz pleksi stekla, polnitev z glicerinom, navojni priključek G 1/4'', razred 1.6, medij komprimiran zrak
| PI185.2, PI186.1 | Merilno območje: 0-16 bar | 2 | kos |  | 0
2.12. |  | Merilnik motnosti na vstopu in izstopu iz vodarne
Dobava in montaža 2x merilnika motnosti, za merjenje vstopne in filtrirane vode, laserski, za merilno območje od 0-20NTU, vključno z dovodno in odvodno fleksibilno cevjo PE za vzorec; φ 8 mm - 10 m, z modulom za avtomatsko čiščenje na vstopnem merilniku motnosti
| QT02.16 | Merilno območje najmanj 0-20NTU, z modulom za avtomatsko čiščenje merilnika motnosti | 1 | kos |  | 0
| QT06.1 | Merilno območje najmanj 0-20NTU, brez modula za avtomatsko čiščenje merilnika motnosti | 1 | kos |  | 0
2.13. |  | Sonda za merjenje pH
Dobava in montaža sonde za merjenje pH, delovni tlak: min. 3 bar, Elektroda iz stekla z membrano Vključno s signalnim kablom sonde
| QT06.2.3 | Merilno območje 1-12 pH | 1 | kos |  | 0
2.14. |  | Sonda za merjenje Rx
| QT06.2.5 | Dobava in montaža sonde za merjenje redox potenciala Delovno območje znotraj pH vrednosti 1-12, delovni tlak: min. 3 bar Vključno s signalnim kablom sonde. | 1 | kos |  | 0
2.15. |  | Merilni pretvornik za meritve 2xNTU, pH, Rx in µS
| QIT212 | Dobava in montaža merilnega pretvornika za meritve 2xNTU, pH, Rx in µS, 6x priključek za digitalne senzorje, 2x priključek za senzorje 240VAC, 110-230V V postavko vključena dobava in montaža zaslonskega modula z zaslonom na dotik in režo za SD spominsko kartico, IP65 in kartica za ProfiBUS | 1 | kos |  | 0
2.16. |  | Pretočna armatura za pH, Rx senzor
| VS06.2.1, FIS06.2.2, VS06.2.4, VS06.2.6 | Dobava in montaža pretočne armature za merjenje pH in Rx na filtrirani vodi, modul za sondo 1x PG13,5, 1x 25 mm, priključni set za dovod in odvod vode Ø8x5 mm, vključno z vzorčnima ventiloma za oba modula; tlak do 6 bar pri 30 °C; maksimalni pretok 80 l/h. Povratek vode iz pretočne armature je po meritvi potrebno peljati nazaj v vodohran. | 1 | kos |  | 0
2.17. |  | Sonda za merjenje pH
Dobava in montaža sonde za merjenje pH, delovni tlak: min. 3 bar, Elektroda iz stekla z membrano Sonda se montira v izvlečni nosilec za sondo, ki omogoča izvlek sonde brez praznenja cevovoda. Dobava nosilca vključena v postavki. Vključno s signalnim kablom sonde.
| QT08.1, QT102.5, QT102.7 | Merilno območje 1-12 pH | 3 | kos |  | 0
2.18. |  | Merilni pretvornik sonde za merjenje pH
Dobava in montaža merilnega pretvornika pH sonde, z izhodnim tokovnim signalom 4-20 mA
| QIT08.1.1 | Merilno območje: pH 1-12 pH ali bolje | 1 | kos |  | 0
2.19. |  | Sonda za merjenje Rx
| QT102.6, QT102.8 | Dobava in montaža sonde za merjenje redox potenciala Delovno območje znotraj pH vrednosti 1-12, delovni tlak: min. 3 bar Vključno z izvlečnim nosilcem za sondo, ki omogoča izvlek sonde brez praznenja cevovoda, in signalnim kablom sonde. | 2 | kpl |  | 0
2.20. |  | Merilni pretvornik sonde za merjenje 2x pH, 2x Rx
Dobava in montaža merilnega pretvornika sond pH in Rx, napajanje 110-230V V postavki je zajet priklop merilnega pretvornika na zaslonski modul iz postavke 2.14
| QIT213 | Merilno območje: -1000 - +1000mV | 1 | kos |  | 0
2.21. |  | Sonda za merjenje prostega klora
| QT09.7, QIT09.7.1, FS09.7.2, VS09.7.3, VS09.7.4, VS09.7.5 | Dobava in montaža sonde za merjenje prostega klora, Merilno območje vsaj 0,01-2ppm Elektroda z membrano. Vgradnja v pretočno armaturo za merjenje prostega klora. Pretočna armatura sestoji iz vzorčnega ventila, priključnega seta za dovod in odvod vode in meritve pretoka. Povratek vode iz pretočne armature je po meritvi potrebno peljati nazaj v vodohran. Napajanje sonde preko 4-20mA tokovne zanke. Vključno z merilnim pretvornikom, z izhodom 4-20mA in razredom zaščite IP67 | 1 | kpl |  | 0
2.22. |  | Merilnik SAC436
| QT06.3 | Dobava in montaža merilnika SAC436 - meritev obarvanosti po standardu SIST EN ISO 7887:2012-04, najkrajši interval merjenja 1 minuta ali manj, ohišje: nerjavno jeklo, z 10m kabla, M12 industrijski priključek, 8pinski | 1 | kos |  | 0
2.23. |  | Merilnik SAC254
| QT06.4 | Dobava in montaža merilnika SAC254 - meritev organskih substanc v vodi, najkrajši interval merjenja 1 minuta ali manj, ohišje: nerjavno jeklo, z 10m kabla, M12 industrijski priključek, 8pinski | 1 | kos |  | 0
2.24. |  | Merilni pretvornik SAC meritev
| QIT211 | Dobava in montaža merilnika SAC254 - meritev organskih substanc v vodi, ohišje: nerjavno jeklo, z 10m kabla, M12 industrijski priključek, 8pinski | 1 | kos |  | 0
2.25. |  | Merilnik pretoka komprimiranega zraka
| FIT190.4 | Dobava in montaža merilnika pretoka s plovcem, brez ventila za regulacijo pretoka, navojni priključek 1/4'' NPT, medij: komprimiran zrak, merilno območje merilnika: 7...67 l/h Izhod: 4….20mA Napajanje 24 VDC | 1 | kos |  | 0
2.26. |  | Merilnik temperature zraka v dozirnem prostoru
| TT192.1, TT192.2 | Dobava in montaža merilnika temperature zraka v dozirnem prostoru, senzor PT100, izhod tok 4-20mA, napajanje po tokovni zanki, senzor v ohišku iz nerjavečega jekla, elektronika v ABS ohišju, montaža na steno | 2 | kos |  | 0
3. | Zaporne armature
Zaporedna številka postavke | Tehnološka oznaka elementa | Opis postavke | Količina | OM | Cena / kos [EUR] | Cena [EUR]
3.1. |  | Medprirobnična loputa z ročnim pogonom
Dobava in montaža medprirobnične lopute z ročnim pogonom, Maksimalni delovni tlak: 10 bar Delovni tlak; do 4 bar Materiali: Ohišje; duktilno železo GGG40, Epoxy prevleka 250μm Os; nerjavno jeklo 1.4021 Disk; Nerjavno jeklo 1.4408, AISI316 Manšeta in tesnila; EPDM
| VH02.19 | DN50 | 1 | kos |  | 0
| VH102.12 | DN80 | 1 | kos |  | 0
| VH80.6 | DN80, EPDM manšeta s certifikatom za pitno vodo DVGW, ACS ali enakovredno | 1 | kos |  | 0
| VH09.4.1 | DN100, EPDM manšeta s certifikatom za pitno vodo DVGW, ACS ali enakovredno | 1 | kos |  | 0
| VH101.4, VH102.4 | DN125 | 2 | kos |  | 0
| VH101.1, VH102.1 | DN150 | 2 | kos |  | 0
| VH09.3.1, VH81.1, VH82.1 | DN200, EPDM manšeta s certifikatom za pitno vodo DVGW, ACS ali enakovredno | 3 | kos |  | 0
| VH03.1, VH03.2, VH04.1, VH04.2 | DN250, EPDM manšeta s certifikatom za pitno vodo DVGW, ACS ali enakovredno | 4 | kos |  | 0
| VH01.17, VH01.27, VH02.17, VH81.6, VH82.6 | DN300, EPDM manšeta s certifikatom za pitno vodo DVGW, ACS ali enakovredno | 5 | kos |  | 0
| VH01.11, VH01.21 | DN350, EPDM manšeta s certifikatom za pitno vodo DVGW, ACS ali enakovredno | 2 | kos |  | 0
3.2. |  | Medprirobnična loputa s pnevmatskim pogonom
Dobava in montaža medprirobnične lopute s pnevmatskim pogonom, Maksimalni delovni tlak: 10 bar Delovni tlak; do 4 bar Materiali: Ohišje; duktilno železo GGG40, Epoxy prevleka 250μm Os; nerjavno jeklo 1.4021 Disk; Nerjavno jeklo 1.4408, AISI316 Manšeta in tesnila; EPDM Kompletno s pnevmatskim pogonom v Al ohišju in končnim stikalom: - normalno zaprt - vzmet zapira / zrak odpira - ustreznega momenta za delovni tlak do 10 bar - tlak procesnega zraka; 6-8 bar - končna stikala pozicij zaprto/odprto, napajanje 24VDC, razred zaščite IP67
| VA102.10, GSLH102.10, VA102.11, GSLH102.11 | DN125 | 2 | kpl |  | 0
| VA08.2, GSLH08.2, VA08.3, GSLH08.3 | DN300 | 2 | kpl |  | 0
3.3. |  | Regulacijski loputni ventil
Dobava in montaža regulacijskega loputnega ventila medprirobnične izvedbe, material ohišja in diska 1.4408, material osi 1.4542, tesnenje RPTFE, PN10/16, enosmerno delujoč pnevmatski pogon (normalno zaprt), FDA certifikat za pitno vodo Vključno s pnevmatskim pozicionerjem, za montažo na pnevmatski pogon loputnega ventila. Vhodni signal za krmiljenje loputnega ventila 4-20mA, izhodni signal za potrditev položaja ventila 4-20mA, 24VDC
| VR02.5 GIT02.5.1 | DN200 | 1 | kpl |  | 0
3.4. |  | Ročni klinasti zasun
Dobava in montaža ročnega zapornega klinastega zasuna, mehko klinasto zapiranje/odpiranje, s prirobničnimi priključki, materiali: telo, pokrov, klin: nodularna litina GGG-40, klin s prevleko iz EPDM z antibakterijskim higienskim certifikatom DVGW – W270, površinska zaščita znotraj in zunaj z epoksi premazom
| VH93.8 | DN250, PN16 | 1 | kos |  | 0
| VH01.3, VH05.2 | DN350, PN16 | 2 | kos |  | 0
3.5. |  | Membranski ventil s pnevmatskim pogonom
Dobava in montaža membranskega ventila s pnevmatskim pogonom, Ohišje in material v stiku z medijem; PVC-U Pnevmatski pogon NC; vzmet zapira , procesni zrak odpira Navojni priključki Vključno z el. indikatorjem pozicije - odprto
| VA06.6.1, VA06.6.2 | DN12, membrana ventila EPDM | 2 | kpl |  | 0
3.6. |  | Membranski ventil s pnevmatskim pogonom
Dobava in montaža membranskega ventila s pnevmatskim pogonom, Pnevmatski pogon NC; vzmet zapira , procesni zrak odpira Holandčni priključki Vključno z el. indikatorjem pozicije - odprto
| VA121.9, GSH121.9, VA123.9, GSH123.9 | DN25, ohišje in material v stiku z medijem; PVC-U, membrana ventila EPDM | 2 | kpl |  | 0
| VA131.9, GSH131.9, VA133.9, GSH133.9 | DN25, ohišje in material v stiku z medijem; PVC-U, membrana ventila FPM | 2 | kpl |  | 0
| VA141.9, GSH141.9 | DN25, ohišje in material v stiku z medijem; PVC-U, membrana ventila PTFE/EPDM | 1 | kpl |  | 0
| VA190.5, GSH190.5 | DN25, ohišje in material v stiku z medijem; PP, membrana ventila EPDM | 1 | kpl |  | 0
3.7. |  | Ročni krogljični ventil
Dobava in montaža krogljičnega ventila z ročnim pogonom, s holandčnimi priključki, PN16
| VH84.9 | DN15 d20, telo iz PP-H, tesnilo EPDM | 1 | kos |  | 0
| VH185.3, VH185.4, VH185.5, VH186.2, | DN15 d20, telo iz PP-H, tesnilo EPDM, medij: komprimiran zrak do 10 bar | 4 | kos |  | 0
| VH84.8 | DN20 d25, telo iz PP-H, tesnilo EPDM | 1 | kos |  | 0
| VH84.6, VH84.7 | DN25 d32, telo iz PP-H, tesnilo EPDM | 2 | kos |  | 0
| VH84.5 | DN32 d40, telo iz PP-H, tesnilo EPDM | 1 | kos |  | 0
3.8. |  | Nepovratni ventil
Dobava in montaža krogljičnega ventila z ročnim pogonom, s holandčnimi priključki, PN16. V primeru horizontalne vgradnje se vgradi izvedba z vzmetjo.
| R185.6, R186.3 | DN15 d20, telo iz PP-H, tesnilo EPDM, medij: komprimiran zrak do 10 bar | 2 | kos |  | 0
| R107.3 | DN32 d40, telo iz PVC-U, tesnilo EPDM | 1 | kos |  | 0
| R103.4, R103.5 | DN50 d63, telo iz PVC-U, tesnilo EPDM | 2 | kos |  | 0
3.9. |  | Ročni krogljični ventil
Dobava in montaža krogljičnega ventila dvodelne izvedbe z ročico, z navojnimi priključki DIN ISO 228, sedež PTFE, PN63
| VH02.14, VH06.1.1, VH09.9 | DN10 – 3/8'' | 3 | kos |  | 0
| VH01.5, VH02.13.1, VH02.4 VH02.20.1, VH161.9 | DN15 – 1/2'' | 5 | kos |  | 0
| VH01.6.1, VH02.2, VH02.3, VH02.10.1, VH03.13, VH03.14, VH04.13, VH04.14, VH08.7, VH02.18.1, VH143.9 | DN25 - 1'' | 11 | kos |  | 0
| VH84.1, VH84.4 | DN32 – 1 1/4'' | 2 | kos |  | 0
3.10. |  | Vzorčni kroglični ventil
Dobava in montaža krogličnega ventila z ročnim pogonom z ročico, dvodelna izvedba, z navojnima priključkoma po DIN ISO 228, PN63, sedež PTFE, z vzorčno cevko dolžine 50mm na eni strani odrezana pod kotom 45°, material 1.4301
| S08.6, S80.7, S102.9, S103.3 | DN10 | 4 | kos |  | 0
| S01.4, S02.9, S04.11, S05.3, S06.7, S06.8, S07.2, S07.5, S09.5, S93.7, S105.6, S105.9 | DN15 | 12 | kos |  | 0
3.11. |  | Protipovratna loputa, hitro zapiranje
Dobava in montaža protipovratne medprirobnične lopute z diskom, PN10, hitro zapiranje, ki vodni udar prepreči že v fazi upada tlaka ob hidravličnem udaru. Material telesa duktilno jeklo EN GJS 400-15 (JS1030), disk iz poliuretana, vzmeti 1.4408, O-ringi iz EPDM
| R01.16, R01.26, R09.2 | DN300, PN10 | 3 | kos |  | 0
3.12. |  | Protipovratna loputa
Dobava in montaža protipovratne lopute z vzmetjo, medprirobnična vgradnja, PN10
| R101.3, R102.3 | DN125 | 2 | kos |  | 0
| R81.5, R82.5 | DN300, PN10 | 2 | kos |  | 0
3.13. |  | Protipovratni ventil
Dobava in montaža protipovratnega ventila s krogljico in vzmetjo, z navojnimi priključki, max delovni tlak 16 bar
| R84.2 | DN32 | 1 | kos |  | 0
3.14. |  | Avtomatski odzračno - dozračni ventil, navojni priključek
| V01.6, V02.10, V02.18 | Dobava in montaža odzračno - dozračnega ventila, navojni priključek G1'', telo iz GRP, plavač iz PP, tesnenje NBR in EPDM | 3 | kos |  | 0
3.15. |  | Avtomatski odzračno - dozračni ventil, prirobnični priključek
Dobava in montaža odzračno - dozračnega ventila, s prirobničnim priključkom, telo iz nodularne litine, PN16, odvajanje zraka ter dovajanje zraka za preprečevanje nastanka vakuuma v primeru vodnih udarov
| V09.4 | DN100 | 1 | kos |  | 0
3.16. |  | Reducirni ventil
| RV84.1.1 | Dobava in montaža reducirnega ventila, dimenzija 1 1/4'', z navojnimi priključki, PN25, z nastavitvijo izhodnega tlaka 1-7 barg, za čiste medije, s certifikatom za uporabo v pitni vodi DVGW, ACS ali KTW | 1 | kos |  | 0
3.17. |  | Varnostni ventil
Dobava in montaža varnostnega ventila, za zaščito distribucijskega cevovoda pred vodnimi udari, s certifikatom za uporabo v pitni vodi KTW, ACS ali enakovredno
| VV09.3 | DN200 | 1 | kos |  | 0
3.18. |  | Prelivni ventil
Dobava in montaža prelivnega ventila, ohišje iz PP-H, membrana EPDM, prevlečena s PTFE, s holandčnima priključkoma za lepljenje, območje nastavitve odpiranja 0,5...10 bar, medij: komprimiran zrak
| RV185.1 | DN15 d20 | 1 | kos |  | 0
Cevovodi in fitingi – popis materiala
Zaporedna številka postavke | Tehnološka oznaka elementa | Opis postavke | Količina | OM | Cena / kos [EUR] | Cena [EUR]
4.1. |  | Cevi PEHD
PE cev za sočelno varjenje, PE100, PN10, S8.3/SDR17.6, po DIN 8074
|  | d400 | 5 | m |  | 0
|  | d315 | 7 | m |  | 0
|  | d180 | 7 | m |  | 0
|  | d140 | 3 | m |  | 0
|  | d90 | 16 | m |  | 0
|  | d50 | 1 | m |  | 0
4.2. |  | Koleno 45°,PEHD
Koleno 45°, PN10, PE100, S8.3/SDR17.6, kratka priključka za sočelno varjenje
|  | d180 | 1 | kos |  | 0
|  | d90 | 1 | kos |  | 0
|  | d50 | 2 | kos |  | 0
4.3. |  | Koleno 90°, PEHD
Koleno 90°, PN10, PE100, S8.3/SDR17.6, kratka priključka za sočelno varjenje
|  | d315 | 1 | kos |  | 0
|  | d180 | 2 | kos |  | 0
|  | d140 | 6 | kos |  | 0
|  | d90 | 8 | kos |  | 0
4.4. |  | T-kos, PEHD
T-kos, PN10, PE100, S8.3/SDR17.6, priključki za sočelno varjenje
|  | d400 | 1 | kos |  | 0
|  | d180 | 1 | kos |  | 0
|  | d140 | 2 | kos |  | 0
|  | d75 | 1 | kos |  | 0
4.5. |  | Reducirni kos, PEHD
Reducirni kos, PN10, PE100, S8.3/SDR17.6, priključka za sočelno varjenje
|  | d450/d355 | 1 | kos |  | 0
|  | d400/d315 | 1 | kos |  | 0
|  | d180/d110 | 2 | kos |  | 0
|  | d140/d110 | 2 | kos |  | 0
|  | d110/d90 | 2 | kos |  | 0
4.6. |  | Prirobnični adapter, PEHD
Prirobnični adapter, PN10, PE100, SDR17/17.6, priključek za sočelno varjenje
|  | d315 | 3 | kos |  | 0
|  | d140 | 12 | kos |  | 0
4.7. |  | Leteča prirobnica, PP
Leteča prirobnica za sočelno varjeno ocevje, iz materiala PP, ojačano z jeklenim obročem, PN10, ISO/DIN
|  | d315 | 3 | kos |  | 0
|  | d140 | 12 | kos |  | 0
4.8. |  | Prirobnično tesnilo, EPDM
Prirobnično tesnilo, EPDM za uporabo v pitni vodi, po DVGW W270 ali KTW, ojačano z obročem iz jekla
|  | DN350 | 16 | kos |  | 0
|  | DN300 | 39 | kos |  | 0
|  | DN250 | 5 | kos |  | 0
|  | DN200 | 13 | kos |  | 0
|  | DN150 | 3 | kos |  | 0
|  | DN125 | 4 | kos |  | 0
4.9. |  | Adapter z notranjim navojem, PEHD
Navojni adapter z notranjim navojem, PE100, priključek za sočelno varjenje na eni strani, na drugi strani notranji navoj Rp, z nerjavnim ojačitvenim obročem, ISO/DIN
|  | 1/4'' | 1 | kos |  | 0
|  | 1/2'' | 1 | kos |  | 0
|  | 3/4'' | 4 | kos |  | 0
4.10. |  | Adapter z zunanjim navojem, PEHD
Navojni adapter z zunanjim navojem, PE100, priključek za sočelno varjenje na eni strani, na drugi strani zunanji navoj, ISO/DIN
|  | 2'' | 2 | kos |  | 0
4.11. |  | Končnik holandca, PEHD
Končnik holandca, priključek za sočelno varjenje na eni strani, ISO/DIN
|  | d90 | 2 | kos |  | 0
|  | d50 | 2 | kos |  | 0
|  | d25 | 1 | kos |  | 0
4.12. |  | Elektrofuzijska spojka, PEHD
Elektrofuzijska spojka, PEHD, PN10
|  | d355 | 1 | kos |  | 0
|  | d315 | 3 | kos |  | 0
|  | d140 | 1 | kos |  | 0
|  | d90 | 3 | kos |  | 0
4.13. |  | Prehodni kos s prostim koncem cevi na obeh straneh
Prehodni kosi, PE 100 RC, PN10, s pritrdilnimi ploščami in tesnilnimi obroči
|  | d355 | 2 | kos |  | 0
|  | d315 | 2 | kos |  | 0
|  | d180 | 2 | kos |  | 0
|  | d140 | 1 | kos |  | 0
|  | d90 | 2 | kos |  | 0
4.14. |  | Segment cevi s priključki za doziranje
Segment montiran na mestu doziranja kemikalij v pralni cevovod, izveden iz PE100 cevi za sočelno varjenje, PN10, S8.3/SDR17.6, po DIN 8074, dimenzije d355, s prirobničnimi priključki na obeh straneh za montažo v pralni cevovod, skupna dolžina segmenta 775mm, z izvedenimi tremi PEHD nosilci za podporo membranskih ventilov, montiranih na mestu doziranja, s tremi navojnimi priključki 1 1/2'', v katere se montira dozirni ventil. V postavki zajeta dobava materiala, izdelava in montaža na objektu.
|  | d315 | 1 | kos |  | 0
4.15. |  | Lovilna škatla na mestu doziranja
Zaščitna škatla za montažo na mestu doziranja v pralni cevovod, za zaščito pred špricanjem kemikalij, sestavljena iz lovilne posode iz PP materiala, dimenzije 1000x750mm, z robom proti izlitju višine 100mm, z ventilom 1/4'' iz PVC-U za praznenje lovilne posode, na katero se montira škatlast pokrov višine 800mm, iz transparentnega PVC-U ali pleksi. Izvedba pokrova mora biti izvedena na način, da ga je mogoče enostavno odstraniti za servisne posege. V postavki zajeta dobava materiala, izdelava in montaža na objektu.
|  | 1000x750x800 | 1 | kos |  | 0
4.16. |  | Zaščitni kanal za razvod kemikalij
Zaščitni kanal za razvod kemikalij po prostoru ultrafiltracije v novem prizidku, sestavljena iz lovilnega kanala iz PP materiala, dimenzije 300(Š)x100mm(V), z notranjo pregrado proti mešanju medijev v primeru izliva in zaščitnega pokrova, kateri mora biti izveden na način, da ga je mogoče v primeru servisnih posegov enostavno odstraniti. Trasa zaščitnega kanala v skladu z risbami v projektu. Izveden mora biti padec kanala v smeri proti dozirnemu prostoru, naklona 1%. Lovilni del opremljen z ventilom 1/4'' iz PVC-U za praznenje izlitih kemikalij, na najnižji točki lovilnega kanala. Postavka zajema dobavo in montažo, komplet s podporami. V postavki zajeta dobava materiala, izdelava in montaža na objektu.
|  | 300x100 | 27 | m |  | 0
4.17. |  | Cevi PP
PP cev za varjenje, SDR 11, PN10, dimenzije po DIN 8077
|  | d90 | 21 | m |  | 0
|  | d40 | 11 | m |  | 0
|  | d32 | 21 | m |  | 0
4.18. |  | Koleno 45°,PP
Koleno 45°, PP, PN10, priključka za varjenje
|  | d40 | 1 | kos |  | 0
4.19. |  | Koleno 90°, PP
Koleno 90°, PP, PN10, priključka za varjenje
|  | d90 | 8 | kos |  | 0
|  | d40 | 6 | kos |  | 0
|  | d32 | 8 | kos |  | 0
4.20. |  | T-kos, PP
T-kos, PN10, PE100, S8.3/SDR17.6, priključki za sočelno varjenje
|  | d90 | 2 | kos |  | 0
|  | d40 | 2 | kos |  | 0
|  | d32 | 2 | kos |  | 0
4.21. |  | Reducirni kos, PP
Reducirni kos, PN10, koncentrični
|  | d40/d25 | 1 | kos |  | 0
4.22. |  | Holandec, PP
Holandec, PP, PN10, priključka za varjenje
|  | d40 | 3 | kos |  | 0
4.23. |  | Prehodni kos, PP
Prehodni kosi, PP, PN10, na obeh straneh holančni spoji, s pritrdilnimi ploščami in tesnilnimi obroči
|  | d40 | 3 | kos |  | 0
4.24. |  | Cevi PVC-U
PVC-U cev za lepljenje, PN16, SDR 13.5, po DIN 8062
|  | d50 | 52 | m |  | 0
4.25. |  | Koleno 45°, PVC-U
Koleno 45°, PN16, priključka za lepljenje, ISO/DIN
|  | d50 | 29 | kos |  | 0
4.26. |  | Koleno 90°, PVC-U
Koleno 90°, PN16, priključka za lepljenje, ISO/DIN
|  | d50 | 13 | kos |  | 0
4.27. |  | Adapter z zunanjim navojem, PVC-U
Navojni adapter, PN16, priključek za ulepljenje cevi na eni strani, na drugi strani zunanji navoj R, z nerjavnim ojačitvenim obročem, ISO/DIN
|  | 1 1/4'' - d40 | 1 | kos |  | 0
4.28. |  | Adapter z notranjim navojem, PVC-U
Navojni adapter, PN16, priključek za ulepljenje cevi na eni strani, na drugi strani notranji navoj Rp, z nerjavnim ojačitvenim obročem, ISO/DIN
|  | 3/4'' - d25 | 1 | kos |  | 0
4.29. |  | Redukcija insertna, PVC-U
Redukcija za ulepljenje na cev na eni strani, na drugi za ulepljenje v fiting
|  | d50/d25 | 1 | kos |  | 0
4.30. |  | Redukcija dolga, PVC-U
Redukcija, dolga, s priključki za lepljenje na obeh straneh
|  | d50/d40 | 1 | kos |  | 0
4.31. |  | Cevi, AISI304
Nerjavne cevi za varjenje, PN10, dimenzije po EN 10217–7 ali EN 10296–2, material 1.4301, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | fi355,6x3,6 DN350 | 15 | m |  | 0
|  | fi323,9x3,2 DN300 | 45 | m |  | 0
|  | fi273,0x3,0 DN250 | 3 | m |  | 0
|  | fi219,1x2,0 DN200 | 7 | m |  | 0
|  | fi168,3x2,0 DN150 | 2 | m |  | 0
|  | fi33,7x2,0 DN25 | 2 | m |  | 0
4.32. |  | Cevi, AISI316L
Nerjavne cevi za varjenje, PN10, dimenzije po EN 10217–7 ali EN 10296–2, material 1.4404, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | fi323,9x3,2 DN300 | 22 | m |  | 0
4.33. |  | Koleno 45° R=1,5 D, AISI 304
Nerjavni cevni lok 45°- kratek, PN10, R=1,5 D, dimenzije po DIN 2605, material 1.4301, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | DN350 | 2 | kos |  | 0
|  | DN300 | 1 | kos |  | 0
|  | DN250 | 1 | kos |  | 0
|  | DN25 | 1 | kos |  | 0
4.34. |  | Koleno 45° R=1,5 D, AISI 316L
Nerjavni cevni lok 45°- kratek, PN10, R=1,5 D, dimenzije po DIN 2605, material 1.4404, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | DN300 | 2 | kos |  | 0
4.35. |  | Koleno 90° R=1,5 D, AISI 304
Nerjavni cevni lok 90°- kratek, PN10, R=1,5 D, dimenzije po DIN 2605, material 1.4301, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | DN350 | 2 | kos |  | 0
|  | DN300 | 15 | kos |  | 0
|  | DN250 | 3 | kos |  | 0
|  | DN200 | 1 | kos |  | 0
|  | DN150 | 2 | kos |  | 0
|  | DN32 | 1 | kos |  | 0
|  | DN25 | 4 | kos |  | 0
4.36. |  | Koleno 90° R=1,5 D, AISI 316L
Nerjavni cevni lok 90°- kratek, PN10, R=1,5 D, dimenzije po DIN 2605, material 1.4404, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | DN300 | 4 | kos |  | 0
4.37. |  | T-kos enakokrak, AISI 304
T kos enakokrak - kratek izhod pod 90°, PN10, dimenzije po DIN 2615, material 1.4301, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | fi355,6x3,6 DN350 | 1 | kos |  | 0
|  | fi323,9x3,2 DN300 | 2 | kos |  | 0
|  | fi273x3,0 DN250 | 3 | kos |  | 0
4.38. |  | T-kos enakokrak, AISI 316L
T kos enakokrak - kratek izhod pod 90°, PN10, dimenzije po DIN 2615, material 1.4404, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | fi323,9x3,2 DN300 | 5 | kos |  | 0
4.39. |  | T-kos reduciran, AISI 304
T kos reduciran - kratek izhod pod 90°, PN10, dimenzije po DIN 2615, material 1.4301, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | fi355,6x3,6 DN350/fi323,9x3,2 DN300 | 2 | kos |  | 0
|  | fi323,9x3,2 DN300/fi219,1x2,0 DN200 | 4 | kos |  | 0
|  | fi42,7x2,0 DN32/fi33,7x2,0 DN25 | 1 | kos |  | 0
|  | fi33,7x2,0 DN25/fi21,3x2,0 DN15 | 2 | kos |  | 0
4.40. |  | Reducirni kos, koncentrični, AISI 304
Reducirni kos - koncentrični, dimenzije po DIN 2616, PN10, material 1.4301, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | DN350/DN300 | 1 | kos |  | 0
|  | DN300/DN250 | 1 | kos |  | 0
|  | DN300/DN200 | 9 | kos |  | 0
|  | DN250/DN200 | 1 | kos |  | 0
|  | DN200/DN150 | 5 | kos |  | 0
|  | DN32/DN25 | 2 | kos |  | 0
4.41. |  | Prirobnični zavihek, AISI 304
Prirobnični varilni zavihek, dimenzije po DIN 2642 - PN10, material 1.4301, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | DN350 | 14 | kos |  | 0
|  | DN300 | 45 | kos |  | 0
|  | DN250 | 6 | kos |  | 0
|  | DN200 | 17 | kos |  | 0
|  | DN150 | 4 | kos |  | 0
4.42. |  | Prirobnični zavihek, AISI 316L
Prirobnični varilni zavihek, dimenzije po DIN 2642 - PN10, material 1.4404, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | DN300 | 21 | kos |  | 0
4.43. |  | Leteča prirobnica, AISI 304
Leteča prirobnica, dimenzije po DIN 2642 - PN10, material 1.4301
|  | DN350 | 14 | kos |  | 0
|  | DN300 | 66 | kos |  | 0
|  | DN250 | 6 | kos |  | 0
|  | DN200 | 15 | kos |  | 0
|  | DN150 | 4 | kos |  | 0
4.44. |  | Slepa prirobnica, AISI 304
Slepa prirobnica, dimenzije po DIN 2642 - PN10, material 1.4301
|  | DN350 | 1 | kos |  | 0
|  | DN250 | 1 | kos |  | 0
4.45. |  | Holandec varilni, AISI 304
Holandec, varilni priključek na obeh straneh, dimenzije po DIN 2642 - PN10, material 1.4301
|  | DN25 | 2 | kos |  | 0
4.46. |  | Varilna objemka (mufa), AISI 304
Varilna objemka (mufa) kratka, dimenzije po DIN2986, notranji cevni navoj, material 1.4301
|  | Rp 1/4''x25 | 1 | kos |  | 0
|  | Rp 1/2''x34 | 1 | kos |  | 0
|  | Rp 3/4''x36 | 1 | kos |  | 0
|  | Rp 1''x43 | 2 | kos |  | 0
4.47. |  | Varilni nastavek, AISI 304
Varilni nastavek kratek, dimenzije po DIN2982, zunanji cevni navoj, material 1.4301
|  | R 1 1/4'' x 50 | 2 | kos |  | 0
|  | R 1'' x 40 | 4 | kos |  | 0
|  | R 1/2'' x 35 | 19 | kos |  | 0
4.48. |  | Šestrobi dvovijačnik, AISI 316L
Šestrobi dvovijačnik, material 1.4404
|  | R 1'' | 3 | kos |  | 0
|  | R 1/2'' | 2 | kos |  | 0
|  | R 1/4'' | 1 | kos |  | 0
|  | R 3/8'' | 1 | kos |  | 0
4.49. |  | Montažno demontažni kos
Montažno demontažni kos, material ohišja iz nodularne litine, PN10
|  | DN300 | 1 | kos |  | 0
4.50. |  | Vijačna zveza, cinkano
Vijačna zveza iz pocinkanega jekla, kompletno z vijaki, maticami in podložkami na dveh straneh
|  | DN350 | 5 | kpl |  | 0
|  | DN300 | 51 | kpl |  | 0
|  | DN250 | 10 | kpl |  | 0
|  | DN200 | 14 | kpl |  | 0
|  | DN150 | 9 | kpl |  | 0
|  | DN125 | 6 | kpl |  | 0
|  | DN100 | 8 | kpl |  | 0
|  | DN80 | 2 | kpl |  | 0
|  | DN25 | 1 | kpl |  | 0
4.51. |  | Vzorčna cevka, AISI304
Vzorčna cevka dolžine 50mm na eni strani odrezana pod kotom 45°, material 1.4301.
|  | DN15 | 10 | kos |  | 0
|  | DN8 | 2 | kos |  | 0
4.52. |  | Prehodni kos, AISI304
Prehodni kos za vgradnjo v steno, tla ali strop, s tesnilnim obročem privarjenim z neprekinjenim zvarom na zunanjo stran cevi, za vgradnjo v betonsko steno, material 1.4301 in pritrdilnim križem za fiksiranje prehodnega kosa; 4 kraki iz ploščatega jekla 40x5, dolžine 100 mm in izvrtino fi12 mm na eni strani, privarjeni na zunanjo stran cevi na drugi strani, material 1.4301. Prehodni kos sestavljen iz ravne cevi in kolena 90° s prirobničnimi priključki na obeh straneh Vključno s pritrditvijo prehodnega kosa s pritrdilnim križem, na steno, tla ali strop, s 4 vijaki M10, ter sidrnim materialom primernim za beton, material 1.4301.
|  | fi 323,9/383,9 x 3,2 DN300 | 1 | kos |  | 0
4.53. |  | Prehodni kos, AISI304
Prehodni kos za vgradnjo v steno, tla ali strop, s tesnilnim obročem privarjenim z neprekinjenim zvarom na zunanjo stran cevi, za vgradnjo v betonsko steno, material 1.4301 in pritrdilnim križem za fiksiranje prehodnega kosa; 4 kraki iz ploščatega jekla 40x5, dolžine 100 mm in izvrtino fi12 mm na eni strani, privarjeni na zunanjo stran cevi na drugi strani, material 1.4301. Vključno s pritrditvijo prehodnega kosa s pritrdilnim križem, na steno, tla ali strop, s 4 vijaki M10, ter sidrnim materialom primernim za beton, material 1.4301.
|  | fi 355,6/415,6 x 3,6 | 1 | kos |  | 0
|  | fi 323,9/383,9 x 3,2 | 1 | kos |  | 0
|  | fi 273,0/333 x 3,0 | 1 | kos |  | 0
4.54. |  | Pritrdilni in podporni material, cinkano
Podpore, obešala in cevne objemke primerne za vgradnjo na strop, steno ali tla, skupaj z vijačnim in sidrnim materialom, material pocinkano jeklo. Cevne objemke z metričnim priključnim vijakom M..., izdelane iz jekla StW 22 (galvansko cinkano) po DIN EN 10111 in gumi oblogo iz EPDM
|  | DN350 | 2 | kpl |  | 0
|  | DN300 | 7 | kpl |  | 0
|  | DN250 | 3 | kpl |  | 0
|  | DN200 | 3 | kpl |  | 0
|  | DN150 | 3 | kpl |  | 0
|  | DN100 | 1 | kpl |  | 0
|  | DN32 | 1 | kpl |  | 0
|  | DN25 | 1 | kpl |  | 0
4.55. |  | Pritrdilni in podporni material, PP, PE
|  | Podpore, obešala in cevne objemke primerne za vgradnjo na strop, steno ali tla, skupaj z vijačnim in sidrnim materialom AISI 1.4401, material podpor PP, PE, ali podobno | 1 | kpl |  | 0
Cevne objemke PP, PE, ali podobno,
za montažo v korozivnem okolju
Popis del – montaža strojno-tehnološke opreme (strojni del projekta)
5.1. |  | Demontaža obstoječih inštalacij
|  | Demontaža obstoječih cevi in opreme v obstoječem prizidku in starem delu objekta; rezanje, dvig in odvoz obstoječih cevovodov na trajno deponijo, stroški deponije vključeni v postavki. V postavki vključeno dolbenje sten za izgradnjo obstoječih cevi iz sten obstoječega objekta. Obračun za komplet izvedbo. Pri demontažah v starem delu objekta, ki vplivajo na dobavo vode, je potrebno upoštevati faznost gradnje in možnost dela ponoči, kjer je potrebno zagotoviti, da je dobava vode iz objekta vodarne v vodohrane prekinjena za minimalen čas do dveh ur. | 1 | kpl |  | 0
5.2. |  | Priprava za delo
|  | Priprava gradbišča za delo in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi, opremo očisti in ko je potrebno zmontiran material in opremo zaščiti pred negativnimi vplivi iz okolja. Postavka vključuje odvzem izmer na objektu za izdelavo predfabriciranih sklopov, ki so odvisni od stanja na objektu. | 1 | kpl |  | 0
5.3. |  | Montaža kosov in cevi iz PEHD na navoj in prirobnico od 1/4'' DN10 do DN300 d355, vključen potreben razrez cevi. Obračun za 1 kos.
|  | Razklad, vnos, postavitev opreme na mikrolokacijo in njeno pritrditev v tla, stene ali strop. Montaža cevovodov mora biti izvedena skladno z dobro izvedbeno prakso. Varijo lahko samo strokovno usposobljeni varilci z atestom. | 1 | kpl |  | 0
5.4. |  | Montaža kosov in cevi iz nerjavečega jekla AISI 304/AISI316L na navoj in prirobnico DN15 – DN350, vključen potreben razrez cevi. Obračun za 1 kos.
|  | Razklad, vnos, postavitev opreme na mikrolokacijo in njeno pritrditev v tla, stene ali strop. Montaža cevovodov mora biti izvedena skladno z dobro izvedbeno prakso. Varijo lahko samo strokovno usposobljeni varilci z atestom. | 1 | kpl |  | 0
5.5. |  | Montaža kosov in cevi iz PP na navoj in prirobnico 1/2'' – DN32 d40, vključen potreben razrez cevi. Obračun za 1 kos.
|  | Razklad, vnos, postavitev opreme na mikrolokacijo in njeno pritrditev v tla, stene ali strop. Montaža cevovodov mora biti izvedena skladno z dobro izvedbeno prakso. Varijo lahko samo strokovno usposobljeni varilci z atestom. | 1 | kpl |  | 0
5.6. |  | Montaža kosov in cevi iz PVC-U na navoj in prirobnico 1/2'' – DN25 d32, vključen potreben razrez cevi. Obračun za 1 kos.
|  | Razklad, vnos, postavitev opreme na mikrolokacijo in njeno pritrditev v tla, stene ali strop. Montaža cevovodov mora biti izvedena skladno z dobro izvedbeno prakso. | 1 | kpl |  | 0
5.7. |  | Označevanje cevovodov in opreme
|  | Označevanje cevovodov z nalepkami smeri tokov in oznakami medijev v cevovodih. Puščice z različnimi barvami označujejo različne medije. Označevanje opreme s tehnološkimi oznakami s srebrnimi nalepkami. | 1 | kpl |  | 0
5.8. |  | Tlačni preizkus vgrajenih elementov
|  | Tlačni preizkus vgrajenih elementov po zahtevi iz projekta s končnimi poročili o testiranju. | 1 | kpl |  | 0
5.9. |  | Dezinfekcija cevovodov
|  | Dezinfekcija cevovodov pred vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje spiranje cevovoda in pridobitev potrdila o ustreznosti kvalitete vode. | 1 | kpl |  | 0
5.10. |  | Priprava projektne dokumentacije PID
|  | Projektna dokumentacija PID za strojno tehnološki del izvedbe | 1 | kpl |  | 0
5.11. |  | Priprava dokumentacije in šolanje uporabnika
|  | Izdelava navodil za uporabo, navodil za vzdrževanje, z opisom delovanja sistema, spiskom potrebnih rezervnih delov, nastavitev in parametrov opreme ob zagonu naprave in ostale potrebne dokumentacije za prevzem, ter šolanje uporabnika | 1 | kos |  | 0
5.12. |  | Zagon in optimizacija procesa
|  | Zagon sistema s parametriranjem naprave, kemikalije za prvi zagon - prvo polnjenje, analiza vode od pooblaščene institucije za potrebe prvega spuščanja vode v sistem in primopredaje objekta | 1 | kos |  | 0
5.13. |  | Poskusni zagon in poskusno obratovanje
|  | Poskusni zagon in poskusno obratovanje z optimiranjem delovanja sistema, izdelava poročil; za obdobje 3 mesece, 3 pitne analize filtrirane vode in prve meritve odpadne vode (monitoring) od pooblaščenih institucij morajo biti vključene, stroški energije in kemikalij v postavki niso vključeni | 1 | kos |  | 0
|  | OCENA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Strojne FAZA 2
2. | Meritve in merilna oprema
Zaporedna številka postavke | Tehnološka oznaka elementa | Opis postavke | Količina | OM | Cena / kos [EUR] | Cena [EUR]
2.1. |  | Magnetno induktivni merilniki (MID) pretoka
Dobava in montaža elektromagnetnega merilnika pretoka: Prevleka: KTW/W270 odobreno za pitno vodo Procesni priključek: prirobnični PN10 Ne-Ex ohišje, IP67 Napajanje: 20-28VAC / 11-40VDC; Izhod 4-20mA + pulzni pasivni
| FIT93.5 | DN125, merilno območje: 0-80 m3/h | 1 | kos |  | 0
| FIT09.1 | DN300, merilno območje: 0-620 m3/h | 1 | kos |  | 0
2.2. |  | Manometer
Dobava in montaža manometra z aksialnim priključkom, premer skale fi63 mm, material nerjaveče jeklo, polnjeno z glicerinom, razred 1.6, s certifikatom 3.1 po SIST EN 10204
| PI91.2, PI92.2, PI93.2, PI94.2 | Merilno območje: 0-10 bar | 4 | kos |  | 0
3. | Zaporne armature
Zaporedna številka postavke | Tehnološka oznaka elementa | Opis postavke | Količina | OM | Cena / kos [EUR] | Cena [EUR]
3.1. |  | Medprirobnična loputa z ročnim pogonom
Dobava in montaža medprirobnične lopute z ročnim pogonom, Maksimalni delovni tlak: 10 bar Delovni tlak; do 4 bar Materiali: Ohišje; duktilno železo GGG40, Epoxy prevleka 250μm Os; nerjavno jeklo 1.4021 Disk; Nerjavno jeklo 1.4408, AISI316 Manšeta in tesnila; EPDM
| VH91.4, VH92.4, VH93.6 | DN250, EPDM manšeta s certifikatom za pitno vodo DVGW, ACS ali enakovredno | 3 | kos |  | 0
| VH05.5 | DN300, EPDM manšeta s certifikatom za pitno vodo DVGW, ACS ali enakovredno | 1 | kos |  | 0
3.2. |  | Ročni klinasti zasun
Dobava in montaža ročnega zapornega klinastega zasuna, mehko klinasto zapiranje/odpiranje, s prirobničnimi priključki, materiali: telo, pokrov, klin: nodularna litina GGG-40, klin s prevleko iz EPDM z antibakterijskim higienskim certifikatom DVGW – W270, površinska zaščita znotraj in zunaj z epoksi premazom
| VH05.6 | DN300, PN16 | 1 | kos |  | 0
| VH90.8, VH90.9, VH91.1, VH92.1, VH98.1 | DN250, PN16 | 5 | kos |  | 0
| VH05.10, VH05.11, VH98.3, VH105.1, VH105.2, VH105.5, VH105.7, VH106.1, VH106.2 | DN200, PN10 | 9 | kos |  | 0
| VH97.1, VH97.3 | DN150, PN10 | 2 | kos |  | 0
| VH93.1, VH93.4, VH94.1, VH94.4, VH103.9, VH104.9, VH105.4, VH106.4 | DN125, PN10 | 8 | kos |  | 0
3.3. |  | Vzorčni kroglični ventil
Dobava in montaža krogličnega ventila z ročnim pogonom z ročico, dvodelna izvedba, z navojnima priključkoma po DIN ISO 228, PN63, sedež PTFE, z vzorčno cevko dolžine 50mm na eni strani odrezana pod kotom 45°, material 1.4301
| S09.5, S105.6, S105.9 | DN15 | 3 | kos |  | 0
3.4. |  | Protipovratna loputa, hitro zapiranje
Dobava in montaža protipovratne medprirobnične lopute z diskom, PN10, hitro zapiranje, ki vodni udar prepreči že v fazi upada tlaka ob hidravličnem udaru. Material telesa duktilno jeklo EN GJS 400-15 (JS1030), disk iz poliuretana, vzmeti 1.4408, O-ringi iz EPDM, s certifikatom za pitno vodo
| R91.3, R92.3 | DN250, PN10 | 2 | kos |  | 0
| R98.2 | DN200, PN10 | 1 | kos |  | 0
| R97.2 | DN150, PN10 | 1 | kos |  | 0
| R93.3, R94.3 | DN125, PN10 | 2 | kos |  | 0
3.5. |  | Protipovratna loputa
Dobava in montaža protipovratne lopute za pitno vodo, PN10.
| R105.3, R106.3 | DN200, PN10 | 2 | kos |  | 0
3.6. |  | Avtomatski odzračevalni ventil, prirobnični priključek
Dobava in montaža odzračno - dozračnega ventila, s prirobničnim priključkom, telo iz nodularne litine, PN16, odvajanje zraka ter dovajanje zraka za preprečevanje nastanka vakuuma v primeru vodnih udarov
| V94.5 | DN50 | 1 | kos |  | 0
3.7. |  | Sesalni koš
Dobava in montaža sesalnega koša, z nepovratnim ventilom, PN10
| SK90.5, SK90.6 | DN250 | 2 | kos |  | 0
3.8. |  | Sesalni koš
Dobava in montaža sesalnega koša, brez nepovratnega ventila, PN10
| SK90.7 | DN250 | 1 | kos |  | 0
4. | Cevovodi in fitingi - popis materiala
Zaporedna številka postavke | Tehnološka oznaka elementa | Opis postavke | Količina | OM | Cena / kos [EUR] | Cena [EUR]
4.1. |  | Cevi, AISI304
Nerjavne cevi za varjenje, PN10, dimenzije po EN 10217–7 ali EN 10296–2, material 1.4301, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | fi323,9x3,2 DN300 | 36 | m |  | 0
|  | fi273,0x3,0 DN250 | 22 | m |  | 0
|  | fi219,1x2,0 DN200 | 9 | m |  | 0
|  | fi139,7x2,0 DN125 | 3 | m |  | 0
|  | fi114,3x2,0 DN100 | 2 | m |  | 0
|  | fi60,3x2,0 DN50 | 1 | m |  | 0
4.2. |  | Koleno 45° R=1,5 D, AISI 304
Nerjavni cevni lok 45°- kratek, PN10, R=1,5 D, dimenzije po DIN 2605, material 1.4301, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | DN300 | 1 | kos |  | 0
|  | DN250 | 4 | kos |  | 0
|  | DN125 | 2 | kos |  | 0
4.3. |  | Koleno 90° R=1,5 D, AISI 304
Nerjavni cevni lok 90°- kratek, PN10, R=1,5 D, dimenzije po DIN 2605, material 1.4301, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | DN300 | 4 | kos |  | 0
|  | DN250 | 3 | kos |  | 0
|  | DN200 | 4 | kos |  | 0
|  | DN125 | 2 | kos |  | 0
|  | DN100 | 2 | kos |  | 0
4.4. |  | T-kos enakokrak, AISI 304
T kos enakokrak - kratek izhod pod 90°, PN10, dimenzije po DIN 2615, material 1.4301, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | DN300 | 5 | kos |  | 0
|  | DN250 | 2 | kos |  | 0
|  | DN200 | 1 | kos |  | 0
4.5. |  | T-kos enakokrak, izhod 45°, AISI 304
T kos enakokrak - kratek izhod pod 45°, PN10, dimenzije po DIN 2615, material 1.4301, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | DN250 | 1 | kos |  | 0
4.6. |  | T-kos reduciran, AISI 304
T kos reduciran - kratek izhod pod 90°, PN10, dimenzije po DIN 2615, material 1.4301, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | DN300 / DN250 | 2 | kos |  | 0
|  | DN300 / DN200 | 3 | kos |  | 0
|  | DN200 / DN125 | 2 | kos |  | 0
4.7. |  | Reducirni kos, koncentrični, AISI 304
Reducirni kos - koncentrični, dimenzije po DIN 2616, PN10, material 1.4301, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | DN300/DN250 | 1 | kos |  | 0
|  | DN300/DN200 | 5 | kos |  | 0
|  | DN250/DN150 | 6 | kos |  | 0
|  | DN150/DN125 | 2 | kos |  | 0
|  | DN125/DN65 | 2 | kos |  | 0
|  | DN100/DN50 | 2 | kos |  | 0
4.8. |  | Prirobnični zavihek, AISI 304
Prirobnični varilni zavihek, dimenzije po DIN 2642 - PN10, material 1.4301, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | DN300 | 41 | kos |  | 0
|  | DN250 | 31 | kos |  | 0
|  | DN200 | 23 | kos |  | 0
|  | DN150 | 4 | kos |  | 0
|  | DN125 | 2 | kos |  | 0
|  | DN100 | 8 | kos |  | 0
|  | DN65 | 2 | kos |  | 0
|  | DN50 | 3 | kos |  | 0
4.9. |  | Leteča prirobnica, AISI 304
Leteča prirobnica, dimenzije po DIN 2642 - PN10, material 1.4301
|  | DN300 | 41 | kos |  | 0
|  | DN250 | 31 | kos |  | 0
|  | DN200 | 23 | kos |  | 0
|  | DN150 | 4 | kos |  | 0
|  | DN125 | 2 | kos |  | 0
|  | DN100 | 8 | kos |  | 0
|  | DN65 | 2 | kos |  | 0
|  | DN50 | 3 | kos |  | 0
4.10. |  | Slepa prirobnica, AISI 304
Slepa prirobnica, dimenzije po DIN 2642 - PN10, material 1.4301
|  | DN300 | 1 | kos |  | 0
|  | DN250 | 4 | kos |  | 0
|  | DN200 | 4 | kos |  | 0
4.11. |  | Prirobnično tesnilo, EPDM
Prirobnično tesnilo, EPDM za uporabo v pitni vodi, po DVGW W270, KTW, ojačano z obročem iz jekla
|  | DN300 | 29 | kos |  | 0
|  | DN250 | 27 | kos |  | 0
|  | DN200 | 17 | kos |  | 0
|  | DN150 | 6 | kos |  | 0
|  | DN125 | 4 | kos |  | 0
|  | DN100 | 8 | kos |  | 0
|  | DN65 | 2 | kos |  | 0
|  | DN50 | 3 | kos |  | 0
4.12. |  | Varilna objemka (mufa), AISI 304
Varilna objemka (mufa) kratka, dimenzije po DIN2986, notranji cevni navoj, material 1.4301
|  | Rp 1/4''x11 | 2 | kos |  | 0
4.13. |  | Varilni nastavek, AISI 304
Varilni nastavek kratek, dimenzije po DIN2982, zunanji cevni navoj, material 1.4301
|  | R 1/2'' x 35 | 3 | kos |  | 0
4.14. |  | Vijačna zveza, cinkano
Vijačna zveza iz pocinkanega jekla, kompletno z vijaki, maticami in podložkami na dveh straneh
|  | DN300 | 14 | kpl |  | 0
|  | DN250 | 22 | kpl |  | 0
|  | DN200 | 12 | kpl |  | 0
|  | DN150 | 6 | kpl |  | 0
|  | DN125 | 2 | kpl |  | 0
|  | DN100 | 6 | kpl |  | 0
|  | DN50 | 3 | kpl |  | 0
4.15. |  | Vzorčna cevka, AISI304
Vzorčna cevka dolžine 50mm na eni strani odrezana pod kotom 45°, material 1.4301.
|  | DN15 | 3 | kos |  | 0
4.16. |  | Standardno gumijasto tesnilo, AISI304
Dobava in montaža zaprtega gumijastega tesnila za uporabo v predpripravljenih izvrtinah za zatesnitev cevovoda - prehodnega kosa skozi zid. Mere: Tesnilna širina: 40 mm Material: Pritisni plošči, vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L); Guma: EPDM Lastnosti: Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje
|  | zunanji premer cevovoda fi 323,9/ zahtevan premer luknje za montažo 400 mm | 1 | kos |  | 0
|  | zunanji premer cevovoda fi 273,0/ zahtevan premer luknje za montažo 400 mm | 3 | kos |  | 0
|  | zunanji premer cevovoda fi 219,1/ zahtevan premer luknje za montažo 300 mm | 6 | kos |  | 0
|  | zunanji premer cevovoda fi 168,3/ zahtevan premer luknje za montažo 250 mm | 1 | kos |  | 0
4.17. |  | Standardno gumijasto tesnilo, vodotesen spoj
Dobava in montaža deljivega gumijastega tesnila s prirobnico za uporabo v predpripravljenih izvrtinah za zatesnitev cevovoda - prehodnega kosa skozi zid, kjer tesnilo meji na bazen filtrirane vode/bazen za odpadne pralne vode Mere: Tesnilna širina: 60 mm Material: Pritisni plošči, vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L); Guma: EPDM, odobritev za stik s pitno vodo Tesnjenje: Plino- in vodotesno
|  | zunanji premer cevovoda fi 273,0/ zahtevan premer luknje za montažo 400 mm | 6 | kos |  | 0
|  | zunanji premer cevovoda fi 219,1/ zahtevan premer luknje za montažo 300 mm | 4 | kos |  | 0
|  | zunanji premer cevovoda fi 139,7/ zahtevan premer luknje za montažo 200 mm | 2 | kos |  | 0
4.18. |  | Pritrdilni in podporni material, cinkano
|  | Podpore, obešala in cevne objemke primerne za vgradnjo na strop, steno ali tla, skupaj z vijačnim in sidrnim materialom, material pocinkano jeklo. | 1 | kpl |  | 0
Cevne objemke z metričnim priključnim vijakom M..., izdelane iz jekla StW 22 (galvansko cinkano) po DIN EN 10111 in gumi oblogo iz EPDM
Popis del – montaža strojno-tehnološke opreme (strojni del projekta)
5.1. |  | Demontaža obstoječih inštalacij
|  | Demontaža obstoječih cevovodov (do DN 350) in opreme v starem delu objekta v kleti in pritličju. Demontaže cevovodov in opreme se izvajajo v fazah, kot je predvideno v projektu; rezanje, dvig in odvoz obstoječih cevi na trajno deponijo, stroški deponije vključeni v postavki. Dvig skozi dvižni jašek iz kleti v pritličje in odvoz obstoječe opreme, vključno z obstoječimi vstopnimi črpalkami na obstoječo filtracijo. Demontaža obstoječega kompresorja s cevno instalacijo v pritličju ter izvedba povezave komprimiranega zraka za čiščenje peščenih filtrov na odcep novega kompresorja DN 125. V postavki vključeno dolbenje in izvrtavanje sten za demontažo obstoječih cevi iz sten obstoječega objekta. Obračun za komplet izvedbo. Pri demontažah v starem delu objekta, ki vplivajo na dobavo vode, je potrebno upoštevati faznost gradnje in možnost dela ponoči, kjer je potrebno zagotoviti, da je dobava vode iz objekta vodarne v vodohrane prekinjena za največ 2 uri naenkrat. | 1 | kpl |  | 0
5.2. |  | Priprava za delo
|  | Priprava gradbišča za delo in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi, opremo očisti in ko je potrebno zmontiran material in opremo zaščiti pred negativnimi vplivi iz okolja. Postavka vključuje odvzem izmer na objektu za izdelavo predfabriciranih sklopov, ki so odvisni od stanja na objektu. | 1 | kpl |  | 0
5.3. |  | Montaža kosov in cevi iz nerjavečega jekla AISI 304 na navoj in prirobnico DN15 – DN350, vključen potreben razrez cevi. Obračun za 1 kos.
|  | Razklad, vnos, postavitev opreme na mikrolokacijo in njeno pritrditev v tla, stene ali strop. Montaža cevovodov mora biti izvedena skladno z dobro izvedbeno prakso. Varijo lahko samo strokovno usposobljeni varilci z atestom. | 1 | kpl |  | 0
5.4. |  | Označevanje cevovodov in opreme
|  | Označevanje cevovodov z nalepkami smeri tokov in oznakami medijev v cevovodih. Puščice z različnimi barvami označujejo različne medije. Označevanje opreme s tehnološkimi oznakami s srebrnimi nalepkami. | 1 | kpl |  | 0
5.5. |  | Tlačni preizkus vgrajenih elementov
|  | Tlačni preizkus vgrajenih elementov po zahtevi iz projekta s končnimi poročili o testiranju. | 1 | kpl |  | 0
5.6. |  | Dezinfekcija cevovodov
|  | Dezinfekcija cevovodov pred vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje spiranje cevovoda in pridobitev potrdila o ustreznosti kvalitete vode. | 1 | kpl |  | 0
5.7. |  | Priprava projektne dokumentacije PID
|  | Projektna dokumentacija PID za strojno tehnološki del izvedbe | 1 | kpl |  | 0
5.8. |  | Priprava dokumentacije
|  | Izdelava navodil za uporabo, navodil za vzdrževanje, z opisom delovanja sistema, spiskom potrebnih rezervnih delov, nastavitev in parametrov opreme ob zagonu naprave in ostale potrebne dokumentacije za prevzem, ter šolanje uporabnika | 1 | kos |  | 0
|  | OCENA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rekap. ELEKTRIKA
REKAPITULACIJA
1. | PRIKLOP NA OBSTOJEČ RAZDELILNIK NND/106 |  |  | 0
2. | RAZDELILNIKI |  |  | 0
|  | IZDELAVA RAZDELILNIKOV |  |  | 0
2.1 |  | RAZDELILNIK +R-UF-GL |  |  | 0
2.2 |  | RAZDELILNIK +R-UF-KRM |  |  | 0
2.3 |  | RAZVODNE DOZE +R-UF-GL, +R-UF-KRM |  |  | 0
3. | KABLI IN KABELSKE POLICE |  |  | 0
4. | SPLOŠNE INŠTALACIJE |  |  | 0
5. | IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  | 0
6. | OZEMLJITVE IN STRELOVOD |  |  | 0
7. | RAČUNALNIŠKA OPREMA IN LICENCE |  |  | 0
8. | STORITVE |  |  | 0
9. | RAZŠIRITEV CENTRALNEGA NADZORNEGA SISTEMA UPRAVLJALCA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
SPECIFIKACIJA
Občina Ilirska Bistrica - Ureditev ČN za pitno vodo v Ilirski Bistrici
Identifikacija: 17-034-030-E
Vrsta: PZI
Revizija: A
Datum: 24.8.2018

## Specifikacija EL
Poz. | Oznaka elementa | Tip | Opis | Proizvajalec | Količina | Enota | cena za enoto | vrednost
1. | PRIKLOP NA OBSTOJEČ RAZDELILNIK NND/106
| -R-UF-GL Q1 | XNH2-S400 | Varovalčni ločilnik NH, 3pol, priključek M10 max 240 mm², za 60 mm zbiralke, velikost varovalke NH2 | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | + Z-NH-2/400 | NH varovalčni vložek, 400A, gG karakteristika, velikost 2 | Eaton | 3 | kos |  | 0
0
2. | RAZDELILNIKI
| +R-UF-GL, +R-UF-KRM |  | Izdelava razdelilnikov: |  | 2 | kpl |  | 0
- Montaža opreme v razdelinik in ožičenje skladno s projektno dokumentacijo,
- označevanje opreme na komponentah, montažni plošči in vseh odstranljivih delih komponent,
- označevanje vseh povezovalnih žic v razdelilniku,
- tovarniški preizkus razdelilnika (električne meritve, FAT) vključno s poročilom,
- notranje označevanje: napisna tablica proizvajalca s CE znakom in osnovnimi podatki,
- zunanje označevanje: oznaka razdelilnika, sistem napajanja, opozorila, oznaka proizvajalca,
- izjava o skladnosti za razdelilnik.
|  |  | Izvedba tovarniškega prevzema razdelilnika (FAT), tovarniškega testa (QA-QC) z ustrezniim testnim protokolom in končnim poročilom o testiranju. |  | 2 | kpl |  | 0
|  |  | Transport, montaža in priprava razdelilnikov za priklop kabelskih povezav na lokaciji investitorja. |  | 1 | kpl |  | 0
0
2.1 | RAZDELILNIK +R-UF-GL
| +R-UF-GL | TS 8804.500 | Prostostoječi modularni razdelilnik ŠxVxG=800x2000x400mm, s podstavkom 200mm, samo z eno bočno stranico, montažno ploščo, enojna vrata, jeklena pločevina, IP55, barva RAL 7035 | Rittal | 2 | kpl |  | 0
|  | +TS 4591.700 | Vmesna povezovalna montažna plošča ŠxV=100x2000mm | Rittal | 1 | kos |  | 0
| -5S1 | SK 3110.000 | Termostat za razdelilnik, notranji | Rittal | 1 | kos |  | 0
| -5H1, -5H2 | SZ 4138.190 | Standardna svetilka s stikalom za vrata in z vtičnico, 18 W, 230 V, 50 Hz | Rittal | 2 | kos |  | 0
|  | +SZ 4315.100 | Priključni kabel dolžine 3000 mm za dovod moči | Rittal | 2 | kos |  | 0
| -5X5 | Z-SD/230 | Vtičnica, 1pol, 16A | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -5M1 | 'RIT.3243100 | Ventilator s filtrom, 230V, 50/60Hz, 1-fazni, 550/600 m³/h, IP 54 | Rittal | 1 | kos |  | 0
|  | +RIT.3243200 | Izhodni filter, IP 54 | Rittal | 1 | kos |  | 0
|  | CM 4118.500 | Kovinski predal za vezalne sheme | Rittal | 1 | kos |  | 0
| -9S1 | M22-DL-B | Osvetljena tipka, sprednje pritrjevanje, modre barve, vzmetna | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22-K10 | Kontaktni element, 1N/O, sprednje pritrjevanje | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22-LED-B | LED signalna lučka, modra, pritrdilo spredaj, 12-30V AC/DC | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22-A | Pritrdilni adapter M22-A | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22S-ST-X | Nosilec napisne ploščice, okrogel, črne barve, širina 30 mm, brez napisa | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22-XST | Prazna napisna ploščica | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -10SVF1 | M22-PV | Tipka za izklop v sili | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22-XGPV | Zaščitni obroč, rumeni | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22-K01 | Kontaktni element, 1N/C, sprednje pritrjevanje | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  | +M22-A | Pritrdilni adapter M22-A | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -10SVF2 | M22-PV | Tipka za izklop v sili | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22-XGPV | Zaščitni obroč, rumeni | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22-IY1 | Zunanja pritrdilna doza za tipke zasilnega izklopa | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22-KC01 | Kontaktni element, 1N/C, pritrjevanje zadaj | Eaton | 2 | kos |  | 0
| -3Q1 | NZMN3-A400 | Odklopnik, 3p, 400A | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | NZM3-XAD630 | Nosilec za montažo na zbiralke, 3p, za NZM3, 630A | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | NZM3/4-XV4 | Ročica mehanizma, 400 mm | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | NZM3-XKV70 | Razširitev priklopa | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | NZM3-XK300 | Konekcijski terminal, 300mm², 3p | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | NZM3-XTVD | Vklopno/izklopni mehanizem z ročko črna/siva | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -PE -PEN, -N | SSCH 10X3X1000 CU/SN | Cu zbiralka za oplet, 1000 mm | Weidmüller | 1 | kos |  | 0
| -2U3, -2U4 | +WSH 4 MT | Podpornik za zbiralko, kovinski | Weidmüller | 2 | kos |  | 0
|  | CU20X10-2250 | Cu zbiralke 20x10 mm, dolžine 2250 mm, 460 A | Eaton | 6 | kos |  | 0
| -U2 | BBA-TP3/120 | Dovodni element na zbiralke 35-120 mm², 440 A | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  |  | Dodatni material: |  | 1 | kpl |  | 0
- DIN letev 35 mm,
- kabelski kanali raznih dimenzij (po izgledu razdelilnika),
- žice ustreznih presekov,
- vijaki, vezni in pritrdilni material.
UPS
| -8G1 | Eaton 9130N2000T-EBM | Sistem za brezprekinitveno napajanje, 1/1 fazni, 1 kVA, z baterijskim kabinetom | Eaton | 1 | kos |  | 0
- prostostoječa izvedba, montiran na polico poleg razdelilnika R-GL
|  | +MS Relay | UPS relejska kartica | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -8S1 | T0-2-8211/IVS | Stikalo I-0-II; 6,5kW; 20A; montaža na letev | Eaton | 1 | kos |  | 0
Motorski pogoni
P01.1, P01.2, P81, P82
| -01.1Q1, -01.2Q1, -81Q1, -82Q1 | XNH1-S250 | Varovalčni ločilnik , 3p, M10 max 150 mm², za 60 mm zbiralke | Eaton | 4 | kos |  | 0
|  | +Z-NH-1/200 | Varovalčni vložek, 200A, gG karakteristika, velikost 1 | Eaton | 12 | kos |  | 0
|  | +DG1-34140FB-C54C | Frekvenčnik, 75kW, 3-p, 14A, EMC filter, IP54 | Eaton | 4 | kos |  | 0
FA151
| -151Q1 | D02-LTS/63/3-R | Varovalčni ločilnik s stikalom, varovalčni sistem 60 mm | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +Z-D01/SE-6 | Varovalčni vložek, D01, 10A, 400 V, gL/gG | Eaton | 3 | kos |  | 0
|  | +Z-D02-LTS-HF | Vzmet za varovalčne vložke | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +DG1-343D3FB-C54C | Frekvenčnik, 1.1kW, 3-p, 3.3A, EMC filter, IP54 | Eaton | 1 | kos |  | 0
F03, F04
| -03Q1, -04Q1 | PKZM0-0,25 | Motorno zaščitno stikalo CB, 3p, Ir= 0.16-0.25A | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  | +BBA-XSM | Zbiralčni adapter za BBA 9x200 mm | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +BBA0-32/2TS-C | Univerzalni adapter za 60 mm zbiralčni sistem | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  | +PKZM0-XDM15ME | Povezovalni komplet, za povezavo med PKZM0 in kontaktorjem | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  | +NHI-E-11-PKZ0 | Pomožni kontakt, 1 N/O + 1 N/C, integrirani | Eaton | 2 | kos |  | 0
| -03K1, -04K1 | +DILM7-10(24VDC) | Kontaktor, 3p + 1 N/O, 3kW/400V/AC3 | Eaton | 2 | kos |  | 0
P10.60, P11.60, P12.60
| -10.60Q1, -11.60Q1, -12.60Q1 | PKZM0-4 | Motorsko zaščitno stikalo, 3p, Ir = 2.5-4A | Eaton | 3 | kos |  | 0
|  | +BBA-XSM | Zbiralčni adapter za BBA 9x200 mm | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  | +BBA0-32/2TS-C | Univerzalni adapter za 60 mm zbiralčni sistem | Eaton | 3 | kos |  | 0
|  | +PKZM0-XDM15ME | Povezovalni komplet, za povezavo med PKZM0 in kontaktorjem | Eaton | 3 | kos |  | 0
|  | +NHI-E-11-PKZ0 | Pomožni kontakt, 1 N/O + 1 N/C, integrirani | Eaton | 3 | kos |  | 0
| -10.60K1, -11.60K1, -12.60K1 | +DILM7-10(24VDC) | Kontaktor, 3p + 1 N/O, 3kW/400V/AC3 | Eaton | 3 | kos |  | 0
P101, P102
| -101Q1, -102Q1 | PKZM0-10 | Motorsko zaščitno stikalo, 3p, Ir = 6.3-10A | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  | +BBA0-32/2TS-C | Univerzalni adapter za 60 mm zbiralčni sistem | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  | +PKZM0-XDM15ME | Povezovalni komplet, za povezavo med PKZM0 in kontaktorjem | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  | +NHI-E-11-PKZ0 | Pomožni kontakt, 1 N/O + 1 N/C, integrirani | Eaton | 2 | kos |  | 0
| -102Q1 | +BBA-XSM | Zbiralčni adapter za BBA 9x200 mm | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -101K1, -102K1 | DILM9-10(24VDC) | Kontaktor, 3p + 1 N/O, 4 kW/400V/AC3 | Eaton | 2 | kos |  | 0
P103.1, P103.2
| -103.1Q1, -103.2Q1 | PKZM0-6,3 | Motorno zaščitno stikalo CB, 3p, Ir= 4-6.3A | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  | +BBA0-32/2TS-C | Univerzalni adapter za 60 mm zbiralčni sistem | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  | +PKZM0-XDM15ME | Povezovalni komplet, za povezavo med PKZM0 in kontaktorjem | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  | +NHI-E-11-PKZ0 | Pomožni kontakt, 1 N/O + 1 N/C, integrirani | Eaton | 2 | kos |  | 0
| -103.1K1, -103.2K1 | +DILM7-10(24VDC) | Kontaktor, 3p + 1 N/O, 3kW/400V/AC3 | Eaton | 2 | kos |  | 0
| -103.2Q1 | BBA-XSM | Zbiralčni adapter za BBA 9x200 mm | Eaton | 1 | kos |  | 0
P111
| -111F1 | PL7-C4/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C4A, 10kA | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +ZP-IHK | Pomožni kontakti blok, 1N/O + 1N/C | Eaton | 1 | kos |  | 0
P121, P131, P141, P161
| -121F1, -131F1, -141F1, -161F1 | PL7-C6/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C6A, 10kA | Eaton | 4 | kos |  | 0
|  | +ZP-IHK | Pomožni kontakti blok, 1N/O + 1N/C | Eaton | 4 | kos |  | 0
P107, P108
| -107Q1, -108Q1 | PKZM0-2,5 | Motorsko zaščitno stikalo, 3p, Ir = 1.6-2.5A | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  | +BBA0-32/2TS-C | Univerzalni adapter za 60 mm zbiralčni sistem | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  | +PKZM0-XDM15ME | Povezovalni komplet, za povezavo med PKZM0 in kontaktorjem | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  | +NHI-E-11-PKZ0 | Pomožni kontakt, 1 N/O + 1 N/C, integrirani | Eaton | 2 | kos |  | 0
| -107K1, -108K1 | +DILM7-10(24VDC) | Kontaktor, 3p + 1 N/O, 3kW/400V/AC3 | Eaton | 2 | kos |  | 0
| -107K1, -108K1 | +DILM12-XSPD | Diode suppressor f. DILA, M7-15 | Eaton | 2 | kos |  | 0
| -108Q1 | +BBA-XSM | Zbiralčni adapter za BBA 9x200 mm | Eaton | 1 | kos |  | 0
T184
| -184F1 | PL7-C16/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C16A, 10kA | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +ZP-IHK | Pomožni kontakti blok, 1N/O + 1N/C | Eaton | 1 | kos |  | 0
K180
| -181F1, -182F1 | PL7-C25/3 | Miniature circuit breaker, 3 pol, C25A, 10kA | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  | +ZP-IHK | Pomožni kontakti blok, 1N/O + 1N/C | Eaton | 2 | kos |  | 0
P02.1
| -02.1Q1 | PKZM0-1 | Motorsko zaščitno stikalo, 3p, Ir = 0.63-1A | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +BBA0-32/2TS-C | Univerzalni adapter za 60 mm zbiralčni sistem | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +PKZM0-XDM15ME | Povezovalni komplet, za povezavo med PKZM0 in kontaktorjem | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +NHI-E-11-PKZ0 | Pomožni kontakt, 1 N/O + 1 N/C, integrirani | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -02.1K1 | DILM7-10(24VDC) | Kontaktor, 3p + 1 N/O, 3kW/400V/AC3 | Eaton | 1 | kos |  | 0
Krmilje
| -34U1, -34U2 | EKI-2528 | Industrijsko ethernet stikalo, 8 portno | Advantech | 2 | kos |  | 0
| -35A1 | XV-303-10-CE2-A00-1C | PLC operaterski panel 10", zahtevane ključne tehnične karakteristike - kriteriji za oceno tehnične ustreznosti ponujene ključne opreme: 1. Komunikacijski vmesnik 2x Ethernet 10/100 Mbps: DA 2. Komunikacijski vmesnik 1x Profibus/MPI: DA 3. Komunikacijski vmesnik 1x RS485: DA 4. Komunikacijski vmesnik 1x RS232: DA 5. Operaterski panel, na dotik občutljiv barvni grafični zaslon: DA 6. Operaterski panel, velikost zaslona: minimalno 10.1" 7. Operaterski panel, ločljivost: minimalno 1024 x 600 8. krmilniška (PLC) funkcionalnost: DA 9. Procesor, CPU frekvenca: minimalno 800 MHz 10. Pomnilnik RAM, velikost: minimalno 512 MB 11. Pomnilnik FLASH (bliskovni pomnilnik): minimalno 1 GB 12. Možnost vgradnje (vtično mesto) za dodatno pomnilniško kartico: DA, za kartico SD ali enakovredno 13. Napajanje: 24 V DC Pozicija predstavlja ključno opremo projekta, za katero mora ponudnik navesti ponujenega proizvajalca, tip in ključne tehnične karakteristike, ki morajo ustrezati zahtevanim tehničnim karakteristikam. Dobava ponujene ključne opreme ki jo ponudnik navede v obrazcu, je za ponudnika oziroma bodočega izvajalca zavezujoča v fazi izvedbe. | Eaton | 1 | kos |  | 0
Izpolni ponudnik in navede ponujenega proizvajalca, tip in ključne tehnične karakteristike: Proizvajalec:____________________________________________________________________________________________ Tip:___________________________________________________________________________________________________ 1. Komunikacijski vmesnik 2x Ethernet 10/100 Mbps:______________________________________________________________________ 2. Komunikacijski vmesnik 1x Profibus/MPI:________________________________________________________________ 3. Komunikacijski vmesnik 1x RS485:_____________________________________________________________________ 4. Komunikacijski vmesnik 1x RS232:_____________________________________________________________________ 5. Operaterski panel, na dotik občutljiv barvni grafični zaslon:_____________________________________________________________________ 6. Operaterski panel, velikost zaslona:____________________________________________________________________ 7. Operaterski panel, ločljivost:___________________________________________________________________ 8. krmilniška (PLC) funkcionalnost:______________________________________________________________
9. Procesor, CPU frekvenca:__________________________________________________________________ 10. Pomnilnik RAM, velikost:____________________________________________________________________ 11. Pomnilnik FLASH (bliskovni pomnilnik):__________________________________________________________________ 12. Možnost vgradnje (vtično mesto) za dodatno pomnilniško kartico:_____________________________________________________________________ 13. Napajanje:__________________________________________________________________
| -36A1 | XNE-GWBR-PBDP | XNE ECO gateway | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -36A2...-36A6 | +XNE-16DI-24VDC-P | Digitalni vhodni modul (XNE ECO), 16 DI | Eaton | 5 | kos |  | 0
| -36A7...-36A9 | +XNE-16DO-24VDC-0.5A-P | Digitalni izhodni modul (XNE ECO), 16 DO | Eaton | 3 | kos |  | 0
| -36A10 | +XNE-8AI-U/I-4PT/NI | Analogni vhodni modul (XNE ECO), 8 AI | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -36A11 | +XNE-4AO-U/I | Analogni izhodni modul (XNE ECO), 4 AO | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -35A1-18J1 | +6ES7972-0BA12-0XA0 | Profibus DP konektor, 90°, pritrditev z navojem | Siemens | 1 | kos |  | 0
| -35A1-18J2 | +DE-09 | D-sub konektor, 9 pinski, moški |  | 1 | kos |  | 0
| -QIT211-50J1 | +M8 8-pin | M8 konektor, 8 pinski |  | 1 | kos |  | 0
Uvodnice
|  | M12x1,5 | Uvodnica M12x1,5; 3,5-7 mm | Lapp Kabel | 31 | kos |  | 0
|  | M16x1,5 | Uvodnica M16x1,5; 4,5-10 mm | Lapp Kabel | 51 | kos |  | 0
|  | M20x1,5 | Uvodnica M20x1,5; 6-13 mm | Lapp Kabel | 9 | kos |  | 0
|  | M25x1,5 | Uvodnica M25x1,5; 8-17 mm | Lapp Kabel | 6 | kos |  | 0
|  | M40x1,5 | Uvodnica M40x1,5; 16-28 mm | Lapp Kabel | 1 | kos |  | 0
|  | M63x1,5 | Uvodnica M63x1,5; 34-45 mm | Lapp Kabel | 1 | kos |  | 0
Inštalacijska oprema
| -G40 | WIPOS P1 24-10 | Napajalnik 24VDC, 10A, 1f/230VAC | Wieland | 1 | kos |  | 0
| -3F1 -7Q1 | XNH00-S160 | Varovalčni ločilnik NH, 3pol, priključek M8 max 95 mm², za 60 mm zbiralke, velikost varovalke NH000 in NH00 | Eaton | 2 | kos |  | 0
| -3F1 | Z-NH-00/125 | NH varovalčni vložek, 125A, gG karakteristika, velikost 00 | Eaton | 3 | kos |  | 0
| -3F3 -17Q4 -17Q5 | D02-LTS/63/3-R | Switch-disconnector fuse, busbar 60 mm | Eaton | 3 | kos |  | 0
| -3F3 | +Z-D02/SE-25 | Varovalčni vložek, D02, 25A, 400 V, gL/gG | Eaton | 3 | kos |  | 0
| -17Q4 | +Z-D02/SE-20 | Varovalčni vložek, D02, 20A, 400 V, gL/gG | Eaton | 3 | kos |  | 0
| -17Q5 | +Z-D02/SE-32 | Varovalčni vložek, D02, 32A, 400 V, gL/gG | Eaton | 3 | kos |  | 0
| -20F1, -22F1, -23F1 -24F1, -25F1, -26F1 | Z-SLS/NEOZ/3 | Varovalčni ločilnik, 63A, 3p | Eaton | 6 | kos |  | 0
| -20F1 | +Z-SLS/B-16A | Varovalčni vložek 16 A | Eaton | 3 | kos |  | 0
| -22F1, -23F1, -24F1 -25F1, -26F1 | +Z-SLS/B-20A | Varovalčni vložek 20 A | Eaton | 15 | kos |  | 0
| -20Q1 | PF7-25/4/003 | RCD PF7, 25 A, 4p, 0.03 A, Type AC | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -3F2 | SPBT12-280/3 | Prenapetostni odvodnik, SPD class T1+T2 (I+II, B+C), SPBT-12/280 | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -12F1, -12F2, -12F3, -12F4, -12F5 | PL7-C20/1 | Inštalacijski odklopnik, 1pol, C20A | Eaton | 5 | kos |  | 0
| -17F6, -18F1, -18F2 | PL7-C16/3 | Inštalacijski odklopnik, 3pol, C16A, 10kA | Eaton | 3 | kos |  | 0
| -5F1...-5F3, -13F1, -15F1, -19F1...-19F3 | PL7-C16/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C16A, 10kA | Eaton | 8 | kos |  | 0
| -8F1, -8F2, -15F2, -20F2...-20F5, -F40 | PL7-C10/1 | Inštalacijski odklopnik, 1pol, C10A, 10kA | Eaton | 8 | kos |  | 0
| -15F3 | PL7-C6/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C6A, 10kA | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -F41... -F43, '-F45...-F47, -111F1 | PL7-C4/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C4A, 10kA | Eaton | 7 | kos |  | 0
| -5F1...-5F3 -12F1...-12F3 -13F1 -15F1...-15F3 -17F6 -18F1 -18F2 -19F1...-19F3 -F40...-F47 | ZP-IHK | Pomožni kontakti blok, 1N/O + 1N/C | Eaton | 24 | kos |  | 0
| -9K1, -9K2, -9K4, -9K5 | DILA-31(24VDC) | Kontaktor, 3N/O + 1N/C, DC | Eaton | 4 | kos |  | 0
| -9K1, -9K2, -9K4, -9K5, -17K1 | DILM12-XSPD | Diode suppressor f. DILA, M7-15 | Eaton | 5 | kos |  | 0
| -17K1, -21K2...-21K6 | DILM25-10(RDC24) | Kontaktor, 3p + 1N/O, 11kW/400V/AC3 | Eaton | 6 | kos |  | 0
| -9SR1 | ESR5-NO-41-24VAC-DC | Varnostni modul za izklop v sili, 24 V AC/DC, eno kanalni | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -9K3 | ESR5-NE-51-24VAC-DC | Modul za razširitev varnostnih kontaktov, 24 VDC/AC | Eaton | 1 | kos |  | 0
Sponke in ločilni releji
| -2X4 | WSI 6/LD 10-36V DC/AC | Vrstna sponka 6 mm² z varovalko | Weidmüller | 30 | kos |  | 0
| -X1, -XUPS | WDU 4 | Sponka, vijačna, WDU 4 mm², bež | Weidmüller | 13 | kos |  | 0
| -XUPS | WDU 4 BL | Sponke, vijačne, WDU 4 mm², modra | Weidmüller | 2 | kos |  | 0
| -X1, -XUPS | WPE 4 | Vrstna sponka, vijačna pritrditev, WPE 4 mm², rumena-zelena | Weidmüller | 5 | kos |  | 0
| -2X4, -X1...-X3, -X7, -XUPS | WDU 2,5 | Sponka, vijačna, WDU 2,5 mm², bež | Weidmüller | 310 | kos |  | 0
| -X1, -X2, -XUPS | WDU 2,5 BL | Sponka, vijačna, WDU 2,5 mm², modra | Weidmüller | 24 | kos |  | 0
| -X1...-X3, -X7, -XUPS | WPE 2,5 | Vrstna sponka, vijačna, WPE 2,5 mm², zeleno-rumena | Weidmüller | 51 | kos |  | 0
| -X4 | WDTR 2.5 | Vrstna sponla, vijačna, 2 vrstična s testnim izklopom | Weidmüller | 14 | kos |  | 0
| -XTR1 | WTR 2,5 | Vrstna sponka s testnim izklopom, vijačna pritrditev, WTR 2,5 mm², bež | Weidmüller | 1 | kos |  | 0
| -XSH | KLBUE 4-13.5 | Sponka za pritrditev opleta kabla | Weidmüller | 7 | kos |  | 0
| -7K1 -21K1 -59K1 -61K1 -63K1 -64K1 -65K1 -66K1 -67K1 -69K1 -70K1 -86K1 -87K1 -88K1 -90K1 -90K2 -91K1 -99K1...-99K4 -100K1...-100K4 -101K1...-101K4 -102K1...-102K4 -103K1...-103K4 -104K1 | PLC-RSC-24DC/21 | Rele, 1W contact, 24 DC, 6A | Phoenix Contact | 38 | kos |  | 0
0
2.2 | RAZDELILNIK +R-UF-KRM
| +R-UF-KRM | TS 8004.500 | Prostostoječi modularni razdelilnik ŠxVxG=1000x2000x400mm, s podstavkom 200mm, z levo in desno bočno stranico, montažno ploščo, dvojna vrata, jeklena pločevina, IP55, barva RAL 7035 | Rittal | 1 | kpl |  | 0
| -4S1 | SK 3110.000 | Termostat za razdelilnik, notranji | Rittal | 1 | kos |  | 0
| -4H1 | RIT.4138190 | Standardna svetilka s stikalom za vrata in z vtičnico, 18 W, 230 V, 50 Hz | Rittal | 1 | kos |  | 0
|  | +SZ 4315.100 | Priključni kabel dolžine 3000 mm za dovod moči | Rittal | 1 | kos |  | 0
| -4X5 | Z-SD/230 | Vtičnica, 1pol, 16A | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -4M1 | RIT.3243100 | Ventilator s filtrom 550/600 m³/h, 230 V, 50/60 Hz | Rittal | 1 | kos |  | 0
|  | +SK 3243.200 | Filter prezračevanja | Rittal | 1 | kos |  | 0
|  | CM 4118.500 | Kovinski predal za vezalne sheme | Rittal | 1 | kos |  | 0
| -8S1 | M22-WRK3 | Izbirno stikalo, 2-0-1, 60° | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22S-ST-X | Nosilec napisne ploščice, okrogel, črne barve, širina 30 mm, brez napisa | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22-A | Pritrdilni adapter M22-A | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22-K10 | Kontaktni element, 1N/O, sprednje pritrjevanje | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  | +M22-LED-G | LED element, zelena, pritrditev spredaj, 12-30V AC/DC | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -8S2 | M22-DL-R-X0 | Osvetljena tipka, sprednje pritrjevanje, rdeča, vzmetna | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22-K01 | Kontaktni element, 1N/C, sprednje pritrjevanje | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22-LED-R | LED element, RDEČA, montiranje spredaj, 12-30V AC/DC | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22S-ST-X | Nosilec napisne ploščice, okrogel, črne barve, širina 30 mm, brez napisa | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22-A | Pritrdilni adapter M22-A | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -8S3 | M22-DL-G-X1 | Osvetljena tipka, sprednje pritrjevanje, zelena, vzmetna | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22-LED-G | LED element, zelena, pritrditev spredaj, 12-30V AC/DC | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22-K10 | Kontaktni element, 1N/O, sprednje pritrjevanje | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  | +M22-A | Pritrdilni adapter M22-A | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22S-ST-X | Nosilec napisne ploščice, okrogel, črne barve, širina 30 mm, brez napisa | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -8H1 | M22-LED-R | LED element, RDEČA, montiranje spredaj, 12-30V AC/DC | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22-A | Pritrdilni adapter M22-A | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22-L-R | Indikator signalne svetilke, rdeča | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +M22S-ST-X | Nosilec napisne ploščice, okrogel, črne barve, širina 30 mm, brez napisa | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -3Q1 | T0-4-15682/EA/SVB-SW | Glavno stikalo, 6p, 6.5 kW, 20 A, 1 N/O + 1 N/C, montaža na vrata razdelilca, zaklepanje v položaju 0 (izklop) | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -2U2 | SSCH 10X3X1000 CU/SN | Cu zbiralka za oplet, 1000 mm | Weidmüller | 1 | kos |  | 0
| -2U3 -2U4 | WSH 4 MT | Podpornik za zbiralko, kovinski | Weidmüller | 2 | kos |  | 0
| -3PE_N1 | BD-40A | BD zbiralka; 2 vrstična, 40 A | Erico | 1 | kos |  | 0
|  |  | Dodatni material: |  | 1 | kpl |  | 0
- DIN letev 35 mm,
- kabelski kanali raznih dimenzij (po izgledu razdelilnika),
- žice ustreznih presekov,
- vijaki, vezni in pritrdilni material.
Krmilje
| -12A1 | XNE-GWBR-PBDP | XNE ECO gateway | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -12A2...-12A8 | +XNE-16DI-24VDC-P | Digitalni vhodni modul (XNE ECO), 16 DI | Eaton | 7 | kos |  | 0
| -12A9 | +XNE-16DO-24VDC-0.5A-P | Digitalni izhodni modul (XNE ECO), 16 DO | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -13A1...-13A4 | +XNE-8AI-U/I-4PT/NI | Analogni vhodni modul (XNE ECO), 8 AI | Eaton | 4 | kos |  | 0
| -13A5 | +XNE-4AO-U/I | Analogni izhodni modul (XNE ECO), 4 AO | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -28J1, -30J1, -32J1, -34J1 | +6ES7972-0BA12-0XA0 | Profibus DP konektor, 90°, pritrditev z navojem | Siemens | 4 | kos |  | 0
|  | RUT950 | GPRS usmerjevalnik | Teltonika | 1 | kos |  | 0
|  | +PR5MEC04 | - nosilec za DIN letev | Teltonika | 1 | kos |  | 0
|  | +PR1LRF50 | - WiFi antena, magnetna, 5dBi, 1,5m kabel | Teltonika | 1 | kos |  | 0
Uvodnice
|  | M12x1,5 | Uvodnica M12x1,5; 3,5-7 mm | Lapp Kabel | 51 | kos |  | 0
|  | M16x1,5 | Uvodnica M16x1,5; 4,5-10 mm | Lapp Kabel | 121 | kos |  | 0
|  | M20x1,5 | Uvodnica M20x1,5; 6-13 mm | Lapp Kabel | 5 | kos |  | 0
|  | M25x1,5 | Uvodnica M25x1,5; 8-17 mm | Lapp Kabel | 2 | kos |  | 0
Inštalacijska oprema
| -G40 | WIPOS P1 24-5 | Napajalnik 24VDC, 5A, 1f/230VAC | Wieland | 1 | kos |  | 0
| -81F1 | PZV 301 | Prenapetostna zaščita PZV 301 | Eltratec | 1 | kos |  | 0
| -4F1...-4F3 | PL7-C16/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C16A, 10kA | Eaton | 3 | kos |  | 0
| -F40 | PL7-C6/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C6A, 10kA | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -212F1 -213F1 | PL7-B6/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, B6A, 10kA | Eaton | 2 | kos |  | 0
| -6F1...-6F4 -7F1...-7F4 | PL7-C4/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C4A, 10kA | Eaton | 8 | kos |  | 0
| -08.1.1F1 -09.7.1F1 | PL7-C2/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C2A, 10kA | Eaton | 2 | kos |  | 0
| -211F1 | PL7-B2/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, B2A, 10kA | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -4F1...-4F3 -6F1...-6F4 -7F1...-7F4 -08.1.1F1 -09.7.1F1 -211F1 -212F1 -213F1 -F40 | ZP-IHK | Pomožni kontakti blok, 1N/O + 1N/C | Eaton | 17 | kos |  | 0
Sponke in ločilni releji
| -2X4 | WSI 6/LD 10-36V DC/AC | Vrstna sponka 6 mm² z varovalko | Weidmüller | 37 | kos |  | 0
| -2X4, -X0, -X1, -X3 | WDU 2,5 | Sponka, vijačna, WDU 2,5 mm², bež | Weidmüller | 326 | kos |  | 0
| -X0 | WDU 2,5 BL | Sponka, vijačna, WDU 2,5 mm², modra | Weidmüller | 2 | kos |  | 0
| -X0, -X1, -X3, -X4 | WPE 2,5 | Vrstna sponka, vijačna, WPE 2,5 mm², zeleno-rumena | Weidmüller | 95 | kos |  | 0
| -X4 | WDTR 2.5 | Vrstna sponla, vijačna, 2 vrstična s testnim izklopom | Weidmüller | 32 | kos |  | 0
| -X4, -XTR1 | WTR 2,5 | Vrstna sponka s testnim izklopom, vijačna pritrditev, WTR 2,5 mm², bež | Weidmüller | 7 | kos |  | 0
| -XSH | KLBUE 4-13.5 | Sponka za pritrditev opleta kabla | Weidmüller | 30 | kos |  | 0
| -92K1...-92K4 -93K1...-93K4 -94K1 -195.10K1 -195.11K1 -195.12K1 -195.20K1 | PLC-RSC-24DC/21 | Rele, 1W contact, 24 DC, 6A | Phoenix Contact | 13 | kos |  | 0
0
2.3 | RAZVODNE DOZE +R-UF-GL, +R-UF-KRM
| JB100, JB103.1, JB103.2, JB107, JB108, |  | Dobava, montaža razdelilnih doz. Povezava kabelskih povezav skladno s projektno dokumentacijo
|  | PK 9514.050 | Razvodna doza ŠVG: 180x110x90 mm, polikarbonat, IP66, RAL 7035 | Rittal | 4 | kos |  | 0
|  | +M16x1,5 | Uvodnica M16x1,5; 4,5-10 mm | Lapp Kabel | 8 | kos |  | 0
| -X5 | WDU 2,5 | Sponka, vijačna, WDU 2,5 mm², bež | Weidmüller | 10 | kos |  | 0
| -X5 | WPE 2,5 | Vrstna sponka, vijačna, WPE 2,5 mm², zeleno-rumena | Weidmüller | 4 | kos |  | 0
| RAZVODNA DOZA JB100 |  | Dobava, montaža razdelilne doze. Povezava kabelskih povezav skladno s projektno dokumentacijo
|  | RIT.1511510 | KL Razvodna doza ŠVG: 400x400x120 mm, Jeklena pločevina, brez montažne plošče | Rittal | 1 | kos |  | 0
|  | RIT.1571700 | KL Montažna plošča, za KL in KL-HD, za 400x400 mm | Rittal | 1 | kos |  | 0
|  | RIT.1590000 | KL Nosilec za stensko montažo, jeklena pločevina, galvanizirano, odmik od stene 8 mm | Rittal | 4 | kos |  | 0
|  | M12x1,5 | Uvodnica M12x1,5; 3,5-7 mm | Lapp Kabel | 19 | kos |  | 0
|  | M20x1,5 | Uvodnica M20x1,5; 6-13 mm | Lapp Kabel | 2 | kos |  | 0
|  | M25x1,5 | Uvodnica M25x1,5; 8-17 mm | Lapp Kabel | 1 | kos |  | 0
| -111K1, -111K2, -121K1, -121K2, -131K1, -131K2, -141K1, -141K2, -161K1, -161K2, | TOS 24VDC/48VDC 0,1A | Opto-sklopnik | Weidmüller | 10 | kos |  | 0
| -X1,-X2, -X3 | WDU 2,5 | Sponka, vijačna, WDU 2,5 mm², bež | Weidmüller | 47 | kos |  | 0
| -X1,-X2, -X3 | WPE 2,5 | Vrstna sponka, vijačna, WPE 2,5 mm², zeleno-rumena | Weidmüller | 6 | kos |  | 0
| JB100.3, JB90.2, JB107.4, JB153.1, JB80.5, JB90.1, JB00.01 |  | Dobava, montaža razdelilnih doz. Povezava kabelskih povezav skladno s projektno dokumentacijo
|  | PK 9514.050 | Razvodna doza ŠVG: 180x110x90 mm, polikarbonat, IP66, RAL 7035 | Rittal | 7 | kos |  | 0
|  | +M16x1,5 | Uvodnica M16x1,5; 4,5-10 mm | Lapp Kabel | 14 | kos |  | 0
| -X5 | WDU 2,5 | Sponka, vijačna, WDU 2,5 mm², bež | Weidmüller | 19 | kos |  | 0
| -X5 | WPE 2,5 | Vrstna sponka, vijačna, WPE 2,5 mm², zeleno-rumena | Weidmüller | 5 | kos |  | 0
Dodatni material:
- DIN letev 35 mm,
- vijaki, vezni in pritrdilni material.
0
3. | KABLI IN KABELSKE POLICE
| Kabli tehnologija |  | Dobava, polaganje in priklop kablov skladno s projektno dokumentacijo |  | 1 | kpl |  | 0
|  | NYY-J 2x(4G120) | Bakren vodnik, PVC izolacija, napajalni kabel, primeren za zunanje polaganje | Lapp | 30 | m |  | 0
|  | Olflex Servo 2YSLCYK-JB 4G95 | Bakren vodnik, PVC izolacija, kabel primeren za krmiljenje servo motorjev, primeren za notranje polaganje | Lapp | 28 | m |  | 0
|  | Olflex Servo 2YSLCYK-JB 4G1,5 | Bakren vodnik, PVC izolacija, kabel primeren za krmiljenje servo motorjev, primeren za notranje polaganje | Lapp | 7 | m |  | 0
|  | Olflex-110 CY 5G0,75 | Bakren vodnik z opletom, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 50 | m |  | 0
|  | Olflex-110 CY 4x0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 225 | m |  | 0
|  | Olflex-110 CY 3G0,75 | Bakren vodnik z opletom, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 435 | m |  | 0
|  | Olflex-110 CY Black 3G0,75 | Bakren vodnik, opleten, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za zunanje polaganje | Lapp | 80 | m |  | 0
|  | Olflex-110 CY 2x0,75 | Bakren vodnik z opletom, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 240 | m |  | 0
|  | LiYCY 2x0,75 | Pocinkan bakren vodnik s pletenim oklopom, krmilni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 30 | m |  | 0
|  | FTP cat 5e | Mrežni kabel, cat.5e, 300MHz, hitrosti do 1Gb |  | 160 | m |  | 0
|  | PROFIBUS 2x0,64 | Bakren vodnik, PVC izolacija, primeren za notranje polaganje |  | 100 | m |  | 0
|  | PN cev 6mm | Pnevmatska cev, PVC izolacija, premer 6mm |  | 1030 | m |  | 0
|  | Olflex-100 4G1,5 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 17 | m |  | 0
|  | Olflex-100 4G120 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 80 | m |  | 0
|  | Olflex-110 12G0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 50 | m |  | 0
|  | Olflex-110 25G0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 20 | m |  | 0
|  | Olflex-110 3G0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 215 | m |  | 0
|  | Olflex-110 3G1,5 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 415 | m |  | 0
|  | Olflex-110 3G2,5 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 120 | m |  | 0
|  | Olflex-110 4G0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 1400 | m |  | 0
|  | Olflex-110 4G1,5 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 240 | m |  | 0
|  | Olflex-110 4G2,5 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 90 | m |  | 0
|  | Olflex-110 4G35 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 7 | m |  | 0
(SE DOBAVI V PRIMERU PRIKLOPA KOMPENZACIJE)
|  | Olflex-110 4x0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 200 | m |  | 0
|  | Olflex-110 5G0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 320 | m |  | 0
|  | Olflex-110 5G1,5 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 30 | m |  | 0
|  | Olflex-110 5G2,5 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 10 | m |  | 0
|  | Olflex-110 5G4 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 50 | m |  | 0
|  | Olflex-110 7G0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 25 | m |  | 0
| Kabli splošne inštalacije |  | Dobava, polaganje in priklop kablov skladno s projektno dokumentacijo |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Olflex-100 3G1,5 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 160 | m |  | 0
|  | Olflex-100 3G2,5 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 120 | m |  | 0
|  | Olflex-100 5G4 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in napajalni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 150 | m |  | 0
|  |  | Dobava in polaganje instalacijske zaščitne cevi fi 13,5÷32 mm, na patentnih skobah v kompletu s sidernim, vijačnim in spojnim materialom. Položeno nadometno, horizontalno in vertikalno. |  | 300 | m |  | 0
|  |  | Pritrdilni material za montažo svetilk |  | 15 | kpl |  | 0
|  |  | Ostali drobni montažni in vijačni material (uvodnice Pg, Cu za zbiralke, inštalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material, prizkusi) |  | 1 | kpl |  | 0
Priklop električnih naprav na el. napeljavo s potrebnim drobnim materialom:
|  |  | - prostorski električni grelnik z nadzorno enoto (3-4kW) |  | 3 | kpl |  | 0
|  |  | - dovodni ventilator |  | 3 | kpl |  | 0
Dobava in polaganje kabelske police iz perforirane INOX pločevine z zaokroženimi robovi, komplet s pokrovom, obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine :
|  |  | 200/60 mm |  | 140 | m |  | 0
Dobava in polaganje PVC kanala, komplet s pokrovom, pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine :
|  |  | 100/60 mm | Legrand | 15 | m |  | 0
|  |  | Pregrada kabelskih polic za ločevanje vodnikov nameščenih v kabelskih policah in preprečevanje elektromagnetnih motenj |  | 15 | m |  | 0
|  |  | Izdelava stenskega preboja, dimenzij 150x100 mm (ŠxV) |  | 1 | kpl |  | 0
Dodatno:
|  |  | Manipulativni stroški, prevozi in skladiščenje materiala in opreme. Vzorci nameravane opreme za vgradnjo na zahtevo nadzora ali investitorja, ter skupni stroški gradbišča: varovanje, čiščenje in odvoz odpadkov, organizacija koordinacije in varstva pri delu na gradbišču. - 5% |  | 1 | kpl |  | 0
0
4. | SPLOŠNE INŠTALACIJE
|  | INTRA 5700 Polar | Nadgradna linijska LED svetilka, s polikarbonata, dolžine cca 1573mm, moči 51W, 5860lm, barva svetlobe 4000K, PCB Led moduli min SDCM 2,5, življenska doba pri 50.000 ur- L80/B10, v kompletu z LED napajalno enoto, IP66, z montažnim in prtrdilnim materialom | Intra | 15 | kos |  | 0
|  |  | Profil - tipa C, vroče cinkano jeklo, za montažo luči |  | 100 | m |  | 0
|  | SF11PWTI | Tipkalo 1P IP44 10A 250V belo Fontana Tem | Tem | 9 | kos |  | 0
|  | SF60PW | Izmenično stikalo IP44 16A 250V belo Fontana Tem | Tem | 2 | kos |  | 0
|  | VF10PW | Vtičnica šuko + pokrov 2P+E IP44 16A 250V bela Fontana | Tem | 2 | kos |  | 0
|  |  | Senzorski LED reflektor moči 10 W z infrardečim javljalnikom gibanja, primeren za stensko zunanjo montažo |  | 3 | kos |  | 0
|  | 23127 | LED svetilka za označevanje evakuacijske poti, 230V AC, 4W, IP44 | TRQ | 9 | kos |  | 0
|  |  | Stenski električni grelnik, moči 3000 W, zmogljivost do 40 m3 |  | 2 | kos |  | 0
|  |  | Stenski električni grelnik, moči 4000 W, zmogljivost do 40 m3 |  | 1 | kos |  | 0
|  | TQBY10105 | Nadometna razvodna doza za luči, 100x100x50mm, IP54 | Tracon | 3 | kos |  | 0
|  |  | Vtično gnezdo skladno s projektno dokumentacijo v sestavi: |  | 4 | kpl |  | 0
|  | GW 68 005 N | Nadometna plastična omarica GEWISS z vtičnicami (VG… vtično gnezdo) stopnje mehanske zaščite IP65 | Gewiss | 4 | kos |  | 0
|  | GW 40 402 | Izolirana zbiralka za priklop nevtralnih in ozemljitvenih vodnikov | Gewiss | 4 | kos |  | 0
|  | Z-SV-35/3P | Zbiralka, 3-fazna, 35 mm2, 110 A, dolžine 1 m | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | Z-V-35/AK/3P | Končnik zbiralke Z-SV-35/3P | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  | Z-EK/95 | Priključna sponka 25 - 95 mm2 | Eaton | 4 | kos |  | 0
| -22F1, 23F1, -24F1, -25F1 | PL7-C16/3 | Inštalacijski odklopnik, 3 pol, C16A, 10kA | Eaton | 4 | kos |  | 0
| -22F2, -22F3, -23F2, -23F3, -24F2, -25F2, -25F3, -26F1, -26F2 | PL7-C16/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C16A, 10kA | Eaton | 9 | kos |  | 0
| -22Q1, -23Q1, - -24Q1, -25Q1, -26Q1 | PF7-25/4/003 | RCD, 4P, 25A, 30mA, Typ AC | Eaton | 5 | kos |  | 0
|  | GW 62210 | Vgradna vtičnica 16A 3P+N+E 400V 6h IP44 | Gewiss | 4 | kos |  | 0
|  | GW 20265 | Vtičnica šuko 2M | Gewiss | 8 | kos |  | 0
|  | GW 27401 | Zaščitni okvir s pokrovom 2M IP55 | Gewiss | 8 | kos |  | 0
|  | M16x1,5 | Uvodnica M16x1,5; 4,5-10 mm | Lapp | 7 | kos |  | 0
|  | M20x1,5 | Uvodnica M20x1,5; 6,5-12 mm | Lapp | 4 | kos |  | 0
|  | M25x1,5 | Uvodnica M25x1,5; 10-17 mm | Lapp | 5 | kos |  | 0
0
5. | IZENAČITEV POTENCIALOV
Skladno z veljavnimi predpisi izveden sistem ozemljitev in glavna izenačitev potenciala.
|  |  | Za izenačenje potencialov povezati: |  | 1 | kpl |  | 0
- kovinske dele v objektu,
- kovinske napeljave,
- notranje oskrbovalne inštalacijske sisteme,
- zunanje prevodne dele in inštalacijske povezave objekta
|  |  | Izvedba povezave GIP zbiralke z lokalnimi zbiralkami za izenačitev potencialov in povezava kovinskih komponent. |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Zbiralka za izvedbo lokalne izenačitve potencialov |  | 10 | kos |  | 0
|  | H07V-K, rumeno-zelen 1x10 | Finožični vodnik, zeleno-rumen, PVC izolacija, dimenzije 1x10 mm2 | Lapp | 250 | m |  | 0
|  | H07V-K, rumeno-zelen 1x16 | Finožični vodnik, zeleno-rumen, PVC izolacija, dimenzije 1x16 mm2 | Lapp | 150 | m |  | 0
|  | H07V-K, rumeno-zelen 1x95 | Finožični vodnik, zeleno-rumen, PVC izolacija, dimenzije 1x95 mm2 | Lapp | 50 | m |  | 0
0
6. | OZEMLJITVE IN STRELOVOD
|  | Ozemljitveni sistem | Valjanec iz nerjavne pločevine, 30x3,5mm |  | 150 | m |  | 0
|  | Lovilni in odvodni sistem | Okrogli vodnik za strelovodne vode, tip Al, fi 10mm |  | 120 | m |  | 0
|  | KON01 | Vezna križna sponka za povezavo valjancev, Rf, 58mm x 58mm, vijaki M8 | Hermi | 20 | kos |  | 0
|  | KON09 | Vezna sponka za povezavo z armaturo, Rf, 50mm x 35mm x 45mm, vijak M10 | Hermi | 16 | kos |  | 0
|  | ZON03 | Rf*H4-V, Zidni nosilec za ploščate vodnike P do 30x3,5 mm, za trde stene, Rf, vijak + PVC vložek | Hermi | 25 | kos |  | 0
|  | ZON08 | Rf-V, Zidni nosilec za okrogli vodnik fi 8 - 10, za votle stene z izolacijo do 140 mm, Rf, vijak 200 mm + PVC vložek fi 10 mm | Hermi | 12 | kos |  | 0
|  | KON06 | Žlebna sponka, za spojitev okroglega vodnika 8 - 10mm na rob žleba, Rf, 48mm x 85mm, vijaki M6 | Hermi | 10 | kos |  | 0
|  | MŠ | Merilna številka za označevanje merilnih mest na okroglih vodnikih (8 - 10mm), Rf, 20mm x 48mm, vijaki M6 | Hermi | 5 | kos |  | 0
|  | KON04 A SIMPLE | Sponka namenjena izvedbi spojev med okroglimi vodniki fi 8 - fi 10 mm, Rf | Hermi | 5 | kos |  | 0
|  |  | Slemenski nosilec za okrogle vodnike fi 10 (tip je odvisen od vrste kritine) | Hermi | 16 | kos |  | 0
|  |  | Strešni nosilec za okrogle vodnike fi 10 (tip je odvisen od vrste kritine) | Hermi | 16 | kos |  | 0
|  | VZ03 | Vertikalna zaščita za montažo na trdo steno, skupaj z nosilci, Rf, dolžine 1,5m, vijak + PVC vložek | Hermi | 5 | kpl |  | 0
|  | KON02 | Merilna križna sponka za spojitev okroglih (8 - 10mm) in ploščatih vodnikov (do 30mm), v zemlji ali na prostem, Rf, 58mm x 58mm, vijaki M8 | Hermi | 5 | kos |  | 0
|  |  | Razni drobni materjal (vijaki, objemke, premostitveni elementi...) za izdelavo premostitvenih spojev |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Spoji na armaturo ali kovinsko konstrukcijo |  | 1 | kpl |  | 0
Dodatno:
|  |  | Manipulativni stroški, prevozi in skladiščenje materiala in opreme. Vzorci nameravane opreme za vgradnjo na zahtevo nadzora ali investitorja, ter skupni stroški gradbišča: varovanje, čiščenje in odvoz odpadkov, organizacija koordinacije in varstva pri delu na gradbišču. - 5% |  | 1 | kpl |  | 0
0
7. | RAČUNALNIŠKA OPREMA IN LICENCE
7.1 | RAČUNALNIŠKA OPREMA
|  |  | Strežnik Dell PowerEdge T330, z min karakteristikami: Intel v6 CPUs Chassis with up to 8, 3.5" Hot Plug Hard Drives, Tower Configuration Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (72W) 32GB (2x16GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM C11 - RAID 10, H330/H730 for SAS/SATA (min 4 max 8) PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache 4x 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR UEFI BIOS Setting Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 495W iDRAC8, Express with Dedicated NIC On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM) DVD+/-RW, SATA, Internal Trusted Platform Module 2.0 FIPS | Dell | 1 | kpl |  | 0
|  |  | NAS strežnik za backupiranje podatkov, vključno s potrebno licenčno opremo in vzpostavitvijo delovanja, minimalne zahtevane karakteristike: - NAS 8TB SYNOLOGY DS-216J 1,00 KOS Synology NAS (Network-attached storage) je zunanje mrežno ohišje s prostorom za 2x 3,5'' (8.9 cm)SATA trdi disk do skupne kapacitete 16TB. Dvojedrni procesor s koprocesorjem za racunanje operacij s plavajoco vejico. Hitrost branja 112 MB/sek in hitrost zapisovanja 97 MB/sek. Omogoca uporabo SuperSpeed USB 3.0. Medijski strežnik združljiv z DLNA. Poganja ga DSM operacijski sistem. - WD trdi disk 4TB SATA3, 6Gb/s, 5400, 64MB RED 2,00 KOS - programska oprema Acronis Backup 12.5 Standard 1,00 KOS | Synology | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Delovni PC računalnik z minimalnimi karakteristikami: - procesor Intel i7, - 2x trdi disk 1,0 TB v RAID 1 postavitvi - 16 GB RAM - grafična kartica 1920x1080 resolucija, 2x DVI - Microsoft Windows 10 PRO licenca - Microsoft Office 2016 licenca - tipkovnica, miška | Dell | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Monitor 24", 1920x1080, DVI | Dell | 2 | kos |  | 0
|  |  | Multifunkcijska naprava, A4 format, barvni laserski tiskalnik, skener, ETH port, WiFi | Samsung | 1 | kpl |  | 0
7.2 | LICENCE | Citect SCADA | Licence SCADA nadzorne aplikacije, zahtevane ključne tehnične karakteristike - kriteriji za oceno tehnične ustreznosti ponujene ključne opreme: 1. Komunikacijski gonilnik Modbus TCP, število IO točk: minimalno 1500 IO točk 2. Komunikacijski gonilnik za Microsoft SQL podatkovno bazo, število IO točk: minimalno 5000 IO točk 3. Alarmni sistem, število točk: minimalno 3000 točk 4. Alarmni sistem, arhivsko časovno obdobje: minimalno 3 leta 5. Arhivski sistem, število trendnih točk zveznih meritev: minimalno 2000 točk 6. Trendni sistem, arhivsko časovno obdobje: minimalno 3 leta 7. Modul procesna analiza za možnost primerjav in analiz zveznih in diskretnih meritev, dogodkov, alarmov, ipd. Omogoča naj možnost primerjav in analiz različnih zveznih in diskretnih meritev v istem časovnem obdobju in možnost primerjav in analiz istih zveznih in diskretnih meritev v različnih časovnih obdobjih: DA 8. Možnost definiranja hierarhičnih nivojev uporabnikov, min. 3 nivoji za različne nivoje pooblastil dostopa in spreminjanja parametrov: DA 9. Spletni nadzor s polno HTML5 podporo, kar omogoča daljinski nadzor iz spletnih brskalnikov pametnih telefonov, tablic, prenosnih računalnikov brez potrebe po lokalnih inštalacijah vtičnikov oziroma klientnih aplikacij: DA 10. Web (spletni) klienti, število sočasnih klientov: minimalno 2x Pozicija predstavlja ključno opremo projekta, za katero mora ponudnik navesti ponujenega proizvajalca, tip in ključne tehnične karakteristike, ki morajo ustrezati zahtevanim tehničnim karakteristikam. Dobava ponujene ključne opreme ki jo ponudnik navede v obrazcu, je za ponudnika oziroma bodočega izvajalca zavezujoča v fazi izvedbe. | Schneider Electric | 1 | kpl |  | 0
Izpolni ponudnik in navede ponujenega proizvajalca, tip in ključne tehnične karakteristike: Proizvajalec:____________________________________________________________________________________________ Tip:___________________________________________________________________________________________________ 1. Komunikacijski gonilnik Modbus TCP, število IO točk:______________________________________________________________________ 2. Komunikacijski gonilnik za Microsoft SQL podatkovno bazo, število IO točk:______________________________________________________________________ 3. Alarmni sistem, število točk:______________________________________________________________________ 4. Alarmni sistem, arhivsko časovno obdobje:___________________________________________________________________ 5. Arhivski sistem, število trendnih točk zveznih meritev:____________________________________________________________________ 6. Trendni sistem, arhivsko časovno obdobje:___________________________________________________________________ 7. Modul procesna analiza za možnost primerjav in analiz zveznih in diskretnih meritev, dogodkov, alarmov, ipd. Omogoča naj možnost primerjav in analiz različnih zveznih in diskretnih meritev v istem časovnem obdobju in možnost primerjav in analiz istih zveznih in diskretnih meritev v različnih časovnih obdobjih:___________________________________________________________________
8. Možnost definiranja hierarhičnih nivojev uporabnikov, min. 3 nivoji za različne nivoje pooblastil dostopa in spreminjanja parametrov:______________________________________________________________________________________________ 9. Spletni nadzor s polno HTML5 podporo, kar omogoča daljinski nadzor iz spletnih brskalnikov pametnih telefonov, tablic, prenosnih računalnikov brez potrebe po lokalnih inštalacijah vtičnikov oziroma klientnih aplikacij:___________________________________ 10. Web (spletni) klienti, število sočasnih klientov:____________________________________________________________________
|  |  | Licenca Microsoft Server Standard 2016, 1x Server + 5x User CAL | Microsoft | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Microsoft SQL Standard 2016, 1x Server + 3x CAL licence | Microsoft | 1 | kpl |  | 0
0
8. | STORITVE
8.1 | SPLOŠNO
|  |  | Sodelovanje z ostalimi izvajalci el. inštalacij, projektanti in izvajalci strojnih inštalacij na objektu. |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Montaža in testiranje električnih razdelilnikov z vgrajeno zaščitno in stikalno opremo. |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Manipulativni stroški, prevozi in skladiščenje materiala in opreme. Vzorci nameravane opreme za vgradnjo na zahtevo nadzora ali investitorja, ter skupni stroški gradbišča: varovanje, čiščenje in odvoz odpadkov, organizacija koordinacije in varstva pri delu na gradbišču. |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Vnos vseh sprememb v PZI projekt za potrebe izdelave PID projekta |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Izdelava projekta izvedenih del PID, vključno s sodelovanjem s projektantom. |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje - NOV, s katerim se določijo pravila za uporabo oziroma obratovanje in vzdrževanje vgrajenih inštalacij, vključno z izdelavo navodil za uporabo, servisiranje in vzdrževanje |  | 1 | kpl |  | 0
8.2 | MERITVE
|  |  | Izvedba pregleda in preizkus električnih inštalacij skladno z zakoni in predpisi ter izdajo ustreznih zapisnikov, poročil in dokazil. |  | 1 | kpl |  | 0
- Merjenje izolacijske upornosti.
- Merjenje impedance okvarne zanke.
- Merjenje izenačitve potencialov.
- Funkcionalni preizkus električnih instalacij.
- Nastavitev zaščitnih naprav.
- Meritve strelovodnih in ozemljitvenih inštalacij.
- Predviden 1x obisk izvajalca meritev na objektu.
8.3 | PLC +R-UF-GL, +R-UF-KRM
|  |  | Izdelava in zagon aplikacije lokalnega krmilnika (PLC upravljalski panel) za tehnologijo, vključno z I/O za splošne inštalacije, skladno z zahtevami Funkcijske specifikacije (FS). Aplikacija mora vsebovati tudi funkcije telemetrije, ki morajo biti polno kompatibilne s telemetrijskim protokolom in komponentami obstoječega centralnega nadzornega sistema (CNS) in podpirati: - dvosmerno komunikacijo med lokalnim krmilnim sistemom in SCADA nadzornim sistemom prek mobilne podatkovne povezave, - lokalno arhiviranje dogodkov in meritev s časovnimi značkami z resulucijo 1 s in prenosom arhivov v CNS, z minimalno kapaciteto lokalnega arhiviranja 10.000.000 zapisov s časovno značko oziroma za časovno obdobje minimalno 1 mesec za minimalno 200 podatkov (meritve, dogodki, alarmi,...) - pošiljanje ukazov iz CNSa na lokalni krmilnik - sinhronizacija ure realnega časa iz CNSa na lokalni krmilnik - prioritetno alarmiranje iz lokalnega krmilnega sistema v CNS v primeru alarmov na objektu, itd. Obseg aplikacije lokalnega krmilnika je minimalno: - 169 DI signalov - 34 DO signalov - 30 AI signalov - 4 AO signalov - 17 naprav na komunikaciji (Profibus, Profinet, Ethernet,…) - telemetrijske funkcije za vključitev objekta v obstoječ CNS |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Izdelava vizualizacije za upravljalski panel skladno z zahtevami skladno z zahtevami Funkcijske specifikacije (FS). |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Testiranje in spuščanje v pogon (IQ in OQ), vključno z I/O za splošne inštalacije, z ustreznimi protokoli o testiranju in končnih poročilih/dokazilih o testiranju. |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Izvedba funkcionalnega testa zasilnih izklopov z ustrenim testnim postopkom ter ustreznim končnim poročilom/dokazilom o testiranju. |  | 1 | kpl |  | 0
8.4 | PREVZEM IN PREDAJA
|  |  | Kvalitetni prevzem izvedenih del na objektu in tehnični pregled objekta z vso potrebno dokumentacijo (priprava listin potrebnih za tehnični pregled (tudi interni), dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) skladno z Zakonom o graditvi objektov, izjave, zapisniki, poročila,...), predaja objekta investitorju. |  | 1 | kpl |  | 0
8.5 | DOKUMENTACIJA IN ŠOLANJE
|  |  | Dokumentacija in šolanje uporabnika - elektro sklop (splošne inštalacije, upravljanje prek upravljalskih panelov). |  | 1 | kpl |  | 0
8.6 |  |  | Vsa nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik, obračun na osnovi dejanskih stroškov za dela, material in prevoz. |  | 1 | kos |  | 0
0
9. | RAZŠIRITEV CENTRALNEGA NADZORNEGA SISTEMA UPRAVLJALCA
9.1 | SPLOŠNO
|  |  | Nadgradnja obstoječega strežnika nadzornega sistema na minimalno konfiguracijo: Intel v6 CPUs Chassis with up to 8, 3.5" Hot Plug Hard Drives, Tower Configuration Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (72W) 32GB (2x16GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM C11 - RAID 10, H330/H730 for SAS/SATA (min 4 max 8) PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache 4x 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR UEFI BIOS Setting Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 495W iDRAC8, Express with Dedicated NIC On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM) DVD+/-RW, SATA, Internal Trusted Platform Module 2.0 FIPS |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Obstoječe licence Citect SCADA aplikacije: - nadgradnja licenc na zadnjo verzijo Citect SCADA - razširitev licenc za minimalno 200 IO točk - nadgradnja licenc z modulom Citect Anywhere za spletni nadzor - nadgradnja licenc z 1x web klientom | Schneider Electric | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Obstoječ telemetrijski gonilnik GSM Linker: - nadgradnja licenc na zadnjo verzijo - razširitev licenc za minimalno 200 IO točk | Kolektor Sisteh | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Obstoječa aplikacija Sinapro Alarm za SMS alarmiranje: - nadgradnja licenc na zadnjo verzijo | Kolektor Sisteh | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Microsoft SQL Standard 2016, 1x Server + 3x CAL licence | Microsoft | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Nadgradnja obstoječih Microsoft Windows XP licenc na Microsoft Server Standard 2016, 1x Server + 5x User CAL | Microsoft | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Nadgradnja nadzornega sistema v obsegu: - nadgradnje, inštalacije in vzpostavitev delovanja za vso obstoječo, novo dobavljeno oziroma nadgrajeno licenčno programsko opremo - prenos obstoječih podatkov iz obstoječe MySQL podatkovne baze v Microsoft SQL podatkovno bazo - parametriranje aplikacij za prenos delovanja iz MySQL podatkovne baze v Microsoft SQL podatkovno bazo |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Vključitev objekta v obstoječ centralni nadzorni sistem (CNS) upravljalca, ki je nameščen na obstoječi sistemski IT infrastrukturi na sedežu upravljalca. Zahtevana je polno funkcionalna vključitev objekta v vse gradnike obstoječega CNSa: - Citect SCADA - grafični zasloni, arhiviranje, alarmiranje, nivoji dostopov uporabnikov, procesna analiza, ipd - telemetrijski gonilnik GSM Linker - trenutna stanja, dogodki, meritve in alarmi s časovnimi značkami, ukazi za krmilnik iz CNSa, sinhronizacija ure realnega časa iz CNSa na krmilni sistem, ipd - aplikacija za SMS alarmiranje Sinapro Alarm - poročilni sistem Pri vključitvi objekta v CNS mora izvajalec upoštevati sledeče tehnične zahteve: - Zaradi kompatibilnosti z obstoječimi komponentami CNSa je zahtevana polna kompatibilnost telemetrijskega protokola prek katerega se vključi objekt v CNS z že uporabljenim telemetrijskim protokolom za komunikacijo med krmilnim sistemom objekta in obstoječim CNSom. - Zahtevano je poenotenje glede na izvedbo obstoječih objektov v CNSu ki so v upravljanju upravljalca - usklajenosti grafičnih prikazov, režimov delovanja, arhiviranja, trendov, poročil, telemetrijskih funkcij dvosmerne komunikacije, arhiviranja dogodkov in meritev s časovnimi značkami, pošiljanja ukazov iz CNSa, sinhronizacija ure realnega časa iz CNSa na objekt, prioritetno alarmiranje krmilnega sistema v CNS, itd. - Obseg vključitve v CNS je minimalno 200 podatkov (trenutne vrednosti, meritve, dogodki, alarmi, itd) z objekta in minimalno 5 ekranskih prikazov. |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Izdelava navodil za uporabo, šolanje naročnika |  | 1 | kpl |  | 0
0
SPECIFIKACIJA
Občina Ilirska Bistrica - Ureditev ČN za pitno vodo v Ilirski Bistrici
Identifikacija: 17-034-030-E
Vrsta: PZI
Revizija: A
Datum: 24.8.2018

## sanacija obstojecega obj.
INVESTITOR: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
SKLOP 1a.2 - UREDITEV ČN ZA PITNO VODO V ILIRSKI BISTRICI - SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA
SKUPNA REKAPITULACIJA
neupravičeno
1 | . |  |  |  | GRADBENA DELA |  | 0
2 | . |  |  |  | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
3 | . |  |  |  | ELEKTROINSTALACIJE |  | 0
4 | . |  |  |  | STROJNE INŠTALACIJE |  | 0
5 | . |  |  |  | ZAKLJUČNA DELA |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ GOI DELA: |  | 0
[5 empty] | DDV 22 %: |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ Z DDV: |  | 0
[5 empty] | 10% ND |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
1 | . |  |  |  | GRADBENA DELA
1 | . | 1 |  |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  | 0
1 | . | 2 |  |  | ZEMELJSKA DELA |  | 0
1 | . | 3 |  |  | BETONSKA in AB DELA |  | 0
1 | . | 4 |  |  | ZIDARSKA DELA |  | 0
1 | . | 5 |  |  | TESARSKA DELA |  | 0
1 | . | 6 |  |  | ZUNANJA UREDITEV |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ GRADBENA DELA: |  | 0
1 | . | 1 |  |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu.
Upoštevati navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
Pred rušitvenimi deli preveriti, da ni v delu, predvidenim za preureditev, kakršnih koli instalacij (voda, plin, elektrika) oziroma je vse odklopljeno in zaščiteno. V ceni upoštevati pripravljalna in zaključna dela.
Kjer so navedena komercialna imena izdelkov kot primer zaradi lažje primerljivosti lastnosti morajo ponujeni izdelki ustrezati opisanim v vseh parametrih. Vse predvidene površine so računane vgrajene površine
1 | . | 1 | . | 1 | Odstranitev obstoječega stavbnega pohištva - VRATA velikosti do 2,0 m2 komplet podboj, krilo, okovje ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
vrata velikosti do 2,0 m2
[5 empty] | kos | 13 | 0
vrata velikosti nad 2,0 m2
[5 empty] | kos | 5 | 0
1 | . | 1 | . | 2 | Odstranitev AB podstavkov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov vključno z obdelavo tal pred polaganjem keramičnih ploščic, vse komplet
[5 empty] | m3 | 1 | 0
1 | . | 1 | . | 3 | Odstranitev obstoječega tlaka ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
PVC tlak
[5 empty] | m2 | 10 | 0
talne ploščice
[5 empty] | m2 | 15 | 0
1 | . | 1 | . | 4 | Odstranitev obstoječe stenske keramike vključno z vogalniki ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
[5 empty] | m2 | 195 | 0
1 | . | 1 | . | 5 | Odstranitev zastekljenih sten vključno podkonstrukcija, okovje, steklo ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
[5 empty] | m2 | 18 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
1 | . | 2 |  |  | ZEMELJSKA DELA
V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika, kateri določi način in dolžine izkopa. Dela se izvajajo v neposredni bližini objekta - pazljiv izkop upoštevati v enotnih cenah.
1 | . | 2 | . | 1 | Strojni izkop humusa v deb. do 20 cm, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo do 30 m. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
[5 empty] | m3 | 20 | 0
1 | . | 2 | . | 2 | Strojni izkop zemljine v terenu III.- IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
[5 empty] | m3 | 45 | 0
1 | . | 2 | . | 3 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm pod pločnik vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
[5 empty] | m3 | 18 | 0
1 | . | 2 | . | 4 | Dobava in izdelava nasipa kamnite grede 0 - 100 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet
[5 empty] | m3 | 27 | 0
1 | . | 2 | . | 5 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet.
[5 empty] | m3 | 45 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
1 | . | 3 |  |  | BETONSKA IN AB DELA
1 | . | 3 | . | 1 | Dobava in preplastitev obstoječega betonskega tlaka v kleti z mikroarmiranim cementnim estrihom deb. 3,0 cm z dodatkom vodne disperzje umetnih smol (npr. cementol Elastosil) vključno z zaribanjem vrhnjega sloja - protizdrsno, vse komplet
[5 empty] | m2 | 142 | 0
1 | . | 3 | . | 2 | Obnova oziroma popravilo podstavkov tehnoloških naprav vključno z odstranitvijo poškodovanega betona, premaz z elastosilom, opaž, beton C 30/37 XC2, XM1, mikroarmatura, zalikanje, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
[5 empty] | m3 | 1.35 | 0
1 | . | 3 | . | 3 | Dobava in vgraditev dilatacijskega traku deb. 1 cm med obstoječe podstavke in novim tlakom, vse komplet
[5 empty] | m1 | 60 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
1 | . | 4 |  |  | ZIDARSKA DELA
1 | . | 4 | . | 1 | Dobava materiala in krpanje grobega in finega notranjega stenskega ometa, vse komplet
[5 empty] | m2 | 50 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
1 | . | 5 |  |  | TESARSKA DELA
1 | . | 5 | . | 1 | Montaža in demontaža premičnih zidarskih odrov, višina prostorov do 6 m (obračun 1x po celi površini za vsa GOI dela), vse komplet
[5 empty] | m2 | 50 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
1 | . | 6 |  |  | ZUNANJA UREDITEV
1 | . | 6 | . | 1 | Dobava in položitev drenažnih cevi fi 100 mm vključno z drenažnim materialom 8/16 mm deb. 15 cm pod in 15 cm nad cevjo (skupaj 30 cm) ter priklop na jašek, vse komplet
[5 empty] | m1 | 40 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
2 | . |  |  |  | OBRTNIŠKA DELA
2 | . | 1 |  |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
2 | . | 2 |  |  | STAVBNO POHIŠTVO IN SANITARNE STENE |  | 0
2 | . | 3 |  |  | KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA |  | 0
2 | . | 4 |  |  | SLIKOPLESKARSKA IN FASADERSKA DELA |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: |  | 0
2 | . | 1 |  |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA
2 | . | 1 | . | 1 | Zamenjava obstoječih vtočnih rešetk in talnih sifonov z novimi vključno z dvigom do tri cm in izdelavo novega betonskega venca okoli in ometa v jašku, odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
velikosti do 20/20 cm
[5 empty] | kos | 4 | 0
velikosti do 40/40 cm
[5 empty] | kos | 5 | 0
2 | . | 1 | . | 2 | Zamenjava obstoječih enoramnih kovinskih stopnic širine 80 cm z novimi vse barvano v RAL 7016 (konstrukcija, nastopne ploskve, ograja) vključno z ograjo, pritrditvijo na novo višino, demontažo obstoječih in odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet (obračun nastopne ploskve 15 stopnic)
[5 empty] | kos | 1 | 0
2 | . | 1 | . | 3 | Zamenjava oziroma obnovitev obstoječih poškodovanih kovinskih izdelkov (mreže, ograje, lestve,...) z novimi, vključno s pritrditvijo, demontažo obstoječih in odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
[5 empty] | kg | 300 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
2 | . | 2 |  |  | STAVBNO POHIŠTVO
Barvo izbere in potrdi projektant ali investitor RAL 7016 zunanja stran, znotraj RAL 9006. Mere kontrolirati na mestu. Zamenja se vsa zunanja okna v obstoječem objektu in notranja vrata, mere izmeriti na mestu (Niso prikazana v shemah odprtin načrta PZI)
2 | . | 2 | . | 1 | Dobava in montaža dvokrilnih notranjih vrat vetrolova dim 231/195 cm s polnim spodnjim delom (polni panel z gladko površino) in zgornjo zasteklitvijo, Alu okvir, elektrostatično prašnobarvan v barvi RAL 9006, polni panel v enaki barvi. Zasteklitev z varnostnim steklom - lepljeno steklo(vsg), debelino posameznega stekla v sestavi glede na dimenzije stekla določi izvajalec skupaj z dobavitelji stekla, RAL vgradnja. Sistemska cilindrična nasadila, sistemska ključavnica, alu kljuka (standardna kljuka dobavitelja), izvedba brez praga, vse komplet (VP1)
[5 empty] | kos | 1 | 0
2 | . | 2 | . | 2 | Dobava in montaža notranjih zložljivih vrat dim. 128/195 cm, ALU, sestavljena iz več elementov, ki se odpirajo po sistemu harmonika, s polnimi paneli z gladko površino, alu okvir, elektrostatično prašnobarvan v barvi RAL 9006, paneli v enaki barvi, sistemska ključavnica, alu kljuka (standardna kljuka dobavitelja), izvedba brez praga, vse komplet (VP2)
[5 empty] | kos | 1 | 0
2 | . | 2 | . | 3 | Dobava in montaža dvokrilnih notranjih vrat dim 190/195 cm s polnim spodnjim delom (polni panel z gladko površino) in zgornjo zasteklitvijo, Alu okvir, elektrostatično prašnobarvan v barvi RAL 9006, polni panel v enaki barvi. Zasteklitev z varnostnim steklom - lepljeno steklo(vsg), debelino posameznega stekla v sestavi glede na dimenzije stekla določi izvajalec skupaj z dobavitelji stekla, RAL vgradnja. Sistemska cilindrična nasadila, sistemska ključavnica, alu kljuka (standardna kljuka dobavitelja), izvedba brez praga, vse komplet (VP3)
[5 empty] | kos | 1 | 0
2 | . | 2 | . | 4 | Dobava in montaža enokrilnih notranjih vrat s fiksnim stranskim delom dim 90+50/195 cm, vratno krilo in stranski del imata polni spodnji del, (polni panel z gladko površino) in zgornjo zasteklitvijo, Alu okvir, elektrostatično prašnobarvan v barvi RAL 9006, polni panel v enaki barvi. Zasteklitev z varnostnim steklom - lepljeno steklo(vsg), debelino posameznega stekla v sestavi glede na dimenzije stekla določi izvajalec skupaj z dobavitelji stekla, RAL vgradnja. Sistemska cilindrična nasadila, sistemska ključavnica, alu kljuka (standardna kljuka dobavitelja), vse komplet (VP4)
[5 empty] | kos | 1 | 0
2 | . | 2 | . | 5 | Dobava in montaža alu enokrilnih notranjih vrat dim 90/195 cm, Alu okvir, elektrostatično prašnobarvan v barvi RAL 9006, vratno krilo je polni panel v enaki barvi s polnilom odpornim na vlago. Sistemska cilindrična nasadila, sistemska ključavnica, alu kljuka (standardna kljuka dobavitelja), vse komplet (VP5)
[5 empty] | kos | 1 | 0
2 | . | 2 | . | 6 | Dobava in montaža alu enokrilnih notranjih vrat dim 100/195 cm, Alu okvir, elektrostatično prašnobarvan v barvi RAL 9006, vratno krilo je polni panel v enaki barvi s polnilom odpornim na vlago in zahtevano požarno odpornostjo. Sistemska cilindrična nasadila, sistemska ključavnica, alu kljuka (standardna kljuka dobavitelja), vse komplet (VP6)
[5 empty] | kos | 1 | 0
2 | . | 2 | . | 7 | Dobava in montaža alu dvokrilnih notranjih vrat dim 190/195 cm, Alu okvir, elektrostatično prašnobarvan v barvi RAL 9006, vratno krilo je polni panel v enaki barvi s polnilom odpornim na vlago in zahtevano požarno odpornostjo. Sistemska cilindrična nasadila, sistemska ključavnica, alu kljuka (standardna kljuka dobavitelja), vse komplet (VP7)
[5 empty] | kos | 1 | 0
2 | . | 2 | . | 8 | Dobava in montaža alu enokrilnih notranjih vrat dim 75/195 cm, Alu okvir, elektrostatično prašnobarvan v barvi RAL 9006, vratno krilo je polni panel v enaki barvi s polnilom odpornim na vlago in zahtevano požarno odpornostjo. Sistemska cilindrična nasadila, sistemska ključavnica, alu kljuka (standardna kljuka dobavitelja), vse komplet (VP8)
[5 empty] | kos | 1 | 0
2 | . | 2 | . | 9 | Dobava in montaža dvokrilnih notranjih vrat dim 137/195 cm s polnim spodnjim delom (polni panel z gladko površino) in zgornjo zasteklitvijo, Alu okvir, elektrostatično prašnobarvan v barvi RAL 9006, polni panel v enaki barvi. Zasteklitev z varnostnim steklom - lepljeno steklo(vsg), debelino posameznega stekla v sestavi glede na dimenzije stekla določi izvajalec skupaj z dobavitelji stekla, RAL vgradnja. Sistemska cilindrična nasadila, sistemska ključavnica, alu kljuka (standardna kljuka dobavitelja), izvedba brez praga, vse komplet (VP9)
[5 empty] | kos | 1 | 0
2 | . | 2 | . | 10 | Dobava in montaža enokrilnih notranjih vrat dim 55/195 cm, vratno krilo ima polni spodnji del, (polni panel z gladko površino) in zgornjo zasteklitvijo, Alu okvir, elektrostatično prašnobarvan v barvi RAL 9006, polni panel v enaki barvi. Zasteklitev z varnostnim steklom - lepljeno steklo(vsg), debelino posameznega stekla v sestavi glede na dimenzije stekla določi izvajalec skupaj z dobavitelji stekla, RAL vgradnja. Sistemska cilindrična nasadila, sistemska ključavnica, alu kljuka (standardna kljuka dobavitelja), vse komplet (VP10 in VP11)
[5 empty] | kos | 2 | 0
2 | . | 2 | . | 11 | Dobava in montaža alu enokrilnih notranjih vrat dim 75/195 cm, Alu okvir, elektrostatično prašnobarvan v barvi RAL 9006, vratno krilo je polni panel v enaki barvi s polnilom odpornim na vlago. Sistemska cilindrična nasadila, sistemska ključavnica, alu kljuka (standardna kljuka dobavitelja), vse komplet (VN1)
[5 empty] | kos | 1 | 0
2 | . | 2 | . | 12 | Dobava in montaža alu enokrilnih notranjih vrat dim 80/195 cm, Alu okvir, elektrostatično prašnobarvan v barvi RAL 9006, vratno krilo je polni panel v enaki barvi s polnilom odpornim na vlago. Sistemska cilindrična nasadila, sistemska ključavnica, alu kljuka (standardna kljuka dobavitelja), vse komplet (VN2, VN3)
[5 empty] | kos | 3 | 0
2 | . | 2 | . | 13 | Dobava in montaža steklene stene dim 200/211-217 cm, fiksna, Alu okvir, elektrostatično prašnobarvan v barvi RAL 9006. Zasteklitev z varnostnim steklom - lepljeno steklo(vsg), debelino posameznega stekla v sestavi glede na dimenzije stekla določi izvajalec skupaj z dobavitelji stekla, RAL vgradnja, vse komplet (SS1)
[5 empty] | kos | 1 | 0
2 | . | 2 | . | 14 | Dobava in montaža steklene stene dim 287/218-226 cm, fiksna, Alu okvir, elektrostatično prašnobarvan v barvi RAL 9006. Zasteklitev z varnostnim steklom - lepljeno steklo(vsg), debelino posameznega stekla v sestavi glede na dimenzije stekla določi izvajalec skupaj z dobavitelji stekla, RAL vgradnja, vse komplet (SS2)
[5 empty] | kos | 1 | 0
2 | . | 2 | . | 15 | Dobava in montaža steklene stene dim. 230/200 cm s fiksnim delom in delom, ki se odpira, polni spodnji del, (polni panel z gladko površino) in zgornjo zasteklitvijo, Alu okvir, elektrostatično prašnobarvan v barvi RAL 9006, polni panel v enaki barvi. Zasteklitev z varnostnim steklom - lepljeno steklo(vsg), debelino posameznega stekla v sestavi glede na dimenzije stekla določi izvajalec skupaj z dobavitelji stekla, RAL vgradnja. Sistemska cilindrična nasadila, sistemska ključavnica, alu kljuka (standardna kljuka dobavitelja), izvedba brez praga, vse komplet (SS3)
[5 empty] | kos | 1 | 0
2 | . | 2 | . | 16 | Dobava in montaža steklene stene dim. 228/200 cm s fiksnim delom in delom, ki se odpira, polni spodnji del, (polni panel z gladko površino) in zgornjo zasteklitvijo, Alu okvir, elektrostatično prašnobarvan v barvi RAL 9006, polni panel v enaki barvi. Zasteklitev z varnostnim steklom - lepljeno steklo(vsg), debelino posameznega stekla v sestavi glede na dimenzije stekla določi izvajalec skupaj z dobavitelji stekla, RAL vgradnja. Sistemska cilindrična nasadila, sistemska ključavnica, alu kljuka (standardna kljuka dobavitelja), izvedba brez praga, vse komplet (SS4)
[5 empty] | kos | 1 | 0
2 | . | 2 | . | 17 | Dobava in montaža vhodnih vrat velikosti 230/200 cm v obstoječi objekt v alu izvedbi, alu profili elektrostatično prašnobarvani v barvi RAL 9006 - notranja stran in RAL 7016 zunaj. Zasteklitev termična troslojna, s TGI distančnikom, varnostno steklo na zunanji strani, kaljeno na notranji strani lepljeno. Kljuka standardna kljuka dobavitelja, ključavnica s cilindričnim vložkom, sistemski ključ. Skrita nasadila, število prilagoditi teži krila, vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0
2 | . | 2 | . | 18 | Dobava in montaža Alu vrat velikosti 100/200 cm v obstoječem objektu v alu izvedbi, alu profili prašno barvani v barvi RAL 9006. Kljuka standardna kljuka dobavitelja, ključavnica s cilindričnim vložkom, sistemski ključ. Skrita nasadila, število prilagoditi teži krila, vse komplet
[5 empty] | kos | 3 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
2 | . | 3 |  |  | KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA
2 | . | 3 | . | 1 | Dobava in polaganje nedrseče talne keramike velikosti 30/30 cm R10 na obstoječi teraco tlak vključno s pripravo podlage, lepilom, fugirno maso in coklom, vse komplet
[5 empty] | m2 | 327.1 | 0
2 | . | 3 | . | 2 | Dobava in polaganje gladke stenske keramike velikosti 15/15 cm na ometane stene vključno s pripravo podlage, lepilom, fugirno maso, vogalniki, špaletami in zaključkom na vrhu, vse komplet
[5 empty] | m2 | 304 | 0
zunanja strena bazenov
[5 empty] | m2 | 72 | 0
2 | . | 3 | . | 3 | Dobava in polaganje gladke stenske keramike velikosti 15/15 cm na ometane stene v bazene za vodo vključno s pripravo podlage, lepilom, fugirno maso, vogalniki, vse komplet. Ploščice v bazenih morajo biti odporne na klor, sol ter kemikalije in kisline.
velikost bazena - konusni 6,0x6,0 in globine 5,17 m (bazen za pralne vode in usedalnik)
[5 empty] | kos | 2 | 0
velikost bazena 2,4x4,0 in globine 2,45 m, s prelivnim robom širine 35 in globine 45 cm z vmesnimi stenicami deb. 10 cm in deb.30 cm proti večjim bazenom (peščena filtra)
[5 empty] | kos | 2 | 0
2 | . | 3 | . | 4 | Zamenjava oziroma popravilo obstoječih betonskih (teraco) stopnic z novimi - izmere na licu mesta vključno z barvanjem kovinske konstrukcije z ograjo, z odstranitvijo obstoječe barve, čiščenje, osnovni premaz ter končni premaz 2x v barvi RAL 7016, pritrditvijo oziroma prilagoditev novi višini, demontažo obstoječih in odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet (obračun število nastopnih plošč)
[5 empty] | kos | 24 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
2 | . | 4 |  |  | SLIKOPLESKARSKA IN FASADERSKA DELA
2 | . | 4 | . | 1 | Dobava materiala in 2x slikanje notranjih sten z vodoodporno barvo, vključno z vsemi pomožnimi deli, vse komplet. V postavki zajeto izravnava manjših neravnin in osnovni premaz, kitanje, brušenje ter končni premaz 2x, vse komplet
nove stene
[5 empty] | m2 | 16 | 0
obstoječe stene
[5 empty] | m2 | 1189.1 | 0
2 | . | 4 | . | 2 | Dobava materiala in 2x slikanje stropov z vodoodporno barvo, vključno z vsemi pomožnimi deli, vse komplet. V postavki zajeto izravnava manjših neravnin in osnovni premaz, kitanje, brušenje ter končni premaz 2x, vse komplet
[5 empty] | m2 | 610.5 | 0
2 | . | 4 | . | 3 | Dobava materiala in obnova opleska na kovinskih elementih (ograje, lestve, mreže, prelivni rob v bazenih, ….) vključno z odstranitvijo obstoječe barve, čiščenje, osnovni premaz ter končni premaz 2x v barvi RAL 7016, vse komplet
[5 empty] | m2 | 120 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
3 | . |  |  |  | VODOVOD
REKAPITULACIJA VODOVOD
3 | . | 1 | . | 1 | INTERNA VODOINSTALACIJA |  | 0
3 | . | 2 | . | 2 | PREZRAČEVANJE |  | 0
3 | . | 3 | . | 3 | OGREVANJE- POHLAJEVANJE |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ VODA: |  | 0
Ves izbrani material mora biti pred pričetkom izvajanja del potrjen s strani upravljalca vodovoda. V cenah upoštevati nabavo, dobavo in montažo v vsem pritrdilnim materialom, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD Vi, STD Ve). Cevi morajo biti na zunanji stran zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z litino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo.
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun). Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
3 | . | 1 | . | 1 | INTERNA VODOINSTALACIJA
3 | . | 1 | . | 1 | Dobava in montaža umivalnika, izvedba priključkov za UMIVALNIK iz bele fajančevine dim. 600 mm, sifon z odlivnim ventilom komplet s pritrdilnim materialom, proizvod renomeranega proizvajalca-kv. Razred 1A, z dobavo in montažo, vse komplet
[5 empty] | kos | 2 | 0
3 | . | 1 | . | 2 | Dobava in montaža čajne kuhinje vključno s pomivalnim koritom, pipo, sifonom z odlivnim ventilom, kuhalno ploščo, hladilnikom, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod renomeranega proizvajalca kpl. z dobavo in montažo, vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0
3 | . | 1 | . | 3 | Dobava in montaža stenske WC školjke, Izvedba priključkov za WC školjko iz bele fajančevine (model po izbiri investitorja) , komplet s pritrdilnim materialom, PVC pokrovom in pritrdilnim priborom, renomiranega proizvajalca kv. razred 1A, z dobavo in montažo ( spodnji odtok), vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0
3 | . | 1 | . | 4 | Nadometni izplakovalni kotliček proizvod (napr. LIV) z priključkom za Alumplast cev kpl za pritrjevanje,vezno cevko in kotnim ventilom, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter tipko 3/5 l, vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0
3 | . | 1 | . | 5 | Večplastna cev ALUMPLAST ali ustrezne v kolutu, predizolirana z PE izolacijo (4mm) za polaganje v tlak in zidni utor, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter dobavo in montažo, vse komplet
Ø16 x 2 ; tip PE-Xc/Al/PE-Xc
[5 empty] | m1 | 8 | 0
Ø20 x 2 ; tip PE-Xc/Al/PE-Xc
[5 empty] | m1 | 6 | 0
3 | . | 1 | . | 6 | PVC odtočna cev renomiranega proizvajalca komplet s fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom (gumi tesnila, kalijeva mast), z dobavo in montažo, vse komplet
DN50
[5 empty] | m1 | 6 | 0
DN100
[5 empty] | m1 | 3 | 0
3 | . | 1 | . | 7 | Kristalno ogledalo v okvirju, kpl. z pritrdilnim materialom , dobavo in montažo,dim 700 x 800 mm, vse komplet
[5 empty] | kos | 2 | 0
3 | . | 1 | . | 8 | Enoročna mešalna baterija za montažo na umivalnik, kpl z kotnimi ventili, veznimi cevkami , tesnilnim in pritrdilnim materialom ter dobavo in montažo.(model po izbiri investitorja), vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0
3 | . | 1 | . | 9 | Enoročna mešalna baterija za montažo na pomivalno korito, kpl z kotnimi ventili, veznimi cevkami , tesnilnim in pritrdilnim materialom ter dobavo in montažo.(model po izbiri investitorja), vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0
3 | . | 0 | . | 10 | Krogelna pipa z nastavkom za gumi cev R 3/4" z tesnilnim materialom dobavo in montažo, vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0
3 | . | 1 | . | 11 | Krogelna navojan pipa z tesnilnim materialom dobavo in montažo, vse komplet
DN15
[5 empty] | kos | 1 | 0
3 | . | 1 | . | 12 | Podometni krogelni ventil z kromirano rozeto, kpl z tesnilnim materialom ter dobavo in montažo, vse komplet
DN15
[5 empty] | kos | 2 | 0
3 | . | 1 | . | 13 | Ele. bojler vsebine 30 l, kpl z varnostnonepovratnim ventilom, konzolami za pritrjevanje na steno, vezne cevke ter tesnilnim materialom dobavo in montažo, vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0
3 | . | 1 | . | 14 | Dezinfekcija omrežja z bateriološkim izvidom po opravljenem klornem šoku in izpiranje ter preizkus notranjih hidrantov z zapisnikom, vse komplet
[5 empty] | kos | 2 | 0
3 | . | 1 | . | 15 | Izvedba novega vodovodnega priključka kpl s potrebnimi gradbenimi in instalacijskimi deli ter materialom dobavo in montažo, vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0
3 | . | 1 | . | 16 | Dobava in vgraditev opreme v sanitarijah: držalo za Wc papir 1x, držalo za papirnate brisače 2x, posodo za tekoče milo 2x, kpl z pritrdilnim materialom dobavo in montažo, vse komplet
[5 empty] | kos | 5 | 0
3 | . | 1 | . | 17 | Demontaža obstoječih sanitarnih predmetov 4x kpl z cevno instalacijo, armaturami ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov (WC školja, 2x umivalnik, 1x pomivalno korito), vse komplet
[5 empty] | kpl | 1 | 0
3 | . | 1 | . | 18 | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus
[5 empty] | kos | 1 | 0
3 | . | 1 | . | 19 | Splošni in transportni stroški
[5 empty] | kos | 1 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
3 | . | 2 | . | 2 | PREZRAČEVANJE
3 | . | 2 | . | 1 | Odvodni ventilator O.ERRE tip INTRA 200 (zastopnik ENERGO plus) z samodvižno loputo , komplet s pritrdilnim materialom, dobavo in montažo na zid. Z= 190 m³/h; p=35 W, vse komplet
[5 empty] | kos | 2 | 0
3 | . | 2 | . | 2 | PVC cev po DIN 19531 za odvod prezračevanja ( ali SPIRO pocinkane cevi) renomiranega proizvajalca komplet s fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom (gumi tesnila, kalijeva mast), pritrdilnim materialon z dobavo in montažo , vse komplet
Ø 110
[5 empty] | m1 | 1 | 0
3 | . | 2 | . | 3 | Izenačevalna rešetka za vgradnjo v vratno krilo, tip AR kpl s pritrdilnim materialom in izrezom vratnih kril.Proizvod IMP idrija, vse komplet
AR-4P 425X 125 mm
[5 empty] | kos | 2 | 0
3 | . | 2 | . | 4 | Razno profilno železo za izdelavo konzol in pritrditev ventilatorja na strop oz jekleni podstavek z pritrditvijo na AB venec streha kpl z pritrdilnim materialom , predhodnem temeljitem čiščenju , miniziranju in pleskano z ustrezno barvo, vse komplet
[5 empty] | kg | 3 | 0
3 | . | 2 | . | 5 | Regulacija dovodnih in odvodnih količin zraka ter izdelava meritev. Izdaja zapisnika ter navodili za obratovanje in vzdrževanje, vse komplet
[5 empty] | kos | 2 | 0
3 | . | 2 | . | 6 | Zamenjava obstoječih dovodnih rešetk v prostoru kloriranja ter sevisiranje, čiščenje odvodnega ventilatorja kpl z cevno povezav. Po potrebi se obnovi tudi vso instalacijo povezave jeklenk in dozatorja kpl z tesnilnim in pritrdilnim materialom, vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0
3 | . | 2 | . | 7 | Razna pomožna gradbena dela -preboji skozi zid do premera 150 mm oz. 150/150 mm, kordinacija in sodelovanje z izvajalcem gradbenih del ter zdela vključno z uporabo ele. energije za ročno orodje, vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0
3 | . | 2 | . | 8 | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus
[5 empty] | kos | 1 | 0
3 | . | 2 | . | 9 | Splošni in transportni stroški
[5 empty] | kos | 1 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
3 | . | 3 | . | 3 | OGREVANJE- POHLAJEVANJE
3 | . | 3 | . | 1 | Kompaktna zunanja enota multi inverter napr. PANASONIC tip CU-2125SBE kpl z cevno povezavo notranje enote, IR daljinskim upravljalcem ter dobavo , montažo( nad fasado objekta) in zagon z nastavitmami, vse komplet
Qh=1,8kW , Qg=2,0 Kw)
[5 empty] | kos | 1 | 0
3 | . | 3 | . | 2 | Kompaktna notranja enota multi inverter zidna izvedba napr. PANASONIC tip CS-MESPKE kpl z dobavo montažo in zagon z nastavitmami, vse komplet
Qh=1,6kW, Qg=2,6 kW
[5 empty] | kos | 1 | 0
3 | . | 3 | . | 3 | Povezava odvodnih PVC odtokov kondenza v vertikalno kanalizacijo meteorne vode z fleksibilno cevjo ¢= 30 mm, kpl z tesnilnim in pritrdilnim materialom, vse komplet
[5 empty] | m1 | 6 | 0
3 | . | 3 | . | 4 | Povezava notranje in zunanje enote z predizoliranimi Cu cevmi, kpl z tesnilnim in pritrdilnim materialom, vse komplet
φ1/4
[5 empty] | m1 | 6 | 0
φ3/8
[5 empty] | m1 | 6 | 0
3 | . | 3 | . | 5 | Razno profilno železo za izdelavo konzol in pritrditev zunanjih in notranjih enot na steno oz jekleni podstavek z pritrditvijo na AB zid kpl z pritrdilnim materialom , predhodnem temeljitem čiščenju , miniziranju in pleskano z ustrezno barvo, vse komplet
[5 empty] | kg | 4 | 0
3 | . | 3 | . | 6 | Predhodno vakumiranje cevne instalacije ter polnjenje z plinom R32 po protokolu proizvajalca kpl z dobavo, vse komplet
[5 empty] | kg | 2 | 0
3 | . | 3 | . | 7 | Regulacija posameznih notranjih enot , nastavitev daljinskih upravljalnikov ter izdelava meritev . Izdaja zapisnika ter navodili za obratovanje in vzdrževanje, vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0
3 | . | 3 | . | 8 | Razna pomožna gradbena dela -preboji skozi zid do premera 150 mm oz. 150/150 mm, kordinacija in sodelovanje z izvajalcem gradbenih del ter zdela vključno z uporabo ele. energije za ročno orodje, vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0
3 | . | 3 | . | 9 | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus
[5 empty] | kos | 1 | 0
3 | . | 3 | . | 10 | Splošni in transportni stroški
[5 empty] | kos | 1 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
5 | . |  |  |  | ZAKLJUČNA DELA
5 | . | 0 | . | 1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav
[5 empty] | kos | 1 | 0
5 | . | 0 | . | 2 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela
[5 empty] | kos | 1 | 0
5 | . | 0 | . | 3 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ. Upoštevati ceno 38€/h
[5 empty] | ur | 78 | 0
5 | . | 0 | . | 4 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
[5 empty] | kos | 1 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0

## EI obstoj.del
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN
STROŠKOVNO OCENO
VODARNA ILIRSKA BISTRICA
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote poleg v razpisni dokumentaciji navedenih del ali sistema navedenega v popisu upoštevati še:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred dobavo in montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno in stroške meritev vseh elektroinstalacij z izdelavo poročila.
f) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
g) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
h) | V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
i) | V popisu so podani tipi elektro opreme različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko podana oprema proizvajalcev, oziroma se lahko izbere ustrezno enakovredno elektro opremo, ki ima ustrezne ateste, katere opredeljuje slovenska zakonodaja in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu in karakteristikam
j.) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja. |  |  |  |  | formule so
Rekapitulacija
A. | MOČ |  |  | EUR | 0
B. | SN MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
C. | GRADBENA DELA |  |  | EUR | 0
D. | PROTIVLOM |  |  | EUR | 0
E. | VIDEO NADZOR |  |  | EUR | 0
F. | ZAMENJAVA KRMILJENJA |  |  | EUR | 0
Skupaj: |  |  |  | EUR | 0
DDV (22%) |  |  |  | EUR | 0
Skupaj z DDV: |  |  |  | EUR | 0
A. | MOČ
1. | AGREGATSKA POSTAJA (dobava in montaža)
Avtomatski stabilni DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT, kontejnerske izvedbe, komplet na jeklenem podstavku. Komplet z MIKROPROCESORSKO komandno omaro za avtomatski vklop , avtomatskim preklopnim močnostnim stikalom, komandno omaro, kontrolo prisotnosti napetosti vseh treh faz, generatorskim magnetotermičnim stikalom, elektronskim regulatorjem obratov, merilcem goriva z minimalnim nivojem goriva, akumulatorji za start, polnilcem akumulatorjev in predgretjem motorja. Komandna omara mora imeti možnost povezave napak in stanja parametrov rezervoarja in agragata na CNS, preko enega izmed standardnih protokolov (ProfiBUS, ModBUS, ethernet,...). Uskladiti s sistemom CNS-a objekta.
Podatki:
-trajna obremenitev D.E.A. 500 KVA
-rezervna max.obremenitev D.E.A. 550 KVA
-elektro avtomatska komandna omara INTELILITE9
-komandna omara za rezervno napajanje
- zaščitno magnetotermično stikalo in preklopno motorizirano stikalo 800A
-rezervoar kapacitete 1500 litrov+LOVILNA POSODA
-zvočno izolirano ohišje 69 Db(A) +-3 na 7m
-skupna teža agregata cca6000 kg brez tekočin
Dizel električni agregat - električne specifikacije
Tehnični podatki
| Model dizel električnega agregata | CGM500F
| Model motorja | FPT CURSOR13 TE7W
| Znamka motorja | FPT IVECO MOTORS
| Napajanje | Dizel
Hlajenje
Cilindri
Prostornina
| kapaciteta rezervoarja | 1500 litrov+LOVILNA POSODA
| Regulator obratov na motorju | elektronski
| Emisije plinov | EU STAGE 0
| Znamka alternatorja | MARELLI*ali podobno
Model alternatorja
Avtomatski panel
Ročni panel
| Zvočno izolirano ohišje | CS6
ZAŠČITNO STIKALO
Štiripolno magnetotermično zaščitno stikalo z magnetno regulacijo, prilagojeno
na kratkostični tok regulatorja, montiran v posebni omari ( ali na generatorju ).
Strojna dela
Centriranje in niveliranje diesel električnega agregata na temelju
dobava in montaža sidrnih vijakov M 16x200 mm, kompletno z maticami in podloškami
| Agregatska postaja skupaj | kos | 1 |  | 0
2. | Glavna omara R-G prostostoječa, Jeklena pločevina (š,v,g): 1600x2000x400mm (dvokrilna) + 600x2000x400mm, IP 54, opremljena s ključavnico primerna za montažo na betonski podstavek, z 10 cm kovinskim podstavkom. Omarica ima vgrajene prezračevalna rešetke na vratih. | kompl | 1
| NV varovalčni ločilnik 250/3/__A komplet z NV varovalkami | kos | 12
| NV varovalčni ločilnik 630/3/__A komplet z NV varovalkami | kos | 2
| Glavno stikalo 630A, 3p z možnostjo daljisnkega izklopa, ter z ročico na vratih | kos | 1
| Instalacijski odklopnik C16A/1p | kos | 3
| Instalacijski odklopnik C10A/1p | kos | 2
| Instalacijski odklopnik C6A/1p | kos | 1
| LED svetilka v omari s stikalom | kpl | 1
| Digitalni števec Schrack, 65A, z MID in RS485, 3TE, povezan na CNS. Vgrajen na vratih | kos | 2
| Tokovniki 500/5A | kos | 3
| Odvodnik prenapetosti B+C, npr. ETITEC ali enakovredno (skladen z zahtevami el. distribucije). | kos | 3
| Cu zbiralke | kos | 3
| Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi, zbiralke. | kompl | 1
| Ožičenje | kompl | 1
| SKUPAJ R-G | kompl | 1 |  | 0
3. | Kabel položen delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom:
| Kabel NYY-J 4x185 mm2 | m | 90 |  | 0
| Kabel NYY-J 4x120 mm2 | m | 80 |  | 0
| Kabel NYY-J 7x1,5 mm2 | m | 25 |  | 0
| Kabel NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 250 |  | 0
| Kabel NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
| Kabel NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
4. | Kabel čevlji na kablu NYY-J 4x185 mm2 | kpl | 8 |  | 0
0
5. | Kabel čevlji na kablu NYY-J 4x120 mm2 | kpl | 4 |  | 0
0
6. | Kabelske police izdelane iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom po DIN50975/50976 z nanosom cinka 60-80um, Kot npr.: STAGO |  |  |  | 0
| PK300 komplet | m | 60 |  | 0
| PK500 komplet s pokrovom | m | 10 |  | 0
0
2 | Inštalacijske plastična cev položena nadometno, kompletno z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom: |  |  |  | 0
| Inštalacijska cev PN 16 mm | m | 250 |  | 0
| Inštalacijska cev PN 23 mm | m | 100 |  | 0
| Gibljiva cev fi 16mm / nadometna | m | 90 |  | 0
0
12. | Priklop priključkov, komplet z dozo, ter z ožičenjem (kabli so zajeti v postavki vodovni material.): |  |  |  | 0
| štedilnik | kos | 1 |  | 0
| bojler | kos | 1 |  | 0
| klima notranja in zunanja | kpl | 1 |  | 0
| ventilator | kos | 2 |  | 0
0
7. | Tesnenje prebojev skozi požarne stene |  |  |  | 0
| dim 400x200 | kos | 3 |  | 0
0
8. | Demontaža obstoječega NN razdelilnika, ter odklop obstoječih kablov. Odvoz na deponijo s plačilom taks | kpl | 1 |  | 0
0
9. | Priklop obstoječih kablov na novi razdelilnik | kos | 8 |  | 0
0
10. | Stikalne manipulacije v času prevezav - rezervno napajanje | kpl | 1 |  | 0
0
11. | Prestavitev kompenzacije za cca 2,0 m, na drugo steno v istem prostoru | kpl | 1 |  | 0
0
12. | Vgraditev instalacijskih odklopnikov v obstoječi razdelilnik C16A, 1p | kpl | 5 |  | 0
0
13. | Meritve instalacije | kpl | 1 |  | 0
14. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ A. MOČ |  |  |  | 0
0
0
B. | SN MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
0
1. | Dobava, razvijanje in uvlek 20 kV kabla -XHP48A 3x1x150mm2 od transformatroja do SN obstoječega bloka, komplet s kabelskimi glavami | m | 40 |  | 0
0
2. | Demontaža obstoječega kabla 3xNA2XS(F)2Y 1x70/16mm² z odklopi | m | 40 |  | 0
0
3. | Energetski transformator hermetični 21/0,42 kV, 630 kVA, 50 Hz, Dyn5 z integrirano zaščito | kpl | 1 |  | 0
0
4. | Demontaža obstoječega transformatorja, ter odvoz na skladišče investitorja | kpl | 1 |  | 0
0
10. | Tehnični nadzor s strani "Elektro Primorska" | kpl | 1 |  | 0
0
12. | Meritve na VN kablih z izdajo poročil | kpl | 1 |  | 0
13. | Prevoz materiala in nepredvidena montažna dela | kpl | 1 |  | 0
| SN MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
0
0
C. | GRADBENA DELA
Asfalterska dela so zajeta pri zgornjem ustroju.
Dobava, prevoz, montaža
1. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,7 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 5x SF cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 10 |  | 0
0
2. | Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška 1,5x1,5x1,5m z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom 400kN promet 600 mm, z napisom TELEKOM, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet | kos | 1 |  | 0
3. | Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška fi80cm z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom 125kN promet 600 mm, z napisom TELEKOM, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet | kos | 2 |  | 0
0
4. | Stigmaflex cev |  |  |  | 0
| - fi 110 mm | m | 60 |  | 0
5. | PVC opozorilni trak "POZOR ELEKTRIKA" | m | 15 |  | 0
0
6. | Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4mm | m | 20 |  | 0
0
7. | Križne sponke za valjanec | kos | 5 |  | 0
8. | Geodetski posnetek trase pred zasipom, z vrisanimi cevmi | kpl | 1 |  | 0
0
9. | Preboj v objekt s cevjo 5xfi 110, ter uvod cevi, obdelava uvodov cevi s fino malto, ureditev in čiščenje obstoječih jaškov, ter tesnenje preboja s hidroizolacijo | kpl | 1 |  | 0
0
10. | Opažanje, ter izdelava betonskega temelja za diesel agregat, dimenzije 5,5*2,5*0,25m z vso potrebno armaturo. Metličen beton. Priprava, ter poravnava terena | kpl | 1 |  | 0
0
11. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ C GRADBENA DELA |  |  |  | 0
D. | PROTIVLOM
1 | INTEGRA 128 protivlomna centrala, 32 sektorjev, do 240 uporabniških kod, do 128 con (16 na centrali), do 128 progr.izhodov, arhiv za 22527 dogodkov, urniki,G2 | kos | 1 |  | 0
2 | INT-KLCD-GR LCD tipkovnica | kos | 1 |  | 0
3 | OPU-3 P (Plastično ohišje za centrale INTEGRA) | kos | 1 |  | 0
4 | TAU IP vmesnik za prenos sporočil preko IP | kos | 1 |  | 0
5 | ETMH-1 (vmesnik za oddaljen dostop do alarmne centrale preko IP) | kos | 1 |  | 0
6 | INT-O Razširitveni modul za 8 relejskih izhodov | kos | 1 |  | 0
7 | Akumulator 12V 7Ah | kos | 1 |  | 0
8 | Transformator za centralo | kos | 1 |  | 0
9 | OPAL PLUS SET Zunanji PIR+MW senzor gibanja, antimasking, zaščita IP54, komplet s stenskim nosilcem | kos | 17 |  | 0
10 | Drobno potrošni material | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Montaža naprav na pripravljene instalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
0
12 | Kabel položen delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom: |  |  |  | 0
| 2X0,5+4X0,22mm2 | m | 240 |  | 0
| 12x0,22mm2 | m | 125 |  | 0
| NYY-J 3x1,5mm | m | 100 |  | 0
0
13. | NIK kanal 20/20mm | m | 40 |  | 0
0
14. | PN cev fi 16mm z vsemi koleni in obesnim materialom | m | 120 |  | 0
0
15. | Vgradnja novega instalacisjkega odklopnika v obstoječem razdelilniku | kpl | 1 |  | 0
0
16. | Preboj - vrtanje skozi steno do fi 20mm | kos | 10 |  | 0
0
17. | Izdelava PZI načrtov in shem, na izbrano opremo | kpl | 1 |  | 0
0
18. | Prenos alarmnih signalov na obstoječi CNS | kpl | 1 |  | 0
19. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj D PROTIVLOM |  |  |  | 0
E. | VIDEO NADZOR
1. | DS-7716NI-E4/16P DVR/NVR 16 kanalni IP snemalnik, 100Mbps Bit Rate Input Max (do 16-ch IP video), brez HDD, 4SATA Interfaces, 16 PoE, alarm I/O : 16/4, 1.5U case, 19" | kos | 1 |  | 0
2. | HDD 2.0TB PURPLE disk | kos | 1 |  | 0
3. | Monitor LCD 22" | kos | 1 |  | 0
4. | DS-2CD2645G0-IZS (2,8-12mm) IP bullet kamera, 4MP IR, Vari-focal, EXIR do 50m, IP67, IK10, DC12V&PoE | kos | 9 |  | 0
5. | Doza - podnožje kamere DS-1260zj | kos | 9 |  | 0
6. | Drobno potrošni material | kpl | 1 |  | 0
0
7. | Montaža naprav na pripravljene instalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
8. | Kabel položen delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom: |  |  |  | 0
| UTP cat 6 | m | 390 |  | 0
| NYY-J 3x1,5mm | m | 100 |  | 0
9. | PN cev fi 16mm z vsemi koleni in obesnim materialom | m | 120 |  | 0
10. | Vgradnja novega instalacisjkega odklopnika v obstoječem razdelilniku | kpl | 1 |  | 0
0
11. | Preboj - vrtanje skozi steno do fi 20mm | kos | 10 |  | 0
0
12. | Izdelava PZI načrtov in shem, na izbrano opremo | kpl | 1 |  | 0
0
13. | - Prenos slike na upravo; - Prenos slike na pametni telefon; - Prožanje alarmov v primeru zaznave gibanja | kpl | 1 |  | 0
14. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj E VIDEO NADZOR |  |  |  | 0
F. | ZAMENJAVA KRMILJENJA V VODARNI ILIRSKA BISTRICA
1. | Siemens Simatic S7-1200, 1215C, DC/DC/DC, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24VDC; 10 DO 24 VDC; 0.5A; 2 AI 0-10 VDC, 2 AO 0-20 mA DC 6ES7215-1AG40-0XB0 | kos | 1 |  | 0
2. | Simatic HMI, KTP1200 BASIC | kos | 1 |  | 0
3. | Simatic S7-1200, 16 Digital Input, 24 V DC, Sink/Source 6AV2123-2MB03-0AX0 | kos | 2 |  | 0
4. | Simatic S7-1200, 16 Digital Output, transistor 0.5 A 6ES7222-1BH32-0XB0 | kos | 1 |  | 0
5. | Simatic S7-1200, 8 Analog Input, , +/-10 V, +/-5 V, +/-2.5 V, or 0-20 mA/4-20 mA, 12 bit+sign or (13 bit ADC) 6ES7231-4HF32-0XB0 | kos | 2 |  | 0
6. | Simatic S7-1200, 4 Analog output, +/-10 V, 14-bit resolution, or 0-20 mA/4-20 mA, 13-bit resolution 6ES7232-4HD32-0XB0 | kos | 2 |  | 0
7. | Napajalnik 24VDC, 20A | kos | 1 |  | 0
8. | Phoenix Contact UPS 24VDC, 20A QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20 | kos | 1 |  | 0
9. | Phoenix contact baterija 24VDC, 12Ah UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH | kos | 1 |  | 0
10. | Drobni material, vodniki, kabli | kos | 1 |  | 0
11. | Premontaža sistema | kos | 1 |  | 0
12. | Izdelava krmilnega programa in HMI vizualizacije | kos | 1 |  | 0
13. | Nadgraditev licence Zenon Supervisor Development iz 1024 na 2048 priključnih točk (TAG) | kos | 1 |  | 0
14. | Vključitev vodarne v obstoječi Zenon Supervisor SCADA sistem | kos | 1 |  | 0
| Skupaj F KRMILJENJE |  |  |  | 0

## Količine (hidden)
Oznaka | Ime | Humus | Asfalt | Makadam | Skupni Izkop | Izkop 0-2 | Izkop 2-4 | Izkop 4-6 | Izkop 6-8 | Izkop 8- | Skupni Zasip | Do Terena | Tampon | Nad Cevjo | Posteljica | Do Ceste
Ilirska bistrica |  | 1144.81 | 1918.8 | 105.01 | 29950.06 | 29874.69 | 72.78 | 2.6 | 0 | 0 | 29407.2 | 15809.97 | 4849.25 | 6478.96 | 2269.02 | 15809.97
M1 - 'Vodovod F-38-1' |  | 53.23 | 65.76 | 0 | 1281.41 | 1245.28 | 35.44 | 0.69 | 0 | 0 | 1245.16 | 627.37 | 232.47 | 311.72 | 73.6 | 627.37
M2 - 'Vodovod F-38-2' |  | 159.46 | 242.44 | 2.75 | 3189.46 | 3174.95 | 12.6 | 1.91 | 0 | 0 | 3101.12 | 1520.48 | 536.1 | 765.36 | 279.18 | 1520.48
M3 - 'Vodovod F-38-3' |  | 253.63 | 93.12 | 4.9 | 2720.81 | 2708.04 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 2669.53 | 1558.14 | 294.5 | 595.91 | 220.98 | 1558.14
M4 - 'Vodovod F-38-4' |  | 388.29 | 242.58 | 30.15 | 5537.91 | 5530.36 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 5420.82 | 3013.85 | 703.57 | 1236.1 | 467.3 | 3013.85
M5 - 'Vodovod F-38-6' |  | 22.85 | 228.17 | 19.96 | 2952.49 | 2951 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 2894.55 | 1478.84 | 575.57 | 612.17 | 227.97 | 1478.84
M6 - 'Vodovod F-38-7' |  | 22.01 | 347.01 | 32.29 | 5773.13 | 5770.21 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 5676.06 | 3294.51 | 843.17 | 1141.7 | 396.67 | 3294.51
M7 - 'Vodovod F-38-8' |  | 180.15 | 269.45 | 1.52 | 3788.98 | 3788.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3738.83 | 2165.66 | 587.32 | 770.29 | 215.56 | 2165.66
M8 - 'Vodovod F-38-10' |  | 20.52 | 42.41 | 1.97 | 514.94 | 514.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.85 | 265.12 | 96.37 | 107.21 | 41.15 | 265.12
M9 - 'Vodovod F-38-11' |  | 44.67 | 387.86 | 11.47 | 4190.93 | 4190.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151.28 | 1886 | 980.18 | 938.5 | 346.61 | 1886
Oznaka | Ime | Humus | Asfalt | Makadam | Skupni Izkop | Izkop 0-2 | Izkop 2-4 | Izkop 4-6 | Izkop 6-8 | Izkop 8- | Skupni Zasip | Do Terena | Tampon | Nad Cevjo | Posteljica | Do Ceste
Ilirska bistrica
M1 - 'Vodovod F-38-1' |  | 53.23 | 65.76 | 0 | 1281.41 | 1245.28 | 35.44 | 0.69 | 0 | 0 | 1245.16 | 627.37 | 232.47 | 311.72 | 73.6 | 627.37
K1 - 'Vodovod F-38-1a' |  | 34.49 | 0 | 0 | 227.23 | 195.36 | 31.18 | 0.69 | 0 | 0 | 221.58 | 159.31 | 0 | 48.78 | 13.49 | 159.31
M1.K1.T1 |  | 0.77 | 0 | 0 | 12.62 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 7.69 | 0 | 3.61 | 0.91 | 7.69
M1.K1.T2 |  | 1.55 | 0 | 0 | 7.22 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 3.91 | 0 | 2.37 | 0.66 | 3.91
M1.K1.T3 |  | 1.69 | 0 | 0 | 9.58 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 6.34 | 0 | 2.32 | 0.65 | 6.34
M1.K1.T4 |  | 4.22 | 0 | 0 | 20.79 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.07 | 12.09 | 0 | 6.24 | 1.74 | 12.09
M1.K1.T5 |  | 4.93 | 0 | 0 | 19.77 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | 8.52 | 0 | 8.06 | 2.25 | 8.52
M1.K1.T6 |  | 2.61 | 0 | 0 | 10.66 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 4.75 | 0 | 4.24 | 1.18 | 4.75
M1.K1.T7 |  | 0.96 | 0 | 0 | 4.18 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.06 | 0 | 1.52 | 0.42 | 2.06
M1.K1.T8 |  | 1.55 | 0 | 0 | 7.58 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 4.37 | 0 | 2.3 | 0.64 | 4.37
M1.K1.T9 |  | 0.98 | 0 | 0 | 5.85 | 5.7 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 4.04 | 0 | 1.3 | 0.36 | 4.04
M1.K1.T10 |  | 1.44 | 0 | 0 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 3.71 | 0 | 2.18 | 0.61 | 3.71
M1.K1.T11 |  | 2.18 | 0 | 0 | 10.65 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 6.13 | 0 | 3.24 | 0.9 | 6.13
M1.K1.T12 |  | 3.51 | 0 | 0 | 33.94 | 23.73 | 10.02 | 0.19 | 0 | 0 | 33.53 | 29.05 | 0 | 3.5 | 0.98 | 29.05
M1.K1.T13 |  | 3 | 0 | 0 | 31.53 | 21.33 | 9.7 | 0.51 | 0 | 0 | 31.22 | 27.72 | 0 | 2.73 | 0.76 | 27.72
M1.K1.T14 |  | 1.05 | 0 | 0 | 9.07 | 7.18 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 7.56 | 0 | 1.08 | 0.3 | 7.56
M1.K1.T15 |  | 2.42 | 0 | 0 | 23.15 | 16.93 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 22.88 | 19.92 | 0 | 2.32 | 0.65 | 19.92
M1.K1.T16 |  | 1.63 | 0 | 0 | 13.91 | 10.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 11.45 | 0 | 1.76 | 0.49 | 11.45
K2 - 'Vodovod F-38-1b' |  | 18.74 | 65.76 | 0 | 1054.18 | 1049.92 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 1023.58 | 468.06 | 232.47 | 262.94 | 60.11 | 468.06
M1.K2.T1 |  | 1.65 | 0 | 0 | 9.16 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 6.06 | 0 | 2.31 | 0.53 | 6.06
M1.K2.T2 |  | 4.77 | 0 | 0 | 28.77 | 28.62 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 28.03 | 20.23 | 0 | 6.35 | 1.45 | 20.23
M1.K2.T3 |  | 4.9 | 0 | 0 | 26.43 | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.61 | 17.01 | 0 | 7 | 1.6 | 17.01
M1.K2.T4 |  | 7.33 | 0 | 0 | 48.52 | 45.83 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 47.44 | 36.09 | 0 | 9.24 | 2.11 | 36.09
M1.K2.T5 |  | 0.09 | 2 | 0 | 45.39 | 43.98 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 44.34 | 24.79 | 8.5 | 9 | 2.06 | 24.79
M1.K2.T6 |  | 0 | 1.94 | 0 | 30.16 | 30.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 14.49 | 6.85 | 6.55 | 1.5 | 14.49
M1.K2.T7 |  | 0 | 2.04 | 0 | 29.28 | 29.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.44 | 12.44 | 7.16 | 7.2 | 1.65 | 12.44
M1.K2.T8 |  | 0 | 1.08 | 0 | 16.44 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | 7.66 | 3.81 | 3.69 | 0.84 | 7.66
M1.K2.T9 |  | 0 | 2.25 | 0 | 34.19 | 34.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 15.97 | 7.91 | 7.66 | 1.75 | 15.97
M1.K2.T10 |  | 0 | 1.52 | 0 | 21.07 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 8.38 | 5.32 | 5.48 | 1.25 | 8.38
M1.K2.T11 |  | 0 | 1.21 | 0 | 16.52 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | 6.29 | 4.26 | 4.44 | 1.02 | 6.29
M1.K2.T12 |  | 0 | 2.26 | 0 | 31.37 | 31.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.42 | 12.49 | 7.92 | 8.15 | 1.86 | 12.49
M1.K2.T13 |  | 0 | 2.17 | 0 | 30.75 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 12.69 | 7.63 | 7.76 | 1.77 | 12.69
M1.K2.T14 |  | 0 | 2.12 | 0 | 29.71 | 29.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.82 | 12.05 | 7.43 | 7.6 | 1.74 | 12.05
M1.K2.T15 |  | 0 | 2.14 | 0 | 30.17 | 30.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.28 | 12.3 | 7.53 | 7.69 | 1.76 | 12.3
M1.K2.T16 |  | 0 | 1.19 | 0 | 16.86 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 6.93 | 4.19 | 4.27 | 0.98 | 6.93
M1.K2.T17 |  | 0 | 0.77 | 0 | 10.64 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 4.24 | 2.69 | 2.77 | 0.63 | 4.24
M1.K2.T18 |  | 0 | 0.95 | 0 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 5.54 | 3.33 | 3.38 | 0.77 | 5.54
M1.K2.T19 |  | 0 | 1.16 | 0 | 17.13 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 7.62 | 4.08 | 4.04 | 0.92 | 7.62
M1.K2.T20 |  | 0 | 1.25 | 0 | 18.07 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 7.78 | 4.38 | 4.39 | 1 | 7.78
M1.K2.T21 |  | 0 | 0.78 | 0 | 11.18 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 4.76 | 2.73 | 2.74 | 0.63 | 4.76
M1.K2.T22 |  | 0 | 1.31 | 0 | 18.92 | 18.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 8.1 | 4.6 | 4.62 | 1.06 | 8.1
M1.K2.T23 |  | 0 | 0.84 | 0 | 11.92 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 4.97 | 2.94 | 2.98 | 0.68 | 4.97
M1.K2.T24 |  | 0 | 2.22 | 0 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 11.02 | 7.78 | 8.18 | 1.87 | 11.02
M1.K2.T25 |  | 0 | 2.45 | 0 | 32.98 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.93 | 12.26 | 8.58 | 9.02 | 2.06 | 12.26
M1.K2.T26 |  | 0 | 0.72 | 0 | 10.24 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 4.28 | 2.52 | 2.55 | 0.58 | 4.28
M1.K2.T27 |  | 0 | 1.82 | 0 | 26.03 | 26.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.28 | 10.89 | 6.41 | 6.49 | 1.48 | 10.89
M1.K2.T28 |  | 0 | 0.45 | 0 | 6.42 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 2.67 | 1.59 | 1.61 | 0.37 | 2.67
M1.K2.T29 |  | 0 | 1.11 | 0 | 15.52 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 6.27 | 3.89 | 3.98 | 0.91 | 6.27
M1.K2.T30 |  | 0 | 1.55 | 0 | 21.58 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.93 | 8.65 | 5.43 | 5.58 | 1.27 | 8.65
M1.K2.T31 |  | 0 | 1.12 | 0 | 15.86 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 6.49 | 3.95 | 4.03 | 0.92 | 6.49
M1.K2.T32 |  | 0 | 1.31 | 0 | 18.69 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 7.78 | 4.62 | 4.68 | 1.07 | 7.78
M1.K2.T33 |  | 0 | 1.28 | 0 | 18.44 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | 7.8 | 4.52 | 4.55 | 1.04 | 7.8
M1.K2.T34 |  | 0 | 1.47 | 0 | 21.27 | 21.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.66 | 9.14 | 5.16 | 5.18 | 1.18 | 9.14
M1.K2.T35 |  | 0 | 3.76 | 0 | 54.17 | 54.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.62 | 23.04 | 13.23 | 13.31 | 3.04 | 23.04
M1.K2.T36 |  | 0 | 0.85 | 0 | 11.31 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 4.1 | 2.97 | 3.14 | 0.72 | 4.1
M1.K2.T37 |  | 0 | 1.63 | 0 | 21.77 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.07 | 7.98 | 5.7 | 6.01 | 1.37 | 7.98
M1.K2.T38 |  | 0 | 0.61 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 3.22 | 2.16 | 2.24 | 0.51 | 3.22
M1.K2.T39 |  | 0 | 1.17 | 0 | 16.02 | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 6.22 | 4.09 | 4.24 | 0.97 | 6.22
M1.K2.T40 |  | 0 | 1.24 | 0 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 6.48 | 4.34 | 4.52 | 1.03 | 6.48
M1.K2.T41 |  | 0 | 2.44 | 0 | 32.64 | 32.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.59 | 11.97 | 8.55 | 9.01 | 2.06 | 11.97
M1.K2.T42 |  | 0 | 1.48 | 0 | 19.55 | 19.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.91 | 7 | 5.17 | 5.49 | 1.26 | 7
M1.K2.T43 |  | 0 | 1.44 | 0 | 19.19 | 19.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 6.97 | 5.05 | 5.33 | 1.22 | 6.97
M1.K2.T44 |  | 0 | 2.96 | 0 | 39.88 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.61 | 14.81 | 10.39 | 10.92 | 2.5 | 14.81
M1.K2.T45 |  | 0 | 3.18 | 0 | 43.68 | 43.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.34 | 17.01 | 11.14 | 11.55 | 2.64 | 17.01
M1.K2.T46 |  | 0 | 0.56 | 0 | 7.74 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 3.1 | 1.95 | 2 | 0.46 | 3.1
M2 - 'Vodovod F-38-2' |  | 159.46 | 242.44 | 2.75 | 3189.46 | 3174.95 | 12.6 | 1.91 | 0 | 0 | 3101.12 | 1520.48 | 536.1 | 765.36 | 279.18 | 1520.48
K1 - 'Vodovod F-38-2a' |  | 5.13 | 102.79 | 2.75 | 1032.77 | 1018.26 | 12.6 | 1.91 | 0 | 0 | 1003.87 | 443.8 | 232.08 | 240.41 | 87.58 | 443.8
M2.K1.T1 |  | 0 | 1.27 | 0 | 21.78 | 21.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 10.51 | 3.61 | 5.27 | 1.78 | 10.51
M2.K1.T2 |  | 0 | 4.37 | 0 | 36.71 | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.58 | 13.15 | 9.35 | 9.6 | 3.48 | 13.15
M2.K1.T3 |  | 0 | 2.62 | 0 | 22.39 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.72 | 8.34 | 5.61 | 5.7 | 2.07 | 8.34
M2.K1.T4 |  | 0 | 2.21 | 0 | 18.76 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.19 | 6.9 | 4.73 | 4.82 | 1.75 | 6.9
M2.K1.T5 |  | 0 | 2.17 | 0 | 18.36 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 6.66 | 4.65 | 4.76 | 1.72 | 6.66
M2.K1.T6 |  | 0 | 3.23 | 0 | 27.52 | 27.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 10.18 | 6.92 | 7.04 | 2.55 | 10.18
M2.K1.T7 |  | 0 | 8.47 | 0 | 73.09 | 73.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.94 | 27.83 | 18.15 | 18.32 | 6.64 | 27.83
M2.K1.T8 |  | 0 | 5.5 | 0 | 59.39 | 59.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.78 | 24.99 | 14.07 | 13.74 | 4.98 | 24.99
M2.K1.T9 |  | 0 | 0 | 2.03 | 25.19 | 25.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.56 | 11.5 | 5.71 | 5.39 | 1.96 | 11.5
M2.K1.T10 |  | 0 | 0 | 0.72 | 32.7 | 24.79 | 7.09 | 0.82 | 0 | 0 | 32.19 | 25.25 | 2.29 | 3.34 | 1.31 | 25.25
M2.K1.T11 |  | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 3.4 | 3.4 | 0.92 | 0 | 0 | 7.37 | 7.02 | 0 | 0.05 | 0.3 | 7.02
M2.K1.T12 |  | 1.49 | 0 | 0 | 14.04 | 11.76 | 2.11 | 0.17 | 0 | 0 | 13.53 | 10.22 | 0 | 2.29 | 1.03 | 10.22
M2.K1.T13 |  | 3.64 | 0 | 0 | 21.59 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 12.84 | 0.27 | 5.73 | 2.08 | 12.84
M2.K1.T14 |  | 0 | 1.93 | 0 | 17.08 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 6.87 | 4.13 | 4.1 | 1.49 | 6.87
M2.K1.T15 |  | 0 | 2.42 | 0 | 21.47 | 21.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 8.61 | 5.21 | 5.17 | 1.87 | 8.61
M2.K1.T16 |  | 0 | 2.82 | 0 | 24.67 | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 9.69 | 6.04 | 6.04 | 2.19 | 9.69
M2.K1.T17 |  | 0 | 2.96 | 0 | 25.92 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.17 | 10.15 | 6.36 | 6.36 | 2.31 | 10.15
M2.K1.T18 |  | 0 | 2.11 | 0 | 18.57 | 18.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 7.34 | 4.54 | 4.52 | 1.64 | 7.34
M2.K1.T19 |  | 0 | 4.19 | 0 | 37.1 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 14.88 | 9 | 8.94 | 3.24 | 14.88
M2.K1.T20 |  | 0 | 4.43 | 0 | 40.24 | 40.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.15 | 17 | 9.52 | 9.28 | 3.36 | 17
M2.K1.T21 |  | 0 | 4.83 | 0 | 43.93 | 43.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 18.6 | 10.38 | 10.11 | 3.66 | 18.6
M2.K1.T22 |  | 0 | 4.3 | 0 | 38.85 | 38.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.79 | 16.25 | 9.23 | 9.04 | 3.28 | 16.25
M2.K1.T23 |  | 0 | 4.2 | 0 | 36.71 | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 14.34 | 9.02 | 9.03 | 3.27 | 14.34
M2.K1.T24 |  | 0 | 3.8 | 0 | 32.99 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.03 | 12.7 | 8.16 | 8.2 | 2.97 | 12.7
M2.K1.T25 |  | 0 | 2.95 | 0 | 26.26 | 26.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.52 | 10.64 | 6.34 | 6.27 | 2.27 | 10.64
M2.K1.T26 |  | 0 | 4.36 | 0 | 39.13 | 39.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.05 | 16.14 | 9.37 | 9.21 | 3.34 | 16.14
M2.K1.T27 |  | 0 | 3.5 | 0 | 31.92 | 31.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.06 | 13.56 | 7.52 | 7.32 | 2.65 | 13.56
M2.K1.T28 |  | 0 | 2.96 | 0 | 26.58 | 26.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 10.95 | 6.36 | 6.26 | 2.27 | 10.95
M2.K1.T29 |  | 0 | 2.77 | 0 | 24.55 | 24.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 9.87 | 5.95 | 5.9 | 2.14 | 9.87
M2.K1.T30 |  | 0 | 2.21 | 0 | 19.83 | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.29 | 8.16 | 4.75 | 4.68 | 1.7 | 8.16
M2.K1.T31 |  | 0 | 4.54 | 0 | 42.61 | 42.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.52 | 19.07 | 9.76 | 9.31 | 3.37 | 19.07
M2.K1.T32 |  | 0 | 3.94 | 0 | 37.42 | 37.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.47 | 17.03 | 8.49 | 8.04 | 2.91 | 17.03
M2.K1.T33 |  | 0 | 3.8 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.65 | 13.48 | 8.15 | 8.09 | 2.93 | 13.48
M2.K1.T34 |  | 0 | 3.93 | 0 | 34.1 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.11 | 13.11 | 8.44 | 8.49 | 3.08 | 13.11
K2 - 'Vodovod F-38-2b' |  | 105.78 | 56.28 | 0 | 1125.01 | 1125.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.01 | 594.75 | 123.58 | 275.16 | 100.52 | 594.75
M2.K2.T1 |  | 4.22 | 0 | 0 | 24.14 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.47 | 15.42 | 0 | 5.9 | 2.16 | 15.42
M2.K2.T2 |  | 5.06 | 0 | 0 | 26.48 | 26.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.64 | 15.47 | 0 | 7.45 | 2.72 | 15.47
M2.K2.T3 |  | 5.73 | 0 | 0 | 28.38 | 28.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 15.55 | 0 | 8.68 | 3.17 | 15.55
M2.K2.T4 |  | 5.59 | 0 | 0 | 31.77 | 31.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.88 | 20.18 | 0 | 7.84 | 2.86 | 20.18
M2.K2.T5 |  | 4.38 | 0 | 0 | 24.65 | 24.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | 15.51 | 0 | 6.19 | 2.26 | 15.51
M2.K2.T6 |  | 7.18 | 5.81 | 0 | 93.67 | 93.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.13 | 47.83 | 12.52 | 22.55 | 8.24 | 47.83
M2.K2.T7 |  | 0 | 3.24 | 0 | 30.28 | 30.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.51 | 13.23 | 6.97 | 6.82 | 2.49 | 13.23
M2.K2.T8 |  | 0 | 3.95 | 0 | 37.52 | 37.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 16.84 | 8.51 | 8.24 | 3.01 | 16.84
M2.K2.T9 |  | 0 | 2.07 | 0 | 20.16 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 9.4 | 4.47 | 4.25 | 1.55 | 9.4
M2.K2.T10 |  | 0 | 2.07 | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 9.57 | 4.47 | 4.23 | 1.55 | 9.57
M2.K2.T11 |  | 0 | 2.81 | 0 | 27.08 | 27.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.42 | 12.43 | 6.06 | 5.81 | 2.12 | 12.43
M2.K2.T12 |  | 0 | 3.44 | 0 | 32.9 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 14.91 | 7.42 | 7.15 | 2.61 | 14.91
M2.K2.T13 |  | 0 | 3.41 | 0 | 32.17 | 32.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.37 | 14.25 | 7.35 | 7.15 | 2.61 | 14.25
M2.K2.T14 |  | 0 | 3.32 | 0 | 29.87 | 29.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.07 | 12.17 | 7.13 | 7.15 | 2.61 | 12.17
M2.K2.T15 |  | 0 | 1.49 | 0 | 12.98 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 4.91 | 3.21 | 3.29 | 1.2 | 4.91
M2.K2.T16 |  | 0 | 1.08 | 0 | 9.25 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 3.41 | 2.31 | 2.38 | 0.87 | 3.41
M2.K2.T17 |  | 0 | 1.07 | 0 | 9.14 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 3.32 | 2.3 | 2.38 | 0.87 | 3.32
M2.K2.T18 |  | 0 | 1.46 | 0 | 12.53 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 4.63 | 3.13 | 3.23 | 1.18 | 4.63
M2.K2.T19 |  | 0 | 4.36 | 0 | 38.49 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.42 | 15.01 | 9.38 | 9.54 | 3.48 | 15.01
M2.K2.T20 |  | 0 | 4.4 | 0 | 39.36 | 39.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.29 | 15.8 | 9.47 | 9.54 | 3.48 | 15.8
M2.K2.T21 |  | 0 | 4.4 | 0 | 39.44 | 39.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.36 | 15.87 | 9.47 | 9.54 | 3.48 | 15.87
M2.K2.T22 |  | 8.18 | 4.56 | 0 | 97.48 | 97.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.81 | 51.44 | 11.02 | 23.7 | 8.66 | 51.44
M2.K2.T23 |  | 9.91 | 0 | 0 | 55.56 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.98 | 34.83 | 0 | 14.02 | 5.12 | 34.83
M2.K2.T24 |  | 3.02 | 0.6 | 0 | 32.21 | 32.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 17.99 | 2.48 | 7.94 | 2.9 | 17.99
M2.K2.T25 |  | 7.63 | 2.75 | 0 | 68.35 | 68.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.48 | 37.89 | 5.92 | 16.61 | 6.07 | 37.89
M2.K2.T26 |  | 5.72 | 0 | 0 | 32.04 | 32.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.13 | 20.09 | 0 | 8.08 | 2.95 | 20.09
M2.K2.T27 |  | 7.65 | 0 | 0 | 42.88 | 42.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 26.91 | 0 | 10.81 | 3.95 | 26.91
M2.K2.T28 |  | 4.09 | 0 | 0 | 22.98 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 14.44 | 0 | 5.78 | 2.11 | 14.44
M2.K2.T29 |  | 7.52 | 0 | 0 | 42.16 | 42.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.96 | 26.43 | 0 | 10.64 | 3.89 | 26.43
M2.K2.T30 |  | 4.68 | 0 | 0 | 26.12 | 26.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 16.29 | 0 | 6.65 | 2.43 | 16.29
M2.K2.T31 |  | 6.07 | 0 | 0 | 33.82 | 33.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | 21.09 | 0 | 8.61 | 3.15 | 21.09
M2.K2.T32 |  | 3.3 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.87 | 11.47 | 0 | 4.69 | 1.71 | 11.47
M2.K2.T33 |  | 5.84 | 0 | 0 | 32.45 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.51 | 20.18 | 0 | 8.3 | 3.03 | 20.18
K3 - 'Vodovod F-38-2c' |  | 48.55 | 83.37 | 0 | 1031.68 | 1031.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.24 | 481.92 | 180.44 | 249.8 | 91.08 | 481.92
M2.K3.T1 |  | 0 | 3.28 | 0 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 11.72 | 7.06 | 7.12 | 2.6 | 11.72
M2.K3.T2 |  | 0 | 4.18 | 0 | 37.82 | 37.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.81 | 15.55 | 8.99 | 8.98 | 3.28 | 15.55
M2.K3.T3 |  | 0 | 4.4 | 0 | 40.35 | 40.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29 | 16.96 | 9.48 | 9.41 | 3.44 | 16.96
M2.K3.T4 |  | 0 | 4.27 | 0 | 38.72 | 38.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.69 | 16 | 9.18 | 9.16 | 3.35 | 16
M2.K3.T5 |  | 0 | 2.45 | 0 | 22.14 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 9.04 | 5.28 | 5.29 | 1.93 | 9.04
M2.K3.T6 |  | 0 | 9.97 | 0 | 85.16 | 85.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.66 | 30.96 | 21.39 | 22.2 | 8.11 | 30.96
M2.K3.T7 |  | 0 | 7.23 | 0 | 58.39 | 58.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.51 | 18.3 | 15.49 | 16.65 | 6.08 | 18.3
M2.K3.T8 |  | 0 | 3.53 | 0 | 34.43 | 34.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.61 | 16.08 | 7.62 | 7.25 | 2.65 | 16.08
M2.K3.T9 |  | 0 | 0.13 | 0 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.6 | 0.29 | 0.27 | 0.1 | 0.6
M2.K3.T10 |  | 0 | 8.51 | 0 | 82.06 | 82.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.08 | 37.65 | 18.37 | 17.62 | 6.44 | 37.65
M2.K3.T11 |  | 0 | 2.5 | 0 | 23.23 | 23.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.63 | 9.98 | 5.39 | 5.31 | 1.94 | 9.98
M2.K3.T12 |  | 5.67 | 3.98 | 0 | 78.25 | 78.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.12 | 40.62 | 9.76 | 18.86 | 6.89 | 40.62
M2.K3.T13 |  | 9.29 | 0 | 0 | 51.5 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 31.97 | 0 | 13.22 | 4.83 | 31.97
M2.K3.T14 |  | 7.6 | 0 | 0 | 42.53 | 42.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.32 | 26.62 | 0 | 10.76 | 3.93 | 26.62
M2.K3.T15 |  | 11.5 | 0 | 0 | 64.29 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.45 | 40.21 | 0 | 16.29 | 5.95 | 40.21
M2.K3.T16 |  | 14.49 | 0.09 | 0 | 82.98 | 82.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.67 | 52.42 | 0.2 | 20.55 | 7.51 | 52.42
M2.K3.T17 |  | 0 | 7.12 | 0 | 63.15 | 63.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.37 | 25.43 | 15.29 | 15.16 | 5.49 | 25.43
M2.K3.T18 |  | 0 | 9.14 | 0 | 81.38 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 33.04 | 19.63 | 19.4 | 7.03 | 33.04
M2.K3.T19 |  | 0 | 5.39 | 0 | 49.91 | 49.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 21.8 | 11.59 | 11.16 | 4.05 | 21.8
M2.K3.T20 |  | 0 | 7.19 | 0 | 64.81 | 64.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.03 | 26.97 | 15.44 | 15.14 | 5.49 | 26.97
M3 - 'Vodovod F-38-3' |  | 253.63 | 93.12 | 4.9 | 2720.81 | 2708.04 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 2669.53 | 1558.14 | 294.5 | 595.91 | 220.98 | 1558.14
K1 - 'Vodovod F-38-3a' |  | 90.12 | 35.34 | 0 | 830.19 | 830.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.82 | 469.47 | 76.7 | 193.97 | 72.68 | 469.47
M3.K1.T1 |  | 2.1 | 0 | 0 | 24.57 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 17.37 | 0 | 5.04 | 1.77 | 17.37
M3.K1.T2 |  | 4.67 | 0 | 0 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.22 | 17.86 | 0 | 6.08 | 2.28 | 17.86
M3.K1.T3 |  | 3.63 | 0 | 0 | 20.46 | 20.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.08 | 13.54 | 0 | 4.76 | 1.78 | 13.54
M3.K1.T4 |  | 11.82 | 0 | 0 | 65.36 | 65.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.13 | 42.56 | 0 | 15.7 | 5.88 | 42.56
M3.K1.T5 |  | 8.73 | 0 | 0 | 48.22 | 48.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.31 | 31.36 | 0 | 11.61 | 4.35 | 31.36
M3.K1.T6 |  | 5.03 | 0 | 0 | 27.9 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.37 | 18.21 | 0 | 6.67 | 2.5 | 18.21
M3.K1.T7 |  | 5.03 | 0 | 0 | 27.95 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.43 | 18.26 | 0 | 6.67 | 2.5 | 18.26
M3.K1.T8 |  | 5 | 0 | 0 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.97 | 17.81 | 0 | 6.67 | 2.5 | 17.81
M3.K1.T9 |  | 4.97 | 0 | 0 | 26.97 | 26.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.45 | 17.29 | 0 | 6.67 | 2.5 | 17.29
M3.K1.T10 |  | 4.93 | 0 | 0 | 26.43 | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.91 | 16.75 | 0 | 6.67 | 2.5 | 16.75
M3.K1.T11 |  | 8.26 | 0 | 0 | 44.65 | 44.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.78 | 28.51 | 0 | 11.11 | 4.16 | 28.51
M3.K1.T12 |  | 1.68 | 0 | 0 | 9.49 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 6.31 | 0 | 2.19 | 0.82 | 6.31
M3.K1.T13 |  | 0.98 | 0 | 0 | 12.78 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 7.97 | 0.66 | 1.25 | 0.66 | 7.97
M3.K1.T14 |  | 0 | 1.27 | 0 | 10.58 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 3.99 | 2.72 | 2.67 | 1 | 3.99
M3.K1.T15 |  | 1.93 | 1.8 | 0 | 23.75 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.22 | 10.2 | 3.87 | 6.67 | 2.49 | 10.2
M3.K1.T16 |  | 3.32 | 0 | 0 | 15.86 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 8.93 | 0 | 4.77 | 1.79 | 8.93
M3.K1.T17 |  | 9.71 | 0 | 0 | 50.76 | 50.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.72 | 31.41 | 0 | 13.32 | 4.99 | 31.41
M3.K1.T18 |  | 8.33 | 7.08 | 0 | 111.97 | 111.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 60.34 | 15.27 | 25.03 | 9.37 | 60.34
M3.K1.T19 |  | 0 | 5.59 | 0 | 51.38 | 51.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.51 | 23.24 | 12.03 | 11.09 | 4.15 | 23.24
M3.K1.T20 |  | 0 | 10.69 | 0 | 97.92 | 97.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | 43.98 | 23.02 | 21.28 | 7.97 | 43.98
M3.K1.T21 |  | 0 | 5.02 | 0 | 43.65 | 43.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.84 | 17.87 | 10.79 | 10.32 | 3.86 | 17.87
M3.K1.T22 |  | 0 | 3.88 | 0 | 35.34 | 35.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.73 | 15.72 | 8.35 | 7.75 | 2.9 | 15.72
K2 - 'Vodovod F-38-3b' |  | 37.48 | 56.95 | 0 | 1108.18 | 1096.68 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1089.21 | 582.41 | 200.32 | 223.96 | 82.51 | 582.41
M3.K2.T1 |  | 0 | 2.63 | 0 | 49.01 | 49.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 23.41 | 10.19 | 10.68 | 3.82 | 23.41
M3.K2.T2 |  | 0 | 1.75 | 0 | 25.08 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 10.81 | 6.16 | 5.58 | 2.05 | 10.81
M3.K2.T3 |  | 0 | 3.1 | 0 | 44.26 | 44.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.41 | 19.01 | 10.89 | 9.88 | 3.63 | 19.01
M3.K2.T4 |  | 0 | 0.26 | 0 | 4.03 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 1.92 | 0.93 | 0.81 | 0.3 | 1.92
M3.K2.T5 |  | 0 | 0.54 | 0 | 8.32 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 4.09 | 1.89 | 1.61 | 0.59 | 4.09
M3.K2.T6 |  | 0 | 0.27 | 0 | 4.18 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 2.07 | 0.95 | 0.81 | 0.3 | 2.07
M3.K2.T7 |  | 0 | 2.13 | 0 | 32.36 | 32.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 15.4 | 7.49 | 6.51 | 2.39 | 15.4
M3.K2.T8 |  | 0 | 2.2 | 0 | 29.81 | 29.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.18 | 11.57 | 7.71 | 7.25 | 2.66 | 11.57
M3.K2.T9 |  | 0 | 3.52 | 0 | 50.91 | 50.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.95 | 22.41 | 12.36 | 11.1 | 4.08 | 22.41
M3.K2.T10 |  | 0 | 3.6 | 0 | 53.96 | 53.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 25.11 | 12.68 | 11.12 | 4.09 | 25.11
M3.K2.T11 |  | 0 | 2.03 | 0 | 30.23 | 30.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.69 | 13.97 | 7.13 | 6.28 | 2.31 | 13.97
M3.K2.T12 |  | 0 | 4.69 | 0 | 70.12 | 70.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.87 | 32.54 | 16.5 | 14.5 | 5.33 | 32.54
M3.K2.T13 |  | 0 | 3.87 | 0 | 57.88 | 57.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.85 | 26.91 | 13.61 | 11.95 | 4.39 | 26.91
M3.K2.T14 |  | 0 | 1.93 | 0 | 29.85 | 29.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.35 | 14.58 | 6.8 | 5.83 | 2.14 | 14.58
M3.K2.T15 |  | 0 | 3.9 | 0 | 58.57 | 58.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.53 | 27.35 | 13.73 | 12.03 | 4.42 | 27.35
M3.K2.T16 |  | 0 | 4.56 | 0 | 67.69 | 67.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.47 | 31.14 | 16.02 | 14.12 | 5.19 | 31.14
M3.K2.T17 |  | 0 | 4.56 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.78 | 31.42 | 16.05 | 14.12 | 5.19 | 31.42
M3.K2.T18 |  | 0 | 6.75 | 0 | 105.2 | 105.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.44 | 51.94 | 23.78 | 20.28 | 7.45 | 51.94
M3.K2.T19 |  | 0 | 1.72 | 0 | 29.37 | 28.71 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 28.95 | 16.21 | 6.09 | 4.87 | 1.79 | 16.21
M3.K2.T20 |  | 4.5 | 2.92 | 0 | 85.86 | 79.91 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 84.74 | 56.85 | 9.38 | 13.51 | 5.01 | 56.85
M3.K2.T21 |  | 2.42 | 0 | 0 | 13.66 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 9.06 | 0 | 3.17 | 1.19 | 9.06
M3.K2.T22 |  | 6.69 | 0 | 0 | 38.22 | 38.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.54 | 25.55 | 0 | 8.72 | 3.26 | 25.55
M3.K2.T23 |  | 4.95 | 0 | 0 | 27.95 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.44 | 18.53 | 0 | 6.48 | 2.43 | 18.53
M3.K2.T24 |  | 5.14 | 0 | 0 | 30.5 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.98 | 20.98 | 0 | 6.55 | 2.45 | 20.98
M3.K2.T25 |  | 5.34 | 0 | 0 | 35.11 | 34.16 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 34.61 | 25.82 | 0 | 6.39 | 2.39 | 25.82
M3.K2.T26 |  | 2.98 | 0 | 0 | 21.61 | 19.55 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 16.77 | 0 | 3.33 | 1.25 | 16.77
M3.K2.T27 |  | 5.46 | 0 | 0 | 36.42 | 34.54 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 35.91 | 26.98 | 0 | 6.5 | 2.43 | 26.98
K3 - 'Vodovod F-38-3c' |  | 126.03 | 0.83 | 4.9 | 782.44 | 781.17 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 767.5 | 506.26 | 17.47 | 177.98 | 65.79 | 506.26
M3.K3.T1 |  | 6.8 | 0 | 0 | 38.13 | 38.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.43 | 25.12 | 0 | 8.96 | 3.35 | 25.12
M3.K3.T2 |  | 0.51 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.99 | 0 | 0.67 | 0.25 | 1.99
M3.K3.T3 |  | 0.69 | 0 | 0 | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 2.72 | 0 | 0.89 | 0.33 | 2.72
M3.K3.T4 |  | 0.52 | 0 | 0 | 3.01 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.04 | 0 | 0.67 | 0.25 | 2.04
M3.K3.T5 |  | 0.51 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 1.94 | 0 | 0.67 | 0.25 | 1.94
M3.K3.T6 |  | 15.09 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.42 | 53.8 | 0 | 20.1 | 7.52 | 53.8
M3.K3.T7 |  | 16.77 | 0.77 | 0 | 109.82 | 109.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.86 | 71.29 | 2.5 | 24.8 | 9.27 | 71.29
M3.K3.T8 |  | 3.88 | 0.06 | 0 | 30.74 | 30.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.14 | 19.27 | 1.25 | 7.03 | 2.59 | 19.27
M3.K3.T9 |  | 9.59 | 0 | 0 | 52.61 | 52.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.56 | 35.01 | 0 | 12.1 | 4.45 | 35.01
M3.K3.T10 |  | 10.22 | 0 | 0 | 56.01 | 56.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.89 | 37.22 | 0 | 12.92 | 4.75 | 37.22
M3.K3.T11 |  | 7.99 | 0 | 0 | 43.83 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.96 | 29.17 | 0 | 10.08 | 3.71 | 29.17
M3.K3.T12 |  | 7.15 | 0 | 0 | 39.19 | 39.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.41 | 26.05 | 0 | 9.03 | 3.32 | 26.05
M3.K3.T13 |  | 14.48 | 0 | 0 | 80.27 | 80.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 53.86 | 0 | 18.16 | 6.67 | 53.86
M3.K3.T14 |  | 18.11 | 0 | 0 | 98.74 | 98.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.75 | 65.36 | 0 | 22.96 | 8.44 | 65.36
M3.K3.T15 |  | 3.17 | 0 | 1.98 | 40.66 | 40.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.89 | 22.14 | 5.55 | 8.92 | 3.28 | 22.14
M3.K3.T16 |  | 0 | 0 | 1.54 | 18.08 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 8.22 | 4.31 | 3.82 | 1.4 | 8.22
M3.K3.T17 |  | 5.51 | 0 | 1.38 | 46.48 | 46.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.58 | 27.51 | 3.86 | 10.39 | 3.82 | 27.51
M3.K3.T18 |  | 2.73 | 0 | 0 | 17.35 | 16.67 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 12.76 | 0 | 3.16 | 1.16 | 12.76
M3.K3.T19 |  | 2.31 | 0 | 0 | 14.66 | 14.08 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 10.78 | 0 | 2.67 | 0.98 | 10.78
M4 - 'Vodovod F-38-4' |  | 388.29 | 242.58 | 30.15 | 5537.91 | 5530.36 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 5420.82 | 3013.85 | 703.57 | 1236.1 | 467.3 | 3013.85
K1 - 'Voda F-38-4a' |  | 2.54 | 55.68 | 2.96 | 935.35 | 934.83 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 914.73 | 434.22 | 204.63 | 198.71 | 77.17 | 434.22
M4.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 5.77 | 0.2 | 1.39 | 0.42 | 5.77
M4.K1.T2 |  | 0 | 0 | 1.22 | 14.13 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 6.27 | 3.41 | 3.06 | 1.12 | 6.27
M4.K1.T3 |  | 1.47 | 0 | 1.74 | 31.8 | 31.42 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 18.51 | 4.9 | 5.77 | 2.12 | 18.51
M4.K1.T4 |  | 1.07 | 1.49 | 0 | 23.22 | 23.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 12.55 | 3.63 | 4.84 | 1.78 | 12.55
M4.K1.T5 |  | 0 | 1.59 | 0 | 24.35 | 24.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.94 | 11.71 | 5.61 | 4.84 | 1.78 | 11.71
M4.K1.T6 |  | 0 | 1.92 | 0 | 28.84 | 28.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 13.46 | 6.76 | 5.92 | 2.18 | 13.46
M4.K1.T7 |  | 0 | 2.16 | 0 | 32.13 | 32.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 14.85 | 7.58 | 6.67 | 2.45 | 14.85
M4.K1.T8 |  | 0 | 3.64 | 0 | 54.21 | 54.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.24 | 25.05 | 12.79 | 11.26 | 4.14 | 25.05
M4.K1.T9 |  | 0 | 3.46 | 0 | 51.52 | 51.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.59 | 23.81 | 12.16 | 10.7 | 3.93 | 23.81
M4.K1.T10 |  | 0 | 2.68 | 0 | 39.9 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.18 | 18.44 | 9.41 | 8.29 | 3.04 | 18.44
M4.K1.T11 |  | 0 | 2.42 | 0 | 36.02 | 36.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.37 | 16.64 | 8.5 | 7.48 | 2.75 | 16.64
M4.K1.T12 |  | 0 | 2.68 | 0 | 41.26 | 41.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.41 | 18.9 | 9.48 | 8.72 | 3.32 | 18.9
M4.K1.T13 |  | 0 | 0.82 | 0 | 13.36 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 6.03 | 2.92 | 2.91 | 1.17 | 6.03
M4.K1.T14 |  | 0 | 1.17 | 0 | 19.13 | 19.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 8.63 | 4.18 | 4.17 | 1.67 | 8.63
M4.K1.T15 |  | 0 | 2.9 | 0 | 47.4 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.22 | 21.39 | 10.36 | 10.32 | 4.15 | 21.39
M4.K1.T16 |  | 0 | 1.56 | 0 | 25.48 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 11.5 | 5.57 | 5.55 | 2.23 | 11.5
M4.K1.T17 |  | 0 | 1.84 | 0 | 29.56 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 12.94 | 6.58 | 6.62 | 2.66 | 12.94
M4.K1.T18 |  | 0 | 0.96 | 0 | 16.01 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 7.5 | 3.42 | 3.36 | 1.35 | 7.5
M4.K1.T19 |  | 0 | 1.14 | 0 | 18.56 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 8.27 | 4.09 | 4.09 | 1.64 | 8.27
M4.K1.T20 |  | 0 | 1.89 | 0 | 32.95 | 32.81 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 16.28 | 6.77 | 6.53 | 2.62 | 16.28
M4.K1.T21 |  | 0 | 1.54 | 0 | 25.17 | 25.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 11.36 | 5.5 | 5.48 | 2.2 | 11.36
M4.K1.T22 |  | 0 | 1.14 | 0 | 18.59 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 8.36 | 4.07 | 4.06 | 1.63 | 8.36
M4.K1.T23 |  | 0 | 0.82 | 0 | 12.11 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 4.58 | 2.91 | 3.05 | 1.22 | 4.58
M4.K1.T24 |  | 0 | 1.2 | 0 | 20.07 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.59 | 9.41 | 4.28 | 4.21 | 1.69 | 9.41
M4.K1.T25 |  | 0 | 3.27 | 0 | 52.44 | 52.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.09 | 22.95 | 11.67 | 11.75 | 4.72 | 22.95
M4.K1.T26 |  | 0 | 1.44 | 0 | 23.49 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 10.6 | 5.13 | 5.11 | 2.06 | 10.6
M4.K1.T27 |  | 0 | 2.52 | 0 | 41.2 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.17 | 18.59 | 9 | 8.97 | 3.61 | 18.59
M4.K1.T28 |  | 0 | 0.9 | 0 | 14.74 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 6.65 | 3.22 | 3.21 | 1.29 | 6.65
M4.K1.T29 |  | 0 | 3.17 | 0 | 52.54 | 52.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.26 | 24.28 | 11.31 | 11.18 | 4.49 | 24.28
M4.K1.T30 |  | 0 | 1.32 | 0 | 21.29 | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 9.46 | 4.7 | 4.7 | 1.89 | 9.46
M4.K1.T31 |  | 0 | 1.74 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 12.27 | 6.23 | 6.26 | 2.52 | 12.27
M4.K1.T32 |  | 0 | 1.46 | 0 | 23.84 | 23.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.24 | 10.76 | 5.21 | 5.19 | 2.09 | 10.76
M4.K1.T33 |  | 0 | 0.86 | 0 | 14.17 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 6.48 | 3.07 | 3.05 | 1.22 | 6.48
K2 - 'Voda F-38-4b' |  | 44.15 | 0 | 0 | 282.04 | 282.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.27 | 186.64 | 0 | 67.61 | 20.01 | 186.64
M4.K2.T1 |  | 2.47 | 0 | 0 | 39.09 | 39.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.33 | 28.7 | 0 | 7.62 | 2.01 | 28.7
M4.K2.T2 |  | 2.5 | 0 | 0 | 14.69 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 9.61 | 0 | 3.59 | 1.08 | 9.61
M4.K2.T3 |  | 6.5 | 0 | 0 | 38.84 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.76 | 25.72 | 0 | 9.26 | 2.78 | 25.72
M4.K2.T4 |  | 4.61 | 0 | 0 | 27.43 | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 18.12 | 0 | 6.57 | 1.97 | 18.12
M4.K2.T5 |  | 10.04 | 0 | 0 | 56.45 | 56.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.74 | 35.65 | 0 | 14.68 | 4.41 | 35.65
M4.K2.T6 |  | 7.6 | 0 | 0 | 43.34 | 43.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 27.69 | 0 | 11.05 | 3.31 | 27.69
M4.K2.T7 |  | 6.29 | 0 | 0 | 37.58 | 37.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.53 | 24.9 | 0 | 8.95 | 2.68 | 24.9
M4.K2.T8 |  | 3.86 | 0 | 0 | 22.97 | 22.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 15.18 | 0 | 5.5 | 1.65 | 15.18
M4.K2.T9 |  | 0.28 | 0 | 0 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.07 | 0 | 0.4 | 0.12 | 1.07
K3 - 'Voda F-38-4c' |  | 190.09 | 0.89 | 0 | 1101.65 | 1101.51 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1081.35 | 722.22 | 3.95 | 258.53 | 96.66 | 722.22
M4.K3.T1 |  | 4.08 | 0 | 0 | 35.17 | 35.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.58 | 24.13 | 0 | 7.69 | 2.76 | 24.13
M4.K3.T2 |  | 5.81 | 0 | 0 | 31.62 | 31.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.01 | 20.32 | 0 | 7.78 | 2.91 | 20.32
M4.K3.T3 |  | 10.35 | 0 | 0 | 58.89 | 58.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.82 | 39.24 | 0 | 13.52 | 5.06 | 39.24
M4.K3.T4 |  | 5.67 | 0 | 0 | 31.81 | 31.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.22 | 20.96 | 0 | 7.47 | 2.8 | 20.96
M4.K3.T5 |  | 3.72 | 0 | 0 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.37 | 13.63 | 0 | 4.91 | 1.84 | 13.63
M4.K3.T6 |  | 5.33 | 0 | 0 | 32.22 | 32.08 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 31.69 | 22.45 | 0 | 6.73 | 2.52 | 22.45
M4.K3.T7 |  | 7.6 | 0 | 0 | 44.71 | 44.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 30.56 | 0 | 9.74 | 3.65 | 30.56
M4.K3.T8 |  | 10.19 | 0.89 | 0 | 79.47 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 47.43 | 3.95 | 19.34 | 7.24 | 47.43
M4.K3.T9 |  | 6.02 | 0 | 0 | 31.78 | 31.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.13 | 19.85 | 0 | 8.21 | 3.07 | 19.85
M4.K3.T10 |  | 3.58 | 0 | 0 | 20.26 | 20.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 13.44 | 0 | 4.69 | 1.76 | 13.44
M4.K3.T11 |  | 7.26 | 0 | 0 | 41.14 | 41.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.39 | 27.32 | 0 | 9.51 | 3.56 | 27.32
M4.K3.T12 |  | 7.42 | 0 | 0 | 41.67 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 27.48 | 0 | 9.77 | 3.66 | 27.48
M4.K3.T13 |  | 9.73 | 0 | 0 | 54.86 | 54.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.86 | 36.3 | 0 | 12.78 | 4.78 | 36.3
M4.K3.T14 |  | 11.83 | 0 | 0 | 64.41 | 64.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.16 | 41.38 | 0 | 15.85 | 5.93 | 41.38
M4.K3.T15 |  | 5 | 0 | 0 | 28.06 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.55 | 18.49 | 0 | 6.59 | 2.47 | 18.49
M4.K3.T16 |  | 6.41 | 0 | 0 | 35.67 | 35.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23.34 | 0 | 8.49 | 3.18 | 23.34
M4.K3.T17 |  | 13.79 | 0 | 0 | 78.17 | 78.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 | 51.95 | 0 | 18.05 | 6.76 | 51.95
M4.K3.T18 |  | 10.46 | 0 | 0 | 58.62 | 58.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.54 | 38.6 | 0 | 13.79 | 5.16 | 38.6
M4.K3.T19 |  | 8.73 | 0 | 0 | 49.25 | 49.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.35 | 32.6 | 0 | 11.46 | 4.29 | 32.6
M4.K3.T20 |  | 7.95 | 0 | 0 | 44.61 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.78 | 29.4 | 0 | 10.47 | 3.92 | 29.4
M4.K3.T21 |  | 7.2 | 0 | 0 | 40.41 | 40.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.67 | 26.63 | 0 | 9.49 | 3.55 | 26.63
M4.K3.T22 |  | 7.1 | 0 | 0 | 39.84 | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.11 | 26.25 | 0 | 9.36 | 3.5 | 26.25
M4.K3.T23 |  | 6.65 | 0 | 0 | 37.27 | 37.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.58 | 24.56 | 0 | 8.75 | 3.28 | 24.56
M4.K3.T24 |  | 18.2 | 0 | 0 | 100.98 | 100.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.09 | 65.94 | 0 | 24.12 | 9.03 | 65.94
K4 - 'Voda F-38-4d' |  | 151.51 | 10.13 | 0 | 942.72 | 942.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.46 | 601.67 | 21.81 | 219.73 | 82.25 | 601.67
M4.K4.T1 |  | 6.78 | 0 | 0 | 38.12 | 38.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.42 | 25.17 | 0 | 8.91 | 3.34 | 25.17
M4.K4.T2 |  | 4.15 | 0 | 0 | 23.26 | 23.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 15.32 | 0 | 5.46 | 2.04 | 15.32
M4.K4.T3 |  | 3.91 | 0 | 0 | 21.94 | 21.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.53 | 14.45 | 0 | 5.15 | 1.93 | 14.45
M4.K4.T4 |  | 10.44 | 0 | 0 | 58.33 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.25 | 38.31 | 0 | 13.78 | 5.16 | 38.31
M4.K4.T5 |  | 8.87 | 0 | 0 | 50.26 | 50.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.34 | 33.38 | 0 | 11.62 | 4.35 | 33.38
M4.K4.T6 |  | 8.57 | 0 | 0 | 48.05 | 48.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.16 | 31.66 | 0 | 11.28 | 4.22 | 31.66
M4.K4.T7 |  | 8.13 | 0 | 0 | 45.57 | 45.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.73 | 30.02 | 0 | 10.7 | 4.01 | 30.02
M4.K4.T8 |  | 8.24 | 0 | 0 | 45.79 | 45.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.94 | 29.93 | 0 | 10.92 | 4.09 | 29.93
M4.K4.T9 |  | 8.74 | 0 | 0 | 49.02 | 49.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.11 | 32.29 | 0 | 11.51 | 4.31 | 32.29
M4.K4.T10 |  | 10.64 | 0 | 0 | 59.2 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.09 | 38.74 | 0 | 14.08 | 5.27 | 38.74
M4.K4.T11 |  | 10.94 | 0 | 0 | 61.23 | 61.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 40.27 | 0 | 14.43 | 5.4 | 40.27
M4.K4.T12 |  | 9.91 | 0 | 0 | 56.02 | 56.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 37.13 | 0 | 13 | 4.86 | 37.13
M4.K4.T13 |  | 11.84 | 0 | 0 | 67.08 | 67.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.86 | 44.55 | 0 | 15.5 | 5.8 | 44.55
M4.K4.T14 |  | 11.13 | 0 | 0 | 65.12 | 65.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 44.34 | 0 | 14.31 | 5.35 | 44.34
M4.K4.T15 |  | 8.92 | 0 | 0 | 48.97 | 48.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.04 | 31.69 | 0 | 11.89 | 4.45 | 31.69
M4.K4.T16 |  | 7.6 | 0 | 0 | 43.46 | 43.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.69 | 29.09 | 0 | 9.89 | 3.7 | 29.09
M4.K4.T17 |  | 5.27 | 0 | 0 | 28.83 | 28.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.27 | 18.6 | 0 | 7.04 | 2.64 | 18.6
M4.K4.T18 |  | 7.44 | 2.87 | 0 | 66.15 | 66.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.92 | 37.06 | 6.18 | 15.78 | 5.91 | 37.06
M4.K4.T19 |  | 0 | 1.37 | 0 | 12.45 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 5.49 | 2.96 | 2.76 | 1.03 | 5.49
M4.K4.T20 |  | 0 | 1.65 | 0 | 14.97 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 6.62 | 3.55 | 3.3 | 1.24 | 6.62
M4.K4.T21 |  | 0 | 4.24 | 0 | 38.9 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 17.54 | 9.12 | 8.42 | 3.15 | 17.54
K5 - 'Voda F-38-4e' |  | 0 | 61.41 | 20.99 | 854.54 | 851.12 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 837.44 | 387.91 | 193.91 | 184.78 | 70.84 | 387.91
M4.K5.T1 |  | 0 | 8.7 | 0 | 86.95 | 86.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.36 | 37.91 | 19.63 | 20.33 | 7.49 | 37.91
M4.K5.T2 |  | 0 | 3.35 | 0 | 30.43 | 30.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 13.47 | 7.21 | 6.71 | 2.51 | 13.47
M4.K5.T3 |  | 0 | 6.89 | 0 | 63.19 | 63.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 28.46 | 14.83 | 13.7 | 5.13 | 28.46
M4.K5.T4 |  | 0 | 8 | 0 | 72.48 | 72.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.22 | 31.95 | 17.22 | 16.04 | 6 | 31.95
M4.K5.T5 |  | 0 | 3.1 | 0 | 28.54 | 28.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 12.94 | 6.67 | 6.15 | 2.3 | 12.94
M4.K5.T6 |  | 0 | 0.98 | 3.75 | 56.44 | 56.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.51 | 26.34 | 12.96 | 11.8 | 4.42 | 26.34
M4.K5.T7 |  | 0 | 0 | 2.6 | 32.68 | 32.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.16 | 15.79 | 7.34 | 6.57 | 2.46 | 15.79
M4.K5.T8 |  | 0 | 0 | 3.23 | 37.53 | 37.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.86 | 16.07 | 9.06 | 8.53 | 3.19 | 16.07
M4.K5.T9 |  | 0 | 0 | 1.48 | 17.82 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 8.12 | 4.15 | 3.82 | 1.43 | 8.12
M4.K5.T10 |  | 0 | 0 | 3.59 | 41.81 | 41.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.05 | 18.13 | 10.09 | 9.35 | 3.48 | 18.13
M4.K5.T11 |  | 0 | 0 | 3.45 | 46.45 | 45.02 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 45.77 | 25.35 | 9.72 | 7.83 | 2.88 | 25.35
M4.K5.T12 |  | 0 | 0 | 2.53 | 35.96 | 33.96 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 35.46 | 20.58 | 7.16 | 5.63 | 2.08 | 20.58
M4.K5.T13 |  | 0 | 0.07 | 0.36 | 7.56 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 3.33 | 1.67 | 1.68 | 0.68 | 3.33
M4.K5.T14 |  | 0 | 2.81 | 0 | 27.35 | 27.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.64 | 11.83 | 6.13 | 6.19 | 2.49 | 11.83
M4.K5.T15 |  | 0 | 1.71 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 7.22 | 3.74 | 3.77 | 1.52 | 7.22
M4.K5.T16 |  | 0 | 3.22 | 0 | 31.96 | 31.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.16 | 14.28 | 7.03 | 7.02 | 2.82 | 14.28
M4.K5.T17 |  | 0 | 3.04 | 0 | 29.61 | 29.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 12.81 | 6.64 | 6.7 | 2.69 | 12.81
M4.K5.T18 |  | 0 | 3.14 | 0 | 30.81 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.02 | 13.52 | 6.85 | 6.88 | 2.77 | 13.52
M4.K5.T19 |  | 0 | 1.81 | 0 | 17.65 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 7.67 | 3.95 | 3.98 | 1.6 | 7.67
M4.K5.T20 |  | 0 | 1.89 | 0 | 18.44 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.96 | 7.98 | 4.13 | 4.17 | 1.68 | 7.98
M4.K5.T21 |  | 0 | 2.14 | 0 | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.02 | 4.67 | 4.72 | 1.9 | 9.02
M4.K5.T22 |  | 0 | 2.88 | 0 | 28.51 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.79 | 12.67 | 6.29 | 6.3 | 2.53 | 12.67
M4.K5.T23 |  | 0 | 1.81 | 0 | 17.58 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 7.61 | 3.94 | 3.98 | 1.6 | 7.61
M4.K5.T24 |  | 0 | 1.81 | 0 | 17.77 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.32 | 7.82 | 3.94 | 3.96 | 1.59 | 7.82
M4.K5.T25 |  | 0 | 1.19 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 5.02 | 2.6 | 2.62 | 1.05 | 5.02
M4.K5.T26 |  | 0 | 1.24 | 0 | 12.03 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 5.21 | 2.7 | 2.72 | 1.09 | 5.21
M4.K5.T27 |  | 0 | 1.64 | 0 | 15.89 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.47 | 6.79 | 3.59 | 3.63 | 1.46 | 6.79
K6 - 'Voda F-38-4f' |  | 0 | 65.04 | 0 | 705.65 | 702.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 688.53 | 332.43 | 142.54 | 153.13 | 60.43 | 332.43
M4.K6.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 51.81 | 51.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | 40.05 | 0 | 8.61 | 2.51 | 40.05
M4.K6.T2 |  | 0 | 2.9 | 0 | 39.69 | 39.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.78 | 20.23 | 6.86 | 8.47 | 3.23 | 20.23
M4.K6.T3 |  | 0 | 1.63 | 0 | 15.91 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 6.92 | 3.55 | 3.58 | 1.44 | 6.92
M4.K6.T4 |  | 0 | 1.59 | 0 | 15.64 | 15.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 6.85 | 3.48 | 3.5 | 1.41 | 6.85
M4.K6.T5 |  | 0 | 1.13 | 0 | 11.03 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.74 | 4.79 | 2.47 | 2.49 | 1 | 4.79
M4.K6.T6 |  | 0 | 2.78 | 0 | 27.97 | 27.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 12.73 | 6.08 | 6.04 | 2.43 | 12.73
M4.K6.T7 |  | 0 | 0.98 | 0 | 9.57 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 4.14 | 2.14 | 2.16 | 0.87 | 4.14
M4.K6.T8 |  | 0 | 1.15 | 0 | 11.39 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 5.06 | 2.52 | 2.52 | 1.01 | 5.06
M4.K6.T9 |  | 0 | 1.74 | 0 | 17.01 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.57 | 7.41 | 3.8 | 3.83 | 1.54 | 7.41
M4.K6.T10 |  | 0 | 2.19 | 0 | 21.29 | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 9.21 | 4.77 | 4.82 | 1.94 | 9.21
M4.K6.T11 |  | 0 | 3.26 | 0 | 30.99 | 30.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.16 | 12.85 | 7.12 | 7.27 | 2.92 | 12.85
M4.K6.T12 |  | 0 | 1.96 | 0 | 22.49 | 21.32 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 12.14 | 4.3 | 3.99 | 1.6 | 12.14
M4.K6.T13 |  | 0 | 1.86 | 0 | 21.82 | 20.5 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 12.07 | 4.08 | 3.73 | 1.5 | 12.07
M4.K6.T14 |  | 0 | 0.66 | 0 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 3.15 | 1.44 | 1.42 | 0.57 | 3.15
M4.K6.T15 |  | 0 | 1.05 | 0 | 11.62 | 11.11 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 6.04 | 2.3 | 2.17 | 0.87 | 6.04
M4.K6.T16 |  | 0 | 2.22 | 0 | 20.92 | 20.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 8.53 | 4.85 | 4.98 | 2 | 8.53
M4.K6.T17 |  | 0 | 3.09 | 0 | 30.52 | 30.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 13.53 | 6.74 | 6.76 | 2.72 | 13.53
M4.K6.T18 |  | 0 | 3.28 | 0 | 30.33 | 30.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 11.95 | 7.15 | 7.41 | 2.98 | 11.95
M4.K6.T19 |  | 0 | 2.98 | 0 | 29.06 | 29.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 12.58 | 6.51 | 6.58 | 2.64 | 12.58
M4.K6.T20 |  | 0 | 3.89 | 0 | 35.56 | 35.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.55 | 13.71 | 8.47 | 8.82 | 3.54 | 13.71
M4.K6.T21 |  | 0 | 2.96 | 0 | 29.82 | 29.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.08 | 13.64 | 6.46 | 6.41 | 2.58 | 13.64
M4.K6.T22 |  | 0 | 2.06 | 0 | 20.83 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.31 | 9.56 | 4.5 | 4.46 | 1.79 | 9.56
M4.K6.T23 |  | 0 | 1.43 | 0 | 13.77 | 13.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 5.87 | 3.11 | 3.16 | 1.27 | 5.87
M4.K6.T24 |  | 0 | 2.87 | 0 | 26.76 | 26.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 10.72 | 6.26 | 6.46 | 2.6 | 10.72
M4.K6.T25 |  | 0 | 0.3 | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 1.24 | 0.64 | 0.65 | 0.26 | 1.24
M4.K6.T26 |  | 0 | 4.23 | 0 | 43.44 | 43.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 20.45 | 9.24 | 9.07 | 3.65 | 20.45
M4.K6.T27 |  | 0 | 3.58 | 0 | 35.85 | 35.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.95 | 16.21 | 7.83 | 7.79 | 3.13 | 16.21
M4.K6.T28 |  | 0 | 4.15 | 0 | 40.75 | 40.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 17.86 | 9.06 | 9.11 | 3.66 | 17.86
M4.K6.T29 |  | 0 | 3.12 | 0 | 30.22 | 30.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.43 | 12.95 | 6.81 | 6.9 | 2.77 | 12.95
K7 - 'Voda F-38-4g' |  | 0 | 49.42 | 6.2 | 715.97 | 715.49 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 699.05 | 348.76 | 136.74 | 153.61 | 59.94 | 348.76
M4.K7.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 91.28 | 91.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.16 | 70.63 | 0 | 15.13 | 4.41 | 70.63
M4.K7.T2 |  | 0 | 3.33 | 0 | 45.29 | 45.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 21.79 | 8.59 | 9.96 | 3.86 | 21.79
M4.K7.T3 |  | 0 | 4.04 | 0 | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.38 | 17.09 | 9.56 | 9.79 | 3.94 | 17.09
M4.K7.T4 |  | 0 | 2.15 | 0 | 22.85 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.26 | 9.98 | 5.09 | 5.13 | 2.06 | 9.98
M4.K7.T5 |  | 0 | 3.9 | 0 | 39.47 | 39.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.38 | 15.79 | 9.23 | 9.53 | 3.83 | 15.79
M4.K7.T6 |  | 0 | 2.35 | 0 | 24.93 | 24.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.29 | 10.88 | 5.56 | 5.6 | 2.25 | 10.88
M4.K7.T7 |  | 0 | 2.9 | 0 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.71 | 14.23 | 6.88 | 6.85 | 2.75 | 14.23
M4.K7.T8 |  | 0 | 3.61 | 0 | 38.98 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17.5 | 8.54 | 8.53 | 3.43 | 17.5
M4.K7.T9 |  | 0 | 3.18 | 0 | 33.01 | 33.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.13 | 13.84 | 7.53 | 7.68 | 3.09 | 13.84
M4.K7.T10 |  | 0 | 3.23 | 0 | 35.43 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 16.27 | 7.66 | 7.59 | 3.05 | 16.27
M4.K7.T11 |  | 0 | 3.61 | 0 | 40.57 | 40.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.61 | 19.34 | 8.55 | 8.36 | 3.36 | 19.34
M4.K7.T12 |  | 0 | 3.28 | 0 | 34.88 | 34.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.99 | 15.28 | 7.76 | 7.8 | 3.14 | 15.28
M4.K7.T13 |  | 0 | 2.53 | 0 | 26.92 | 26.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.23 | 11.77 | 6 | 6.03 | 2.43 | 11.77
M4.K7.T14 |  | 0 | 2.52 | 0 | 27.98 | 27.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 13.07 | 5.98 | 5.89 | 2.37 | 13.07
M4.K7.T15 |  | 0 | 1.92 | 0 | 20.41 | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 8.91 | 4.55 | 4.58 | 1.84 | 8.91
M4.K7.T16 |  | 0 | 3.58 | 0 | 37.92 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.95 | 16.51 | 8.47 | 8.53 | 3.43 | 16.51
M4.K7.T17 |  | 0 | 1.53 | 0 | 16.22 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 7.08 | 3.62 | 3.64 | 1.46 | 7.08
M4.K7.T18 |  | 0 | 0.87 | 0 | 9.21 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 4 | 2.06 | 2.07 | 0.83 | 4
M4.K7.T19 |  | 0 | 0.81 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 3.75 | 1.92 | 1.93 | 0.78 | 3.75
M4.K7.T20 |  | 0 | 0.08 | 0.8 | 17.16 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.72 | 7.56 | 3.81 | 3.82 | 1.54 | 7.56
M4.K7.T21 |  | 0 | 0 | 0.66 | 8.58 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 3.81 | 1.89 | 1.9 | 0.76 | 3.81
M4.K7.T22 |  | 0 | 0 | 1.7 | 21.57 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 9.3 | 4.85 | 4.9 | 1.97 | 9.3
M4.K7.T23 |  | 0 | 0 | 1.23 | 17.58 | 17.17 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 9.02 | 3.51 | 3.33 | 1.34 | 9.02
M4.K7.T24 |  | 0 | 0 | 0.83 | 10.77 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.78 | 2.38 | 2.38 | 0.96 | 4.78
M4.K7.T25 |  | 0 | 0 | 0.97 | 13.37 | 13.31 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 6.58 | 2.76 | 2.66 | 1.07 | 6.58
M5 - 'Vodovod F-38-6' |  | 22.85 | 228.17 | 19.96 | 2952.49 | 2951 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 2894.55 | 1478.84 | 575.57 | 612.17 | 227.97 | 1478.84
K1 - 'Voda F-38-6a' |  | 0 | 104.94 | 0 | 1051.64 | 1051.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.36 | 481.54 | 245.27 | 223.73 | 81.83 | 481.54
M5.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 6.42 | 0 | 1.35 | 0.39 | 6.42
M5.K1.T2 |  | 0 | 1.49 | 0 | 41.33 | 41.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.72 | 25.91 | 4.61 | 7.66 | 2.54 | 25.91
M5.K1.T3 |  | 0 | 3.4 | 0 | 32.99 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.38 | 14.81 | 7.92 | 7.06 | 2.59 | 14.81
M5.K1.T4 |  | 0 | 2.65 | 0 | 25.64 | 25.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.17 | 11.5 | 6.16 | 5.49 | 2.02 | 11.5
M5.K1.T5 |  | 0 | 3.72 | 0 | 35.97 | 35.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.31 | 16.09 | 8.65 | 7.73 | 2.84 | 16.09
M5.K1.T6 |  | 0 | 3.71 | 0 | 35.85 | 35.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.18 | 16.03 | 8.62 | 7.7 | 2.83 | 16.03
M5.K1.T7 |  | 0 | 3.78 | 0 | 37.86 | 37.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.19 | 17.86 | 8.82 | 7.69 | 2.82 | 17.86
M5.K1.T8 |  | 0 | 4.47 | 0 | 43.26 | 43.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.46 | 19.38 | 10.4 | 9.27 | 3.41 | 19.38
M5.K1.T9 |  | 0 | 4.12 | 0 | 39.74 | 39.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 17.67 | 9.59 | 8.59 | 3.15 | 17.67
M5.K1.T10 |  | 0 | 5.29 | 0 | 50.92 | 50.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.96 | 22.57 | 12.31 | 11.03 | 4.05 | 22.57
M5.K1.T11 |  | 0 | 5.24 | 0 | 51.7 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.78 | 23.9 | 12.2 | 10.73 | 3.94 | 23.9
M5.K1.T12 |  | 0 | 1.17 | 0 | 11.55 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 5.31 | 2.73 | 2.41 | 0.89 | 5.31
M5.K1.T13 |  | 0 | 7.79 | 0 | 77.8 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.43 | 36.64 | 18.14 | 15.83 | 5.82 | 36.64
M5.K1.T14 |  | 0 | 4.32 | 0 | 41.39 | 41.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.61 | 18.25 | 10.04 | 9.01 | 3.31 | 18.25
M5.K1.T15 |  | 0 | 4.61 | 0 | 45.18 | 45.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.36 | 20.65 | 10.73 | 9.49 | 3.49 | 20.65
M5.K1.T16 |  | 0 | 4.49 | 0 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.63 | 22.97 | 10.47 | 8.91 | 3.28 | 22.97
M5.K1.T17 |  | 0 | 3.58 | 0 | 38.06 | 38.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.46 | 19.56 | 8.36 | 6.97 | 2.56 | 19.56
M5.K1.T18 |  | 0 | 5.13 | 0 | 51.99 | 51.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 24.97 | 11.97 | 10.35 | 3.8 | 24.97
M5.K1.T19 |  | 0 | 4.47 | 0 | 40.79 | 40.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.96 | 16.39 | 10.38 | 9.65 | 3.54 | 16.39
M5.K1.T20 |  | 0 | 4.19 | 0 | 38.84 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.07 | 16.09 | 9.74 | 8.95 | 3.29 | 16.09
M5.K1.T21 |  | 0 | 2.78 | 0 | 27.25 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.76 | 12.43 | 6.48 | 5.74 | 2.11 | 12.43
M5.K1.T22 |  | 0 | 2.85 | 0 | 27.88 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.37 | 12.73 | 6.63 | 5.86 | 2.15 | 12.73
M5.K1.T23 |  | 0 | 4.6 | 0 | 44.63 | 44.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.81 | 20.04 | 10.71 | 9.55 | 3.51 | 20.04
M5.K1.T24 |  | 0 | 4.09 | 0 | 38.01 | 38.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.25 | 15.84 | 9.5 | 8.72 | 3.2 | 15.84
M5.K1.T25 |  | 0 | 2.34 | 0 | 21.84 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.41 | 9.15 | 5.44 | 4.98 | 1.83 | 9.15
M5.K1.T26 |  | 0 | 3.03 | 0 | 27.68 | 27.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.12 | 11.21 | 7.02 | 6.51 | 2.39 | 11.21
M5.K1.T27 |  | 0 | 7.61 | 0 | 68.82 | 68.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.39 | 27.17 | 17.65 | 16.5 | 6.06 | 27.17
K2 - 'Voda F-38-6b' |  | 0 | 94.56 | 0 | 1082.39 | 1081.92 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 1063.13 | 569.2 | 204.35 | 212.24 | 77.33 | 569.2
M5.K2.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 148.67 | 148.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.85 | 114.89 | 0 | 24.75 | 7.21 | 114.89
M5.K2.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 19.52 | 19.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 19.31 | 15.63 | 0 | 2.85 | 0.83 | 15.63
M5.K2.T3 |  | 0 | 2.7 | 0 | 42.54 | 42.39 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 41.94 | 25.88 | 6.24 | 7.29 | 2.53 | 25.88
M5.K2.T4 |  | 0 | 3.94 | 0 | 34.95 | 34.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 15.5 | 8.45 | 7.57 | 2.78 | 15.5
M5.K2.T5 |  | 0 | 6.34 | 0 | 61.89 | 61.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 31.63 | 13.65 | 11.43 | 4.2 | 31.63
M5.K2.T6 |  | 0 | 4.16 | 0 | 39.84 | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.18 | 19.85 | 8.95 | 7.59 | 2.79 | 19.85
M5.K2.T7 |  | 0 | 2.95 | 0 | 26.62 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.13 | 12.12 | 6.34 | 5.61 | 2.06 | 12.12
M5.K2.T8 |  | 0 | 4.69 | 0 | 43.13 | 43.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.37 | 20.26 | 10.07 | 8.8 | 3.23 | 20.26
M5.K2.T9 |  | 0 | 3.18 | 0 | 28.77 | 28.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 13.17 | 6.83 | 6.04 | 2.22 | 13.17
M5.K2.T10 |  | 0 | 2.42 | 0 | 22.18 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 10.4 | 5.19 | 4.54 | 1.67 | 10.4
M5.K2.T11 |  | 0 | 3.36 | 0 | 31.07 | 31.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.53 | 14.76 | 7.21 | 6.27 | 2.3 | 14.76
M5.K2.T12 |  | 0 | 3.3 | 0 | 30.63 | 30.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 14.61 | 7.09 | 6.15 | 2.26 | 14.61
M5.K2.T13 |  | 0 | 4.29 | 0 | 41.52 | 41.47 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 40.85 | 20.97 | 9.23 | 7.78 | 2.86 | 20.97
M5.K2.T14 |  | 0 | 1.32 | 0 | 12.66 | 12.6 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 6.29 | 2.85 | 2.42 | 0.89 | 6.29
M5.K2.T15 |  | 0 | 4.81 | 0 | 43.71 | 43.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.92 | 20.14 | 10.33 | 9.11 | 3.35 | 20.14
M5.K2.T16 |  | 0 | 3.71 | 0 | 33.52 | 33.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.91 | 15.31 | 7.96 | 7.05 | 2.59 | 15.31
M5.K2.T17 |  | 0 | 4.48 | 0 | 42.22 | 42.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 20.54 | 9.64 | 8.28 | 3.04 | 20.54
M5.K2.T18 |  | 0 | 3.47 | 0 | 33.43 | 33.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.88 | 16.8 | 7.46 | 6.3 | 2.32 | 16.8
M5.K2.T19 |  | 0 | 6.11 | 0 | 60.32 | 60.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.38 | 31.25 | 13.17 | 10.94 | 4.02 | 31.25
M5.K2.T20 |  | 0 | 7.27 | 0 | 66.65 | 66.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.47 | 31.17 | 15.61 | 13.67 | 5.02 | 31.17
M5.K2.T21 |  | 0 | 1.14 | 0 | 10.08 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 4.32 | 2.44 | 2.27 | 0.85 | 4.32
M5.K2.T22 |  | 0 | 1.5 | 0 | 14.12 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 5.73 | 3.28 | 3.37 | 1.35 | 5.73
M5.K2.T23 |  | 0 | 1.75 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 6.19 | 3.8 | 3.96 | 1.59 | 6.19
M5.K2.T24 |  | 0 | 1.64 | 0 | 17.26 | 17.21 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 8.42 | 3.58 | 3.47 | 1.39 | 8.42
M5.K2.T25 |  | 0 | 2.14 | 0 | 23.62 | 23.48 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 23.11 | 12.21 | 4.69 | 4.43 | 1.78 | 12.21
M5.K2.T26 |  | 0 | 2.51 | 0 | 24.85 | 24.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 11.07 | 5.47 | 5.48 | 2.2 | 11.07
M5.K2.T27 |  | 0 | 1.5 | 0 | 14.37 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 6.06 | 3.27 | 3.32 | 1.34 | 6.06
M5.K2.T28 |  | 0 | 2.15 | 0 | 20.53 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.98 | 8.62 | 4.68 | 4.77 | 1.92 | 8.62
M5.K2.T29 |  | 0 | 4.55 | 0 | 45.21 | 45.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.07 | 20.22 | 9.93 | 9.93 | 3.99 | 20.22
M5.K2.T30 |  | 0 | 3.18 | 0 | 32.51 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.73 | 15.19 | 6.95 | 6.84 | 2.75 | 15.19
K3 - 'Voda F-38-6c' |  | 22.85 | 28.67 | 19.96 | 818.45 | 817.43 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 799.06 | 428.1 | 125.95 | 176.2 | 68.81 | 428.1
M5.K3.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 44.09 | 44.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 43.61 | 35.23 | 0 | 6.49 | 1.89 | 35.23
M5.K3.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.57 | 29.19 | 0 | 6.48 | 1.89 | 29.19
M5.K3.T3 |  | 0 | 0.75 | 0 | 34.81 | 34.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.28 | 24.14 | 1.79 | 6.31 | 2.04 | 24.14
M5.K3.T4 |  | 0 | 1.07 | 0 | 10.44 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 4.51 | 2.34 | 2.37 | 0.95 | 4.51
M5.K3.T5 |  | 0 | 1.45 | 0 | 14.15 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.78 | 6.17 | 3.16 | 3.18 | 1.28 | 6.17
M5.K3.T6 |  | 0 | 3.41 | 0 | 33.19 | 33.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.33 | 14.36 | 7.44 | 7.51 | 3.02 | 14.36
M5.K3.T7 |  | 0 | 2.95 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.83 | 12.27 | 6.43 | 6.51 | 2.62 | 12.27
M5.K3.T8 |  | 0 | 1.52 | 0 | 14.65 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 6.26 | 3.31 | 3.35 | 1.35 | 6.26
M5.K3.T9 |  | 0 | 1.75 | 0 | 17.39 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 7.79 | 3.82 | 3.81 | 1.53 | 7.79
M5.K3.T10 |  | 0 | 1.35 | 0 | 13.44 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 6.01 | 2.95 | 2.95 | 1.19 | 6.01
M5.K3.T11 |  | 0 | 3.58 | 0 | 34.93 | 34.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.02 | 15.15 | 7.82 | 7.89 | 3.17 | 15.15
M5.K3.T12 |  | 0 | 2.72 | 0 | 26.52 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 11.52 | 5.93 | 5.98 | 2.4 | 11.52
M5.K3.T13 |  | 0 | 1.04 | 0 | 10.13 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 4.38 | 2.27 | 2.29 | 0.92 | 4.38
M5.K3.T14 |  | 0 | 2.59 | 0 | 25.26 | 25.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 10.94 | 5.66 | 5.71 | 2.3 | 10.94
M5.K3.T15 |  | 0 | 1.11 | 0 | 9.66 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 3.67 | 2.39 | 2.41 | 0.94 | 3.67
M5.K3.T16 |  | 0 | 1.96 | 0 | 30.85 | 30.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11 | 13.63 | 6.98 | 6.82 | 2.69 | 13.63
M5.K3.T17 |  | 0 | 0.99 | 0 | 16.16 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 7.29 | 3.53 | 3.52 | 1.41 | 7.29
M5.K3.T18 |  | 0 | 0.44 | 0.1 | 18.1 | 17.64 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 9.55 | 3.53 | 3.31 | 1.33 | 9.55
M5.K3.T19 |  | 0 | 0 | 0.36 | 5.56 | 5.24 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 3.14 | 1.02 | 0.92 | 0.37 | 3.14
M5.K3.T20 |  | 0 | 0 | 2.48 | 35.51 | 35.29 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 34.74 | 18.27 | 7.08 | 6.7 | 2.69 | 18.27
M5.K3.T21 |  | 0 | 0 | 2.35 | 30.46 | 30.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.69 | 13.6 | 6.7 | 6.7 | 2.69 | 13.6
M5.K3.T22 |  | 0 | 0 | 2.66 | 33.43 | 33.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 14.21 | 7.57 | 7.68 | 3.09 | 14.21
M5.K3.T23 |  | 0 | 0 | 1.81 | 23.32 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 10.35 | 5.15 | 5.16 | 2.07 | 10.35
M5.K3.T24 |  | 0 | 0 | 1.81 | 23.32 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 10.35 | 5.15 | 5.16 | 2.07 | 10.35
M5.K3.T25 |  | 0 | 0 | 1.89 | 24.43 | 24.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 10.84 | 5.39 | 5.4 | 2.17 | 10.84
M5.K3.T26 |  | 0 | 0 | 1.89 | 24.43 | 24.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 10.84 | 5.39 | 5.4 | 2.17 | 10.84
M5.K3.T27 |  | 0 | 0 | 1.14 | 14.74 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 6.55 | 3.25 | 3.26 | 1.31 | 6.55
M5.K3.T28 |  | 0 | 0 | 0.66 | 8.52 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 3.78 | 1.88 | 1.88 | 0.76 | 3.78
M5.K3.T29 |  | 0 | 0 | 1.74 | 22.47 | 22.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 9.98 | 4.96 | 4.97 | 2 | 9.98
M5.K3.T30 |  | 1.33 | 0 | 1.07 | 21.81 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 11.24 | 3.04 | 4.97 | 2 | 11.24
M5.K3.T31 |  | 4.5 | 0 | 0 | 27.21 | 27.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.46 | 17.34 | 0 | 6.51 | 2.62 | 17.34
M5.K3.T32 |  | 4.16 | 0 | 0 | 25.11 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.42 | 16 | 0 | 6 | 2.41 | 16
M5.K3.T33 |  | 5.11 | 0 | 0 | 30.86 | 30.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.02 | 19.67 | 0 | 7.38 | 2.97 | 19.67
M5.K3.T34 |  | 4.07 | 0 | 0 | 24.57 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.89 | 15.66 | 0 | 5.88 | 2.36 | 15.66
M5.K3.T35 |  | 2.11 | 0 | 0 | 12.75 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 8.13 | 0 | 3.05 | 1.23 | 8.13
M5.K3.T36 |  | 1.58 | 0 | 0 | 9.54 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 6.08 | 0 | 2.28 | 0.92 | 6.08
M6 - 'Vodovod F-38-7' |  | 22.01 | 347.01 | 32.29 | 5773.13 | 5770.21 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 5676.06 | 3294.51 | 843.17 | 1141.7 | 396.67 | 3294.51
K1 - 'Voda F-38-7a' |  | 22.01 | 47.33 | 20.04 | 847.48 | 847.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.33 | 402.98 | 163.89 | 188.71 | 72.75 | 402.98
M6.K1.T1 |  | 0.52 | 0 | 0 | 13.38 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 9.36 | 0 | 2.8 | 0.97 | 9.36
M6.K1.T2 |  | 2.1 | 0 | 0 | 12.78 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 8.21 | 0 | 3.02 | 1.21 | 8.21
M6.K1.T3 |  | 4.07 | 0 | 0 | 25.01 | 25.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 16.16 | 0 | 5.83 | 2.34 | 16.16
M6.K1.T4 |  | 5.1 | 0 | 0 | 30.87 | 30.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.03 | 19.69 | 0 | 7.37 | 2.96 | 19.69
M6.K1.T5 |  | 4.14 | 0 | 0 | 24.99 | 24.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 15.9 | 0 | 5.99 | 2.41 | 15.9
M6.K1.T6 |  | 4.5 | 0 | 0 | 27.11 | 27.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.37 | 17.25 | 0 | 6.5 | 2.61 | 17.25
M6.K1.T7 |  | 1.58 | 0 | 0.68 | 21.58 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 11.72 | 2.31 | 4.98 | 2 | 11.72
M6.K1.T8 |  | 0 | 0 | 1.74 | 22.51 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.94 | 9.99 | 4.97 | 4.98 | 2 | 9.99
M6.K1.T9 |  | 0 | 0 | 0.67 | 8.64 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 3.84 | 1.91 | 1.91 | 0.77 | 3.84
M6.K1.T10 |  | 0 | 0 | 1.15 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.42 | 6.55 | 3.27 | 3.28 | 1.32 | 6.55
M6.K1.T11 |  | 0 | 0 | 1.89 | 24.54 | 24.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 10.96 | 5.4 | 5.4 | 2.17 | 10.96
M6.K1.T12 |  | 0 | 0 | 1.89 | 24.25 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 10.7 | 5.38 | 5.4 | 2.17 | 10.7
M6.K1.T13 |  | 0 | 0 | 3.15 | 40.69 | 40.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.66 | 18.13 | 8.96 | 8.97 | 3.6 | 18.13
M6.K1.T14 |  | 0 | 0 | 3.04 | 36.49 | 36.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.46 | 14.26 | 8.63 | 8.97 | 3.6 | 14.26
M6.K1.T15 |  | 0 | 0 | 2.35 | 30.81 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 13.98 | 6.71 | 6.67 | 2.68 | 13.98
M6.K1.T16 |  | 0 | 0 | 2.36 | 30.96 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.19 | 14.11 | 6.72 | 6.67 | 2.68 | 14.11
M6.K1.T17 |  | 0 | 0 | 0.29 | 3.91 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 1.86 | 0.83 | 0.81 | 0.32 | 1.86
M6.K1.T18 |  | 0 | 0.09 | 0.83 | 17.12 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 8.49 | 3.51 | 3.38 | 1.36 | 8.49
M6.K1.T19 |  | 0 | 1.03 | 0 | 16.94 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 7.7 | 3.69 | 3.66 | 1.47 | 7.7
M6.K1.T20 |  | 0 | 1.54 | 0 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | 9.77 | 5.48 | 5.62 | 2.26 | 9.77
M6.K1.T21 |  | 0 | 0.65 | 0 | 7.95 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 3.54 | 1.82 | 1.74 | 0.68 | 3.54
M6.K1.T22 |  | 0 | 3.8 | 0 | 33.73 | 33.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 14.95 | 8.15 | 7.3 | 2.68 | 14.95
M6.K1.T23 |  | 0 | 2.65 | 0 | 23.51 | 23.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 10.41 | 5.69 | 5.1 | 1.87 | 10.41
M6.K1.T24 |  | 0 | 6.04 | 0 | 54.07 | 54.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.07 | 24.35 | 12.95 | 11.53 | 4.24 | 24.35
M6.K1.T25 |  | 0 | 4.71 | 0 | 41.78 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 18.53 | 10.1 | 9.04 | 3.32 | 18.53
M6.K1.T26 |  | 0 | 3.84 | 0 | 34.03 | 34.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 15.09 | 8.23 | 7.37 | 2.71 | 15.09
M6.K1.T27 |  | 0 | 2.95 | 0 | 26.16 | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.67 | 11.6 | 6.33 | 5.67 | 2.08 | 11.6
M6.K1.T28 |  | 0 | 6.33 | 0 | 53.88 | 53.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 22.21 | 13.54 | 12.47 | 4.58 | 22.21
M6.K1.T29 |  | 0 | 2.15 | 0 | 19.08 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.73 | 8.46 | 4.61 | 4.13 | 1.52 | 8.46
M6.K1.T30 |  | 0 | 1.87 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 7.29 | 4 | 3.59 | 1.32 | 7.29
M6.K1.T31 |  | 0 | 2.3 | 0 | 20.44 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 9.11 | 4.93 | 4.4 | 1.62 | 9.11
M6.K1.T32 |  | 0 | 2.3 | 0 | 20.42 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 9.05 | 4.94 | 4.42 | 1.62 | 9.05
M6.K1.T33 |  | 0 | 1.58 | 0 | 14.02 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 6.22 | 3.39 | 3.04 | 1.12 | 6.22
M6.K1.T34 |  | 0 | 3.48 | 0 | 30.75 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.18 | 13.55 | 7.46 | 6.7 | 2.46 | 13.55
K2 - 'Voda F-38-7b' |  | 0 | 65.13 | 0 | 1336.72 | 1336.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.74 | 845.09 | 139.58 | 249.76 | 82.3 | 845.09
M6.K2.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 11.44 | 0 | 2.37 | 0.69 | 11.44
M6.K2.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 46.88 | 46.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.33 | 36.58 | 0 | 7.54 | 2.2 | 36.58
M6.K2.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 28.47 | 28.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.12 | 21.95 | 0 | 4.78 | 1.39 | 21.95
M6.K2.T4 |  | 0 | 0 | 0 | 23.16 | 23.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.87 | 17.85 | 0 | 3.89 | 1.13 | 17.85
M6.K2.T5 |  | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 23.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 17.8 | 0 | 3.87 | 1.13 | 17.8
M6.K2.T6 |  | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.79 | 17.77 | 0 | 3.89 | 1.13 | 17.77
M6.K2.T7 |  | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.34 | 16.66 | 0 | 3.62 | 1.06 | 16.66
M6.K2.T8 |  | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 20.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 16 | 0 | 3.47 | 1.01 | 16
M6.K2.T9 |  | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 10.17 | 0 | 2.21 | 0.65 | 10.17
M6.K2.T10 |  | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.17 | 14.97 | 0 | 3.26 | 0.95 | 14.97
M6.K2.T11 |  | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.92 | 13.24 | 0 | 2.85 | 0.83 | 13.24
M6.K2.T12 |  | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 14.57 | 0 | 2.95 | 0.86 | 14.57
M6.K2.T13 |  | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 12.86 | 0 | 2.37 | 0.69 | 12.86
M6.K2.T14 |  | 0 | 0 | 0 | 67.34 | 67.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 54.45 | 0 | 9.44 | 2.75 | 54.45
M6.K2.T15 |  | 0 | 0 | 0 | 60.22 | 60.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.58 | 48.4 | 0 | 8.65 | 2.52 | 48.4
M6.K2.T16 |  | 0 | 0 | 0 | 53.83 | 53.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.19 | 42.01 | 0 | 8.65 | 2.52 | 42.01
M6.K2.T17 |  | 0 | 0 | 0 | 40.99 | 40.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.46 | 31.26 | 0 | 7.13 | 2.08 | 31.26
M6.K2.T18 |  | 0 | 0 | 0 | 35.26 | 35.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.73 | 25.53 | 0 | 7.13 | 2.08 | 25.53
M6.K2.T19 |  | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 9 | 0 | 2.37 | 0.69 | 9
M6.K2.T20 |  | 0 | 0 | 0 | 24.61 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 19.07 | 0 | 4.06 | 1.18 | 19.07
M6.K2.T21 |  | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 25.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.52 | 19.92 | 0 | 4.33 | 1.26 | 19.92
M6.K2.T22 |  | 0 | 0 | 0 | 25.41 | 25.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 19.62 | 0 | 4.24 | 1.24 | 19.62
M6.K2.T23 |  | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.41 | 21.4 | 0 | 4.65 | 1.36 | 21.4
M6.K2.T24 |  | 0 | 0 | 0 | 25.62 | 25.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 19.81 | 0 | 4.25 | 1.24 | 19.81
M6.K2.T25 |  | 0 | 0 | 0 | 27.14 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.81 | 20.97 | 0 | 4.52 | 1.32 | 20.97
M6.K2.T26 |  | 0 | 0 | 0 | 33.14 | 33.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.71 | 25.09 | 0 | 5.9 | 1.72 | 25.09
M6.K2.T27 |  | 0 | 2.69 | 0 | 37.64 | 37.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.02 | 21.2 | 5.77 | 7.48 | 2.57 | 21.2
M6.K2.T28 |  | 0 | 4.46 | 0 | 39.56 | 39.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.82 | 17.54 | 9.56 | 8.57 | 3.15 | 17.54
M6.K2.T29 |  | 0 | 6.79 | 0 | 59.52 | 59.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.39 | 25.86 | 14.55 | 13.14 | 4.83 | 25.86
M6.K2.T30 |  | 0 | 3.5 | 0 | 30.94 | 30.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.36 | 13.65 | 7.5 | 6.73 | 2.47 | 13.65
M6.K2.T31 |  | 0 | 2.11 | 0 | 18.54 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.19 | 8.13 | 4.51 | 4.06 | 1.49 | 8.13
M6.K2.T32 |  | 0 | 5.37 | 0 | 47.6 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.71 | 21.07 | 11.52 | 10.32 | 3.79 | 21.07
M6.K2.T33 |  | 0 | 9.63 | 0 | 86.03 | 86.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.44 | 38.62 | 20.65 | 18.4 | 6.76 | 38.62
M6.K2.T34 |  | 0 | 3.48 | 0 | 30.87 | 30.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.29 | 13.69 | 7.46 | 6.69 | 2.46 | 13.69
M6.K2.T35 |  | 0 | 2.75 | 0 | 24.41 | 24.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 10.83 | 5.9 | 5.29 | 1.94 | 10.83
M6.K2.T36 |  | 0 | 3.44 | 0 | 30.9 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | 14.01 | 7.37 | 6.54 | 2.4 | 14.01
M6.K2.T37 |  | 0 | 2.9 | 0 | 25.76 | 25.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.28 | 11.43 | 6.23 | 5.58 | 2.05 | 11.43
M6.K2.T38 |  | 0 | 3.68 | 0 | 33.1 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.49 | 15.01 | 7.9 | 7.01 | 2.58 | 15.01
M6.K2.T39 |  | 0 | 5.65 | 0 | 49.95 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.01 | 22.05 | 12.1 | 10.86 | 3.99 | 22.05
M6.K2.T40 |  | 0 | 6.77 | 0 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.77 | 26.48 | 14.5 | 13.01 | 4.78 | 26.48
M6.K2.T41 |  | 0 | 1.89 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 7.11 | 4.05 | 3.67 | 1.35 | 7.11
K3 - 'Voda F-38-7c' |  | 0 | 81.49 | 0 | 1185.93 | 1185.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.73 | 678.43 | 174.66 | 233.65 | 79.99 | 678.43
M6.K3.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 25.78 | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.46 | 19.88 | 0 | 4.33 | 1.26 | 19.88
M6.K3.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 41.84 | 41.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.33 | 32.34 | 0 | 6.96 | 2.03 | 32.34
M6.K3.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 32.47 | 32.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.07 | 25.03 | 0 | 5.45 | 1.59 | 25.03
M6.K3.T4 |  | 0 | 0 | 0 | 37.02 | 37.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.57 | 28.54 | 0 | 6.21 | 1.81 | 28.54
M6.K3.T5 |  | 0 | 0 | 0 | 109.9 | 109.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.58 | 85.45 | 0 | 17.91 | 5.22 | 85.45
M6.K3.T6 |  | 0 | 0 | 0 | 54.61 | 54.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.93 | 41.91 | 0 | 9.3 | 2.71 | 41.91
M6.K3.T7 |  | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.12 | 105.66 | 0 | 22.81 | 6.65 | 105.66
M6.K3.T8 |  | 0 | 0.54 | 0 | 29.7 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.31 | 21.34 | 1.15 | 5.21 | 1.6 | 21.34
M6.K3.T9 |  | 0 | 7.21 | 0 | 63.92 | 63.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.73 | 28.34 | 15.45 | 13.84 | 5.09 | 28.34
M6.K3.T10 |  | 0 | 9.71 | 0 | 85.13 | 85.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 37.04 | 20.8 | 18.77 | 6.9 | 37.04
M6.K3.T11 |  | 0 | 2.5 | 0 | 22.92 | 22.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 10.73 | 5.37 | 4.7 | 1.73 | 10.73
M6.K3.T12 |  | 0 | 2.06 | 0 | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 7.47 | 4.4 | 4.04 | 1.48 | 7.47
M6.K3.T13 |  | 0 | 5.71 | 0 | 50.46 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.51 | 22.26 | 12.23 | 10.98 | 4.03 | 22.26
M6.K3.T14 |  | 0 | 6.72 | 0 | 59.54 | 59.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.42 | 26.34 | 14.41 | 12.92 | 4.75 | 26.34
M6.K3.T15 |  | 0 | 4.73 | 0 | 40.94 | 40.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.14 | 17.39 | 10.13 | 9.23 | 3.39 | 17.39
M6.K3.T16 |  | 0 | 4.73 | 0 | 41.98 | 41.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.19 | 18.61 | 10.15 | 9.09 | 3.34 | 18.61
M6.K3.T17 |  | 0 | 5.5 | 0 | 47.76 | 47.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.84 | 20.4 | 11.78 | 10.71 | 3.94 | 20.4
M6.K3.T18 |  | 0 | 2.11 | 0 | 18.76 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.42 | 8.38 | 4.52 | 4.03 | 1.48 | 8.38
M6.K3.T19 |  | 0 | 4.77 | 0 | 42.03 | 42.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.23 | 18.44 | 10.22 | 9.2 | 3.38 | 18.44
M6.K3.T20 |  | 0 | 10.15 | 0 | 93.25 | 93.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.61 | 43.78 | 21.79 | 19.04 | 7 | 43.78
M6.K3.T21 |  | 0 | 5.79 | 0 | 51.3 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.34 | 22.75 | 12.4 | 11.11 | 4.08 | 22.75
M6.K3.T22 |  | 0 | 4.87 | 0 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.29 | 19.02 | 10.44 | 9.37 | 3.44 | 19.02
M6.K3.T23 |  | 0 | 4.39 | 0 | 38.98 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 17.33 | 9.41 | 8.42 | 3.09 | 17.33
K4 - 'Voda F-38-7d' |  | 0 | 63.49 | 0 | 1291.56 | 1288.64 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 1272.5 | 819.78 | 136.1 | 238.01 | 78.61 | 819.78
M6.K4.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 43.77 | 43.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.24 | 33.86 | 0 | 7.26 | 2.12 | 33.86
M6.K4.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 87.93 | 85.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.11 | 72.71 | 0 | 11.15 | 3.25 | 72.71
M6.K4.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 50.52 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 50.93 | 41.73 | 0 | 7.13 | 2.08 | 41.73
M6.K4.T4 |  | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.58 | 48.98 | 0 | 10.53 | 3.07 | 48.98
M6.K4.T5 |  | 0 | 0 | 0 | 59.49 | 59.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.82 | 46.96 | 0 | 9.18 | 2.68 | 46.96
M6.K4.T6 |  | 0 | 0 | 0 | 67.35 | 67.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.62 | 53.81 | 0 | 9.92 | 2.89 | 53.81
M6.K4.T7 |  | 0 | 0 | 0 | 81.73 | 81.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.72 | 62.97 | 0 | 13.75 | 4.01 | 62.97
M6.K4.T8 |  | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.31 | 36.98 | 0 | 8 | 2.33 | 36.98
M6.K4.T9 |  | 0 | 0 | 0 | 49.67 | 49.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.08 | 38.62 | 0 | 8.09 | 2.36 | 38.62
M6.K4.T10 |  | 0 | 0 | 0 | 91.39 | 91.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.16 | 68.51 | 0 | 16.76 | 4.89 | 68.51
M6.K4.T11 |  | 0 | 0 | 0 | 68.32 | 68.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.41 | 51.38 | 0 | 12.41 | 3.62 | 51.38
M6.K4.T12 |  | 0 | 2.17 | 0 | 32.76 | 32.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.23 | 18.87 | 4.66 | 6.49 | 2.21 | 18.87
M6.K4.T13 |  | 0 | 3.97 | 0 | 36.02 | 36.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.37 | 16.56 | 8.52 | 7.52 | 2.76 | 16.56
M6.K4.T14 |  | 0 | 7.3 | 0 | 64.34 | 64.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.12 | 28.22 | 15.64 | 14.08 | 5.17 | 28.22
M6.K4.T15 |  | 0 | 9.59 | 0 | 85.03 | 85.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.44 | 37.7 | 20.56 | 18.42 | 6.77 | 37.7
M6.K4.T16 |  | 0 | 3.34 | 0 | 29.65 | 29.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 13.15 | 7.17 | 6.42 | 2.36 | 13.15
M6.K4.T17 |  | 0 | 3.33 | 0 | 29.53 | 29.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.98 | 13.09 | 7.14 | 6.4 | 2.35 | 13.09
M6.K4.T18 |  | 0 | 6.03 | 0 | 53.59 | 53.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.59 | 23.84 | 12.93 | 11.57 | 4.25 | 23.84
M6.K4.T19 |  | 0 | 2.1 | 0 | 18.74 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 8.37 | 4.51 | 4.03 | 1.48 | 8.37
M6.K4.T20 |  | 0 | 6.28 | 0 | 57.89 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.88 | 27.3 | 13.49 | 11.77 | 4.32 | 27.3
M6.K4.T21 |  | 0 | 4.18 | 0 | 37.03 | 37.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.34 | 16.42 | 8.95 | 8.02 | 2.95 | 16.42
M6.K4.T22 |  | 0 | 7.42 | 0 | 65.71 | 65.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.48 | 29.09 | 15.9 | 14.25 | 5.24 | 29.09
M6.K4.T23 |  | 0 | 7.76 | 0 | 68.91 | 68.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.62 | 30.65 | 16.63 | 14.88 | 5.47 | 30.65
K5 - 'Voda F-38-7e' |  | 0 | 89.57 | 12.25 | 1111.44 | 1111.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.76 | 548.23 | 228.94 | 231.57 | 83.03 | 548.23
M6.K5.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 70.82 | 70.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.93 | 54.31 | 0 | 12.09 | 3.53 | 54.31
M6.K5.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 53.83 | 53.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.17 | 41.5 | 0 | 9.03 | 2.63 | 41.5
M6.K5.T3 |  | 0 | 2.65 | 0 | 63.71 | 63.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.75 | 39.96 | 6.78 | 12.03 | 3.97 | 39.96
M6.K5.T4 |  | 0 | 0.63 | 0 | 5.58 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 2.47 | 1.35 | 1.21 | 0.44 | 2.47
M6.K5.T5 |  | 0 | 7.58 | 0 | 67.01 | 67.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 29.58 | 16.24 | 14.58 | 5.36 | 29.58
M6.K5.T6 |  | 0 | 4.68 | 0 | 41.22 | 41.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.44 | 18.05 | 10.04 | 9.04 | 3.32 | 18.05
M6.K5.T7 |  | 0 | 5.2 | 0 | 46.05 | 46.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.19 | 20.41 | 11.14 | 9.98 | 3.67 | 20.41
M6.K5.T8 |  | 0 | 3.88 | 0 | 33.72 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.07 | 14.47 | 8.3 | 7.53 | 2.77 | 14.47
M6.K5.T9 |  | 0 | 6.95 | 0 | 61.68 | 61.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.53 | 27.37 | 14.91 | 13.35 | 4.9 | 27.37
M6.K5.T10 |  | 0 | 6.35 | 0 | 55.87 | 55.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 24.44 | 13.61 | 12.26 | 4.51 | 24.44
M6.K5.T11 |  | 0 | 4.11 | 0 | 36.38 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 16.07 | 8.81 | 7.91 | 2.91 | 16.07
M6.K5.T12 |  | 0 | 3.1 | 0 | 27.96 | 27.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 12.72 | 6.66 | 5.9 | 2.17 | 12.72
M6.K5.T13 |  | 0 | 6.5 | 0 | 57.58 | 57.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 25.51 | 13.93 | 12.48 | 4.58 | 25.51
M6.K5.T14 |  | 0 | 8.83 | 0 | 81.22 | 81.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.79 | 38.21 | 18.95 | 16.55 | 6.08 | 38.21
M6.K5.T15 |  | 0 | 5.15 | 0 | 45.64 | 45.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.78 | 20.24 | 11.03 | 9.88 | 3.63 | 20.24
M6.K5.T16 |  | 0 | 7.76 | 0 | 71.29 | 71.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.03 | 33.48 | 16.65 | 14.55 | 5.35 | 33.48
M6.K5.T17 |  | 0 | 2.88 | 0 | 25.65 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.17 | 11.48 | 6.17 | 5.5 | 2.02 | 11.48
M6.K5.T18 |  | 0 | 1.9 | 0 | 16.83 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 7.45 | 4.07 | 3.65 | 1.34 | 7.45
M6.K5.T19 |  | 0 | 2.54 | 0 | 22.43 | 22.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.01 | 9.91 | 5.43 | 4.88 | 1.79 | 9.91
M6.K5.T20 |  | 0 | 2.42 | 0 | 21.17 | 21.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.77 | 9.2 | 5.18 | 4.68 | 1.72 | 9.2
M6.K5.T21 |  | 0 | 5.08 | 0 | 43.69 | 43.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.83 | 18.34 | 10.88 | 9.96 | 3.66 | 18.34
M6.K5.T22 |  | 0 | 1.39 | 0.59 | 25.27 | 25.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.79 | 11.15 | 6.13 | 5.5 | 2.02 | 11.15
M6.K5.T23 |  | 0 | 0 | 1.09 | 12.83 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 5.83 | 3.06 | 2.71 | 1 | 5.83
M6.K5.T24 |  | 0 | 0 | 1.54 | 18.08 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 8.22 | 4.31 | 3.82 | 1.4 | 8.22
M6.K5.T25 |  | 0 | 0 | 2.56 | 28.86 | 28.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 12.19 | 7.16 | 6.54 | 2.4 | 12.19
M6.K5.T26 |  | 0 | 0 | 2.24 | 27.18 | 27.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 12.98 | 6.28 | 5.45 | 2 | 12.98
M6.K5.T27 |  | 0 | 0 | 1.78 | 20.96 | 20.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 9.53 | 4.99 | 4.43 | 1.63 | 9.53
M6.K5.T28 |  | 0 | 0 | 2.46 | 28.89 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.36 | 13.14 | 6.88 | 6.1 | 2.24 | 13.14
M7 - 'Vodovod F-38-8' |  | 180.15 | 269.45 | 1.52 | 3788.98 | 3788.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3738.83 | 2165.66 | 587.32 | 770.29 | 215.56 | 2165.66
K1 - 'Voda F-38-8a' |  | 149.33 | 0 | 0 | 792.73 | 792.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.69 | 565.92 | 0 | 169.97 | 46.8 | 565.92
M7.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 3.78 | 0 | 0.7 | 0.16 | 3.78
M7.K1.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 8.41 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 6.52 | 0 | 1.45 | 0.36 | 6.52
M7.K1.T3 |  | 2.75 | 0 | 0 | 14.49 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.31 | 10.38 | 0 | 3.08 | 0.85 | 10.38
M7.K1.T4 |  | 9.65 | 0 | 0 | 50.82 | 50.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.18 | 36.41 | 0 | 10.79 | 2.98 | 36.41
M7.K1.T5 |  | 1.96 | 0 | 0 | 10.31 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 7.39 | 0 | 2.19 | 0.6 | 7.39
M7.K1.T6 |  | 5.83 | 0 | 0 | 30.13 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.74 | 21.32 | 0 | 6.6 | 1.82 | 21.32
M7.K1.T7 |  | 5.59 | 0 | 0 | 26.99 | 26.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 18.18 | 0 | 6.6 | 1.82 | 18.18
M7.K1.T8 |  | 2.04 | 0 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 7.76 | 0 | 2.27 | 0.63 | 7.76
M7.K1.T9 |  | 5.73 | 0 | 0 | 30.84 | 30.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.47 | 22.4 | 0 | 6.32 | 1.74 | 22.4
M7.K1.T10 |  | 3.98 | 0 | 0 | 21.11 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 15.19 | 0 | 4.43 | 1.22 | 15.19
M7.K1.T11 |  | 3.88 | 0 | 0 | 19.75 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.49 | 13.83 | 0 | 4.43 | 1.22 | 13.83
M7.K1.T12 |  | 3.55 | 0 | 0 | 19.21 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.98 | 14 | 0 | 3.9 | 1.08 | 14
M7.K1.T13 |  | 2.29 | 0 | 0 | 12.04 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 8.62 | 0 | 2.56 | 0.71 | 8.62
M7.K1.T14 |  | 4.59 | 0 | 0 | 24.41 | 24.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 17.6 | 0 | 5.1 | 1.41 | 17.6
M7.K1.T15 |  | 3.02 | 0 | 0 | 15.72 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 11.19 | 0 | 3.4 | 0.94 | 11.19
M7.K1.T16 |  | 4.56 | 0 | 0 | 24.03 | 24.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 17.22 | 0 | 5.1 | 1.41 | 17.22
M7.K1.T17 |  | 3.11 | 0 | 0 | 16.36 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 11.73 | 0 | 3.47 | 0.96 | 11.73
M7.K1.T18 |  | 6.51 | 0 | 0 | 34.82 | 34.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.39 | 25.2 | 0 | 7.21 | 1.99 | 25.2
M7.K1.T19 |  | 5.47 | 0 | 0 | 29.08 | 29.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.72 | 20.97 | 0 | 6.08 | 1.68 | 20.97
M7.K1.T20 |  | 6.64 | 0 | 0 | 33.53 | 33.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.08 | 23.36 | 0 | 7.62 | 2.1 | 23.36
M7.K1.T21 |  | 5.99 | 0 | 0 | 30.95 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 21.92 | 0 | 6.77 | 1.87 | 21.92
M7.K1.T22 |  | 7 | 0 | 0 | 33.81 | 33.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.32 | 22.79 | 0 | 8.26 | 2.28 | 22.79
M7.K1.T23 |  | 5.28 | 0 | 0 | 27.86 | 27.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.51 | 19.99 | 0 | 5.89 | 1.63 | 19.99
M7.K1.T24 |  | 5.15 | 0 | 0 | 27.11 | 27.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.77 | 19.43 | 0 | 5.76 | 1.59 | 19.43
M7.K1.T25 |  | 4.19 | 0 | 0 | 22.06 | 22.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 15.81 | 0 | 4.69 | 1.29 | 15.81
M7.K1.T26 |  | 10.96 | 0 | 0 | 57.83 | 57.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 41.5 | 0 | 12.23 | 3.37 | 41.5
M7.K1.T27 |  | 2.78 | 0 | 0 | 14.78 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 10.66 | 0 | 3.08 | 0.85 | 10.66
M7.K1.T28 |  | 4.55 | 0 | 0 | 23.99 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 17.21 | 0 | 5.08 | 1.4 | 17.21
M7.K1.T29 |  | 4.36 | 0 | 0 | 23.07 | 23.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.78 | 16.59 | 0 | 4.86 | 1.34 | 16.59
M7.K1.T30 |  | 9.46 | 0 | 0 | 49.52 | 49.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.89 | 35.35 | 0 | 10.62 | 2.93 | 35.35
M7.K1.T31 |  | 5.78 | 0 | 0 | 30.41 | 30.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.03 | 21.79 | 0 | 6.46 | 1.78 | 21.79
M7.K1.T32 |  | 2.65 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 9.82 | 0 | 2.98 | 0.82 | 9.82
K2 - 'Voda F-38-8b' |  | 30.82 | 79.14 | 0 | 872.13 | 872.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.82 | 469.74 | 169.08 | 174.99 | 48.01 | 469.74
M7.K2.T1 |  | 2.14 | 0 | 0 | 45.71 | 45.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.26 | 34.86 | 0 | 8.36 | 2.05 | 34.86
M7.K2.T2 |  | 1.78 | 0 | 0 | 9.36 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 6.71 | 0 | 1.99 | 0.55 | 6.71
M7.K2.T3 |  | 5.93 | 0 | 0 | 31.22 | 31.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.83 | 22.37 | 0 | 6.63 | 1.83 | 22.37
M7.K2.T4 |  | 4.97 | 0 | 0 | 26.16 | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 18.75 | 0 | 5.56 | 1.53 | 18.75
M7.K2.T5 |  | 4.78 | 0 | 0 | 25.15 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 18.02 | 0 | 5.34 | 1.47 | 18.02
M7.K2.T6 |  | 6.86 | 0 | 0 | 36.39 | 36.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.94 | 26.21 | 0 | 7.63 | 2.1 | 26.21
M7.K2.T7 |  | 4.36 | 0.59 | 0 | 28.59 | 28.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.23 | 19.08 | 1.38 | 6.1 | 1.68 | 19.08
M7.K2.T8 |  | 0 | 4.39 | 0 | 36.08 | 36.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.62 | 16.5 | 9.36 | 7.65 | 2.11 | 16.5
M7.K2.T9 |  | 0 | 2.35 | 0 | 20.01 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 9.67 | 5.01 | 3.99 | 1.1 | 9.67
M7.K2.T10 |  | 0 | 8.24 | 0 | 70.17 | 70.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.34 | 33.89 | 17.59 | 14 | 3.86 | 33.89
M7.K2.T11 |  | 0 | 2.55 | 0 | 21.74 | 21.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.48 | 10.5 | 5.45 | 4.33 | 1.2 | 10.5
M7.K2.T12 |  | 0 | 4.68 | 0 | 39.02 | 39.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.54 | 18.29 | 9.98 | 8.06 | 2.22 | 18.29
M7.K2.T13 |  | 0 | 10.61 | 0 | 91.08 | 91.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.02 | 44.46 | 22.67 | 17.94 | 4.95 | 44.46
M7.K2.T14 |  | 0 | 13.44 | 0 | 115.04 | 115.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.69 | 55.94 | 28.71 | 22.77 | 6.28 | 55.94
M7.K2.T15 |  | 0 | 3.88 | 0 | 33.01 | 33.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.62 | 15.95 | 8.27 | 6.58 | 1.82 | 15.95
M7.K2.T16 |  | 0 | 3.67 | 0 | 30.57 | 30.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 14.27 | 7.84 | 6.34 | 1.75 | 14.27
M7.K2.T17 |  | 0 | 3.44 | 0 | 29.34 | 29.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 14.23 | 7.34 | 5.83 | 1.61 | 14.23
M7.K2.T18 |  | 0 | 3.08 | 0 | 26.28 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.97 | 12.74 | 6.57 | 5.22 | 1.44 | 12.74
M7.K2.T19 |  | 0 | 6.84 | 0 | 60.75 | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 31.01 | 14.64 | 11.31 | 3.12 | 31.01
M7.K2.T20 |  | 0 | 2.38 | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 9.81 | 5.09 | 4.05 | 1.12 | 9.81
M7.K2.T21 |  | 0 | 2.19 | 0 | 18.52 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 8.85 | 4.68 | 3.74 | 1.03 | 8.85
M7.K2.T22 |  | 0 | 1.76 | 0 | 14.99 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 7.22 | 3.76 | 3 | 0.83 | 7.22
M7.K2.T23 |  | 0 | 1.53 | 0 | 13.06 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 6.31 | 3.27 | 2.6 | 0.72 | 6.31
M7.K2.T24 |  | 0 | 1.36 | 0 | 11.56 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 5.58 | 2.9 | 2.3 | 0.64 | 5.58
M7.K2.T25 |  | 0 | 2.15 | 0 | 18.04 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 8.54 | 4.58 | 3.68 | 1.02 | 8.54
K3 - 'Voda F-38-8c' |  | 0 | 72.79 | 0 | 866.97 | 866.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.82 | 490.09 | 156.89 | 165.17 | 44.66 | 490.09
M7.K3.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 24.58 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.39 | 19.87 | 0 | 3.69 | 0.83 | 19.87
M7.K3.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 25.56 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 20.67 | 0 | 3.84 | 0.86 | 20.67
M7.K3.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.38 | 68.01 | 0 | 12.54 | 2.83 | 68.01
M7.K3.T4 |  | 0 | 0 | 0 | 24.79 | 24.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.61 | 20.05 | 0 | 3.72 | 0.84 | 20.05
M7.K3.T5 |  | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.39 | 18.24 | 0 | 3.39 | 0.76 | 18.24
M7.K3.T6 |  | 0 | 0 | 0 | 29.07 | 29.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.86 | 23.52 | 0 | 4.35 | 0.98 | 23.52
M7.K3.T7 |  | 0 | 0.74 | 0 | 31.54 | 31.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.27 | 22.44 | 2.36 | 5.2 | 1.27 | 22.44
M7.K3.T8 |  | 0 | 10 | 0 | 85.15 | 85.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.14 | 41.14 | 21.34 | 16.98 | 4.68 | 41.14
M7.K3.T9 |  | 0 | 1.92 | 0 | 16.38 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 7.92 | 4.1 | 3.26 | 0.9 | 7.92
M7.K3.T10 |  | 0 | 2.08 | 0 | 17.76 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.56 | 8.62 | 4.44 | 3.53 | 0.97 | 8.62
M7.K3.T11 |  | 0 | 1.57 | 0 | 13.36 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.46 | 3.35 | 2.66 | 0.73 | 6.46
M7.K3.T12 |  | 0 | 1.51 | 0 | 12.89 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 6.26 | 3.22 | 2.56 | 0.71 | 6.26
M7.K3.T13 |  | 0 | 1.22 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 5.02 | 2.61 | 2.07 | 0.57 | 5.02
M7.K3.T14 |  | 0 | 1.43 | 0 | 12.14 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.84 | 3.05 | 2.44 | 0.67 | 5.84
M7.K3.T15 |  | 0 | 1.06 | 0 | 9.07 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 4.38 | 2.27 | 1.81 | 0.5 | 4.38
M7.K3.T16 |  | 0 | 2.08 | 0 | 17.73 | 17.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 8.57 | 4.44 | 3.53 | 0.97 | 8.57
M7.K3.T17 |  | 0 | 4.2 | 0 | 35.58 | 35.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 17.08 | 8.96 | 7.15 | 1.97 | 17.08
M7.K3.T18 |  | 0 | 3.38 | 0 | 28.84 | 28.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 13.96 | 7.22 | 5.74 | 1.58 | 13.96
M7.K3.T19 |  | 0 | 3.6 | 0 | 30.66 | 30.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 14.82 | 7.68 | 6.11 | 1.69 | 14.82
M7.K3.T20 |  | 0 | 3.15 | 0 | 26.72 | 26.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 12.81 | 6.73 | 5.38 | 1.48 | 12.81
M7.K3.T21 |  | 0 | 3.83 | 0 | 31.37 | 31.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.97 | 14.29 | 8.16 | 6.68 | 1.84 | 14.29
M7.K3.T22 |  | 0 | 5.28 | 0 | 44.72 | 44.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.19 | 21.41 | 11.28 | 9.01 | 2.49 | 21.41
M7.K3.T23 |  | 0 | 3.79 | 0 | 32.87 | 32.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.49 | 16.26 | 8.1 | 6.37 | 1.76 | 16.26
M7.K3.T24 |  | 0 | 2.1 | 0 | 17.86 | 17.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.64 | 8.63 | 4.47 | 3.56 | 0.98 | 8.63
M7.K3.T25 |  | 0 | 1.65 | 0 | 15.03 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 7.37 | 3.56 | 3.02 | 0.87 | 7.37
M7.K3.T26 |  | 0 | 1.69 | 0 | 15.79 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 7.47 | 3.68 | 3.37 | 1.01 | 7.47
M7.K3.T27 |  | 0 | 1.3 | 0 | 12.18 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 5.78 | 2.83 | 2.59 | 0.77 | 5.78
M7.K3.T28 |  | 0 | 1.55 | 0 | 14.08 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 6.43 | 3.36 | 3.12 | 0.93 | 6.43
M7.K3.T29 |  | 0 | 2.02 | 0 | 18.82 | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.51 | 8.91 | 4.38 | 4.01 | 1.2 | 8.91
M7.K3.T30 |  | 0 | 3.36 | 0 | 30.95 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.43 | 14.38 | 7.3 | 6.73 | 2.01 | 14.38
M7.K3.T31 |  | 0 | 2.17 | 0 | 19.01 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 8.14 | 4.72 | 4.47 | 1.33 | 8.14
M7.K3.T32 |  | 0 | 3.16 | 0 | 28.09 | 28.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.59 | 12.37 | 6.86 | 6.44 | 1.92 | 12.37
M7.K3.T33 |  | 0 | 2.94 | 0 | 27.43 | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 12.97 | 6.4 | 5.86 | 1.75 | 12.97
K4 - 'Voda F-38-8d' |  | 0 | 66.4 | 0 | 620.68 | 620.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.4 | 294.51 | 144.41 | 132.09 | 39.41 | 294.51
M7.K4.T1 |  | 0 | 1.34 | 0 | 12.48 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 5.92 | 2.9 | 2.66 | 0.79 | 5.92
M7.K4.T2 |  | 0 | 2.18 | 0 | 20.91 | 20.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.57 | 10.25 | 4.75 | 4.29 | 1.28 | 10.25
M7.K4.T3 |  | 0 | 4.42 | 0 | 44.04 | 44.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.37 | 22.66 | 9.64 | 8.53 | 2.54 | 22.66
M7.K4.T4 |  | 0 | 1.44 | 0 | 13.21 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 6.07 | 3.14 | 2.9 | 0.87 | 6.07
M7.K4.T5 |  | 0 | 2.46 | 0 | 22.35 | 22.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.96 | 10.2 | 5.34 | 4.95 | 1.48 | 10.2
M7.K4.T6 |  | 0 | 1.69 | 0 | 15.79 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 7.49 | 3.67 | 3.36 | 1 | 7.49
M7.K4.T7 |  | 0 | 1.28 | 0 | 11.87 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 5.58 | 2.78 | 2.55 | 0.76 | 5.58
M7.K4.T8 |  | 0 | 1.49 | 0 | 13.94 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 6.61 | 3.24 | 2.97 | 0.89 | 6.61
M7.K4.T9 |  | 0 | 1.03 | 0 | 9.65 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 4.58 | 2.24 | 2.05 | 0.61 | 4.58
M7.K4.T10 |  | 0 | 0.93 | 0 | 8.69 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 4.12 | 2.02 | 1.85 | 0.55 | 4.12
M7.K4.T11 |  | 0 | 1.3 | 0 | 12.27 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 5.88 | 2.84 | 2.58 | 0.77 | 5.88
M7.K4.T12 |  | 0 | 1.29 | 0 | 12.07 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 5.73 | 2.81 | 2.57 | 0.77 | 5.73
M7.K4.T13 |  | 0 | 3.08 | 0 | 28.95 | 28.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 13.86 | 6.7 | 6.1 | 1.82 | 13.86
M7.K4.T14 |  | 0 | 2.9 | 0 | 27.15 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 12.88 | 6.32 | 5.78 | 1.72 | 12.88
M7.K4.T15 |  | 0 | 3.49 | 0 | 32.78 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.24 | 15.64 | 7.6 | 6.93 | 2.07 | 15.64
M7.K4.T16 |  | 0 | 2.49 | 0 | 22.79 | 22.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.39 | 10.46 | 5.42 | 5.02 | 1.5 | 10.46
M7.K4.T17 |  | 0 | 2.53 | 0 | 23.29 | 23.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 10.82 | 5.5 | 5.07 | 1.51 | 10.82
M7.K4.T18 |  | 0 | 1.35 | 0 | 12.61 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 5.98 | 2.93 | 2.68 | 0.8 | 5.98
M7.K4.T19 |  | 0 | 3.6 | 0 | 33.79 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.24 | 16.12 | 7.83 | 7.15 | 2.13 | 16.12
M7.K4.T20 |  | 0 | 1.62 | 0 | 15.29 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.04 | 7.36 | 3.52 | 3.2 | 0.95 | 7.36
M7.K4.T21 |  | 0 | 4.39 | 0 | 41.75 | 41.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.08 | 20.27 | 9.56 | 8.66 | 2.58 | 20.27
M7.K4.T22 |  | 0 | 3.34 | 0 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.68 | 14.81 | 7.26 | 6.64 | 1.98 | 14.81
M7.K4.T23 |  | 0 | 1.1 | 0 | 10.31 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 4.92 | 2.39 | 2.18 | 0.65 | 4.92
M7.K4.T24 |  | 0 | 2.17 | 0 | 20.29 | 20.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 9.63 | 4.72 | 4.32 | 1.29 | 9.63
M7.K4.T25 |  | 0 | 3.97 | 0 | 36.83 | 36.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.22 | 17.3 | 8.63 | 7.92 | 2.36 | 17.3
M7.K4.T26 |  | 0 | 4.56 | 0 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.99 | 19.17 | 9.91 | 9.17 | 2.74 | 19.17
M7.K4.T27 |  | 0 | 3.32 | 0 | 29.51 | 29.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 13.01 | 7.2 | 6.76 | 2.02 | 13.01
M7.K4.T28 |  | 0 | 1.63 | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 7.18 | 3.55 | 3.25 | 0.97 | 7.18
K5 - 'Voda F-38-8e' |  | 0 | 51.11 | 1.52 | 636.47 | 636.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.1 | 345.4 | 116.94 | 128.06 | 36.69 | 345.4
M7.K5.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 28.76 | 28.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 23.26 | 0 | 4.32 | 0.97 | 23.26
M7.K5.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 40.47 | 40.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.17 | 32.68 | 0 | 6.11 | 1.38 | 32.68
M7.K5.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 45.31 | 45.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.96 | 36.37 | 0 | 7.02 | 1.58 | 36.37
M7.K5.T4 |  | 0 | 1.89 | 0 | 41.09 | 41.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 26.41 | 4.58 | 7.59 | 2.02 | 26.41
M7.K5.T5 |  | 0 | 1.77 | 0 | 16.53 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 7.84 | 3.85 | 3.52 | 1.05 | 7.84
M7.K5.T6 |  | 0 | 1.99 | 0 | 18.74 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.44 | 9 | 4.33 | 3.94 | 1.18 | 9
M7.K5.T7 |  | 0 | 2.13 | 0 | 20.08 | 20.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 9.64 | 4.63 | 4.22 | 1.26 | 9.64
M7.K5.T8 |  | 0 | 1.18 | 0 | 11.06 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 5.25 | 2.57 | 2.35 | 0.7 | 5.25
M7.K5.T9 |  | 0 | 1.79 | 0 | 16.84 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 8.03 | 3.9 | 3.56 | 1.06 | 8.03
M7.K5.T10 |  | 0 | 2.98 | 0 | 28.63 | 28.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.17 | 14.1 | 6.48 | 5.84 | 1.74 | 14.1
M7.K5.T11 |  | 0 | 1.57 | 0 | 14.57 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 6.86 | 3.41 | 3.13 | 0.93 | 6.86
M7.K5.T12 |  | 0 | 1.85 | 0 | 17.34 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 8.23 | 4.03 | 3.69 | 1.1 | 8.23
M7.K5.T13 |  | 0 | 2.3 | 0 | 21.22 | 21.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 9.91 | 4.99 | 4.59 | 1.37 | 9.91
M7.K5.T14 |  | 0 | 1.82 | 0 | 16.83 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 7.89 | 3.95 | 3.63 | 1.08 | 7.89
M7.K5.T15 |  | 0 | 1.7 | 0 | 15.91 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 7.58 | 3.69 | 3.37 | 1.01 | 7.58
M7.K5.T16 |  | 0 | 2.75 | 0 | 25.57 | 25.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 12.06 | 5.97 | 5.48 | 1.63 | 12.06
M7.K5.T17 |  | 0 | 2.66 | 0 | 22.98 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 9.66 | 5.77 | 5.49 | 1.64 | 9.66
M7.K5.T18 |  | 0 | 3.84 | 0 | 35.83 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.24 | 16.97 | 8.35 | 7.64 | 2.28 | 16.97
M7.K5.T19 |  | 0 | 1.57 | 0 | 14.66 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 6.95 | 3.41 | 3.12 | 0.93 | 6.95
M7.K5.T20 |  | 0 | 1.57 | 0 | 14.68 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.44 | 6.95 | 3.42 | 3.13 | 0.93 | 6.95
M7.K5.T21 |  | 0 | 3.3 | 0 | 30.76 | 30.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 14.53 | 7.18 | 6.58 | 1.96 | 14.53
M7.K5.T22 |  | 0 | 2.36 | 0 | 22.33 | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 10.79 | 5.13 | 4.66 | 1.39 | 10.79
M7.K5.T23 |  | 0 | 3.03 | 0 | 28.31 | 28.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.84 | 13.43 | 6.59 | 6.02 | 1.8 | 13.43
M7.K5.T24 |  | 0 | 1.44 | 0 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 6.37 | 3.12 | 2.85 | 0.85 | 6.37
M7.K5.T25 |  | 0 | 1.44 | 0 | 13.45 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 6.39 | 3.13 | 2.86 | 0.85 | 6.39
M7.K5.T26 |  | 0 | 1.43 | 0 | 13.35 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.13 | 6.33 | 3.11 | 2.84 | 0.85 | 6.33
M7.K5.T27 |  | 0 | 2.63 | 0 | 24.61 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 11.73 | 5.71 | 5.21 | 1.56 | 11.73
M7.K5.T28 |  | 0 | 0.15 | 0.95 | 16.09 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 6.76 | 4.04 | 3.85 | 1.15 | 6.76
M7.K5.T29 |  | 0 | 0 | 0.57 | 7.04 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 3.4 | 1.62 | 1.47 | 0.44 | 3.4
M8 - 'Vodovod F-38-10' |  | 20.52 | 42.41 | 1.97 | 514.94 | 514.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.85 | 265.12 | 96.37 | 107.21 | 41.15 | 265.12
K1 - 'Voda F-38-10' |  | 20.52 | 42.41 | 1.97 | 514.94 | 514.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.85 | 265.12 | 96.37 | 107.21 | 41.15 | 265.12
M8.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 5.71 | 0 | 1.22 | 0.38 | 5.71
M8.K1.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 14.61 | 0.25 | 3.06 | 0.97 | 14.61
M8.K1.T3 |  | 0 | 2.86 | 0 | 23.56 | 23.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 10.64 | 6.09 | 4.81 | 1.82 | 10.64
M8.K1.T4 |  | 0 | 5.31 | 0 | 42.69 | 42.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 18.53 | 11.28 | 9.07 | 3.42 | 18.53
M8.K1.T5 |  | 0 | 3.94 | 0 | 32.44 | 32.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.15 | 14.65 | 8.38 | 6.63 | 2.5 | 14.65
M8.K1.T6 |  | 0 | 3.03 | 0 | 25.25 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02 | 11.61 | 6.45 | 5.06 | 1.91 | 11.61
M8.K1.T7 |  | 0 | 3.63 | 0 | 30.2 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.93 | 13.83 | 7.73 | 6.07 | 2.29 | 13.83
M8.K1.T8 |  | 0 | 2.64 | 0 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.61 | 9.87 | 5.62 | 4.44 | 1.67 | 9.87
M8.K1.T9 |  | 0 | 3.22 | 0 | 26.47 | 26.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.23 | 11.91 | 6.85 | 5.42 | 2.05 | 11.91
M8.K1.T10 |  | 0 | 5.12 | 0 | 42.32 | 42.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.94 | 19.2 | 10.9 | 8.6 | 3.24 | 19.2
M8.K1.T11 |  | 0 | 4.23 | 0 | 35.18 | 35.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.88 | 16.14 | 9 | 7.07 | 2.67 | 16.14
M8.K1.T12 |  | 0 | 2.58 | 0 | 21.19 | 21.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.53 | 5.48 | 4.34 | 1.64 | 9.53
M8.K1.T13 |  | 0 | 2.7 | 0 | 22.46 | 22.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.26 | 10.27 | 5.76 | 4.52 | 1.71 | 10.27
M8.K1.T14 |  | 0 | 1.95 | 0 | 15.91 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.77 | 7.04 | 4.16 | 3.32 | 1.25 | 7.04
M8.K1.T15 |  | 0 | 1.21 | 0 | 10.41 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 4.61 | 2.72 | 2.17 | 0.82 | 4.61
M8.K1.T16 |  | 0 | 0 | 1.09 | 12.66 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 5.74 | 3.08 | 2.65 | 1.06 | 5.74
M8.K1.T17 |  | 0 | 0 | 0.88 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 5.15 | 2.6 | 2.44 | 1 | 5.15
M8.K1.T18 |  | 2.86 | 0 | 0 | 15.96 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 10.58 | 0 | 3.66 | 1.5 | 10.58
M8.K1.T19 |  | 3.76 | 0 | 0 | 20.51 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.22 | 13.34 | 0 | 4.88 | 2 | 13.34
M8.K1.T20 |  | 4.76 | 0 | 0 | 26.63 | 26.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.28 | 17.68 | 0 | 6.1 | 2.5 | 17.68
M8.K1.T21 |  | 3.8 | 0 | 0 | 21.23 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 14.06 | 0 | 4.88 | 2 | 14.06
M8.K1.T22 |  | 4.39 | 0 | 0 | 25.08 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 16.91 | 0 | 5.57 | 2.28 | 16.91
M8.K1.T23 |  | 0.95 | 0 | 0 | 5.31 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 3.51 | 0 | 1.22 | 0.5 | 3.51
M9 - 'Vodovod F-38-11' |  | 44.67 | 387.86 | 11.47 | 4190.93 | 4190.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151.28 | 1886 | 980.18 | 938.5 | 346.61 | 1886
K1 - 'Voda F-38-11-1a' |  | 44.67 | 0 | 0 | 256.62 | 256.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.47 | 172.34 | 0 | 62.36 | 18.76 | 172.34
M9.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.7 | 0 | 0.33 | 0.08 | 1.7
M9.K1.T2 |  | 2.85 | 0 | 0 | 25.61 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 18.38 | 0 | 5.45 | 1.53 | 18.38
M9.K1.T3 |  | 6.22 | 0 | 0 | 34.65 | 34.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.22 | 23.33 | 0 | 8.36 | 2.53 | 23.33
M9.K1.T4 |  | 7.64 | 0 | 0 | 42.17 | 42.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.64 | 28.22 | 0 | 10.3 | 3.12 | 28.22
M9.K1.T5 |  | 9.85 | 0 | 0 | 50.41 | 50.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.71 | 31.86 | 0 | 13.7 | 4.15 | 31.86
M9.K1.T6 |  | 4.54 | 0 | 0 | 24.86 | 24.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 16.56 | 0 | 6.13 | 1.86 | 16.56
M9.K1.T7 |  | 6.77 | 0 | 0 | 38.7 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 26.52 | 0 | 9 | 2.72 | 26.52
M9.K1.T8 |  | 2.27 | 0 | 0 | 12.74 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.59 | 8.63 | 0 | 3.04 | 0.92 | 8.63
M9.K1.T9 |  | 4.53 | 0 | 0 | 25.36 | 25.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 17.14 | 0 | 6.06 | 1.86 | 17.14
K2 - 'Voda F-38-11-1b' |  | 0 | 41.7 | 0 | 480.13 | 480.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.07 | 211.82 | 118.35 | 112.24 | 33.67 | 211.82
M9.K2.T1 |  | 0 | 1.69 | 0 | 39.48 | 39.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.23 | 24.24 | 4.79 | 8.03 | 2.17 | 24.24
M9.K2.T2 |  | 0 | 2.02 | 0 | 22.19 | 22.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.38 | 5.74 | 5.28 | 1.59 | 9.38
M9.K2.T3 |  | 0 | 1.52 | 0 | 16.72 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.58 | 7.12 | 4.31 | 3.96 | 1.2 | 7.12
M9.K2.T4 |  | 0 | 2.43 | 0 | 27.36 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.13 | 12.04 | 6.91 | 6.28 | 1.9 | 12.04
M9.K2.T5 |  | 0 | 2.26 | 0 | 25.08 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.86 | 10.8 | 6.42 | 5.87 | 1.77 | 10.8
M9.K2.T6 |  | 0 | 2.95 | 0 | 33.18 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 14.64 | 8.37 | 7.6 | 2.3 | 14.64
M9.K2.T7 |  | 0 | 1.68 | 0 | 18.93 | 18.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 8.34 | 4.78 | 4.34 | 1.31 | 8.34
M9.K2.T8 |  | 0 | 3.74 | 0 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.84 | 15.27 | 10.61 | 9.95 | 3.01 | 15.27
M9.K2.T9 |  | 0 | 2.24 | 0 | 21.46 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | 6.88 | 6.33 | 6.16 | 1.86 | 6.88
M9.K2.T10 |  | 0 | 1.42 | 0 | 17.53 | 17.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 8.77 | 4.04 | 3.52 | 1.07 | 8.77
M9.K2.T11 |  | 0 | 1.89 | 0 | 23.09 | 23.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.92 | 11.4 | 5.39 | 4.71 | 1.42 | 11.4
M9.K2.T12 |  | 0 | 2.08 | 0 | 22.47 | 22.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.27 | 9.28 | 5.89 | 5.45 | 1.65 | 9.28
M9.K2.T13 |  | 0 | 1.27 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 4.88 | 3.59 | 3.39 | 1.03 | 4.88
M9.K2.T14 |  | 0 | 1.11 | 0 | 12.94 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 6.04 | 3.15 | 2.8 | 0.85 | 6.04
M9.K2.T15 |  | 0 | 2.19 | 0 | 25.32 | 25.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.11 | 11.6 | 6.23 | 5.59 | 1.69 | 11.6
M9.K2.T16 |  | 0 | 1.81 | 0 | 20.23 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 8.84 | 5.13 | 4.67 | 1.41 | 8.84
M9.K2.T17 |  | 0 | 3.38 | 0 | 37.91 | 37.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.59 | 16.63 | 9.6 | 8.73 | 2.64 | 16.63
M9.K2.T18 |  | 0 | 1.37 | 0 | 15.01 | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 6.33 | 3.89 | 3.58 | 1.08 | 6.33
M9.K2.T19 |  | 0 | 0.99 | 0 | 10.97 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 4.76 | 2.8 | 2.55 | 0.77 | 4.76
M9.K2.T20 |  | 0 | 2.4 | 0 | 25.91 | 25.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.68 | 10.68 | 6.8 | 6.29 | 1.9 | 10.68
M9.K2.T21 |  | 0 | 1.26 | 0 | 12.13 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 3.9 | 3.57 | 3.48 | 1.05 | 3.9
K3 - 'Voda F-38-11-2a' |  | 0 | 52.7 | 5.51 | 579.42 | 579.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.57 | 237.43 | 140.87 | 137.28 | 56.99 | 237.43
M9.K3.T1 |  | 0 | 0 | 0.32 | 13.65 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 8.37 | 1.52 | 2.67 | 0.98 | 8.37
M9.K3.T2 |  | 0 | 0 | 0.72 | 8.37 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 3.43 | 2.05 | 1.97 | 0.82 | 3.43
M9.K3.T3 |  | 0 | 0 | 1.1 | 14.29 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 6.94 | 3.14 | 2.87 | 1.19 | 6.94
M9.K3.T4 |  | 0 | 0 | 1.68 | 18.89 | 18.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 7.3 | 4.77 | 4.66 | 1.94 | 7.3
M9.K3.T5 |  | 0 | 0 | 0.73 | 8.43 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 3.46 | 2.06 | 1.99 | 0.83 | 3.46
M9.K3.T6 |  | 0 | 0.27 | 0.97 | 13.92 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 5.79 | 3.38 | 3.24 | 1.35 | 5.79
M9.K3.T7 |  | 0 | 0.73 | 0 | 6.99 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.8 | 1.73 | 1.67 | 0.7 | 2.8
M9.K3.T8 |  | 0 | 0.83 | 0 | 7.95 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 3.18 | 1.97 | 1.91 | 0.79 | 3.18
M9.K3.T9 |  | 0 | 1.49 | 0 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.03 | 5.7 | 3.52 | 3.4 | 1.42 | 5.7
M9.K3.T10 |  | 0 | 3.47 | 0 | 33.18 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 13.31 | 8.21 | 7.95 | 3.31 | 13.31
M9.K3.T11 |  | 0 | 1.85 | 0 | 17.54 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 6.92 | 4.38 | 4.26 | 1.77 | 6.92
M9.K3.T12 |  | 0 | 2.46 | 0 | 25.05 | 25.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 11.22 | 5.82 | 5.47 | 2.27 | 11.22
M9.K3.T13 |  | 0 | 2.47 | 0 | 23.71 | 23.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.43 | 9.62 | 5.83 | 5.63 | 2.34 | 9.62
M9.K3.T14 |  | 0 | 3.17 | 0 | 30.38 | 30.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.01 | 12.24 | 7.5 | 7.25 | 3.02 | 12.24
M9.K3.T15 |  | 0 | 3.47 | 0 | 34.79 | 34.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 15.2 | 8.21 | 7.76 | 3.23 | 15.2
M9.K3.T16 |  | 0 | 3.1 | 0 | 29.94 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.59 | 12.26 | 7.33 | 7.06 | 2.94 | 12.26
M9.K3.T17 |  | 0 | 3.15 | 0 | 30.28 | 30.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.92 | 12.33 | 7.44 | 7.17 | 2.99 | 12.33
M9.K3.T18 |  | 0 | 3.54 | 0 | 34.86 | 34.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.46 | 14.79 | 8.37 | 7.98 | 3.32 | 14.79
M9.K3.T19 |  | 0 | 2.81 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 11.18 | 6.64 | 6.39 | 2.66 | 11.18
M9.K3.T20 |  | 0 | 2.26 | 0 | 21.26 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.25 | 5.35 | 5.22 | 2.17 | 8.25
M9.K3.T21 |  | 0 | 3.78 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 11.64 | 8.91 | 8.9 | 3.7 | 11.64
M9.K3.T22 |  | 0 | 2.1 | 0 | 20.03 | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 8.05 | 4.95 | 4.79 | 1.99 | 8.05
M9.K3.T23 |  | 0 | 3.93 | 0 | 36.09 | 36.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.63 | 13.42 | 9.28 | 9.14 | 3.8 | 13.42
M9.K3.T24 |  | 0 | 3.86 | 0 | 36.47 | 36.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.03 | 14.34 | 9.12 | 8.87 | 3.69 | 14.34
M9.K3.T25 |  | 0 | 3.97 | 0 | 38.35 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 15.71 | 9.39 | 9.04 | 3.76 | 15.71
K4 - 'Voda F-38-11-2b' |  | 0 | 88.17 | 4.26 | 894.11 | 894.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.1 | 370.22 | 220.44 | 207.65 | 86.78 | 370.22
M9.K4.T1 |  | 0 | 2.8 | 0 | 26.58 | 26.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.26 | 10.54 | 6.62 | 6.43 | 2.67 | 10.54
M9.K4.T2 |  | 0 | 3.73 | 0 | 35.9 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.47 | 14.64 | 8.81 | 8.49 | 3.53 | 14.64
M9.K4.T3 |  | 0 | 3.2 | 0 | 31.21 | 31.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.85 | 13.01 | 7.57 | 7.25 | 3.02 | 13.01
M9.K4.T4 |  | 0 | 3.57 | 0 | 34.55 | 34.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.15 | 14.22 | 8.44 | 8.11 | 3.38 | 14.22
M9.K4.T5 |  | 0 | 0.43 | 0 | 4.12 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 1.65 | 1.02 | 0.99 | 0.41 | 1.65
M9.K4.T6 |  | 0 | 2.69 | 0 | 26.29 | 26.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.99 | 10.97 | 6.37 | 6.11 | 2.54 | 10.97
M9.K4.T7 |  | 0 | 1.3 | 0 | 12.41 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 5 | 3.06 | 2.96 | 1.23 | 5
M9.K4.T8 |  | 0 | 1.84 | 0 | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 7.73 | 4.36 | 4.16 | 1.73 | 7.73
M9.K4.T9 |  | 0 | 2.64 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 11.1 | 6.25 | 5.96 | 2.48 | 11.1
M9.K4.T10 |  | 0 | 3.5 | 0 | 31.64 | 31.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.23 | 11.37 | 8.26 | 8.19 | 3.41 | 11.37
M9.K4.T11 |  | 0 | 2.66 | 0 | 25.41 | 25.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.11 | 10.19 | 6.29 | 6.09 | 2.53 | 10.19
M9.K4.T12 |  | 0 | 2.96 | 0 | 26.89 | 26.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.54 | 9.78 | 6.98 | 6.91 | 2.88 | 9.78
M9.K4.T13 |  | 0 | 2.78 | 0 | 26.98 | 26.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 11.15 | 6.57 | 6.31 | 2.63 | 11.15
M9.K4.T14 |  | 0 | 2 | 0 | 18.46 | 18.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.22 | 6.9 | 4.73 | 4.65 | 1.94 | 6.9
M9.K4.T15 |  | 0 | 0.89 | 0 | 8.41 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 3.35 | 2.09 | 2.03 | 0.84 | 3.35
M9.K4.T16 |  | 0 | 0.58 | 0 | 5.45 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 2.09 | 1.38 | 1.35 | 0.56 | 2.09
M9.K4.T17 |  | 0 | 1.57 | 0 | 15.97 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 7.15 | 3.71 | 3.49 | 1.45 | 7.15
M9.K4.T18 |  | 0 | 1.67 | 0 | 17.16 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.98 | 7.76 | 3.96 | 3.71 | 1.54 | 7.76
M9.K4.T19 |  | 0 | 2.93 | 0 | 27.26 | 27.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.92 | 10.38 | 6.93 | 6.79 | 2.82 | 10.38
M9.K4.T20 |  | 0 | 1.96 | 0 | 18.75 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.53 | 7.52 | 4.64 | 4.49 | 1.87 | 7.52
M9.K4.T21 |  | 0 | 1.56 | 0 | 14.89 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 5.97 | 3.68 | 3.57 | 1.48 | 5.97
M9.K4.T22 |  | 0 | 1.03 | 0 | 9.93 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 4.07 | 2.43 | 2.34 | 0.98 | 4.07
M9.K4.T23 |  | 0 | 0.85 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 3.39 | 2.02 | 1.85 | 0.78 | 3.39
M9.K4.T24 |  | 0 | 2.44 | 0 | 23.89 | 23.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | 10.53 | 5.76 | 5.22 | 2.19 | 10.53
M9.K4.T25 |  | 0 | 1.01 | 0 | 9.68 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.14 | 2.38 | 2.17 | 0.91 | 4.14
M9.K4.T26 |  | 0 | 1.42 | 0 | 13.68 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 5.89 | 3.35 | 3.06 | 1.28 | 5.89
M9.K4.T27 |  | 0 | 1.42 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 5.63 | 3.36 | 3.1 | 1.3 | 5.63
M9.K4.T28 |  | 0 | 3.16 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.76 | 12.58 | 7.45 | 6.85 | 2.88 | 12.58
M9.K4.T29 |  | 0 | 2.21 | 0 | 20.98 | 20.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 8.77 | 5.22 | 4.8 | 2.01 | 8.77
M9.K4.T30 |  | 0 | 1.45 | 0 | 13.66 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.54 | 5.66 | 3.41 | 3.15 | 1.32 | 5.66
M9.K4.T31 |  | 0 | 1.07 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 4.27 | 2.54 | 2.33 | 0.98 | 4.27
M9.K4.T32 |  | 0 | 1.03 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 4.1 | 2.44 | 2.24 | 0.94 | 4.1
M9.K4.T33 |  | 0 | 1.59 | 0 | 15.34 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 6.63 | 3.74 | 3.41 | 1.43 | 6.63
M9.K4.T34 |  | 0 | 1.58 | 0 | 15.04 | 15.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 6.29 | 3.74 | 3.44 | 1.44 | 6.29
M9.K4.T35 |  | 0 | 2.53 | 0 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 10.6 | 5.98 | 5.44 | 2.29 | 10.6
M9.K4.T36 |  | 0 | 1.89 | 0 | 17.95 | 17.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.81 | 7.51 | 4.47 | 4.11 | 1.72 | 7.51
M9.K4.T37 |  | 0 | 1.68 | 0 | 16.04 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.91 | 6.78 | 3.97 | 3.64 | 1.53 | 6.78
M9.K4.T38 |  | 0 | 1.58 | 0 | 15.02 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 6.28 | 3.74 | 3.43 | 1.44 | 6.28
M9.K4.T39 |  | 0 | 2.76 | 0 | 26.65 | 26.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.44 | 11.46 | 6.52 | 5.95 | 2.5 | 11.46
M9.K4.T40 |  | 0 | 2.66 | 0 | 25.19 | 25.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | 10.49 | 6.28 | 5.78 | 2.43 | 10.49
M9.K4.T41 |  | 0 | 2.8 | 0 | 27.09 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 11.69 | 6.62 | 6.03 | 2.53 | 11.69
M9.K4.T42 |  | 0 | 1.48 | 0 | 14.09 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 5.9 | 3.5 | 3.22 | 1.35 | 5.9
M9.K4.T43 |  | 0 | 2.43 | 0 | 22.44 | 22.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 8.95 | 5.73 | 5.33 | 2.24 | 8.95
M9.K4.T44 |  | 0 | 0.71 | 0 | 6.68 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 2.78 | 1.67 | 1.54 | 0.65 | 2.78
M9.K4.T45 |  | 0 | 0.13 | 1.39 | 18.52 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 8.78 | 4.26 | 3.77 | 1.58 | 8.78
M9.K4.T46 |  | 0 | 0 | 2 | 23.49 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 10.28 | 5.69 | 5.16 | 2.17 | 10.28
M9.K4.T47 |  | 0 | 0 | 0.86 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 4.29 | 2.45 | 2.24 | 0.94 | 4.29
K5 - 'Voda F-38-11-3' |  | 0 | 55.79 | 0 | 553.25 | 553.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.73 | 285.89 | 140.95 | 86.63 | 35.26 | 285.89
M9.K5.T1 |  | 0 | 3.01 | 0 | 43.64 | 43.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.28 | 25.82 | 9.19 | 6.1 | 2.17 | 25.82
M9.K5.T2 |  | 0 | 3.1 | 0 | 32.21 | 32.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.91 | 16.59 | 8.61 | 4.84 | 1.86 | 16.59
M9.K5.T3 |  | 0 | 3.73 | 0 | 39.21 | 39.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.84 | 20.48 | 10.37 | 5.77 | 2.22 | 20.48
M9.K5.T4 |  | 0 | 0.39 | 0 | 3.93 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 1.94 | 1.09 | 0.62 | 0.24 | 1.94
M9.K5.T5 |  | 0 | 0.69 | 0 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 3.53 | 1.92 | 1.03 | 0.4 | 3.53
M9.K5.T6 |  | 0 | 1.29 | 0 | 12.99 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.69 | 3.58 | 1.9 | 0.74 | 6.69
M9.K5.T7 |  | 0 | 2.19 | 0 | 21.22 | 21.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.06 | 10.46 | 6.04 | 3.28 | 1.28 | 10.46
M9.K5.T8 |  | 0 | 1.78 | 0 | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.62 | 9.04 | 4.92 | 2.63 | 1.03 | 9.04
M9.K5.T9 |  | 0 | 4.08 | 0 | 38.03 | 38.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.74 | 17.72 | 11.27 | 6.3 | 2.46 | 17.72
M9.K5.T10 |  | 0 | 0.57 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 2.21 | 1.47 | 0.91 | 0.37 | 2.21
M9.K5.T11 |  | 0 | 2.51 | 0 | 24.15 | 24.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | 12.61 | 5.93 | 3.81 | 1.61 | 12.61
M9.K5.T12 |  | 0 | 1.31 | 0 | 12.01 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 5.95 | 3.08 | 2.02 | 0.85 | 5.95
M9.K5.T13 |  | 0 | 2.54 | 0 | 23.33 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | 11.53 | 6 | 3.93 | 1.66 | 11.53
M9.K5.T14 |  | 0 | 2.94 | 0 | 26.95 | 26.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.72 | 13.31 | 6.94 | 4.55 | 1.92 | 13.31
M9.K5.T15 |  | 0 | 1.24 | 0 | 11.14 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 5.38 | 2.92 | 1.93 | 0.82 | 5.38
M9.K5.T16 |  | 0 | 0.91 | 0 | 8.01 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 3.74 | 2.15 | 1.44 | 0.61 | 3.74
M9.K5.T17 |  | 0 | 1.83 | 0 | 16.24 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 7.69 | 4.32 | 2.88 | 1.21 | 7.69
M9.K5.T18 |  | 0 | 1.63 | 0 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 7.36 | 3.84 | 2.52 | 1.06 | 7.36
M9.K5.T19 |  | 0 | 1.66 | 0 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 8.13 | 3.91 | 2.52 | 1.07 | 8.13
M9.K5.T20 |  | 0 | 2.71 | 0 | 25.33 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.12 | 12.8 | 6.4 | 4.16 | 1.76 | 12.8
M9.K5.T21 |  | 0 | 3.89 | 0 | 35.83 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 17.78 | 9.19 | 6.02 | 2.54 | 17.78
M9.K5.T22 |  | 0 | 1.86 | 0 | 17.23 | 17.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.09 | 8.64 | 4.38 | 2.86 | 1.21 | 8.64
M9.K5.T23 |  | 0 | 1.33 | 0 | 12.52 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 6.4 | 3.13 | 2.03 | 0.86 | 6.4
M9.K5.T24 |  | 0 | 2.2 | 0 | 21.37 | 21.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 11.28 | 5.2 | 3.32 | 1.4 | 11.28
M9.K5.T25 |  | 0 | 1.94 | 0 | 22.38 | 22.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 13.81 | 4.6 | 2.69 | 1.14 | 13.81
M9.K5.T26 |  | 0 | 1.52 | 0 | 17.64 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 10.91 | 3.62 | 2.11 | 0.89 | 10.91
M9.K5.T27 |  | 0 | 1.6 | 0 | 15.82 | 15.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 8.49 | 3.79 | 2.41 | 1.02 | 8.49
M9.K5.T28 |  | 0 | 1.32 | 0 | 11.77 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 5.63 | 3.1 | 2.06 | 0.87 | 5.63
K6 - 'Voda F-38-11-4a' |  | 0 | 55.07 | 1.7 | 556.39 | 556.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.86 | 236.24 | 136.32 | 126.36 | 52.95 | 236.24
M9.K6.T1 |  | 0 | 0 | 0.04 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 6.94 | 0.69 | 1.78 | 0.63 | 6.94
M9.K6.T2 |  | 0 | 0 | 1.5 | 16.34 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 6.27 | 4.26 | 4 | 1.68 | 6.27
M9.K6.T3 |  | 0 | 1.88 | 0.16 | 22.88 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.69 | 9.37 | 5.78 | 5.31 | 2.23 | 9.37
M9.K6.T4 |  | 0 | 1.32 | 0 | 12.37 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 5.04 | 3.12 | 2.89 | 1.21 | 5.04
M9.K6.T5 |  | 0 | 1.34 | 0 | 12.83 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 5.43 | 3.17 | 2.91 | 1.22 | 5.43
M9.K6.T6 |  | 0 | 1.38 | 0 | 13.86 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 6.38 | 3.25 | 2.9 | 1.22 | 6.38
M9.K6.T7 |  | 0 | 2.9 | 0 | 29.35 | 29.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.13 | 13.57 | 6.87 | 6.13 | 2.57 | 13.57
M9.K6.T8 |  | 0 | 5.36 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.39 | 23.48 | 12.66 | 11.44 | 4.81 | 23.48
M9.K6.T9 |  | 0 | 1.47 | 0 | 13.92 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.81 | 5.82 | 3.46 | 3.18 | 1.34 | 5.82
M9.K6.T10 |  | 0 | 1.46 | 0 | 13.82 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 5.75 | 3.45 | 3.18 | 1.33 | 5.75
M9.K6.T11 |  | 0 | 3.58 | 0 | 33.99 | 33.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.71 | 14.22 | 8.45 | 7.77 | 3.26 | 14.22
M9.K6.T12 |  | 0 | 2.48 | 0 | 21.67 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.47 | 7.69 | 5.84 | 5.58 | 2.35 | 7.69
M9.K6.T13 |  | 0 | 2.56 | 0 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10.04 | 6.05 | 5.58 | 2.34 | 10.04
M9.K6.T14 |  | 0 | 1.57 | 0 | 14.97 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 6.29 | 3.71 | 3.41 | 1.43 | 6.29
M9.K6.T15 |  | 0 | 1.69 | 0 | 15.85 | 15.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 6.52 | 3.98 | 3.67 | 1.54 | 6.52
M9.K6.T16 |  | 0 | 2.14 | 0 | 20.18 | 20.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 8.32 | 5.06 | 4.67 | 1.96 | 8.32
M9.K6.T17 |  | 0 | 1.73 | 0 | 16.41 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 6.87 | 4.08 | 3.75 | 1.58 | 6.87
M9.K6.T18 |  | 0 | 1.46 | 0 | 13.87 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 5.79 | 3.46 | 3.18 | 1.34 | 5.79
M9.K6.T19 |  | 0 | 2.77 | 0 | 26.73 | 26.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 11.51 | 6.54 | 5.96 | 2.5 | 11.51
M9.K6.T20 |  | 0 | 1.69 | 0 | 16.28 | 16.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 6.97 | 4 | 3.65 | 1.53 | 6.97
M9.K6.T21 |  | 0 | 1.11 | 0 | 10.56 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 4.43 | 2.62 | 2.41 | 1.01 | 4.43
M9.K6.T22 |  | 0 | 2.01 | 0 | 19.76 | 19.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.61 | 8.76 | 4.75 | 4.3 | 1.8 | 8.76
M9.K6.T23 |  | 0 | 1.85 | 0 | 17.52 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 7.33 | 4.36 | 4.01 | 1.68 | 7.33
M9.K6.T24 |  | 0 | 1.66 | 0 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 6.61 | 3.91 | 3.59 | 1.51 | 6.61
M9.K6.T25 |  | 0 | 2.96 | 0 | 27.39 | 27.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 10.93 | 6.99 | 6.51 | 2.73 | 10.93
M9.K6.T26 |  | 0 | 2.08 | 0 | 19.28 | 19.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.11 | 7.75 | 4.9 | 4.55 | 1.91 | 7.75
M9.K6.T27 |  | 0 | 1.82 | 0 | 17.21 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 7.17 | 4.29 | 3.95 | 1.66 | 7.17
M9.K6.T28 |  | 0 | 1.28 | 0 | 12.09 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.99 | 5.01 | 3.02 | 2.79 | 1.17 | 5.01
M9.K6.T29 |  | 0 | 1.51 | 0 | 14.37 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 6.01 | 3.57 | 3.29 | 1.38 | 6.01
K7 - 'Voda F-38-11-4b' |  | 0 | 94.42 | 0 | 871.01 | 871.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.49 | 372.06 | 223.26 | 205.98 | 62.19 | 372.06
M9.K7.T1 |  | 0 | 2.46 | 0 | 29.47 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.23 | 13.75 | 6.36 | 7.05 | 2.06 | 13.75
M9.K7.T2 |  | 0 | 4.16 | 0 | 36.59 | 36.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.26 | 14.51 | 9.81 | 9.16 | 2.77 | 14.51
M9.K7.T3 |  | 0 | 3.64 | 0 | 32.96 | 32.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.67 | 13.8 | 8.58 | 7.9 | 2.39 | 13.8
M9.K7.T4 |  | 0 | 2.02 | 0 | 18.84 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.68 | 8.31 | 4.76 | 4.32 | 1.31 | 8.31
M9.K7.T5 |  | 0 | 1.02 | 0 | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 4.02 | 2.4 | 2.19 | 0.66 | 4.02
M9.K7.T6 |  | 0 | 3.09 | 0 | 28.81 | 28.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 12.62 | 7.3 | 6.64 | 2.01 | 12.62
M9.K7.T7 |  | 0 | 4.01 | 0 | 37.03 | 37.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.72 | 15.98 | 9.47 | 8.65 | 2.61 | 15.98
M9.K7.T8 |  | 0 | 1.48 | 0 | 13.83 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 6.06 | 3.5 | 3.19 | 0.96 | 6.06
M9.K7.T9 |  | 0 | 3.32 | 0 | 30.88 | 30.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 13.49 | 7.84 | 7.14 | 2.16 | 13.49
M9.K7.T10 |  | 0 | 1.25 | 0 | 11.51 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 4.95 | 2.95 | 2.7 | 0.82 | 4.95
M9.K7.T11 |  | 0 | 2.33 | 0 | 20.87 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 8.58 | 5.49 | 5.08 | 1.54 | 8.58
M9.K7.T12 |  | 0 | 2.29 | 0 | 20.22 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 8.09 | 5.4 | 5.03 | 1.52 | 8.09
M9.K7.T13 |  | 0 | 3.17 | 0 | 28.45 | 28.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 11.7 | 7.48 | 6.92 | 2.09 | 11.7
M9.K7.T14 |  | 0 | 2.67 | 0 | 24.58 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.37 | 10.57 | 6.3 | 5.76 | 1.74 | 10.57
M9.K7.T15 |  | 0 | 2.83 | 0 | 26.08 | 26.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 11.24 | 6.67 | 6.1 | 1.84 | 11.24
M9.K7.T16 |  | 0 | 1.19 | 0 | 11.01 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 4.76 | 2.81 | 2.57 | 0.78 | 4.76
M9.K7.T17 |  | 0 | 1.17 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 4.64 | 2.77 | 2.53 | 0.76 | 4.64
M9.K7.T18 |  | 0 | 0.9 | 0 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 3.55 | 2.11 | 1.93 | 0.58 | 3.55
M9.K7.T19 |  | 0 | 0.95 | 0 | 8.79 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 3.78 | 2.25 | 2.06 | 0.62 | 3.78
M9.K7.T20 |  | 0 | 1.38 | 0 | 12.66 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 5.44 | 3.24 | 2.97 | 0.9 | 5.44
M9.K7.T21 |  | 0 | 1.17 | 0 | 10.76 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 4.59 | 2.77 | 2.54 | 0.77 | 4.59
M9.K7.T22 |  | 0 | 1.54 | 0 | 14.12 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.03 | 3.63 | 3.33 | 1.01 | 6.03
M9.K7.T23 |  | 0 | 2.25 | 0 | 20.05 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.87 | 8.16 | 5.3 | 4.92 | 1.49 | 8.16
M9.K7.T24 |  | 0 | 1.33 | 0 | 11.98 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 4.97 | 3.13 | 2.89 | 0.88 | 4.97
M9.K7.T25 |  | 0 | 4.06 | 0 | 40.23 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.92 | 19.25 | 9.6 | 8.49 | 2.57 | 19.25
M9.K7.T26 |  | 0 | 2.02 | 0 | 19.39 | 19.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 8.87 | 4.78 | 4.29 | 1.3 | 8.87
M9.K7.T27 |  | 0 | 1.23 | 0 | 11.32 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 4.87 | 2.9 | 2.65 | 0.8 | 4.87
M9.K7.T28 |  | 0 | 2.71 | 0 | 24.96 | 24.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.74 | 10.73 | 6.39 | 5.85 | 1.77 | 10.73
M9.K7.T29 |  | 0 | 2.9 | 0 | 25.24 | 25.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9.79 | 6.84 | 6.42 | 1.94 | 9.79
M9.K7.T30 |  | 0 | 1.99 | 0 | 16.93 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.77 | 6.29 | 4.69 | 4.45 | 1.34 | 6.29
M9.K7.T31 |  | 0 | 3.08 | 0 | 27.84 | 27.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.59 | 11.61 | 7.26 | 6.7 | 2.02 | 11.61
M9.K7.T32 |  | 0 | 1.84 | 0 | 16.94 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 7.31 | 4.33 | 3.96 | 1.2 | 7.31
M9.K7.T33 |  | 0 | 1.39 | 0 | 12.48 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 5.13 | 3.28 | 3.04 | 0.92 | 5.13
M9.K7.T34 |  | 0 | 1.2 | 0 | 11.01 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 4.73 | 2.82 | 2.58 | 0.78 | 4.73
M9.K7.T35 |  | 0 | 1.52 | 0 | 13.94 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 5.97 | 3.58 | 3.28 | 0.99 | 5.97
M9.K7.T36 |  | 0 | 1.26 | 0 | 11.86 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 5.29 | 2.97 | 2.69 | 0.81 | 5.29
M9.K7.T37 |  | 0 | 1.25 | 0 | 11.45 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 4.91 | 2.94 | 2.69 | 0.81 | 4.91
M9.K7.T38 |  | 0 | 2.24 | 0 | 21.09 | 21.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 9.38 | 5.29 | 4.79 | 1.45 | 9.38
M9.K7.T39 |  | 0 | 3.2 | 0 | 29.15 | 29.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.89 | 12.34 | 7.54 | 6.92 | 2.09 | 12.34
M9.K7.T40 |  | 0 | 2.32 | 0 | 20.43 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.24 | 8.1 | 5.48 | 5.12 | 1.55 | 8.1
M9.K7.T41 |  | 0 | 1.89 | 0 | 17.42 | 17.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 7.5 | 4.46 | 4.08 | 1.23 | 7.5
M9.K7.T42 |  | 0 | 2.15 | 0 | 19.89 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.73 | 8.65 | 5.06 | 4.62 | 1.4 | 8.65
M9.K7.T43 |  | 0 | 2.02 | 0 | 18.62 | 18.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.46 | 8.02 | 4.77 | 4.36 | 1.32 | 8.02
M9.K7.T44 |  | 0 | 2.51 | 0 | 22.93 | 22.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 9.71 | 5.93 | 5.45 | 1.65 | 9.71
K8 - 'Voda F-38-11-5' |  | 22.08 | 0 | 0 | 156.68 | 156.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.42 | 108.75 | 0 | 36.25 | 10.42 | 108.75
M9.K8.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 9.21 | 0 | 1.94 | 0.45 | 9.21
M9.K8.T2 |  | 1.57 | 0 | 0 | 39.85 | 39.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.63 | 30.24 | 0 | 7.5 | 1.88 | 30.24
M9.K8.T3 |  | 3.89 | 0 | 0 | 20.21 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 13.43 | 0 | 5.06 | 1.53 | 13.43
M9.K8.T4 |  | 4.86 | 0 | 0 | 25.14 | 25.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 16.66 | 0 | 6.34 | 1.91 | 16.66
M9.K8.T5 |  | 3.89 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 13.19 | 0 | 5.09 | 1.54 | 13.19
M9.K8.T6 |  | 2.93 | 0 | 0 | 15.09 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 9.96 | 0 | 3.83 | 1.16 | 9.96
M9.K8.T7 |  | 1.95 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 6.53 | 0 | 2.55 | 0.77 | 6.53
M9.K8.T8 |  | 2.01 | 0 | 0 | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 6.44 | 0 | 2.66 | 0.8 | 6.44
M9.K8.T9 |  | 0.96 | 0 | 0 | 4.79 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 3.08 | 0 | 1.27 | 0.38 | 3.08

## Profili (hidden)
Ilirska bistrica |  |  |  |  | Oznaka | Fi | Dolzina
Oznaka | Premer | Dolzina |  |  | M1 - 'Vodovod F-38-1' | 250 | 674.37
Po Mrezah |  |  |  |  | M2 - 'Vodovod F-38-2' | 250 | 1643.62
M1 - 'Vodovod F-38-1' |  |  |  |  | M3 - 'Vodovod F-38-3' | 200 | 1466.35
Total Mreza |  |  |  |  | M4 - 'Vodovod F-38-4' | 200 | 3355
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 674.37 |  |  | M5 - 'Vodovod F-38-6' | 200 | 1660.21
Po Kanalih |  |  |  |  | M6 - 'Vodovod F-38-7' | 200 | 2781.52
K1 - 'Vodovod F-38-1a' |  |  |  |  | M7 - 'Vodovod F-38-8' | 150 | 2494.42
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 105.02 |  |  | M8 - 'Vodovod F-38-10' | 125 | 358.14
K2 - 'Vodovod F-38-1b' |  |  |  |  | M9 - 'Vodovod F-38-11' | 100 | 2443.84
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 569.34 |  |  |  | 125 | 1166.59
M2 - 'Vodovod F-38-2'
Total Mreza
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 1643.62
Po Kanalih |  |  |  |  | Oznaka | Fi | Dolzina
K1 - 'Vodovod F-38-2a'
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 537.68 |  |  | M1 - 'Vodovod F-38-1' | 250 | 674.37
K2 - 'Vodovod F-38-2b' |  |  |  |  | M2 - 'Vodovod F-38-2' | 250 | 1643.62
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 576.88 |  |  | M3 - 'Vodovod F-38-3' | 200 | 1469.42
K3 - 'Vodovod F-38-2c' |  |  |  |  | M4 - 'Vodovod F-38-4' | 200 | 3355
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 529.05 |  |  | M5 - 'Vodovod F-38-6' | 200 | 1660.21
M3 - 'Vodovod F-38-3' |  |  |  |  | M6 - 'Vodovod F-38-7' | 200 | 2781.52
Total Mreza |  |  |  |  | M7 - 'Vodovod F-38-8' | 150 | 2494.42
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 1397.18 |  |  | M8 - 'Vodovod F-38-10' | 125 | 358.14
NL DN 200 ISOPAM | 200 | 69.17
Po Kanalih
K1 - 'Vodovod F-38-3a'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 425.39
NL DN 200 ISOPAM | 200 | 69.17
K2 - 'Vodovod F-38-3b'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 543.62
K3 - 'Vodovod F-38-3c'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 428.17
M4 - 'Vodovod F-38-4'
Total Mreza
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 3355
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-4a'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 590.82
K2 - 'Voda F-38-4b'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 222.67
K3 - 'Voda F-38-4c'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 581.55
K4 - 'Voda F-38-4d'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 494.44
K5 - 'Voda F-38-4e'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 490.13
K6 - 'Voda F-38-4f'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 490.58
K7 - 'Voda F-38-4g'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 484.81
M5 - 'Vodovod F-38-6'
Total Mreza
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 1660.21
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-6a'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 552.59
K2 - 'Voda F-38-6b'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 551.91
K3 - 'Voda F-38-6c'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 555.71
M6 - 'Vodovod F-38-7'
Total Mreza
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 2781.52
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-7a'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 548.93
K2 - 'Voda F-38-7b'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 572.35
K3 - 'Voda F-38-7c'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 550.19
K4 - 'Voda F-38-7d'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 546.31
K5 - 'Voda F-38-7e'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 563.74
M7 - 'Vodovod F-38-8'
Total Mreza
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 2494.42
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-08a'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 499.47
K2 - 'Voda F-38-08b'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 512.55
K3 - 'Voda F-38-08c'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 504.89
K4 - 'Voda F-38-08d'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 511.14
K5 - 'Voda F-38-08e'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 466.37
M8 - 'Vodovod F-38-10'
Total Mreza
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 358.14
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-10'
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 358.14
M9 - 'Vodovod F-38-11'
Total Mreza
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 2443.84
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 1166.59
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-11-1a'
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 221.78
K2 - 'Voda F-38-11-1b'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 430.95 | 652.73
K3 - 'Voda F-38-11-2a'
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 481.64
K4 - 'Voda F-38-11-2b'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 369.63
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 388.34 | 1239.61
K5 - 'Voda F-38-11-3'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 366.69
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 74.82 | 441.51
K6 - 'Voda F-38-11-4a'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 479.43
K7 - 'Voda F-38-11-4b'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 797.14 | 1276.57 | 1276.57
Oznaka | Fi | Dolzina
K8 - 'Voda F-38-11-5'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 133.86

## LT PZI (hidden)
Ilirska bistrica
Oznaka | Ime | X | Y | Stacionaza | K.Pokrova | K.Dna | K.Vtoka | K. Iztoka | Globina
M1 | Vodovod F-38-1
M1.K1 | Vodovod F-38-1a
1 | 1 | 442091.5265 | 47229.1558 | 0 | 460.12 | 458.87 | 458.87 | 458.87 | 1.25
2 | 2 | 442095.5579 | 47235.5995 | 7.601 | 460.09 | 458.83 | 458.83 | 458.83 | 1.26
3 | 3 | 442098.2685 | 47239.9321 | 12.712 | 460.47 | 458.8 | 458.8 | 458.8 | 1.67
4 | 4 | 442098.3422 | 47244.9315 | 17.712 | 458.7 | 457.45 | 457.45 | 457.45 | 1.25
5 | 5 | 442098.5406 | 47258.3874 | 31.169 | 449.71 | 448.46 | 448.46 | 448.46 | 1.25
6 | 6 | 442098.797 | 47275.7769 | 48.56 | 438.22 | 436.97 | 436.97 | 436.97 | 1.25
7 | 7 | 442098.932 | 47284.9272 | 57.712 | 433.03 | 431.78 | 431.78 | 431.78 | 1.25
8 | 8 | 442098.9802 | 47288.1998 | 60.985 | 431.81 | 430.47 | 430.47 | 430.47 | 1.34
9 | 9 | 442099.0426 | 47293.1618 | 65.947 | 430.81 | 429.32 | 429.32 | 429.32 | 1.49
10 | 10 | 442096.6408 | 47294.6068 | 68.75 | 429 | 427.6 | 427.6 | 427.6 | 1.4
11 | 11 | 442092.616 | 47297.0283 | 73.447 | 428.47 | 427.13 | 427.13 | 427.13 | 1.34
12 | 12 | 442086.6274 | 47300.6313 | 80.436 | 427.97 | 426.43 | 426.43 | 426.43 | 1.54
13 | 13 | 442080.1512 | 47304.5276 | 87.994 | 426.6 | 422.47 | 422.47 | 422.47 | 4.13
14 | 14 | 442080.54 | 47310.4104 | 93.889 | 425.12 | 422.44 | 422.44 | 422.44 | 2.68
15 | 15 | 442080.6939 | 47312.7399 | 96.224 | 425.13 | 422.43 | 422.43 | 422.43 | 2.7
16 | 16 | 442081.0237 | 47317.729 | 101.224 | 425.72 | 422.4 | 422.4 | 422.4 | 3.32
17 | 17 | 442081.2743 | 47321.5207 | 105.024 | 426.09 | 424.4 | 424.4 | 424.4 | 1.69
M1.K2 | Vodovod F-38-1b
1 | 17 | 442081.2743 | 47321.5207 | 0 | 426.09 | 424.4 | 424.4 | 424.4 | 1.69
2 | 18 | 442081.604 | 47326.5098 | 5 | 426.13 | 424.51 | 424.51 | 424.51 | 1.61
3 | 19 | 442070.1212 | 47334.0868 | 18.757 | 425.22 | 423.6 | 423.6 | 423.6 | 1.62
4 | 20 | 442057.2644 | 47342.1255 | 33.92 | 423.62 | 421.87 | 421.87 | 421.87 | 1.75
5 | 21 | 442038.3041 | 47348.49 | 53.92 | 422.1 | 419.58 | 419.58 | 419.58 | 2.52
6 | 22 | 442018.87 | 47347.15 | 73.401 | 419.01 | 417.24 | 417.24 | 417.24 | 1.77
7 | 23 | 442005.87 | 47341.46 | 87.591 | 417.07 | 415.54 | 415.54 | 415.54 | 1.53
8 | 24 | 441991.7134 | 47334.9209 | 103.185 | 416.36 | 414.76 | 414.76 | 414.76 | 1.6
9 | 25 | 441984.366 | 47331.7562 | 111.185 | 416.09 | 414.36 | 414.36 | 414.36 | 1.73
10 | 26 | 441970.17 | 47323.16 | 127.781 | 415.06 | 413.53 | 413.53 | 413.53 | 1.53
11 | 27 | 441958.8951 | 47319.4684 | 139.645 | 414.81 | 413.34 | 413.34 | 413.34 | 1.47
12 | 28 | 441949.77 | 47316.42 | 149.266 | 414.63 | 413.19 | 413.19 | 413.19 | 1.44
13 | 29 | 441934.03 | 47308.44 | 166.913 | 414.45 | 412.9 | 412.9 | 412.9 | 1.55
14 | 30 | 441920.25 | 47298.84 | 183.707 | 413.66 | 412.15 | 412.15 | 412.15 | 1.51
15 | 31 | 441906.04 | 47290.53 | 200.169 | 412.92 | 411.41 | 411.41 | 411.41 | 1.51
16 | 32 | 441892.51 | 47280.83 | 216.817 | 412.66 | 411.14 | 411.14 | 411.14 | 1.52
17 | 33 | 441885 | 47275.44 | 226.061 | 412.52 | 410.99 | 410.99 | 410.99 | 1.53
18 | 34 | 441880.77 | 47271.2 | 232.05 | 412.36 | 410.9 | 410.9 | 410.9 | 1.46
19 | 35 | 441875.8 | 47265.82 | 239.374 | 412.12 | 410.52 | 410.52 | 410.52 | 1.6
20 | 36 | 441869.85 | 47259.41 | 248.12 | 411.69 | 410.08 | 410.08 | 410.08 | 1.61
21 | 37 | 441863.5728 | 47252.2766 | 257.622 | 411.15 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 1.56
22 | 38 | 441860.5221 | 47247.1771 | 263.564 | 410.86 | 409.29 | 409.29 | 409.29 | 1.56
23 | 39 | 441855.69 | 47238.42 | 273.566 | 410.35 | 408.78 | 408.78 | 408.78 | 1.57
24 | 40 | 441854.25 | 47232.12 | 280.029 | 410.06 | 408.55 | 408.55 | 408.55 | 1.51
25 | 41 | 441846.68 | 47216.1 | 297.747 | 409.27 | 407.91 | 407.91 | 407.91 | 1.36
26 | 42 | 441837.2195 | 47199.0191 | 317.273 | 408.75 | 407.23 | 407.23 | 407.23 | 1.52
27 | 43 | 441834.54 | 47194.18 | 322.805 | 408.6 | 407.04 | 407.04 | 407.04 | 1.56
28 | 44 | 441827.4 | 47182.08 | 336.854 | 408.09 | 406.54 | 406.54 | 406.54 | 1.54
29 | 45 | 441825.26 | 47179.33 | 340.339 | 407.95 | 406.42 | 406.42 | 406.42 | 1.53
30 | 46 | 441819.74 | 47172.7 | 348.966 | 407.61 | 406.12 | 406.12 | 406.12 | 1.49
31 | 47 | 441812.26 | 47163.225 | 361.037 | 407.33 | 405.82 | 405.82 | 405.82 | 1.51
32 | 48 | 441806.86 | 47156.38 | 369.756 | 407.13 | 405.6 | 405.6 | 405.6 | 1.53
33 | 49 | 441801.74 | 47147.64 | 379.885 | 406.89 | 405.35 | 405.35 | 405.35 | 1.55
34 | 50 | 441796.76 | 47139.135 | 389.741 | 406.66 | 405.1 | 405.1 | 405.1 | 1.56
35 | 51 | 441791.09 | 47129.47 | 400.946 | 406.4 | 404.82 | 404.82 | 404.82 | 1.58
36 | 52 | 441778.05 | 47103.78 | 429.756 | 405.53 | 404.1 | 404.1 | 404.1 | 1.43
37 | 53 | 441775.37 | 47097.52 | 436.566 | 405.34 | 403.93 | 403.93 | 403.93 | 1.41
38 | 54 | 441771.34 | 47085.14 | 449.585 | 405.05 | 403.61 | 403.61 | 403.61 | 1.44
39 | 55 | 441769.5091 | 47080.6379 | 454.446 | 404.97 | 403.48 | 403.48 | 403.48 | 1.48
40 | 56 | 441765.97 | 47072.16 | 463.633 | 404.82 | 403.35 | 403.35 | 403.35 | 1.47
41 | 57 | 441759.04 | 47065.25 | 473.419 | 404.65 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 1.45
42 | 58 | 441745.22 | 47051.47 | 492.935 | 404.31 | 402.91 | 402.91 | 402.91 | 1.4
43 | 59 | 441734.23 | 47046.94 | 504.822 | 404.14 | 402.73 | 402.73 | 402.73 | 1.41
44 | 60 | 441723.55 | 47042.54 | 516.373 | 403.98 | 402.55 | 402.55 | 402.55 | 1.43
45 | 61 | 441700.58 | 47036.96 | 540.011 | 403.91 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 1.45
46 | 62 | 441677.0877 | 47028.4095 | 565.011 | 403.86 | 402.36 | 402.36 | 402.36 | 1.5
47 | 63 | 441673.0155 | 47026.9273 | 569.345 | 403.85 | 402.34 | 402.34 | 402.34 | 1.5
M2 | Vodovod F-38-2
M2.K1 | Vodovod F-38-2a
1 | 1 | 441330.365 | 47146.905 | 0 | 401.57 | 400.11 | 400.11 | 400.11 | 1.46
2 | 2 | 441320.3632 | 47151.7493 | 11.113 | 401.58 | 400.16 | 400.16 | 400.16 | 1.42
3 | 3 | 441303.9257 | 47164.7726 | 32.085 | 401.76 | 400.24 | 400.24 | 400.24 | 1.51
4 | 4 | 441294.4989 | 47172.9052 | 44.535 | 401.97 | 400.43 | 400.43 | 400.43 | 1.54
5 | 5 | 441287.2462 | 47165.2831 | 55.056 | 402.04 | 400.58 | 400.58 | 400.58 | 1.45
6 | 6 | 441277.635 | 47169.2292 | 65.446 | 402.26 | 400.74 | 400.74 | 400.74 | 1.52
7 | 7 | 441262.344 | 47167.5613 | 80.827 | 402.34 | 400.86 | 400.86 | 400.86 | 1.47
8 | 8 | 441223.8538 | 47156.6755 | 120.827 | 402.28 | 400.7 | 400.7 | 400.7 | 1.58
9 | 9 | 441195.0001 | 47148.4618 | 150.827 | 402.24 | 400.58 | 400.58 | 400.58 | 1.66
10 | 10 | 441183.6537 | 47145.2922 | 162.608 | 402.23 | 400.51 | 400.51 | 400.51 | 1.71
11 | 11 | 441175.0918 | 47141.1758 | 172.108 | 404.71 | 400.45 | 400.45 | 400.45 | 4.26
12 | 12 | 441169.2425 | 47138.3635 | 178.598 | 404.59 | 400.42 | 400.42 | 400.42 | 4.17
13 | 13 | 441160.6807 | 47134.2471 | 188.098 | 401.5 | 400.36 | 400.36 | 400.36 | 1.14
14 | 14 | 441149.4004 | 47128.8238 | 200.615 | 401.98 | 400.28 | 400.28 | 400.28 | 1.69
15 | 15 | 441140.7655 | 47126.4543 | 209.569 | 401.79 | 400.23 | 400.23 | 400.23 | 1.56
16 | 16 | 441136.5574 | 47136.9228 | 220.852 | 401.85 | 400.28 | 400.28 | 400.28 | 1.58
17 | 17 | 441131.6878 | 47149.1712 | 234.032 | 401.86 | 400.33 | 400.33 | 400.33 | 1.53
18 | 18 | 441125.6477 | 47161.6806 | 247.924 | 401.95 | 400.38 | 400.38 | 400.38 | 1.57
19 | 19 | 441120.9713 | 47170.3843 | 257.804 | 402.02 | 400.47 | 400.47 | 400.47 | 1.55
20 | 20 | 441110.8014 | 47187.0368 | 277.316 | 402.24 | 400.63 | 400.63 | 400.63 | 1.61
21 | 21 | 441098.635 | 47203.2385 | 297.578 | 402.55 | 400.93 | 400.93 | 400.93 | 1.62
22 | 22 | 441083.5461 | 47219.3512 | 319.652 | 402.87 | 401.25 | 401.25 | 401.25 | 1.62
23 | 23 | 441068.9971 | 47232.6819 | 339.385 | 403.12 | 401.53 | 401.53 | 401.53 | 1.59
24 | 24 | 441054.2109 | 47245.7216 | 359.1 | 403.24 | 401.73 | 401.73 | 401.73 | 1.51
25 | 25 | 441040.146 | 47256.8122 | 377.011 | 403.48 | 401.91 | 401.91 | 401.91 | 1.57
26 | 26 | 441028.6936 | 47264.3174 | 390.704 | 403.64 | 402.05 | 402.05 | 402.05 | 1.59
27 | 27 | 441012.2387 | 47275.8862 | 410.819 | 404 | 402.35 | 402.35 | 402.35 | 1.65
28 | 28 | 440998.7378 | 47284.44 | 426.801 | 404.19 | 402.59 | 402.59 | 402.59 | 1.6
29 | 29 | 440986.2651 | 47290.0431 | 440.475 | 404.29 | 402.7 | 402.7 | 402.7 | 1.59
30 | 30 | 440974.2437 | 47294.6972 | 453.365 | 404.36 | 402.8 | 402.8 | 402.8 | 1.56
31 | 31 | 440964.5686 | 47297.983 | 463.583 | 404.39 | 402.76 | 402.76 | 402.76 | 1.64
32 | 32 | 440944.9822 | 47303.4433 | 483.916 | 404.42 | 402.68 | 402.68 | 402.68 | 1.74
33 | 33 | 440927.7954 | 47307.0482 | 501.477 | 404.27 | 402.61 | 402.61 | 402.61 | 1.66
34 | 34 | 440910.3682 | 47309.959 | 519.146 | 404.04 | 402.54 | 402.54 | 402.54 | 1.51
35 | 35 | 440892.0292 | 47312.6608 | 537.683 | 404.02 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 1.56
M2.K2 | Vodovod F-38-2b
1 | 35 | 440892.0292 | 47312.6608 | 0 | 404.02 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 1.56
2 | 36 | 440879.7888 | 47314.4362 | 12.368 | 404.31 | 402.56 | 402.56 | 402.56 | 1.75
3 | 37 | 440864.3323 | 47316.678 | 27.987 | 404.02 | 402.69 | 402.69 | 402.69 | 1.34
4 | 38 | 440846.3291 | 47319.2891 | 46.178 | 404.35 | 402.83 | 402.83 | 402.83 | 1.52
5 | 39 | 440830.0607 | 47321.6487 | 62.617 | 404.65 | 403 | 403 | 403 | 1.64
6 | 40 | 440817.2206 | 47323.511 | 75.591 | 404.72 | 403.14 | 403.14 | 403.14 | 1.58
7 | 41 | 440796.1938 | 47326.915 | 96.892 | 404.97 | 403.36 | 403.36 | 403.36 | 1.61
8 | 42 | 440775.3789 | 47331.0696 | 118.117 | 405.1 | 403.47 | 403.47 | 403.47 | 1.63
9 | 43 | 440771.4978 | 47333.8162 | 122.872 | 405.14 | 403.49 | 403.49 | 403.49 | 1.65
10 | 44 | 440758.0057 | 47338.5499 | 137.17 | 405.23 | 403.56 | 403.56 | 403.56 | 1.66
11 | 45 | 440742.4828 | 47346.1229 | 154.442 | 405.35 | 403.62 | 403.62 | 403.62 | 1.73
12 | 46 | 440734.9963 | 47350.9693 | 163.36 | 405.41 | 403.64 | 403.64 | 403.64 | 1.76
13 | 47 | 440727.8971 | 47356.3014 | 172.239 | 405.41 | 403.67 | 403.67 | 403.67 | 1.74
14 | 48 | 440718.6981 | 47364.2837 | 184.418 | 405.42 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 1.72
15 | 49 | 440707.5293 | 47374.2965 | 199.418 | 405.45 | 403.75 | 403.75 | 403.75 | 1.7
16 | 50 | 440696.2958 | 47384.2367 | 214.418 | 405.46 | 403.8 | 403.8 | 403.8 | 1.66
17 | 51 | 440685.0671 | 47394.1824 | 229.418 | 405.36 | 403.84 | 403.84 | 403.84 | 1.52
18 | 52 | 440678.3176 | 47392.7822 | 236.312 | 405.39 | 403.86 | 403.86 | 403.86 | 1.53
19 | 53 | 440674.7305 | 47396.2655 | 241.312 | 405.35 | 403.88 | 403.88 | 403.88 | 1.48
20 | 54 | 440671.1435 | 47399.7488 | 246.312 | 405.31 | 403.81 | 403.81 | 403.81 | 1.5
21 | 55 | 440671.2086 | 47406.5237 | 253.087 | 405.21 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 1.5
22 | 56 | 440656.4124 | 47419.9799 | 273.087 | 405.02 | 403.43 | 403.43 | 403.43 | 1.59
23 | 57 | 440641.5349 | 47433.3463 | 293.087 | 404.71 | 403.15 | 403.15 | 403.15 | 1.56
24 | 58 | 440626.4775 | 47446.5096 | 313.087 | 404.47 | 402.87 | 402.87 | 402.87 | 1.59
25 | 59 | 440619.0912 | 47453.2501 | 323.086 | 404.34 | 402.74 | 402.74 | 402.74 | 1.6
26 | 60 | 440610.0944 | 47458.7238 | 333.617 | 404.23 | 402.6 | 402.6 | 402.6 | 1.62
27 | 61 | 440588.5936 | 47478.4058 | 362.766 | 403.84 | 402.24 | 402.24 | 402.24 | 1.6
28 | 62 | 440567.2789 | 47498.6529 | 392.165 | 403.45 | 401.87 | 401.87 | 401.87 | 1.58
29 | 63 | 440559.9504 | 47503.8267 | 401.136 | 403.36 | 401.75 | 401.75 | 401.75 | 1.61
30 | 64 | 440554.5217 | 47509.2495 | 408.809 | 403.28 | 401.65 | 401.65 | 401.65 | 1.63
31 | 65 | 440546.1909 | 47518.2967 | 421.107 | 403.17 | 401.55 | 401.55 | 401.55 | 1.62
32 | 66 | 440531.7067 | 47535.5434 | 443.629 | 402.97 | 401.37 | 401.37 | 401.37 | 1.6
33 | 67 | 440520.9873 | 47548.6737 | 460.58 | 402.89 | 401.29 | 401.29 | 401.29 | 1.6
34 | 68 | 440506.7919 | 47566.3394 | 483.242 | 402.79 | 401.19 | 401.19 | 401.19 | 1.6
35 | 69 | 440499.5143 | 47576.0254 | 495.357 | 402.73 | 401.13 | 401.13 | 401.13 | 1.6
36 | 70 | 440484.9037 | 47592.8856 | 517.667 | 402.63 | 401.04 | 401.04 | 401.04 | 1.59
37 | 71 | 440476.0683 | 47603.6582 | 531.6 | 402.56 | 400.98 | 400.98 | 400.98 | 1.59
38 | 72 | 440463.902 | 47617.0061 | 549.66 | 402.48 | 400.89 | 400.89 | 400.89 | 1.59
39 | 73 | 440456.3747 | 47623.3221 | 559.486 | 402.42 | 400.84 | 400.84 | 400.84 | 1.59
40 | 74 | 440443.0474 | 47634.5051 | 576.884 | 402.33 | 400.75 | 400.75 | 400.75 | 1.58
M2.K3 | Vodovod F-38-2c
1 | 74 | 440443.0474 | 47634.5051 | 0 | 402.33 | 400.75 | 400.75 | 400.75 | 1.58
2 | 75 | 440431.4632 | 47643.9228 | 14.929 | 402.19 | 400.62 | 400.62 | 400.62 | 1.57
3 | 76 | 440416.8258 | 47655.7764 | 33.765 | 402.11 | 400.46 | 400.46 | 400.46 | 1.65
4 | 77 | 440401.4975 | 47668.1896 | 53.489 | 402.15 | 400.54 | 400.54 | 400.54 | 1.61
5 | 78 | 440386.5663 | 47680.2811 | 72.702 | 402.21 | 400.61 | 400.61 | 400.61 | 1.6
6 | 79 | 440377.9573 | 47687.2667 | 83.789 | 402.25 | 400.66 | 400.66 | 400.66 | 1.59
7 | 80 | 440342.4399 | 47717.3349 | 130.324 | 402.43 | 401.03 | 401.03 | 401.03 | 1.4
8 | 81 | 440317.1407 | 47741.3749 | 165.224 | 403.1 | 401.5 | 401.5 | 401.5 | 1.6
9 | 82 | 440306.5427 | 47752.2853 | 180.434 | 403.45 | 401.71 | 401.71 | 401.71 | 1.74
10 | 83 | 440306.1756 | 47752.7227 | 181.005 | 403.46 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | 1.74
11 | 84 | 440282.7128 | 47781.2607 | 217.95 | 403.85 | 402.21 | 402.21 | 402.21 | 1.64
12 | 85 | 440276.6347 | 47790.5848 | 229.08 | 403.95 | 402.31 | 402.31 | 402.31 | 1.64
13 | 86 | 440265.0544 | 47804.1289 | 246.9 | 404.08 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 1.61
14 | 87 | 440254.4765 | 47823.0944 | 268.616 | 404.27 | 402.65 | 402.65 | 402.65 | 1.61
15 | 88 | 440240.9789 | 47847.2948 | 296.326 | 404.54 | 402.96 | 402.96 | 402.96 | 1.58
16 | 89 | 440230.9959 | 47867.5357 | 318.895 | 404.82 | 403.21 | 403.21 | 403.21 | 1.61
17 | 90 | 440217.7832 | 47899.0317 | 353.05 | 404.95 | 403.38 | 403.38 | 403.38 | 1.56
18 | 91 | 440201.151 | 47938.7916 | 396.149 | 404.65 | 403.05 | 403.05 | 403.05 | 1.6
19 | 92 | 440186.3565 | 47968.4065 | 429.253 | 404.05 | 402.5 | 402.5 | 402.5 | 1.55
20 | 93 | 440169.4435 | 48007.2561 | 471.625 | 403.36 | 401.74 | 401.74 | 401.74 | 1.62
21 | 94 | 440159.9206 | 48029.6932 | 495.999 | 402.99 | 401.31 | 401.31 | 401.31 | 1.68
22 | 95 | 440146.914 | 48060.0797 | 529.052 | 402.65 | 401 | 401 | 401 | 1.65
M3 | Vodovod F-38-3
M3.K1 | Vodovod F-38-3a
1 | 1 | 440146.914 | 48060.0797 | 0 | 402.65 | 401.02 | 401.02 | 401.02 | 1.63
2 | 2 | 440137.0612 | 48054.8721 | 11.144 | 402.38 | 400.74 | 400.74 | 400.74 | 1.64
3 | 3 | 440124.9624 | 48048.4776 | 24.829 | 402.04 | 400.4 | 400.4 | 400.4 | 1.64
4 | 4 | 440115.4846 | 48043.4683 | 35.549 | 401.79 | 400.2 | 400.2 | 400.2 | 1.6
5 | 5 | 440091.1792 | 48017.8423 | 70.868 | 401.09 | 399.53 | 399.53 | 399.53 | 1.56
6 | 6 | 440079.1649 | 47994.6462 | 96.991 | 400.85 | 399.27 | 399.27 | 399.27 | 1.58
7 | 7 | 440071.3567 | 47981.8386 | 111.991 | 400.71 | 399.12 | 399.12 | 399.12 | 1.59
8 | 8 | 440062.1895 | 47969.9636 | 126.993 | 400.62 | 399.05 | 399.05 | 399.05 | 1.57
9 | 9 | 440051.0453 | 47959.9233 | 141.993 | 400.52 | 398.97 | 398.97 | 398.97 | 1.55
10 | 10 | 440038.0055 | 47952.5095 | 156.993 | 400.43 | 398.9 | 398.9 | 398.9 | 1.53
11 | 11 | 440023.999 | 47947.1413 | 171.993 | 400.33 | 398.82 | 398.82 | 398.82 | 1.51
12 | 12 | 439999.4399 | 47942.445 | 196.997 | 400.3 | 398.7 | 398.7 | 398.7 | 1.6
13 | 13 | 439994.5073 | 47941.6272 | 201.997 | 400.35 | 398.72 | 398.72 | 398.72 | 1.63
14 | 14 | 439992.4567 | 47939.4374 | 204.997 | 400.4 | 398.72 | 398.72 | 398.72 | 1.68
15 | 15 | 439936.6388 | 47933.8291 | 261.096 | 400.43 | 398.89 | 398.89 | 398.89 | 1.53
16 | 16 | 439931.8038 | 47935.1028 | 266.096 | 400.4 | 398.91 | 398.91 | 398.91 | 1.5
17 | 17 | 439928.3623 | 47930.1879 | 272.096 | 400.38 | 398.95 | 398.95 | 398.95 | 1.43
18 | 18 | 439932.8185 | 47922.8154 | 280.711 | 400.29 | 398.98 | 398.98 | 398.98 | 1.31
19 | 19 | 439930.6498 | 47916.8115 | 287.094 | 400.28 | 399.01 | 399.01 | 399.01 | 1.27
20 | 20 | 439928.3397 | 47906.328 | 297.829 | 400.45 | 399.05 | 399.05 | 399.05 | 1.4
21 | 21 | 439933.2287 | 47876.7556 | 327.803 | 400.69 | 399.16 | 399.16 | 399.16 | 1.53
22 | 22 | 439936.7124 | 47854.5817 | 350.249 | 400.62 | 399.25 | 399.25 | 399.25 | 1.37
23 | 23 | 439934.9465 | 47852.4386 | 353.026 | 400.93 | 399.26 | 399.26 | 399.26 | 1.67
24 | 24 | 439936.4649 | 47821.3787 | 384.123 | 400.99 | 399.38 | 399.38 | 399.38 | 1.61
25 | 25 | 439934.9553 | 47796.4728 | 409.075 | 400.88 | 399.22 | 399.22 | 399.22 | 1.65
26 | 26 | 439930.6681 | 47761.7364 | 444.075 | 400.59 | 398.99 | 398.99 | 398.99 | 1.6
27 | 27 | 439929.075 | 47748.94 | 456.97 | 400.52 | 398.91 | 398.91 | 398.91 | 1.61
28 | 28 | 439938.6848 | 47727.8088 | 480.183 | 399.49 | 397.86 | 397.86 | 397.86 | 1.62
29 | 29 | 439948.934 | 47713.6898 | 497.63 | 399.17 | 397.57 | 397.57 | 397.57 | 1.6
M3.K2 | Vodovod F-38-3b
1 | 29 | 439948.934 | 47713.6898 | 0 | 399.17 | 397.57 | 397.57 | 397.57 | 1.6
2 | 30 | 439966.881 | 47694.945 | 25.951 | 398.8 | 397.31 | 397.31 | 397.31 | 1.49
3 | 31 | 439977.0936 | 47685.6271 | 39.776 | 398.8 | 397.25 | 397.25 | 397.25 | 1.54
4 | 32 | 439993.9725 | 47667.9028 | 64.251 | 399.29 | 397.67 | 397.67 | 397.67 | 1.61
5 | 33 | 439995.8912 | 47667.3382 | 66.251 | 399.35 | 397.68 | 397.68 | 397.68 | 1.67
6 | 34 | 439998.6685 | 47664.4588 | 70.252 | 399.39 | 397.7 | 397.7 | 397.7 | 1.7
7 | 35 | 439999.1482 | 47662.5172 | 72.252 | 399.39 | 397.7 | 397.7 | 397.7 | 1.69
8 | 36 | 440010.3128 | 47650.886 | 88.374 | 399.36 | 397.77 | 397.77 | 397.77 | 1.59
9 | 37 | 440023.0913 | 47638.2626 | 106.336 | 399.33 | 397.93 | 397.93 | 397.93 | 1.41
10 | 38 | 440011.814 | 47613.1613 | 133.855 | 399.77 | 398.17 | 398.17 | 398.17 | 1.6
11 | 39 | 440000.8867 | 47587.8603 | 161.415 | 400.2 | 398.6 | 398.6 | 398.6 | 1.6
12 | 40 | 439994.7172 | 47573.5757 | 176.975 | 400.02 | 398.42 | 398.42 | 398.42 | 1.6
13 | 41 | 439980.4852 | 47540.5942 | 212.896 | 399.55 | 397.95 | 397.95 | 397.95 | 1.6
14 | 42 | 439969.5161 | 47513.0952 | 242.502 | 399.29 | 397.59 | 397.59 | 397.59 | 1.7
15 | 43 | 439964.1685 | 47499.6822 | 256.941 | 399.3 | 397.65 | 397.65 | 397.65 | 1.65
16 | 44 | 439950.7398 | 47473.0756 | 286.745 | 399.37 | 397.77 | 397.77 | 397.77 | 1.6
17 | 45 | 439928.8315 | 47445.7804 | 321.745 | 399.55 | 397.95 | 397.95 | 397.95 | 1.6
18 | 46 | 439908.5691 | 47417.2421 | 356.745 | 399.79 | 398.19 | 398.19 | 398.19 | 1.6
19 | 47 | 439882.5853 | 47374.2359 | 406.991 | 400.74 | 399 | 399 | 399 | 1.74
20 | 48 | 439874.8323 | 47364.9966 | 419.052 | 401.14 | 399.05 | 399.05 | 399.05 | 2.1
21 | 49 | 439860.5917 | 47368.9712 | 433.837 | 401.26 | 399.11 | 399.11 | 399.11 | 2.15
22 | 50 | 439852.2548 | 47353.9256 | 451.038 | 402.21 | 400.6 | 400.6 | 400.6 | 1.61
23 | 51 | 439848.4439 | 47347.9019 | 458.166 | 402.45 | 400.83 | 400.83 | 400.83 | 1.62
24 | 52 | 439836.0262 | 47332.7029 | 477.793 | 403.08 | 401.45 | 401.45 | 401.45 | 1.63
25 | 53 | 439826.2627 | 47321.8594 | 492.384 | 403.52 | 401.92 | 401.92 | 401.92 | 1.6
26 | 54 | 439815.1466 | 47312.1868 | 507.119 | 403.95 | 402.14 | 402.14 | 402.14 | 1.81
27 | 55 | 439803.7937 | 47303.352 | 521.505 | 404.38 | 402.36 | 402.36 | 402.36 | 2.02
28 | 56 | 439797.8558 | 47298.7704 | 529.005 | 404.67 | 402.39 | 402.39 | 402.39 | 2.28
29 | 57 | 439786.2839 | 47289.8419 | 543.621 | 405.24 | 403.64 | 403.64 | 403.64 | 1.6
M3.K3 | Vodovod F-38-3c
1 | 57 | 439786.2839 | 47289.8419 | 0 | 405.24 | 403.64 | 403.64 | 403.64 | 1.6
2 | 58 | 439770.3209 | 47277.5426 | 20.152 | 406.12 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 1.63
3 | 59 | 439768.825 | 47277.6527 | 21.652 | 406.22 | 404.56 | 404.56 | 404.56 | 1.66
4 | 60 | 439767.2407 | 47276.432 | 23.652 | 406.31 | 404.64 | 404.64 | 404.64 | 1.67
5 | 61 | 439766.0524 | 47275.5166 | 25.152 | 406.38 | 404.72 | 404.72 | 404.72 | 1.66
6 | 62 | 439765.7765 | 47274.0422 | 26.652 | 406.38 | 404.79 | 404.79 | 404.79 | 1.59
7 | 63 | 439729.9525 | 47246.4403 | 71.876 | 408.65 | 407.05 | 407.05 | 407.05 | 1.6
8 | 64 | 439692.1857 | 47217.4709 | 119.474 | 411.52 | 409.92 | 409.92 | 409.92 | 1.6
9 | 65 | 439697.2597 | 47210.6547 | 127.971 | 411.54 | 409.94 | 409.94 | 409.94 | 1.6
10 | 66 | 439683.6534 | 47200.2194 | 145.118 | 412.55 | 410.95 | 410.95 | 410.95 | 1.6
11 | 67 | 439659.8578 | 47181.9569 | 175.114 | 414.37 | 412.77 | 412.77 | 412.77 | 1.6
12 | 68 | 439634.4735 | 47162.4342 | 207.137 | 416.31 | 414.71 | 414.71 | 414.71 | 1.6
13 | 69 | 439614.6638 | 47147.1988 | 232.128 | 417.87 | 416.27 | 416.27 | 416.27 | 1.6
14 | 70 | 439596.9189 | 47133.5515 | 254.514 | 419.28 | 417.68 | 417.68 | 417.68 | 1.6
15 | 71 | 439561.0722 | 47106.3332 | 299.523 | 421.95 | 420.35 | 420.35 | 420.35 | 1.6
16 | 72 | 439515.9553 | 47071.6752 | 356.415 | 425.33 | 423.73 | 423.73 | 423.73 | 1.6
17 | 73 | 439508.4285 | 47065.208 | 366.339 | 425.96 | 424.36 | 424.36 | 424.36 | 1.6
18 | 74 | 439506.24 | 47053.22 | 378.525 | 427.3 | 425.7 | 425.7 | 425.7 | 1.6
19 | 75 | 439500.3279 | 47045.8303 | 387.989 | 427.5 | 425.9 | 425.9 | 425.9 | 1.6
20 | 76 | 439489.58 | 47022.4394 | 413.731 | 428.63 | 427.03 | 427.03 | 427.03 | 1.6
21 | 77 | 439486.5465 | 47015.2297 | 421.553 | 429.42 | 427.27 | 427.27 | 427.27 | 2.16
22 | 78 | 439483.98 | 47009.13 | 428.17 | 430.08 | 428.48 | 428.48 | 428.48 | 1.6
M4 | Vodovod F-38-4
M4.K1 | Voda F-38-4a
1 | 1 | 439519.9965 | 47045.7156 | 0 | 427.28 | 425.68 | 425.68 | 425.68 | 1.6
2 | 2 | 439517.91 | 47043.56 | 3 | 427.22 | 425.68 | 425.68 | 425.68 | 1.54
3 | 3 | 439512.075 | 47048.39 | 10.575 | 427.26 | 425.66 | 425.66 | 425.66 | 1.6
4 | 4 | 439501.0801 | 47057.5235 | 24.868 | 426.63 | 424.92 | 424.92 | 424.92 | 1.71
5 | 5 | 439491.8568 | 47065.2001 | 36.868 | 427.05 | 425.4 | 425.4 | 425.4 | 1.65
6 | 6 | 439480.5505 | 47069.2358 | 48.873 | 427.48 | 425.85 | 425.85 | 425.85 | 1.63
7 | 7 | 439467.28 | 47062.96 | 63.553 | 427.69 | 426.09 | 426.09 | 426.09 | 1.6
8 | 8 | 439452.33 | 47055.89 | 80.09 | 427.92 | 426.32 | 426.32 | 426.32 | 1.6
9 | 9 | 439427.28 | 47043.6 | 107.993 | 428.5 | 426.9 | 426.9 | 426.9 | 1.6
10 | 10 | 439403.15 | 47032.61 | 134.508 | 429.56 | 427.96 | 427.96 | 427.96 | 1.6
11 | 11 | 439385.78 | 47021.66 | 155.041 | 431.05 | 429.45 | 429.45 | 429.45 | 1.6
12 | 12 | 439376.4 | 47005.67 | 173.579 | 433.01 | 431.41 | 431.41 | 431.41 | 1.6
13 | 13 | 439373.31 | 46981.65 | 197.797 | 435.53 | 433.93 | 433.93 | 433.93 | 1.6
14 | 14 | 439366.44 | 46975.02 | 207.345 | 436.64 | 435.04 | 435.04 | 435.04 | 1.6
15 | 15 | 439352.87 | 46973.35 | 221.017 | 438.06 | 436.46 | 436.46 | 436.46 | 1.6
16 | 16 | 439319.02 | 46974.55 | 254.888 | 441.06 | 439.46 | 439.46 | 439.46 | 1.6
17 | 17 | 439301.5127 | 46969.548 | 273.096 | 443.26 | 441.66 | 441.66 | 441.66 | 1.6
18 | 18 | 439281.4969 | 46961.1167 | 294.815 | 445.96 | 444.36 | 444.36 | 444.36 | 1.6
19 | 19 | 439271.8754 | 46955.7374 | 305.838 | 447.33 | 445.73 | 445.73 | 445.73 | 1.6
20 | 20 | 439263.8349 | 46944.9913 | 319.26 | 448.67 | 447.07 | 447.07 | 447.07 | 1.6
21 | 21 | 439266.4082 | 46923.7218 | 340.684 | 450.81 | 449.21 | 449.21 | 449.21 | 1.6
22 | 22 | 439271.4799 | 46906.4618 | 358.674 | 452.18 | 450.58 | 450.58 | 450.58 | 1.6
23 | 23 | 439263.4767 | 46895.7913 | 372.012 | 452.06 | 450.83 | 450.83 | 450.83 | 1.23
24 | 24 | 439254.8702 | 46890.6994 | 382.012 | 452.61 | 451.01 | 451.01 | 451.01 | 1.6
25 | 25 | 439242.9895 | 46883.6703 | 395.816 | 453.21 | 451.61 | 451.61 | 451.61 | 1.6
26 | 26 | 439210.11 | 46863.55 | 434.364 | 454.33 | 452.73 | 452.73 | 452.73 | 1.6
27 | 27 | 439195.03 | 46856.18 | 451.148 | 454.82 | 453.22 | 453.22 | 453.22 | 1.6
28 | 28 | 439168.16 | 46844.15 | 480.588 | 455.48 | 453.88 | 453.88 | 453.88 | 1.6
29 | 29 | 439158.68 | 46839.56 | 491.121 | 455.67 | 454.07 | 454.07 | 454.07 | 1.6
30 | 30 | 439125.73 | 46823.45 | 527.798 | 456.44 | 454.84 | 454.84 | 454.84 | 1.6
31 | 31 | 439114.1742 | 46813.2131 | 543.236 | 457.09 | 455.49 | 455.49 | 455.49 | 1.6
32 | 32 | 439104.7411 | 46794.9543 | 563.788 | 457.46 | 455.86 | 455.86 | 455.86 | 1.6
33 | 33 | 439095.8212 | 46780.4416 | 580.823 | 458.01 | 456.41 | 456.41 | 456.41 | 1.6
34 | 34 | 439089.8828 | 46772.3958 | 590.823 | 458.45 | 456.8 | 456.8 | 456.8 | 1.65
M4.K2 | Voda F-38-4b
1 | 35 | 438971.65 | 46743.83 | 0 | 471.13 | 469.53 | 469.53 | 469.53 | 1.6
2 | 36 | 438955.9737 | 46728.7497 | 21.752 | 473.85 | 472.25 | 472.25 | 472.25 | 1.6
3 | 37 | 438944.0328 | 46727.4272 | 33.766 | 475 | 473.4 | 473.4 | 473.4 | 1.6
4 | 38 | 438913.2202 | 46724.0145 | 64.767 | 475.29 | 473.65 | 473.65 | 473.65 | 1.64
5 | 39 | 438891.355 | 46721.645 | 86.76 | 475.48 | 473.88 | 473.88 | 473.88 | 1.6
6 | 40 | 438842.4852 | 46716.1204 | 135.941 | 479.85 | 478.25 | 478.25 | 478.25 | 1.6
7 | 41 | 438807.1313 | 46705.1737 | 172.951 | 480.79 | 479.18 | 479.18 | 479.18 | 1.6
8 | 42 | 438779.4962 | 46693.5972 | 202.913 | 482.01 | 480.36 | 480.36 | 480.36 | 1.66
9 | 43 | 438761.68 | 46688.94 | 221.328 | 482.7 | 481.1 | 481.1 | 481.1 | 1.6
10 | 44 | 438761.9643 | 46687.6273 | 222.671 | 482.97 | 481.37 | 481.37 | 481.37 | 1.6
M4.K3 | Voda F-38-4c
1 | 43 | 438761.68 | 46688.94 | 0 | 482.7 | 481.1 | 481.1 | 481.1 | 1.6
2 | 45 | 438745.335 | 46683.93 | 17.096 | 482.55 | 480.95 | 480.95 | 480.95 | 1.6
3 | 46 | 438728.2244 | 46680.2434 | 34.599 | 482.22 | 480.62 | 480.62 | 480.62 | 1.6
4 | 47 | 438698.232 | 46675.1037 | 65.028 | 481.86 | 480.26 | 480.26 | 480.26 | 1.6
5 | 48 | 438681.4961 | 46673.5698 | 81.835 | 481.55 | 479.95 | 479.95 | 479.95 | 1.6
6 | 49 | 438671.2693 | 46669.4104 | 92.875 | 481.48 | 479.88 | 479.88 | 479.88 | 1.6
7 | 50 | 438656.7291 | 46665.1928 | 108.014 | 480.93 | 479.33 | 479.33 | 479.33 | 1.6
8 | 51 | 438635.0112 | 46662.2806 | 129.927 | 480.82 | 479.22 | 479.22 | 479.22 | 1.6
9 | 52 | 438631.0198 | 46670.3984 | 138.973 | 480.98 | 479.38 | 479.38 | 479.38 | 1.6
10 | 53 | 438596.5873 | 46672.1503 | 173.45 | 481.76 | 480.16 | 480.16 | 480.16 | 1.6
11 | 54 | 438578.3869 | 46669.0142 | 191.918 | 482.46 | 480.86 | 480.86 | 480.86 | 1.6
12 | 55 | 438568.5446 | 46665.1953 | 202.475 | 483.3 | 481.7 | 481.7 | 481.7 | 1.6
13 | 56 | 438550.0649 | 46654.4001 | 223.877 | 484.18 | 482.58 | 482.58 | 482.58 | 1.6
14 | 57 | 438531.8371 | 46642.1227 | 245.854 | 484.91 | 483.31 | 483.31 | 483.31 | 1.6
15 | 58 | 438508.3285 | 46625.5578 | 274.613 | 485.74 | 484.14 | 484.14 | 484.14 | 1.6
16 | 59 | 438479.4969 | 46604.5755 | 310.271 | 487.55 | 485.95 | 485.95 | 485.95 | 1.6
17 | 60 | 438467.5078 | 46595.8485 | 325.1 | 488 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 1.6
18 | 61 | 438453.5918 | 46582.7678 | 344.199 | 488.47 | 486.87 | 486.87 | 486.87 | 1.6
19 | 62 | 438425.5744 | 46553.3715 | 384.808 | 489.71 | 488.11 | 488.11 | 488.11 | 1.6
20 | 63 | 438400.8928 | 46534.5805 | 415.829 | 490.3 | 488.7 | 488.7 | 488.7 | 1.6
21 | 64 | 438379.3534 | 46520.3899 | 441.622 | 490.58 | 488.98 | 488.98 | 488.98 | 1.6
22 | 65 | 438359.6016 | 46507.5547 | 465.178 | 490.79 | 489.19 | 489.19 | 489.19 | 1.6
23 | 66 | 438341.8181 | 46495.7358 | 486.531 | 490.96 | 489.36 | 489.36 | 489.36 | 1.6
24 | 67 | 438324.7987 | 46483.3449 | 507.583 | 491.24 | 489.64 | 489.64 | 489.64 | 1.6
25 | 68 | 438308.853 | 46471.7869 | 527.277 | 491.49 | 489.89 | 489.89 | 489.89 | 1.6
26 | 69 | 438283.8532 | 46454.0497 | 557.93 | 492.01 | 490.41 | 490.41 | 490.41 | 1.6
27 | 70 | 438265.252 | 46439.4851 | 581.555 | 492.55 | 490.95 | 490.95 | 490.95 | 1.6
M4.K4 | Voda F-38-4d
1 | 70 | 438265.252 | 46439.4851 | 0 | 492.55 | 490.95 | 490.95 | 490.95 | 1.6
2 | 71 | 438251.697 | 46424.7121 | 20.049 | 493.04 | 491.44 | 491.44 | 491.44 | 1.6
3 | 72 | 438244.8834 | 46414.4839 | 32.339 | 493.27 | 491.67 | 491.67 | 491.67 | 1.6
4 | 73 | 438239.0736 | 46404.4552 | 43.929 | 493.45 | 491.85 | 491.85 | 491.85 | 1.6
5 | 74 | 438225.3114 | 46376.6704 | 74.936 | 493.86 | 492.26 | 492.26 | 492.26 | 1.6
6 | 75 | 438213.5928 | 46353.3001 | 101.079 | 494.18 | 492.58 | 492.58 | 492.58 | 1.6
7 | 76 | 438202.5602 | 46330.4339 | 126.468 | 494.31 | 492.71 | 492.71 | 492.71 | 1.6
8 | 77 | 438191.6834 | 46308.9504 | 150.548 | 494.47 | 492.87 | 492.87 | 492.87 | 1.6
9 | 78 | 438181.0259 | 46286.8122 | 175.118 | 494.65 | 493.05 | 493.05 | 493.05 | 1.6
10 | 79 | 438170.1092 | 46263.3257 | 201.018 | 495.14 | 493.54 | 493.54 | 493.54 | 1.6
11 | 80 | 438156.5264 | 46234.7017 | 232.701 | 496.75 | 495.15 | 495.15 | 495.15 | 1.6
12 | 81 | 438141.058 | 46206.1596 | 265.165 | 498.7 | 497.1 | 497.1 | 497.1 | 1.6
13 | 82 | 438127.6394 | 46180.1736 | 294.411 | 499.62 | 498.02 | 498.02 | 498.02 | 1.6
14 | 83 | 438112.7891 | 46148.603 | 329.3 | 500.16 | 498.56 | 498.56 | 498.56 | 1.6
15 | 84 | 438100.9637 | 46118.6626 | 361.491 | 500.59 | 498.99 | 498.99 | 498.99 | 1.6
16 | 85 | 438093.9114 | 46092.8441 | 388.255 | 500.89 | 499.29 | 499.29 | 499.29 | 1.6
17 | 86 | 438090.1448 | 46070.9049 | 410.516 | 501.56 | 499.96 | 499.96 | 499.96 | 1.6
18 | 87 | 438087.86 | 46055.2292 | 426.357 | 502.15 | 500.55 | 500.55 | 500.55 | 1.6
19 | 88 | 438084.9947 | 46035.908 | 445.889 | 503.51 | 501.91 | 501.91 | 501.91 | 1.6
20 | 89 | 438086.7378 | 46033.4014 | 448.942 | 503.57 | 501.97 | 501.97 | 501.97 | 1.6
21 | 90 | 438081.7362 | 46021.4965 | 461.855 | 504.49 | 502.89 | 502.89 | 502.89 | 1.6
22 | 91 | 438078.3887 | 46016.2784 | 468.055 | 504.93 | 503.33 | 503.33 | 503.33 | 1.6
23 | 92 | 438073.7494 | 46010.4694 | 475.489 | 505.42 | 503.82 | 503.82 | 503.82 | 1.6
24 | 93 | 438060.4632 | 45996.9574 | 494.439 | 506.51 | 504.91 | 504.91 | 504.91 | 1.6
M4.K5 | Voda F-38-4e
1 | 93 | 438060.4632 | 45996.9574 | 0 | 506.51 | 504.91 | 504.91 | 504.91 | 1.6
2 | 94 | 438027.8507 | 45965.1687 | 45.542 | 509.14 | 507.54 | 507.54 | 507.54 | 1.6
3 | 95 | 438017.1618 | 45954.5194 | 60.631 | 510.18 | 508.58 | 508.58 | 508.58 | 1.6
4 | 96 | 437995.0666 | 45933.0328 | 91.451 | 512.19 | 510.59 | 510.59 | 510.59 | 1.6
5 | 97 | 437969.0882 | 45907.98 | 127.541 | 513.9 | 512.3 | 512.3 | 512.3 | 1.6
6 | 98 | 437959.2766 | 45898.2339 | 141.371 | 514.45 | 512.85 | 512.85 | 512.85 | 1.6
7 | 99 | 437933.4637 | 45892.0462 | 167.915 | 516.85 | 515.25 | 515.25 | 515.25 | 1.6
8 | 100 | 437919.0938 | 45888.554 | 182.703 | 517.53 | 515.93 | 515.93 | 515.93 | 1.6
9 | 101 | 437901.1163 | 45881.8189 | 201.901 | 517.96 | 516.36 | 516.36 | 516.36 | 1.6
10 | 102 | 437895.8232 | 45875.0597 | 210.486 | 518.08 | 516.48 | 516.48 | 516.48 | 1.6
11 | 103 | 437887.1237 | 45855.2207 | 232.148 | 518.38 | 516.78 | 516.78 | 516.78 | 1.6
12 | 104 | 437873.66 | 45841.2626 | 251.542 | 519.07 | 517.47 | 517.47 | 517.47 | 1.6
13 | 105 | 437859.5472 | 45838.8 | 265.868 | 518.64 | 517.04 | 517.04 | 517.04 | 1.6
14 | 106 | 437856.773 | 45834.0361 | 271.38 | 518.67 | 517.07 | 517.07 | 517.07 | 1.6
15 | 107 | 437836.4532 | 45834.1834 | 291.701 | 519.25 | 517.65 | 517.65 | 517.65 | 1.6
16 | 108 | 437824.5747 | 45830.716 | 304.075 | 519.68 | 518.08 | 518.08 | 518.08 | 1.6
17 | 109 | 437804.9941 | 45818.5515 | 327.127 | 519.92 | 518.32 | 518.32 | 518.32 | 1.6
18 | 110 | 437788.1098 | 45804.4648 | 349.116 | 520 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 1.6
19 | 111 | 437770.5698 | 45790.2298 | 371.705 | 520.09 | 518.49 | 518.49 | 518.49 | 1.6
20 | 112 | 437759.257 | 45783.6946 | 384.77 | 520.26 | 518.66 | 518.66 | 518.66 | 1.6
21 | 113 | 437746.701 | 45778.2324 | 398.463 | 520.47 | 518.87 | 518.87 | 518.87 | 1.6
22 | 114 | 437732.3033 | 45772.5612 | 413.937 | 520.74 | 519.14 | 519.14 | 519.14 | 1.6
23 | 115 | 437711.9036 | 45769.2581 | 434.602 | 521.1 | 519.5 | 519.5 | 519.5 | 1.6
24 | 116 | 437698.8496 | 45769.3528 | 447.657 | 521.23 | 519.63 | 519.63 | 519.63 | 1.6
25 | 117 | 437685.8878 | 45768.3341 | 460.658 | 521.23 | 519.63 | 519.63 | 519.63 | 1.6
26 | 118 | 437677.5071 | 45766.3586 | 469.269 | 521.34 | 519.74 | 519.74 | 519.74 | 1.6
27 | 119 | 437669.0923 | 45763.3587 | 478.202 | 521.44 | 519.84 | 519.84 | 519.84 | 1.6
28 | 120 | 437658.5825 | 45757.7198 | 490.129 | 521.6 | 520 | 520 | 520 | 1.6
M4.K6 | Voda F-38-4f
1 | 120 | 437658.5825 | 45757.7198 | 0 | 521.6 | 520 | 520 | 520 | 1.6
2 | 121 | 437641.1281 | 45752.8631 | 18.118 | 521.74 | 520.14 | 520.14 | 520.14 | 1.6
3 | 122 | 437615.216 | 45751.0241 | 44.095 | 522.16 | 520.56 | 520.56 | 520.56 | 1.6
4 | 123 | 437603.552 | 45749.6035 | 55.845 | 522.34 | 520.74 | 520.74 | 520.74 | 1.6
5 | 124 | 437592.1257 | 45750.7274 | 67.326 | 522.66 | 521.06 | 521.06 | 521.06 | 1.6
6 | 125 | 437584.2177 | 45752.7346 | 75.485 | 522.89 | 521.29 | 521.29 | 521.29 | 1.6
7 | 126 | 437567.0885 | 45762.693 | 95.299 | 523.27 | 521.67 | 521.67 | 521.67 | 1.6
8 | 127 | 437560.4544 | 45765.2345 | 102.403 | 523.38 | 521.78 | 521.78 | 521.78 | 1.6
9 | 128 | 437552.5079 | 45767.5237 | 110.673 | 523.43 | 521.83 | 521.83 | 521.83 | 1.6
10 | 129 | 437540.2695 | 45770.3725 | 123.238 | 523.09 | 521.49 | 521.49 | 521.49 | 1.6
11 | 130 | 437524.8523 | 45773.8622 | 139.046 | 522.61 | 521.01 | 521.01 | 521.01 | 1.6
12 | 131 | 437501.5405 | 45779.0027 | 162.917 | 522.51 | 520.91 | 520.91 | 520.91 | 1.6
13 | 132 | 437488.9943 | 45782.6976 | 175.996 | 523.12 | 521.52 | 521.52 | 521.52 | 1.6
14 | 133 | 437476.8078 | 45783.9858 | 188.251 | 523.46 | 521.86 | 521.86 | 521.86 | 1.6
15 | 134 | 437472.4367 | 45785.5743 | 192.902 | 523.73 | 522.13 | 522.13 | 522.13 | 1.6
16 | 135 | 437466.1446 | 45788.8964 | 200.017 | 524.22 | 522.62 | 522.62 | 522.62 | 1.6
17 | 136 | 437452.0073 | 45797.0749 | 216.349 | 525.72 | 524.12 | 524.12 | 524.12 | 1.6
18 | 137 | 437433.3728 | 45809.0907 | 238.522 | 527.77 | 526.17 | 526.17 | 526.17 | 1.6
19 | 138 | 437414.0614 | 45823.8434 | 262.824 | 530.08 | 528.48 | 528.48 | 528.48 | 1.6
20 | 139 | 437394.7777 | 45833.5325 | 284.405 | 532.2 | 530.6 | 530.6 | 530.6 | 1.6
21 | 140 | 437366.1766 | 45837.953 | 313.345 | 534.25 | 532.65 | 532.65 | 532.65 | 1.6
22 | 141 | 437345.154 | 45838.4008 | 334.373 | 535.25 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 1.6
23 | 142 | 437330.5417 | 45837.6034 | 349.007 | 535.62 | 534.02 | 534.02 | 534.02 | 1.6
24 | 143 | 437320.1759 | 45837.8416 | 359.375 | 535.49 | 533.89 | 533.89 | 533.89 | 1.6
25 | 144 | 437299.0999 | 45840.0247 | 380.564 | 535.59 | 533.99 | 533.99 | 533.99 | 1.6
26 | 145 | 437297.966 | 45841.8356 | 382.701 | 535.83 | 534.23 | 534.23 | 534.23 | 1.6
27 | 146 | 437269.3026 | 45849.8479 | 412.463 | 535.9 | 534.3 | 534.3 | 534.3 | 1.6
28 | 147 | 437246.5391 | 45861.4915 | 438.031 | 536 | 534.4 | 534.4 | 534.4 | 1.6
29 | 148 | 437220.3863 | 45875.9911 | 467.935 | 536.22 | 534.62 | 534.62 | 534.62 | 1.6
30 | 149 | 437201.5694 | 45888.5861 | 490.578 | 536.57 | 534.97 | 534.97 | 534.97 | 1.6
M4.K7 | Voda F-38-4g
1 | 149 | 437201.5694 | 45888.5861 | 0 | 536.57 | 534.97 | 534.97 | 534.97 | 1.6
2 | 150 | 437175.6371 | 45907.0532 | 31.836 | 537.21 | 535.61 | 535.61 | 535.61 | 1.6
3 | 151 | 437150.7028 | 45925.8117 | 63.038 | 537.86 | 536.26 | 536.26 | 536.26 | 1.6
4 | 152 | 437124.9003 | 45944.9543 | 95.166 | 538.96 | 537.36 | 537.36 | 537.36 | 1.6
5 | 153 | 437110.9565 | 45954.3702 | 111.992 | 539.73 | 538.13 | 538.13 | 538.13 | 1.6
6 | 154 | 437083.6699 | 45969.6578 | 143.269 | 541.61 | 540.01 | 540.01 | 540.01 | 1.6
7 | 155 | 437067.3565 | 45978.1215 | 161.647 | 543.1 | 541.46 | 541.46 | 541.46 | 1.64
8 | 156 | 437047.183 | 45988.0432 | 184.129 | 545.09 | 543.48 | 543.48 | 543.48 | 1.6
9 | 157 | 437021.0784 | 45998.1106 | 212.107 | 547.23 | 545.67 | 545.67 | 545.67 | 1.57
10 | 158 | 436996.3241 | 46002.7571 | 237.294 | 548.94 | 547.33 | 547.33 | 547.33 | 1.6
11 | 159 | 436971.7464 | 46006.7092 | 262.187 | 550.62 | 548.87 | 548.87 | 548.87 | 1.75
12 | 160 | 436946.4638 | 46017.3541 | 289.619 | 552.49 | 550.89 | 550.89 | 550.89 | 1.6
13 | 161 | 436925.6969 | 46032.34 | 315.229 | 554.56 | 552.96 | 552.96 | 552.96 | 1.6
14 | 162 | 436910.7828 | 46045.3687 | 335.032 | 555.98 | 554.38 | 554.38 | 554.38 | 1.6
15 | 163 | 436897.1163 | 46059.019 | 354.348 | 557.32 | 555.72 | 555.72 | 555.72 | 1.6
16 | 164 | 436888.2619 | 46071.1742 | 369.386 | 558.39 | 556.79 | 556.79 | 556.79 | 1.6
17 | 165 | 436874.7 | 46095.6767 | 397.392 | 560.3 | 558.7 | 558.7 | 558.7 | 1.6
18 | 166 | 436868.6948 | 46106.007 | 409.341 | 561.13 | 559.53 | 559.53 | 559.53 | 1.6
19 | 167 | 436865.2416 | 46111.869 | 416.144 | 561.71 | 560.11 | 560.11 | 560.11 | 1.6
20 | 168 | 436862.2283 | 46117.4425 | 422.48 | 562.28 | 560.68 | 560.68 | 560.68 | 1.6
21 | 169 | 436873.3307 | 46123.2792 | 435.023 | 564.17 | 562.57 | 562.57 | 562.57 | 1.6
22 | 170 | 436879.414 | 46124.5865 | 441.245 | 564.87 | 563.27 | 563.27 | 563.27 | 1.6
23 | 171 | 436895.1302 | 46127.9722 | 457.322 | 566.84 | 565.24 | 565.24 | 565.24 | 1.6
24 | 172 | 436905.8228 | 46130.2756 | 468.26 | 567.59 | 565.99 | 565.99 | 565.99 | 1.6
25 | 173 | 436912.6172 | 46126.416 | 476.074 | 567.37 | 565.77 | 565.77 | 565.77 | 1.6
26 | 174 | 436908.5629 | 46118.678 | 484.81 | 568.61 | 567.01 | 567.01 | 567.01 | 1.6
M5 | Vodovod F-38-6
M5.K1 | Voda F-38-6a
1 | 1 | 436862.2283 | 46117.4425 | 0 | 562.28 | 560.68 | 560.68 | 560.68 | 1.6
2 | 2 | 436860.8763 | 46119.9433 | 2.843 | 562.56 | 560.91 | 560.91 | 560.91 | 1.66
3 | 3 | 436848.4711 | 46132.4923 | 20.488 | 563.9 | 562.3 | 562.3 | 562.3 | 1.6
4 | 4 | 436834.5264 | 46143.0416 | 37.974 | 565.39 | 563.7 | 563.7 | 563.7 | 1.69
5 | 5 | 436822.664 | 46149.7219 | 51.588 | 566.07 | 564.47 | 564.47 | 564.47 | 1.6
6 | 6 | 436805.7575 | 46158.7047 | 70.733 | 567.63 | 566.03 | 566.03 | 566.03 | 1.6
7 | 7 | 436789.3524 | 46168.4445 | 89.811 | 569.17 | 567.57 | 567.57 | 567.57 | 1.6
8 | 8 | 436772.8832 | 46178.0195 | 108.862 | 570.4 | 568.8 | 568.8 | 568.8 | 1.6
9 | 9 | 436753.2376 | 46189.9425 | 131.842 | 571.66 | 570.05 | 570.05 | 570.05 | 1.6
10 | 10 | 436734.7138 | 46200.4071 | 153.118 | 572.06 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 1.57
11 | 11 | 436710.5422 | 46213.174 | 180.454 | 572.63 | 571.03 | 571.03 | 571.03 | 1.6
12 | 12 | 436686.1719 | 46223.8355 | 207.054 | 572.3 | 570.62 | 570.62 | 570.62 | 1.68
13 | 13 | 436682.1906 | 46228.2915 | 213.029 | 572.11 | 570.52 | 570.52 | 570.52 | 1.58
14 | 14 | 436645.6261 | 46242.5314 | 252.269 | 571.97 | 570.38 | 570.38 | 570.38 | 1.59
15 | 15 | 436625.3706 | 46251.9294 | 274.598 | 571.87 | 570.29 | 570.29 | 570.29 | 1.58
16 | 16 | 436604.7697 | 46263.2599 | 298.11 | 571.88 | 570.2 | 570.2 | 570.2 | 1.68
17 | 17 | 436585.6155 | 46274.2637 | 320.2 | 571.91 | 570.12 | 570.12 | 570.12 | 1.8
18 | 18 | 436569.7038 | 46280.9999 | 337.478 | 571.82 | 570.05 | 570.05 | 570.05 | 1.77
19 | 19 | 436545.072 | 46288.1533 | 363.128 | 571.25 | 569.65 | 569.65 | 569.65 | 1.6
20 | 20 | 436521.4257 | 46291.6617 | 387.033 | 570.26 | 568.82 | 568.82 | 568.82 | 1.44
21 | 21 | 436499.3227 | 46293.5688 | 409.218 | 569.53 | 567.93 | 567.93 | 567.93 | 1.6
22 | 22 | 436485.1506 | 46294.6742 | 423.433 | 569 | 567.37 | 567.37 | 567.37 | 1.62
23 | 23 | 436470.7402 | 46296.5227 | 437.962 | 568.38 | 566.75 | 566.75 | 566.75 | 1.63
24 | 24 | 436447.8109 | 46302.3517 | 461.62 | 567.11 | 565.57 | 565.57 | 565.57 | 1.54
25 | 25 | 436428.0756 | 46311.1318 | 483.221 | 566.01 | 564.47 | 564.47 | 564.47 | 1.54
26 | 26 | 436417.2201 | 46317.0158 | 495.568 | 565.43 | 563.91 | 563.91 | 563.91 | 1.52
27 | 27 | 436403.4107 | 46325.3333 | 511.689 | 564.73 | 563.25 | 563.25 | 563.25 | 1.49
28 | 28 | 436368.3987 | 46346.4695 | 552.586 | 563.19 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 1.59
M5.K2 | Voda F-38-6b
1 | 28 | 436368.3987 | 46346.4695 | 0 | 563.19 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 1.59
2 | 29 | 436323.5091 | 46372.8771 | 52.081 | 561.92 | 560.25 | 560.25 | 560.25 | 1.67
3 | 30 | 436317.5602 | 46373.6587 | 58.081 | 561.99 | 560.1 | 560.1 | 560.1 | 1.89
4 | 31 | 436303.0286 | 46383.1145 | 75.418 | 561.51 | 559.91 | 559.91 | 559.91 | 1.6
5 | 32 | 436288.6043 | 46395.1082 | 94.177 | 561.39 | 559.79 | 559.79 | 559.79 | 1.6
6 | 33 | 436270.4641 | 46416.8492 | 122.493 | 561.52 | 559.69 | 559.69 | 559.69 | 1.83
7 | 34 | 436259.4592 | 46432.1099 | 141.307 | 561.29 | 559.63 | 559.63 | 559.63 | 1.66
8 | 35 | 436250.6255 | 46442.8527 | 155.216 | 560.99 | 559.39 | 559.39 | 559.39 | 1.6
9 | 36 | 436234.926 | 46457.9904 | 177.025 | 560.54 | 558.87 | 558.87 | 558.87 | 1.68
10 | 37 | 436223.1125 | 46467.1734 | 191.987 | 559.98 | 558.38 | 558.38 | 558.38 | 1.6
11 | 38 | 436213.8046 | 46473.4732 | 203.227 | 559.7 | 557.97 | 557.97 | 557.97 | 1.74
12 | 39 | 436200.4896 | 46481.4602 | 218.754 | 558.97 | 557.27 | 557.27 | 557.27 | 1.71
13 | 40 | 436188.2561 | 46490.5329 | 233.984 | 558.55 | 556.76 | 556.76 | 556.76 | 1.79
14 | 41 | 436173.7417 | 46503.2175 | 253.26 | 558.12 | 556.25 | 556.25 | 556.25 | 1.88
15 | 42 | 436171.4829 | 46508.7759 | 259.26 | 557.81 | 556.1 | 556.1 | 556.1 | 1.72
16 | 43 | 436155.2774 | 46524.4777 | 281.825 | 557.46 | 555.85 | 555.85 | 555.85 | 1.61
17 | 44 | 436142.8132 | 46536.7062 | 299.286 | 557.31 | 555.6 | 555.6 | 555.6 | 1.71
18 | 45 | 436128.0042 | 46550.905 | 319.802 | 557.43 | 555.67 | 555.67 | 555.67 | 1.75
19 | 46 | 436116.5151 | 46561.4927 | 335.426 | 557.51 | 555.73 | 555.73 | 555.73 | 1.79
20 | 47 | 436096.7669 | 46580.0532 | 362.527 | 557.64 | 555.82 | 555.82 | 555.82 | 1.82
21 | 48 | 436070.3929 | 46601.3081 | 396.4 | 557.52 | 555.94 | 555.94 | 555.94 | 1.58
22 | 49 | 436064.6311 | 46602.9818 | 402.4 | 557.52 | 555.96 | 555.96 | 555.96 | 1.56
23 | 50 | 436055.9843 | 46609.8776 | 413.459 | 557.51 | 556 | 556 | 556 | 1.51
24 | 51 | 436047.1219 | 46619.3811 | 426.454 | 557.99 | 556.36 | 556.36 | 556.36 | 1.63
25 | 52 | 436038.9655 | 46627.3201 | 437.836 | 558.57 | 556.68 | 556.68 | 556.68 | 1.89
26 | 53 | 436030.812 | 46639.3593 | 452.377 | 558.91 | 557.09 | 557.09 | 557.09 | 1.82
27 | 54 | 436022.2495 | 46655.1615 | 470.349 | 559.67 | 558.07 | 558.07 | 558.07 | 1.6
28 | 55 | 436016.5192 | 46664.4462 | 481.26 | 560.28 | 558.74 | 558.74 | 558.74 | 1.54
29 | 56 | 436006.0723 | 46676.091 | 496.904 | 561.28 | 559.68 | 559.68 | 559.68 | 1.6
30 | 57 | 435981.0005 | 46696.8857 | 529.478 | 563.03 | 561.41 | 561.41 | 561.41 | 1.63
31 | 58 | 435964.1634 | 46711.715 | 551.914 | 563.7 | 561.96 | 561.96 | 561.96 | 1.74
M5.K3 | Voda F-38-6c
1 | 58 | 435964.1634 | 46711.715 | 0 | 563.7 | 561.96 | 561.96 | 561.96 | 1.74
2 | 59 | 435954.5273 | 46721.3905 | 13.655 | 563.46 | 561.88 | 561.88 | 561.88 | 1.58
3 | 60 | 435945.358 | 46731.4955 | 27.3 | 562.95 | 561.35 | 561.35 | 561.35 | 1.6
4 | 61 | 435937.3087 | 46744.628 | 42.703 | 562.38 | 560.78 | 560.78 | 560.78 | 1.6
5 | 62 | 435934.8945 | 46752.0074 | 50.468 | 562.17 | 560.57 | 560.57 | 560.57 | 1.6
6 | 63 | 435932.5626 | 46762.174 | 60.898 | 561.97 | 560.37 | 560.37 | 560.37 | 1.6
7 | 64 | 435926.938 | 46786.1718 | 85.547 | 561.37 | 559.77 | 559.77 | 559.77 | 1.6
8 | 65 | 435920.6817 | 46806.5914 | 106.903 | 561.09 | 559.49 | 559.49 | 559.49 | 1.6
9 | 66 | 435915.6746 | 46816.3948 | 117.911 | 561.04 | 559.44 | 559.44 | 559.44 | 1.6
10 | 67 | 435908.6243 | 46826.7345 | 130.426 | 561.04 | 559.39 | 559.39 | 559.39 | 1.65
11 | 68 | 435903.3944 | 46834.8927 | 140.116 | 560.66 | 559.06 | 559.06 | 559.06 | 1.6
12 | 69 | 435888.8862 | 46856.3276 | 166 | 559.35 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 1.6
13 | 70 | 435875.6539 | 46870.8297 | 185.631 | 558.31 | 556.71 | 556.71 | 556.71 | 1.6
14 | 71 | 435870.2353 | 46876.0432 | 193.151 | 557.91 | 556.31 | 556.31 | 556.31 | 1.6
15 | 72 | 435856.9263 | 46889.2383 | 211.892 | 556.9 | 555.3 | 555.3 | 555.3 | 1.6
16 | 73 | 435853.3585 | 46895.4644 | 219.068 | 556.93 | 555.33 | 555.33 | 555.33 | 1.6
17 | 74 | 435842.57 | 46913.67 | 240.23 | 559.74 | 558.14 | 558.14 | 558.14 | 1.6
18 | 75 | 435835.56 | 46922.85 | 251.781 | 561.08 | 559.48 | 559.48 | 559.48 | 1.6
19 | 76 | 435844.39 | 46929.18 | 262.645 | 562.52 | 560.43 | 560.43 | 560.43 | 2.09
20 | 77 | 435844.01 | 46932.19 | 265.679 | 562.36 | 560.44 | 560.44 | 560.44 | 1.92
21 | 78 | 435834.1 | 46951.82 | 287.669 | 562.23 | 560.51 | 560.51 | 560.51 | 1.71
22 | 79 | 435824.19 | 46971.45 | 309.658 | 562.09 | 560.59 | 560.59 | 560.59 | 1.5
23 | 80 | 435805.55 | 46988.43 | 334.873 | 562.69 | 561.09 | 561.09 | 561.09 | 1.6
24 | 81 | 435792.7 | 46999.44 | 351.794 | 564.3 | 562.7 | 562.7 | 562.7 | 1.6
25 | 82 | 435779.85 | 47010.45 | 368.716 | 565.9 | 564.3 | 564.3 | 564.3 | 1.6
26 | 83 | 435763.11 | 47016.27 | 386.439 | 568.49 | 566.89 | 566.89 | 566.89 | 1.6
27 | 84 | 435746.37 | 47022.09 | 404.162 | 571.09 | 569.49 | 569.49 | 569.49 | 1.6
28 | 85 | 435737.42 | 47027.95 | 414.86 | 572.61 | 571.01 | 571.01 | 571.01 | 1.6
29 | 86 | 435732.47 | 47031.65 | 421.04 | 573.19 | 571.59 | 571.59 | 571.59 | 1.6
30 | 87 | 435722.385 | 47044.46 | 437.343 | 576.06 | 574.46 | 574.46 | 574.46 | 1.6
31 | 88 | 435712.3 | 47057.27 | 453.647 | 578.93 | 577.33 | 577.33 | 577.33 | 1.6
32 | 89 | 435699.78 | 47074.57 | 475.002 | 582.98 | 581.38 | 581.38 | 581.38 | 1.6
33 | 90 | 435686.35 | 47088.99 | 494.707 | 586.79 | 585.19 | 585.19 | 585.19 | 1.6
34 | 91 | 435669.75 | 47106.63 | 518.93 | 592.3 | 590.7 | 590.7 | 590.7 | 1.6
35 | 92 | 435655.2 | 47119.28 | 538.21 | 595.21 | 593.61 | 593.61 | 593.61 | 1.6
36 | 93 | 435645.52 | 47121.83 | 548.22 | 596 | 594.4 | 594.4 | 594.4 | 1.6
37 | 94 | 435638.31 | 47123.86 | 555.71 | 597.43 | 595.83 | 595.83 | 595.83 | 1.6
M6 | Vodovod F-38-7
M6.K1 | Voda F-38-7a
1 | 1 | 435638.1745 | 47123.3787 | 0 | 596.52 | 594.92 | 594.92 | 594.92 | 1.6
2 | 2 | 435645.3886 | 47121.3476 | 7.495 | 595.84 | 594.24 | 594.24 | 594.24 | 1.6
3 | 3 | 435654.9599 | 47118.8262 | 17.392 | 595.13 | 593.53 | 593.53 | 593.53 | 1.6
4 | 4 | 435669.403 | 47106.2691 | 36.531 | 592.16 | 590.56 | 590.56 | 590.56 | 1.6
5 | 5 | 435685.985 | 47088.6483 | 60.727 | 586.66 | 585.06 | 585.06 | 585.06 | 1.6
6 | 6 | 435699.3931 | 47074.2518 | 80.4 | 582.85 | 581.25 | 581.25 | 581.25 | 1.6
7 | 7 | 435711.9009 | 47056.9687 | 101.735 | 578.79 | 577.19 | 577.19 | 577.19 | 1.6
8 | 8 | 435722.0094 | 47044.1288 | 118.076 | 575.91 | 574.31 | 574.31 | 574.31 | 1.6
9 | 9 | 435732.1179 | 47031.289 | 134.418 | 573.04 | 571.44 | 571.44 | 571.44 | 1.6
10 | 10 | 435737.1331 | 47027.5402 | 140.679 | 572.46 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 1.6
11 | 11 | 435746.1476 | 47021.638 | 151.454 | 570.95 | 569.35 | 569.35 | 569.35 | 1.6
12 | 12 | 435762.8721 | 47015.8234 | 169.16 | 568.38 | 566.78 | 566.78 | 566.78 | 1.6
13 | 13 | 435779.5965 | 47010.0088 | 186.867 | 565.8 | 564.2 | 564.2 | 564.2 | 1.6
14 | 14 | 435801.6908 | 46990.5756 | 216.291 | 562.96 | 561.36 | 561.36 | 561.36 | 1.6
15 | 15 | 435823.7852 | 46971.1424 | 245.716 | 562.02 | 560.42 | 560.42 | 560.42 | 1.6
16 | 16 | 435833.655 | 46951.5921 | 267.616 | 562.18 | 560.55 | 560.55 | 560.55 | 1.63
17 | 17 | 435843.5247 | 46932.0417 | 289.517 | 562.31 | 560.68 | 560.68 | 560.68 | 1.63
18 | 18 | 435843.8566 | 46929.4128 | 292.167 | 562.44 | 560.7 | 560.7 | 560.7 | 1.75
19 | 19 | 435834.8499 | 46922.9561 | 303.249 | 560.91 | 559.31 | 559.31 | 559.31 | 1.6
20 | 20 | 435842.1453 | 46913.4023 | 315.269 | 559.57 | 557.97 | 557.97 | 557.97 | 1.6
21 | 21 | 435850.5384 | 46896.9963 | 333.698 | 556.99 | 555.39 | 555.39 | 555.39 | 1.6
22 | 22 | 435847.2923 | 46892.9815 | 338.861 | 556.49 | 554.89 | 554.89 | 554.89 | 1.6
23 | 23 | 435832.7616 | 46903.7763 | 356.962 | 555.6 | 554 | 554 | 554 | 1.6
24 | 24 | 435821.7029 | 46909.8924 | 369.599 | 555.01 | 553.41 | 553.41 | 553.41 | 1.6
25 | 25 | 435795.2305 | 46920.6473 | 398.173 | 553.67 | 552.07 | 552.07 | 552.07 | 1.6
26 | 26 | 435773.9876 | 46927.7961 | 420.587 | 552.53 | 550.93 | 550.93 | 550.93 | 1.6
27 | 27 | 435756.3869 | 46932.6822 | 438.853 | 551.55 | 549.95 | 549.95 | 549.95 | 1.6
28 | 28 | 435742.9646 | 46936.8264 | 452.901 | 550.82 | 549.22 | 549.22 | 549.22 | 1.6
29 | 29 | 435713.896 | 46947.3296 | 483.808 | 549.49 | 547.89 | 547.89 | 547.89 | 1.6
30 | 30 | 435704.6472 | 46951.7311 | 494.051 | 549.19 | 547.59 | 547.59 | 547.59 | 1.6
31 | 31 | 435697.056 | 46956.349 | 502.937 | 548.96 | 547.36 | 547.36 | 547.36 | 1.6
32 | 32 | 435687.9934 | 46962.4245 | 513.847 | 548.78 | 547.18 | 547.18 | 547.18 | 1.6
33 | 33 | 435678.5724 | 46968.0203 | 524.805 | 548.57 | 546.97 | 546.97 | 546.97 | 1.6
34 | 34 | 435671.716 | 46971.1252 | 532.331 | 548.44 | 546.84 | 546.84 | 546.84 | 1.6
35 | 35 | 435655.8025 | 46975.8597 | 548.934 | 548.17 | 546.57 | 546.57 | 546.57 | 1.6
M6.K2 | Voda F-38-7b
1 | 35 | 435655.8025 | 46975.8597 | 0 | 548.17 | 546.57 | 546.57 | 546.57 | 1.6
2 | 36 | 435651.0168 | 46974.4718 | 4.983 | 548.08 | 546.39 | 546.39 | 546.39 | 1.69
3 | 37 | 435635.215 | 46975.9812 | 20.857 | 547.73 | 546.13 | 546.13 | 546.13 | 1.6
4 | 38 | 435625.1822 | 46975.3412 | 30.91 | 547.51 | 545.91 | 545.91 | 545.91 | 1.6
5 | 39 | 435617.0223 | 46974.7209 | 39.093 | 547.34 | 545.74 | 545.74 | 545.74 | 1.6
6 | 40 | 435608.9553 | 46973.5286 | 47.248 | 547.18 | 545.58 | 545.58 | 545.58 | 1.6
7 | 41 | 435600.9022 | 46972.0653 | 55.433 | 547.1 | 545.5 | 545.5 | 545.5 | 1.6
8 | 42 | 435593.7274 | 46969.476 | 63.061 | 547.05 | 545.45 | 545.45 | 545.45 | 1.6
9 | 43 | 435587.7188 | 46965.3112 | 70.371 | 546.99 | 545.39 | 545.39 | 545.39 | 1.6
10 | 44 | 435584.7937 | 46961.6859 | 75.03 | 546.93 | 545.33 | 545.33 | 545.33 | 1.6
11 | 45 | 435582.0596 | 46955.4011 | 81.883 | 546.79 | 545.19 | 545.19 | 545.19 | 1.6
12 | 46 | 435581.5483 | 46949.4281 | 87.878 | 546.65 | 545.04 | 545.04 | 545.04 | 1.62
13 | 47 | 435582.3227 | 46943.2677 | 94.087 | 546.51 | 544.81 | 544.81 | 544.81 | 1.7
14 | 48 | 435581.2457 | 46938.4016 | 99.071 | 546.39 | 544.6 | 544.6 | 544.6 | 1.79
15 | 49 | 435586.8998 | 46919.3461 | 118.948 | 546.04 | 544.22 | 544.22 | 544.22 | 1.82
16 | 50 | 435591.3284 | 46901.6826 | 137.158 | 545.76 | 544.02 | 544.02 | 544.02 | 1.74
17 | 51 | 435593.9352 | 46883.6587 | 155.369 | 545.49 | 543.9 | 543.9 | 543.9 | 1.59
18 | 52 | 435593.4484 | 46868.6666 | 170.369 | 545.26 | 543.73 | 543.73 | 543.73 | 1.53
19 | 53 | 435590.0976 | 46854.0457 | 185.369 | 544.61 | 543.33 | 543.33 | 543.33 | 1.28
20 | 54 | 435590.7271 | 46849.0912 | 190.364 | 544.47 | 542.86 | 542.86 | 542.86 | 1.61
21 | 55 | 435587.0479 | 46841.3871 | 198.901 | 544.04 | 542.44 | 542.44 | 542.44 | 1.6
22 | 56 | 435581.7862 | 46833.9358 | 208.023 | 543.53 | 541.93 | 541.93 | 541.93 | 1.6
23 | 57 | 435575.0491 | 46828.0786 | 216.95 | 543.05 | 541.45 | 541.45 | 541.45 | 1.6
24 | 58 | 435566.1947 | 46823.9071 | 226.738 | 542.4 | 540.8 | 540.8 | 540.8 | 1.6
25 | 59 | 435557.7341 | 46820.9924 | 235.687 | 541.8 | 540.19 | 540.19 | 540.19 | 1.61
26 | 60 | 435548.2178 | 46820.7255 | 245.207 | 540.77 | 539.17 | 539.17 | 539.17 | 1.6
27 | 61 | 435535.9358 | 46822.5208 | 257.619 | 540.11 | 538.51 | 538.51 | 538.51 | 1.6
28 | 62 | 435519.3251 | 46828.5491 | 275.29 | 538.86 | 537.26 | 537.26 | 537.26 | 1.6
29 | 63 | 435499.5729 | 46836.3364 | 296.522 | 537.31 | 535.71 | 535.71 | 535.71 | 1.6
30 | 64 | 435468.3163 | 46845.5059 | 329.096 | 535.38 | 533.78 | 533.78 | 533.78 | 1.6
31 | 65 | 435452.0746 | 46849.2984 | 345.774 | 534.46 | 532.86 | 532.86 | 532.86 | 1.6
32 | 66 | 435445.9112 | 46857.2524 | 355.837 | 533.96 | 532.36 | 532.36 | 532.36 | 1.6
33 | 67 | 435420.3771 | 46858.8275 | 381.419 | 532.78 | 531.18 | 531.18 | 531.18 | 1.6
34 | 68 | 435374.772 | 46859.1381 | 427.025 | 530.61 | 529.01 | 529.01 | 529.01 | 1.6
35 | 69 | 435358.2128 | 46858.6367 | 443.592 | 529.79 | 528.19 | 528.19 | 528.19 | 1.6
36 | 70 | 435345.1863 | 46857.239 | 456.694 | 529.15 | 527.55 | 527.55 | 527.55 | 1.6
37 | 71 | 435329.1237 | 46855.057 | 472.904 | 528.27 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 1.6
38 | 72 | 435315.6278 | 46852.0924 | 486.721 | 527.38 | 525.78 | 525.78 | 525.78 | 1.6
39 | 73 | 435298.5931 | 46848.6875 | 504.093 | 526.12 | 524.52 | 524.52 | 524.52 | 1.6
40 | 74 | 435272.2917 | 46842.9501 | 531.013 | 524.01 | 522.41 | 522.41 | 522.41 | 1.6
41 | 75 | 435240.7162 | 46836.4636 | 563.248 | 522.47 | 520.87 | 520.87 | 520.87 | 1.6
42 | 76 | 435231.7063 | 46835.1664 | 572.351 | 522.13 | 520.53 | 520.53 | 520.53 | 1.6
M6.K3 | Voda F-38-7c
1 | 76 | 435231.7063 | 46835.1664 | 0 | 522.13 | 520.53 | 520.53 | 520.53 | 1.6
2 | 77 | 435222.6965 | 46833.8691 | 9.103 | 521.93 | 520.33 | 520.33 | 520.33 | 1.6
3 | 78 | 435208.0637 | 46833.1075 | 23.755 | 521.7 | 520.1 | 520.1 | 520.1 | 1.6
4 | 79 | 435196.6016 | 46832.9568 | 35.218 | 521.52 | 519.92 | 519.92 | 519.92 | 1.6
5 | 80 | 435183.6178 | 46834.4656 | 48.29 | 521.44 | 519.84 | 519.84 | 519.84 | 1.6
6 | 81 | 435146.5472 | 46841.2595 | 85.978 | 520.87 | 519.27 | 519.27 | 519.27 | 1.6
7 | 82 | 435127.2161 | 46844.3755 | 105.558 | 520.58 | 518.98 | 518.98 | 518.98 | 1.6
8 | 83 | 435079.68 | 46851.085 | 153.566 | 520.13 | 518.53 | 518.53 | 518.53 | 1.6
9 | 84 | 435068.4901 | 46853.0388 | 164.925 | 519.99 | 518.39 | 518.39 | 518.39 | 1.6
10 | 85 | 435035.4211 | 46862.1727 | 199.232 | 519.93 | 518.33 | 518.33 | 518.33 | 1.6
11 | 86 | 434992.7048 | 46880.5998 | 245.753 | 520.62 | 519.02 | 519.02 | 519.02 | 1.6
12 | 87 | 434981.9948 | 46885.1645 | 257.396 | 521.02 | 519.23 | 519.23 | 519.23 | 1.8
13 | 88 | 434973.0144 | 46880.7657 | 267.395 | 520.99 | 519.4 | 519.4 | 519.4 | 1.59
14 | 89 | 434947.4088 | 46889.9807 | 294.609 | 521.43 | 519.83 | 519.83 | 519.83 | 1.6
15 | 90 | 434916.2599 | 46897.3994 | 326.629 | 522.18 | 520.58 | 520.58 | 520.58 | 1.6
16 | 91 | 434893.6941 | 46901.1382 | 349.502 | 522.96 | 521.36 | 521.36 | 521.36 | 1.6
17 | 92 | 434871.2944 | 46903.5413 | 372.03 | 524.23 | 522.63 | 522.63 | 522.63 | 1.6
18 | 93 | 434845.129 | 46908.0546 | 398.582 | 526.19 | 524.58 | 524.58 | 524.58 | 1.61
19 | 94 | 434836.0429 | 46912.2239 | 408.579 | 526.96 | 525.35 | 525.35 | 525.35 | 1.61
20 | 95 | 434813.864 | 46917.4708 | 431.37 | 528.79 | 527.19 | 527.19 | 527.19 | 1.6
21 | 96 | 434768.7828 | 46931.4054 | 478.556 | 532.66 | 531.06 | 531.06 | 531.06 | 1.6
22 | 97 | 434741.8818 | 46937.2768 | 506.09 | 534.7 | 533.1 | 533.1 | 533.1 | 1.6
23 | 98 | 434719.0911 | 46941.7701 | 529.32 | 536.46 | 534.86 | 534.86 | 534.86 | 1.6
24 | 99 | 434698.7939 | 46946.6073 | 550.186 | 538.23 | 536.63 | 536.63 | 536.63 | 1.6
M6.K4 | Voda F-38-7d
1 | 99 | 434698.7939 | 46946.6073 | 0 | 538.23 | 536.63 | 536.63 | 536.63 | 1.6
2 | 100 | 434685.0026 | 46953.1855 | 15.28 | 539.5 | 537.86 | 537.86 | 537.86 | 1.64
3 | 101 | 434664.4001 | 46964.4149 | 38.744 | 541.76 | 539.56 | 539.56 | 539.56 | 2.2
4 | 102 | 434653.4483 | 46974.6646 | 53.744 | 542.26 | 540.65 | 540.65 | 540.65 | 1.61
5 | 103 | 434638.2007 | 46990.7411 | 75.901 | 543.86 | 542.26 | 542.26 | 542.26 | 1.61
6 | 104 | 434622.3188 | 47001.7452 | 95.223 | 544.74 | 543.14 | 543.14 | 543.14 | 1.6
7 | 105 | 434603.8741 | 47011.5244 | 116.099 | 544.61 | 543.01 | 543.01 | 543.01 | 1.6
8 | 106 | 434578.2667 | 47024.9863 | 145.03 | 543 | 541.4 | 541.4 | 541.4 | 1.6
9 | 107 | 434564.1459 | 47034.1576 | 161.867 | 542.27 | 540.67 | 540.67 | 540.67 | 1.6
10 | 108 | 434551.4746 | 47045.5448 | 178.904 | 541.55 | 539.95 | 539.95 | 539.95 | 1.6
11 | 109 | 434523.6086 | 47067.1783 | 214.181 | 540.31 | 538.71 | 538.71 | 538.71 | 1.6
12 | 110 | 434500.6771 | 47079.6667 | 240.293 | 539.88 | 538.28 | 538.28 | 538.28 | 1.6
13 | 111 | 434486.5022 | 47085.2038 | 255.511 | 540.14 | 538.54 | 538.54 | 538.54 | 1.6
14 | 112 | 434468.7128 | 47090.7311 | 274.139 | 540.51 | 538.91 | 538.91 | 538.91 | 1.6
15 | 113 | 434434.7119 | 47098.5663 | 309.031 | 541.04 | 539.44 | 539.44 | 539.44 | 1.6
16 | 114 | 434389.7076 | 47106.1392 | 354.668 | 543.77 | 542.17 | 542.17 | 542.17 | 1.6
17 | 115 | 434373.903 | 47107.9863 | 370.58 | 544.76 | 543.16 | 543.16 | 543.16 | 1.6
18 | 116 | 434358.2104 | 47110.2005 | 386.428 | 545.73 | 544.13 | 544.13 | 544.13 | 1.6
19 | 117 | 434329.9279 | 47114.9055 | 415.1 | 547.95 | 546.35 | 546.35 | 546.35 | 1.6
20 | 118 | 434319.9574 | 47114.3009 | 425.088 | 548.74 | 547.13 | 547.13 | 547.13 | 1.61
21 | 119 | 434291.8368 | 47122.012 | 454.247 | 550.35 | 548.75 | 548.75 | 548.75 | 1.6
22 | 120 | 434272.8862 | 47128.0021 | 474.122 | 550.94 | 549.34 | 549.34 | 549.34 | 1.6
23 | 121 | 434239.9581 | 47140.7734 | 509.44 | 551.98 | 550.38 | 550.38 | 550.38 | 1.6
24 | 122 | 434206.1428 | 47155.457 | 546.306 | 552.79 | 551.19 | 551.19 | 551.19 | 1.6
M6.K5 | Voda F-38-7e
1 | 122 | 434206.1428 | 47155.457 | 0 | 552.79 | 551.19 | 551.19 | 551.19 | 1.6
2 | 123 | 434184.5893 | 47168.9973 | 25.454 | 553.4 | 551.8 | 551.8 | 551.8 | 1.6
3 | 124 | 434170.2585 | 47181.4823 | 44.46 | 553.99 | 552.39 | 552.39 | 552.39 | 1.6
4 | 125 | 434152.523 | 47202.6227 | 72.055 | 554.87 | 553.27 | 553.27 | 553.27 | 1.6
5 | 126 | 434153.1696 | 47205.5475 | 75.05 | 554.93 | 553.33 | 553.33 | 553.33 | 1.6
6 | 127 | 434131.8837 | 47234.7297 | 111.171 | 556.15 | 554.55 | 554.55 | 554.55 | 1.6
7 | 128 | 434118.2447 | 47252.4909 | 133.565 | 557 | 555.4 | 555.4 | 555.4 | 1.6
8 | 129 | 434102.41 | 47271.481 | 158.29 | 557.98 | 556.38 | 556.38 | 556.38 | 1.6
9 | 130 | 434090.76 | 47286.0609 | 176.953 | 558.84 | 557.24 | 557.24 | 557.24 | 1.6
10 | 131 | 434068.5615 | 47310.5885 | 210.034 | 560.79 | 559.19 | 559.19 | 559.19 | 1.6
11 | 132 | 434047.9106 | 47332.8788 | 240.421 | 562.66 | 561.06 | 561.06 | 561.06 | 1.6
12 | 133 | 434033.1227 | 47345.7451 | 260.022 | 563.87 | 562.27 | 562.27 | 562.27 | 1.6
13 | 134 | 434021.7965 | 47354.9938 | 274.645 | 564.65 | 563.05 | 563.05 | 563.05 | 1.6
14 | 135 | 433996.2555 | 47372.4276 | 305.569 | 566.06 | 564.46 | 564.46 | 564.46 | 1.6
15 | 136 | 433961.942 | 47394.8761 | 346.573 | 567.39 | 565.79 | 565.79 | 565.79 | 1.6
16 | 137 | 433940.1826 | 47406.1035 | 371.058 | 568.06 | 566.46 | 566.46 | 566.46 | 1.6
17 | 138 | 433909.0121 | 47424.2202 | 407.111 | 568.72 | 567.09 | 567.09 | 567.09 | 1.63
18 | 139 | 433897.8726 | 47432.0899 | 420.75 | 568.89 | 567.29 | 567.29 | 567.29 | 1.6
19 | 140 | 433891.2898 | 47438.2917 | 429.794 | 569 | 567.4 | 567.4 | 567.4 | 1.6
20 | 141 | 433882.8225 | 47446.9136 | 441.879 | 569.24 | 567.64 | 567.64 | 567.64 | 1.6
21 | 142 | 433875.1914 | 47455.6316 | 453.465 | 569.62 | 568.02 | 568.02 | 568.02 | 1.6
22 | 143 | 433863.2457 | 47477.2202 | 478.138 | 570.93 | 569.33 | 569.33 | 569.33 | 1.6
23 | 144 | 433858.738 | 47490.0807 | 491.765 | 571.94 | 570.34 | 570.34 | 570.34 | 1.6
24 | 145 | 433857.6257 | 47496.7083 | 498.486 | 572.6 | 571 | 571 | 571 | 1.6
25 | 146 | 433855.2972 | 47505.8791 | 507.947 | 573.99 | 572.39 | 572.39 | 572.39 | 1.6
26 | 147 | 433851.728 | 47521.6872 | 524.154 | 576.62 | 575.02 | 575.02 | 575.02 | 1.6
27 | 148 | 433848.6382 | 47534.8265 | 537.651 | 578.73 | 577.13 | 577.13 | 577.13 | 1.6
28 | 149 | 433846.37 | 47545.56 | 548.622 | 580.27 | 578.67 | 578.67 | 578.67 | 1.6
29 | 150 | 433837.55 | 47557.84 | 563.741 | 581.71 | 580.11 | 580.11 | 580.11 | 1.6
M7 | Vodovod F-38-8
M7.K1 | Voda F-38-08a
1 | 1 | 433832.3 | 47569.26 | 0 | 582.76 | 581.16 | 581.16 | 581.16 | 1.6
2 | 2 | 433831.4 | 47570.74 | 1.732 | 583.07 | 581.47 | 581.47 | 581.47 | 1.6
3 | 3 | 433829.57 | 47574.16 | 5.611 | 583.76 | 582.16 | 582.16 | 582.16 | 1.6
4 | 4 | 433824.45 | 47581.63 | 14.667 | 585.09 | 583.49 | 583.49 | 583.49 | 1.6
5 | 5 | 433816.1416 | 47612.2806 | 46.424 | 588.38 | 586.78 | 586.78 | 586.78 | 1.6
6 | 6 | 433812.1009 | 47617.3027 | 52.87 | 588.78 | 587.18 | 587.18 | 587.18 | 1.6
7 | 7 | 433800.6523 | 47632.9933 | 72.293 | 590.43 | 588.83 | 588.83 | 588.83 | 1.6
8 | 8 | 433789.2038 | 47648.6838 | 91.716 | 592.64 | 591.04 | 591.04 | 591.04 | 1.6
9 | 9 | 433786.2227 | 47654.6727 | 98.406 | 593.57 | 591.97 | 591.97 | 591.97 | 1.6
10 | 10 | 433770.5091 | 47664.6455 | 117.017 | 595.93 | 594.33 | 594.33 | 594.33 | 1.6
11 | 11 | 433758.3555 | 47669.388 | 130.063 | 597.7 | 596.1 | 596.1 | 596.1 | 1.6
12 | 12 | 433746.2019 | 47674.1305 | 143.11 | 599.73 | 598.13 | 598.13 | 598.13 | 1.6
13 | 13 | 433736.3923 | 47680.1095 | 154.598 | 601.56 | 599.96 | 599.96 | 599.96 | 1.6
14 | 14 | 433730.0744 | 47684.194 | 162.121 | 602.52 | 600.92 | 600.92 | 600.92 | 1.6
15 | 15 | 433717.7592 | 47692.7576 | 177.121 | 604.17 | 602.57 | 602.57 | 602.57 | 1.6
16 | 16 | 433709.549 | 47698.4667 | 187.121 | 605.32 | 603.72 | 603.72 | 603.72 | 1.6
17 | 17 | 433697.2338 | 47707.0303 | 202.121 | 607.7 | 606.1 | 606.1 | 606.1 | 1.6
18 | 18 | 433688.8507 | 47712.8596 | 212.331 | 609.11 | 607.51 | 607.51 | 607.51 | 1.6
19 | 19 | 433676.2445 | 47729.9127 | 233.538 | 611.52 | 609.92 | 609.92 | 609.92 | 1.6
20 | 20 | 433675.3528 | 47747.7753 | 251.423 | 613.7 | 612.1 | 612.1 | 612.1 | 1.6
21 | 21 | 433667.198 | 47768.6683 | 273.851 | 617.14 | 615.54 | 615.54 | 615.54 | 1.6
22 | 22 | 433659.0432 | 47786.8373 | 293.766 | 618.73 | 617.13 | 617.13 | 617.13 | 1.6
23 | 23 | 433652.4731 | 47810.226 | 318.06 | 620.93 | 619.33 | 619.33 | 619.33 | 1.6
24 | 24 | 433644.0621 | 47825.3971 | 335.407 | 623.15 | 621.55 | 621.55 | 621.55 | 1.6
25 | 25 | 433631.7071 | 47836.991 | 352.35 | 624.73 | 623.13 | 623.13 | 623.13 | 1.6
26 | 26 | 433622.1207 | 47846.901 | 366.138 | 626.01 | 624.41 | 624.41 | 624.41 | 1.6
27 | 27 | 433601.4071 | 47876.324 | 402.121 | 628.93 | 627.33 | 627.33 | 627.33 | 1.6
28 | 28 | 433596.6474 | 47884.047 | 411.193 | 629.69 | 628.09 | 628.09 | 628.09 | 1.6
29 | 29 | 433590.2151 | 47897.5532 | 426.152 | 630.3 | 628.7 | 628.7 | 628.7 | 1.6
30 | 30 | 433584.5842 | 47910.688 | 440.443 | 630.51 | 628.91 | 628.91 | 628.91 | 1.6
31 | 31 | 433570.7241 | 47938.6866 | 471.685 | 632.14 | 630.54 | 630.54 | 630.54 | 1.6
32 | 32 | 433563.7106 | 47956.3517 | 490.691 | 633.41 | 631.81 | 631.81 | 631.81 | 1.6
33 | 33 | 433560.2985 | 47964.4444 | 499.474 | 634.19 | 632.59 | 632.59 | 632.59 | 1.6
M7.K2 | Voda F-38-08b
1 | 33 | 433560.2985 | 47964.4444 | 0 | 634.19 | 632.59 | 632.59 | 632.59 | 1.6
2 | 34 | 433558.7152 | 47986.5411 | 22.153 | 636.06 | 634.46 | 634.46 | 634.46 | 1.6
3 | 35 | 433555.57 | 47991.48 | 28.009 | 636.83 | 635.23 | 635.23 | 635.23 | 1.6
4 | 36 | 433541.91 | 48005.41 | 47.519 | 639.17 | 637.57 | 637.57 | 637.57 | 1.6
5 | 37 | 433530.55 | 48017.17 | 63.869 | 640.77 | 639.17 | 639.17 | 639.17 | 1.6
6 | 38 | 433520.85 | 48029.54 | 79.589 | 643.03 | 641.43 | 641.43 | 641.43 | 1.6
7 | 39 | 433504.2892 | 48044.6831 | 102.03 | 645.3 | 643.7 | 643.7 | 643.7 | 1.6
8 | 40 | 433501.8597 | 48062.4615 | 119.973 | 647.37 | 645.77 | 645.77 | 645.77 | 1.6
9 | 41 | 433482.331 | 48073.6536 | 142.482 | 648.02 | 646.42 | 646.42 | 646.42 | 1.6
10 | 42 | 433473.6025 | 48081.5045 | 154.222 | 648.66 | 647.06 | 647.06 | 647.06 | 1.6
11 | 43 | 433446.6222 | 48112.6388 | 195.42 | 650.93 | 649.33 | 649.33 | 649.33 | 1.6
12 | 44 | 433437.8828 | 48121.9303 | 208.175 | 651.62 | 650.02 | 650.02 | 650.02 | 1.6
13 | 45 | 433420.3156 | 48137.8504 | 231.883 | 653.03 | 651.43 | 651.43 | 651.43 | 1.6
14 | 46 | 433377.5126 | 48168.7741 | 284.688 | 656.53 | 654.93 | 654.93 | 654.93 | 1.6
15 | 47 | 433323.8889 | 48208.943 | 351.688 | 660.73 | 659.13 | 659.13 | 659.13 | 1.6
16 | 48 | 433308.5837 | 48220.8182 | 371.06 | 661.95 | 660.35 | 660.35 | 660.35 | 1.6
17 | 49 | 433295.9101 | 48234.5065 | 389.715 | 663.57 | 661.97 | 661.97 | 661.97 | 1.6
18 | 50 | 433288.2481 | 48249.8426 | 406.858 | 665.25 | 663.65 | 663.65 | 663.65 | 1.6
19 | 51 | 433283.8663 | 48264.5604 | 422.215 | 666.52 | 664.92 | 664.92 | 664.92 | 1.6
20 | 52 | 433279.6368 | 48297.5794 | 455.503 | 668.95 | 667.35 | 667.35 | 667.35 | 1.6
21 | 53 | 433277.1133 | 48309.2193 | 467.414 | 669.61 | 668.01 | 668.01 | 668.01 | 1.6
22 | 54 | 433271.6221 | 48318.7725 | 478.433 | 670.47 | 668.87 | 668.87 | 668.87 | 1.6
23 | 55 | 433264.888 | 48324.4827 | 487.262 | 671.05 | 669.45 | 669.45 | 669.45 | 1.6
24 | 56 | 433258.1971 | 48328.2195 | 494.925 | 671.47 | 669.87 | 669.87 | 669.87 | 1.6
25 | 57 | 433251.891 | 48330.7123 | 501.706 | 671.78 | 670.18 | 670.18 | 670.18 | 1.6
26 | 58 | 433241.1692 | 48332.3176 | 512.548 | 672.18 | 670.58 | 670.58 | 670.58 | 1.6
M7.K3 | Voda F-38-08c
1 | 58 | 433241.1692 | 48332.3176 | 0 | 672.18 | 670.58 | 670.58 | 670.58 | 1.6
2 | 59 | 433232.1174 | 48331.406 | 9.098 | 672.56 | 670.96 | 670.96 | 670.96 | 1.6
3 | 60 | 433223.121 | 48328.4742 | 18.56 | 672.79 | 671.19 | 671.19 | 671.19 | 1.6
4 | 61 | 433195.6398 | 48314.282 | 49.489 | 673.98 | 672.38 | 672.38 | 672.38 | 1.6
5 | 62 | 433186.9499 | 48311.3293 | 58.667 | 674.33 | 672.73 | 672.73 | 672.73 | 1.6
6 | 63 | 433178.7735 | 48309.6269 | 67.019 | 674.71 | 673.11 | 673.11 | 673.11 | 1.6
7 | 64 | 433168.0423 | 48309.6269 | 77.75 | 675.27 | 673.67 | 673.67 | 673.67 | 1.6
8 | 65 | 433154.4143 | 48311.1609 | 91.464 | 676.02 | 674.42 | 674.42 | 674.42 | 1.6
9 | 66 | 433105.1997 | 48319.7738 | 141.427 | 678.82 | 677.22 | 677.22 | 677.22 | 1.6
10 | 67 | 433095.8504 | 48321.9723 | 151.031 | 679.37 | 677.77 | 677.77 | 677.77 | 1.6
11 | 68 | 433086.1364 | 48325.6128 | 161.405 | 679.89 | 678.29 | 678.29 | 678.29 | 1.6
12 | 69 | 433078.9623 | 48328.7759 | 169.245 | 680.24 | 678.64 | 678.64 | 678.64 | 1.6
13 | 70 | 433073.2563 | 48333.678 | 176.768 | 680.79 | 679.19 | 679.19 | 679.19 | 1.6
14 | 71 | 433069.9599 | 48338.8134 | 182.87 | 681.05 | 679.45 | 679.45 | 679.45 | 1.6
15 | 72 | 433068.1252 | 48345.7405 | 190.036 | 681.26 | 679.66 | 679.66 | 679.66 | 1.6
16 | 73 | 433067.6154 | 48351.0391 | 195.359 | 681.42 | 679.82 | 679.82 | 679.82 | 1.6
17 | 74 | 433067.0998 | 48361.4288 | 205.762 | 681.69 | 680.09 | 680.09 | 680.09 | 1.6
18 | 75 | 433074.8448 | 48380.9865 | 226.797 | 682.35 | 680.75 | 680.75 | 680.75 | 1.6
19 | 76 | 433081.7466 | 48396.3888 | 243.675 | 682.84 | 681.24 | 681.24 | 681.24 | 1.6
20 | 77 | 433086.946 | 48413.6049 | 261.659 | 683.36 | 681.76 | 681.76 | 681.76 | 1.6
21 | 78 | 433088.9476 | 48429.2991 | 277.48 | 684.09 | 682.49 | 682.49 | 682.49 | 1.6
22 | 79 | 433095.2918 | 48447.8951 | 297.129 | 685.07 | 683.47 | 683.47 | 683.47 | 1.6
23 | 80 | 433114.0422 | 48466.6637 | 323.659 | 686.73 | 685.13 | 685.13 | 685.13 | 1.6
24 | 81 | 433128.9383 | 48478.0443 | 342.405 | 687.63 | 686.03 | 686.03 | 686.03 | 1.6
25 | 82 | 433134.9332 | 48486.6373 | 352.882 | 688.14 | 686.54 | 686.54 | 686.54 | 1.6
26 | 83 | 433138.6673 | 48496.3428 | 363.281 | 688.58 | 686.98 | 686.98 | 686.98 | 1.6
27 | 84 | 433141.1024 | 48509.1644 | 376.332 | 689.17 | 687.57 | 687.57 | 687.57 | 1.6
28 | 85 | 433139.8002 | 48519.1083 | 386.361 | 689.83 | 688.23 | 688.23 | 688.23 | 1.6
29 | 86 | 433136.3782 | 48530.677 | 398.425 | 691.02 | 689.42 | 689.42 | 689.42 | 1.6
30 | 87 | 433123.1101 | 48538.7422 | 413.952 | 691.97 | 690.37 | 690.37 | 690.37 | 1.6
31 | 88 | 433100.4533 | 48551.5971 | 440.002 | 693.42 | 691.82 | 691.82 | 691.82 | 1.6
32 | 89 | 433084.0969 | 48557.2123 | 457.295 | 694.81 | 693.21 | 693.21 | 693.21 | 1.6
33 | 90 | 433059.7648 | 48562.5909 | 482.215 | 697.52 | 695.92 | 695.92 | 695.92 | 1.6
34 | 91 | 433037.7403 | 48567.9731 | 504.887 | 700.75 | 699.15 | 699.15 | 699.15 | 1.6
M7.K4 | Voda F-38-08d
1 | 91 | 433037.7403 | 48567.9731 | 0 | 700.75 | 699.15 | 699.15 | 699.15 | 1.6
2 | 92 | 433027.7971 | 48570.5635 | 10.275 | 702.2 | 700.6 | 700.6 | 700.6 | 1.6
3 | 93 | 433011.6476 | 48574.4751 | 26.892 | 704.51 | 702.91 | 702.91 | 702.91 | 1.6
4 | 94 | 432978.8506 | 48578.1292 | 59.892 | 703.13 | 701.53 | 701.53 | 701.53 | 1.6
5 | 95 | 432967.6336 | 48578.8164 | 71.129 | 702.75 | 701.15 | 701.15 | 701.15 | 1.6
6 | 96 | 432948.4738 | 48578.8765 | 90.289 | 702.55 | 700.95 | 700.95 | 700.95 | 1.6
7 | 97 | 432935.7944 | 48575.9944 | 103.292 | 702.67 | 701.07 | 701.07 | 701.07 | 1.6
8 | 98 | 432926.6861 | 48572.2258 | 113.149 | 702.85 | 701.25 | 701.25 | 701.25 | 1.6
9 | 99 | 432915.7969 | 48568.5678 | 124.637 | 703.09 | 701.49 | 701.49 | 701.49 | 1.6
10 | 100 | 432908.1797 | 48566.3151 | 132.58 | 703.25 | 701.65 | 701.65 | 701.65 | 1.6
11 | 101 | 432901.0858 | 48565.3193 | 139.743 | 703.34 | 701.74 | 701.74 | 701.74 | 1.6
12 | 102 | 432891.0956 | 48564.8779 | 149.743 | 703.4 | 701.8 | 701.8 | 701.8 | 1.6
13 | 103 | 432881.1629 | 48564.4622 | 159.685 | 703.26 | 701.66 | 701.66 | 701.66 | 1.6
14 | 104 | 432857.6105 | 48566.2196 | 183.303 | 702.41 | 700.81 | 700.81 | 700.81 | 1.6
15 | 105 | 432835.2779 | 48567.227 | 205.658 | 701.49 | 699.89 | 699.89 | 699.89 | 1.6
16 | 106 | 432808.4762 | 48565.8654 | 232.494 | 700.48 | 698.88 | 698.88 | 698.88 | 1.6
17 | 107 | 432789.1023 | 48567.0079 | 251.902 | 700.26 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | 1.6
18 | 108 | 432770.0138 | 48571.52 | 271.516 | 700.75 | 699.15 | 699.15 | 699.15 | 1.6
19 | 109 | 432760.2739 | 48575.1155 | 281.899 | 701.2 | 699.6 | 699.6 | 699.6 | 1.6
20 | 110 | 432735.6537 | 48587.7259 | 309.56 | 702.23 | 700.63 | 700.63 | 700.63 | 1.6
21 | 111 | 432724.2957 | 48592.6608 | 321.944 | 702.57 | 700.97 | 700.97 | 700.97 | 1.6
22 | 112 | 432692.6559 | 48603.7433 | 355.469 | 701.71 | 700.11 | 700.11 | 700.11 | 1.6
23 | 113 | 432668.8402 | 48613.3519 | 381.15 | 701.21 | 699.61 | 699.61 | 699.61 | 1.6
24 | 114 | 432661.4571 | 48617.4264 | 389.583 | 701.23 | 699.63 | 699.63 | 699.63 | 1.6
25 | 115 | 432647.9154 | 48627.2128 | 406.29 | 701.14 | 699.54 | 699.54 | 699.54 | 1.6
26 | 116 | 432622.52 | 48644.3729 | 436.94 | 701.23 | 699.63 | 699.63 | 699.63 | 1.6
27 | 117 | 432592.7949 | 48663.7542 | 472.425 | 701.42 | 699.82 | 699.82 | 699.82 | 1.6
28 | 118 | 432572.2401 | 48679.9157 | 498.573 | 701.88 | 700.28 | 700.28 | 700.28 | 1.6
29 | 119 | 432561.9725 | 48687.1705 | 511.145 | 702.35 | 700.75 | 700.75 | 700.75 | 1.6
M7.K5 | Voda F-38-08e
1 | 119 | 432561.9725 | 48687.1705 | 0 | 702.35 | 700.75 | 700.75 | 700.75 | 1.6
2 | 120 | 432552.1812 | 48691.3572 | 10.649 | 703.14 | 701.54 | 701.54 | 701.54 | 1.6
3 | 121 | 432537.6957 | 48695.4919 | 25.713 | 704.26 | 702.66 | 702.66 | 702.66 | 1.6
4 | 122 | 432520.8539 | 48699.4453 | 43.012 | 705.81 | 704.21 | 704.21 | 704.21 | 1.6
5 | 123 | 432497.6924 | 48707.8709 | 67.659 | 708.22 | 706.62 | 706.62 | 706.62 | 1.6
6 | 124 | 432485.6397 | 48714.1949 | 81.27 | 709.67 | 708.07 | 708.07 | 708.07 | 1.6
7 | 125 | 432472.2567 | 48721.4908 | 96.513 | 711.24 | 709.64 | 709.64 | 709.64 | 1.6
8 | 126 | 432458.052 | 48729.5195 | 112.829 | 712.71 | 711.11 | 711.11 | 711.11 | 1.6
9 | 127 | 432450.6587 | 48734.831 | 121.933 | 713.27 | 711.67 | 711.67 | 711.67 | 1.6
10 | 128 | 432440.3455 | 48743.9817 | 135.72 | 713.95 | 712.35 | 712.35 | 712.35 | 1.6
11 | 129 | 432426.6697 | 48761.9954 | 158.337 | 714.32 | 712.72 | 712.72 | 712.72 | 1.6
12 | 130 | 432418.8713 | 48771.25 | 170.439 | 714.39 | 712.79 | 712.79 | 712.79 | 1.6
13 | 131 | 432409.8547 | 48782.3075 | 184.707 | 714.56 | 712.96 | 712.96 | 712.96 | 1.6
14 | 132 | 432398.6769 | 48796.122 | 202.477 | 714.82 | 713.22 | 713.22 | 713.22 | 1.6
15 | 133 | 432389.3676 | 48806.6251 | 216.512 | 715.6 | 714 | 714 | 714 | 1.6
16 | 134 | 432378.8554 | 48814.3422 | 229.553 | 716.38 | 714.78 | 714.78 | 714.78 | 1.6
17 | 135 | 432359.8923 | 48823.7983 | 250.743 | 717.55 | 715.95 | 715.95 | 715.95 | 1.6
18 | 136 | 432341.2726 | 48834.0356 | 271.991 | 719.33 | 717.73 | 717.73 | 717.73 | 1.6
19 | 137 | 432314.8904 | 48847.3594 | 301.547 | 722.71 | 721.11 | 721.11 | 721.11 | 1.6
20 | 138 | 432304.0128 | 48852.6075 | 313.624 | 724.16 | 722.56 | 722.56 | 722.56 | 1.6
21 | 139 | 432293.0923 | 48857.8377 | 325.733 | 725.63 | 724.03 | 724.03 | 724.03 | 1.6
22 | 140 | 432270.132 | 48868.8342 | 351.191 | 729.02 | 727.42 | 727.42 | 727.42 | 1.6
23 | 141 | 432254.1642 | 48877.2028 | 369.218 | 731.3 | 729.7 | 729.7 | 729.7 | 1.6
24 | 142 | 432232.4895 | 48885.7877 | 392.531 | 733.91 | 732.31 | 732.31 | 732.31 | 1.6
25 | 143 | 432222.4655 | 48890.4306 | 403.578 | 735.16 | 733.56 | 733.56 | 733.56 | 1.6
26 | 144 | 432212.0073 | 48894.0076 | 414.631 | 736.26 | 734.66 | 734.66 | 734.66 | 1.6
27 | 145 | 432201.5588 | 48897.4272 | 425.625 | 737.32 | 735.72 | 735.72 | 735.72 | 1.6
28 | 146 | 432182.3601 | 48903.6284 | 445.801 | 739.23 | 737.63 | 737.63 | 737.63 | 1.6
29 | 147 | 432187.28 | 48917.68 | 460.689 | 742.14 | 740.54 | 740.54 | 740.54 | 1.6
30 | 148 | 432187.72 | 48923.34 | 466.366 | 743.16 | 741.56 | 741.56 | 741.56 | 1.6
M8 | Vodovod F-38-10
M8.K1 | Voda F-38-10
1 | 1 | 432182.3601 | 48903.6284 | 0 | 739.23 | 737.83 | 737.83 | 737.83 | 1.4
2 | 2 | 432179.5179 | 48904.5829 | 2.998 | 739.51 | 738.01 | 738.01 | 738.01 | 1.5
3 | 3 | 432172.2748 | 48906.9831 | 10.629 | 740.2 | 738.7 | 738.7 | 738.7 | 1.5
4 | 4 | 432158.0886 | 48911.1479 | 25.414 | 741.52 | 740.02 | 740.02 | 740.02 | 1.5
5 | 5 | 432131.502 | 48919.4681 | 53.272 | 744.19 | 742.69 | 742.69 | 742.69 | 1.5
6 | 6 | 432111.9776 | 48925.2129 | 73.624 | 746.24 | 744.74 | 744.74 | 744.74 | 1.5
7 | 7 | 432096.9784 | 48929.2831 | 89.165 | 747.89 | 746.39 | 746.39 | 746.39 | 1.5
8 | 8 | 432078.684 | 48932.9596 | 107.825 | 749.76 | 748.26 | 748.26 | 748.26 | 1.5
9 | 9 | 432065.1624 | 48934.7481 | 121.465 | 751 | 749.5 | 749.5 | 749.5 | 1.5
10 | 10 | 432048.5876 | 48936.4343 | 138.125 | 752.5 | 751 | 751 | 751 | 1.5
11 | 11 | 432022.2216 | 48937.9343 | 164.534 | 754.53 | 753.03 | 753.03 | 753.03 | 1.5
12 | 12 | 432000.5476 | 48939.2005 | 186.245 | 756.13 | 754.63 | 754.63 | 754.63 | 1.5
13 | 13 | 431987.2068 | 48939.101 | 199.586 | 757.12 | 755.62 | 755.62 | 755.62 | 1.5
14 | 14 | 431973.3418 | 48938.2039 | 213.48 | 758.11 | 756.61 | 756.61 | 756.61 | 1.5
15 | 15 | 431963.3125 | 48936.3979 | 223.67 | 758.88 | 757.38 | 757.38 | 757.38 | 1.5
16 | 16 | 431959.5972 | 48941.9366 | 230.34 | 759.63 | 758.13 | 758.13 | 758.13 | 1.5
17 | 17 | 431967.6019 | 48947.9303 | 240.34 | 759.77 | 758.27 | 758.27 | 758.27 | 1.5
18 | 18 | 431975.3714 | 48954.2259 | 250.34 | 760.12 | 758.62 | 758.62 | 758.62 | 1.5
19 | 19 | 431988.5761 | 48961.3418 | 265.34 | 761.1 | 759.6 | 759.6 | 759.6 | 1.5
20 | 20 | 432006.6956 | 48969.8084 | 285.34 | 762.32 | 760.82 | 760.82 | 760.82 | 1.5
21 | 21 | 432028.7857 | 48981.5144 | 310.34 | 764.79 | 763.29 | 763.29 | 763.29 | 1.5
22 | 22 | 432043.1927 | 48995.3865 | 330.34 | 768.06 | 766.56 | 766.56 | 766.56 | 1.5
23 | 23 | 432058.0572 | 49012.681 | 353.145 | 770.29 | 768.79 | 768.79 | 768.79 | 1.5
24 | 24 | 432062.7557 | 49010.9709 | 358.145 | 770.84 | 769.34 | 769.34 | 769.34 | 1.5
M9 | Vodovod F-38-11
M9.K1 | Voda F-38-11-1a
1 | 1 | 438762.453 | 46687.7331 | 0 | 482.96 | 481.46 | 481.46 | 481.46 | 1.5
2 | 2 | 438762.2701 | 46688.5775 | 0.864 | 482.74 | 481.24 | 481.24 | 481.24 | 1.5
3 | 3 | 438779.6568 | 46693.1223 | 18.835 | 482.03 | 480.53 | 480.53 | 480.53 | 1.5
4 | 4 | 438807.3022 | 46704.7032 | 48.808 | 480.81 | 479.31 | 479.31 | 479.31 | 1.5
5 | 5 | 438842.5881 | 46715.6288 | 85.747 | 479.79 | 478.29 | 478.29 | 478.29 | 1.5
6 | 6 | 438891.4101 | 46721.148 | 134.88 | 475.55 | 474.05 | 474.05 | 474.05 | 1.5
7 | 7 | 438913.2747 | 46723.5175 | 156.872 | 475.29 | 473.79 | 473.79 | 473.79 | 1.5
8 | 8 | 438945.3322 | 46727.068 | 189.126 | 474.91 | 473.41 | 473.41 | 473.41 | 1.5
9 | 9 | 438956.1601 | 46728.2673 | 200.02 | 473.84 | 472.34 | 472.34 | 472.34 | 1.5
10 | 10 | 438971.8486 | 46743.3533 | 221.785 | 471.25 | 469.75 | 469.75 | 469.75 | 1.5
M9.K2 | Voda F-38-11-1b
1 | 11 | 439090.3063 | 46772.1276 | 0 | 458.42 | 457.01 | 457.01 | 457.01 | 1.41
2 | 12 | 439096.2447 | 46780.1734 | 10 | 457.96 | 456.65 | 456.65 | 456.65 | 1.31
3 | 13 | 439105.1881 | 46794.7304 | 27.085 | 457.41 | 456.01 | 456.01 | 456.01 | 1.4
4 | 14 | 439114.573 | 46812.8983 | 47.534 | 457.05 | 455.65 | 455.65 | 455.65 | 1.4
5 | 15 | 439126.0569 | 46823.0533 | 62.863 | 456.45 | 455.05 | 455.05 | 455.05 | 1.4
6 | 16 | 439147.9095 | 46833.7408 | 87.189 | 455.99 | 454.59 | 454.59 | 454.59 | 1.4
7 | 17 | 439168.3712 | 46843.6967 | 109.945 | 455.48 | 454.08 | 454.08 | 454.08 | 1.4
8 | 18 | 439195.242 | 46855.7271 | 139.386 | 454.81 | 453.41 | 453.41 | 453.41 | 1.4
9 | 19 | 439210.3527 | 46863.1121 | 156.204 | 454.31 | 452.91 | 452.91 | 452.91 | 1.4
10 | 20 | 439243.2529 | 46883.2452 | 194.776 | 453.24 | 451.97 | 451.97 | 451.97 | 1.27
11 | 21 | 439263.817 | 46895.4117 | 218.67 | 451.89 | 450.83 | 450.83 | 450.83 | 1.06
12 | 22 | 439272.0137 | 46906.3403 | 232.331 | 452.19 | 450.51 | 450.51 | 450.51 | 1.68
13 | 23 | 439266.8941 | 46923.8455 | 250.569 | 450.76 | 449.36 | 449.36 | 449.36 | 1.4
14 | 24 | 439264.3802 | 46944.8121 | 271.686 | 448.8 | 447.67 | 447.67 | 447.67 | 1.13
15 | 25 | 439272.2219 | 46955.3622 | 284.831 | 447.43 | 446.03 | 446.03 | 446.03 | 1.4
16 | 26 | 439281.72 | 46960.6434 | 295.699 | 445.98 | 444.44 | 444.44 | 444.44 | 1.54
17 | 27 | 439301.6736 | 46969.074 | 317.36 | 443.24 | 441.84 | 441.84 | 441.84 | 1.4
18 | 28 | 439319.0897 | 46974.0472 | 335.472 | 441.1 | 439.7 | 439.7 | 439.7 | 1.4
19 | 29 | 439352.8918 | 46972.8489 | 369.296 | 438.11 | 436.71 | 436.71 | 436.71 | 1.4
20 | 30 | 439366.667 | 46974.5442 | 383.175 | 436.78 | 435.38 | 435.38 | 435.38 | 1.4
21 | 31 | 439373.7835 | 46981.4121 | 393.065 | 435.58 | 434.18 | 434.18 | 434.18 | 1.4
22 | 32 | 439376.9188 | 47005.5947 | 417.45 | 433 | 431.7 | 431.7 | 431.7 | 1.3
23 | 33 | 439374.5745 | 47018.8896 | 430.95 | 432.85 | 431.41 | 431.41 | 431.41 | 1.45
M9.K3 | Voda F-38-11-2a
1 | 1 | 436907.9947 | 46118.9941 | 0 | 568.11 | 566.71 | 566.71 | 566.71 | 1.4
2 | 2 | 436911.7498 | 46126.1612 | 8.091 | 567.45 | 566.05 | 566.05 | 566.05 | 1.4
3 | 3 | 436905.7168 | 46129.5883 | 15.03 | 567.64 | 566.24 | 566.24 | 566.24 | 1.4
4 | 4 | 436895.8474 | 46127.4621 | 25.125 | 566.99 | 565.59 | 565.59 | 565.59 | 1.4
5 | 5 | 436879.8288 | 46124.0111 | 41.512 | 564.8 | 563.4 | 563.4 | 563.4 | 1.4
6 | 6 | 436872.9986 | 46122.5397 | 48.499 | 564.02 | 562.62 | 562.62 | 562.62 | 1.4
7 | 7 | 436862.9102 | 46117.2326 | 59.898 | 562.25 | 560.85 | 560.85 | 560.85 | 1.4
8 | 8 | 436865.7123 | 46112.0497 | 65.789 | 561.71 | 560.31 | 560.31 | 560.31 | 1.4
9 | 9 | 436869.1201 | 46106.2699 | 72.499 | 561.11 | 559.71 | 559.71 | 559.71 | 1.4
10 | 10 | 436875.136 | 46095.9215 | 84.469 | 560.28 | 558.88 | 558.88 | 558.88 | 1.4
11 | 11 | 436888.6806 | 46071.4486 | 112.44 | 558.36 | 556.96 | 556.96 | 556.96 | 1.4
12 | 12 | 436897.4986 | 46059.3433 | 127.417 | 557.36 | 555.96 | 555.96 | 555.96 | 1.4
13 | 13 | 436911.1051 | 46045.7513 | 146.649 | 556.07 | 554.67 | 554.67 | 554.67 | 1.4
14 | 14 | 436926.019 | 46032.7224 | 166.452 | 554.61 | 553.21 | 553.21 | 553.21 | 1.4
15 | 15 | 436946.7143 | 46017.7879 | 191.974 | 552.54 | 551.14 | 551.14 | 551.14 | 1.4
16 | 16 | 436971.8839 | 46007.1914 | 219.283 | 550.53 | 549.13 | 549.13 | 549.13 | 1.4
17 | 17 | 436996.4024 | 46003.251 | 244.116 | 548.94 | 547.54 | 547.54 | 547.54 | 1.4
18 | 18 | 437021.2097 | 45998.5942 | 269.357 | 547.24 | 545.84 | 545.84 | 545.84 | 1.4
19 | 19 | 437047.4117 | 45988.4881 | 297.44 | 545.09 | 543.69 | 543.69 | 543.69 | 1.4
20 | 20 | 437067.5901 | 45978.5636 | 319.927 | 543.11 | 541.71 | 541.71 | 541.71 | 1.4
21 | 21 | 437083.8904 | 45970.1067 | 338.29 | 541.61 | 540.21 | 540.21 | 540.21 | 1.4
22 | 22 | 437111.2132 | 45954.7994 | 369.609 | 539.72 | 538.32 | 538.32 | 538.32 | 1.4
23 | 23 | 437125.1895 | 45945.3622 | 386.473 | 538.96 | 537.56 | 537.56 | 537.56 | 1.4
24 | 24 | 437151.0036 | 45926.2112 | 418.615 | 537.86 | 536.46 | 536.46 | 536.46 | 1.4
25 | 25 | 437175.9433 | 45907.4485 | 449.825 | 537.19 | 535.79 | 535.79 | 535.79 | 1.4
26 | 26 | 437201.8574 | 45888.9948 | 481.638 | 536.62 | 535.22 | 535.22 | 535.22 | 1.4
M9.K4 | Voda F-38-11-2b
1 | 26 | 437201.8574 | 45888.9948 | 0 | 536.62 | 535.22 | 535.22 | 535.22 | 1.4
2 | 27 | 437220.6464 | 45876.4186 | 22.609 | 536.27 | 534.87 | 534.87 | 534.87 | 1.4
3 | 28 | 437246.7723 | 45861.9338 | 52.482 | 536.05 | 534.65 | 534.65 | 534.65 | 1.4
4 | 29 | 437269.4886 | 45850.312 | 77.999 | 535.96 | 534.56 | 534.56 | 534.56 | 1.4
5 | 30 | 437296.9321 | 45842.4502 | 106.546 | 535.84 | 534.44 | 534.44 | 534.44 | 1.4
6 | 31 | 437298.7741 | 45839.5087 | 110.017 | 535.5 | 534.1 | 534.1 | 534.1 | 1.4
7 | 32 | 437320.1413 | 45837.3422 | 131.493 | 535.38 | 533.97 | 533.97 | 533.97 | 1.41
8 | 33 | 437330.5508 | 45837.1031 | 141.906 | 535.51 | 534.1 | 534.1 | 534.1 | 1.4
9 | 34 | 437345.173 | 45837.9006 | 156.55 | 535.21 | 533.81 | 533.81 | 533.81 | 1.4
10 | 35 | 437366.1439 | 45837.4538 | 177.525 | 534.22 | 532.82 | 532.82 | 532.82 | 1.4
11 | 36 | 437394.6312 | 45833.0515 | 206.351 | 532.12 | 530.72 | 530.72 | 530.72 | 1.4
12 | 37 | 437413.7712 | 45823.4343 | 227.771 | 530.02 | 528.62 | 528.62 | 528.62 | 1.4
13 | 38 | 437433.0879 | 45808.6797 | 252.078 | 527.79 | 526.39 | 526.39 | 526.39 | 1.4
14 | 39 | 437451.7481 | 45796.6473 | 274.281 | 525.76 | 524.36 | 524.36 | 524.36 | 1.4
15 | 40 | 437465.9188 | 45788.4502 | 290.652 | 524.21 | 522.83 | 522.83 | 522.83 | 1.39
16 | 41 | 437472.2336 | 45785.1161 | 297.793 | 523.76 | 522.36 | 522.36 | 522.36 | 1.4
17 | 42 | 437476.6944 | 45783.495 | 302.539 | 523.45 | 522.12 | 522.12 | 522.12 | 1.32
18 | 43 | 437488.899 | 45782.2049 | 314.812 | 523.47 | 521.67 | 521.67 | 521.67 | 1.8
19 | 44 | 437501.4204 | 45778.5167 | 327.865 | 522.5 | 521.1 | 521.1 | 521.1 | 1.4
20 | 45 | 437524.7243 | 45773.3272 | 351.74 | 522.6 | 521.2 | 521.2 | 521.2 | 1.4
21 | 46 | 437540.1528 | 45769.8863 | 367.547 | 523.02 | 521.62 | 521.62 | 521.62 | 1.4
22 | 47 | 437552.3736 | 45767.041 | 380.095 | 523.33 | 521.93 | 521.93 | 521.93 | 1.4
23 | 48 | 437560.2952 | 45764.7601 | 388.338 | 523.4 | 522 | 522 | 522 | 1.4
24 | 49 | 437566.8735 | 45762.2399 | 395.383 | 523.29 | 521.89 | 521.89 | 521.89 | 1.4
25 | 50 | 437584.0254 | 45752.2675 | 415.223 | 522.78 | 521.38 | 521.38 | 521.38 | 1.4
26 | 51 | 437592.0319 | 45750.2353 | 423.484 | 522.66 | 521.26 | 521.26 | 521.26 | 1.4
27 | 52 | 437603.5832 | 45749.0545 | 435.095 | 522.26 | 520.86 | 520.86 | 520.86 | 1.4
28 | 53 | 437615.2591 | 45750.4758 | 446.857 | 522.14 | 520.74 | 520.74 | 520.74 | 1.4
29 | 54 | 437641.207 | 45752.3691 | 472.874 | 521.72 | 520.32 | 520.32 | 520.32 | 1.4
30 | 55 | 437658.785 | 45757.2087 | 491.106 | 521.61 | 520.21 | 520.21 | 520.21 | 1.4
31 | 56 | 437669.2968 | 45762.9008 | 503.06 | 521.43 | 520.03 | 520.03 | 520.03 | 1.4
32 | 57 | 437677.666 | 45765.833 | 511.928 | 521.33 | 519.93 | 519.93 | 519.93 | 1.4
33 | 58 | 437685.9494 | 45767.8349 | 520.45 | 521.22 | 519.82 | 519.82 | 519.82 | 1.4
34 | 59 | 437698.8745 | 45768.8529 | 533.415 | 521.24 | 519.84 | 519.84 | 519.84 | 1.4
35 | 60 | 437711.9459 | 45768.7581 | 546.487 | 521.1 | 519.7 | 519.7 | 519.7 | 1.4
36 | 61 | 437732.3674 | 45772.0696 | 567.175 | 520.72 | 519.32 | 519.32 | 519.32 | 1.4
37 | 62 | 437746.9129 | 45777.7245 | 582.781 | 520.45 | 519.05 | 519.05 | 519.05 | 1.4
38 | 63 | 437759.5721 | 45783.2641 | 596.599 | 520.21 | 518.81 | 518.81 | 518.81 | 1.4
39 | 64 | 437770.8597 | 45789.8212 | 609.653 | 520.03 | 518.63 | 518.63 | 518.63 | 1.4
40 | 65 | 437788.4592 | 45804.04 | 632.279 | 519.99 | 518.59 | 518.59 | 518.59 | 1.4
41 | 66 | 437805.303 | 45818.1574 | 654.256 | 519.92 | 518.52 | 518.52 | 518.52 | 1.4
42 | 67 | 437824.7786 | 45830.2584 | 677.185 | 519.68 | 518.28 | 518.28 | 518.28 | 1.4
43 | 68 | 437836.5321 | 45833.6895 | 689.429 | 519.26 | 517.86 | 517.86 | 517.86 | 1.4
44 | 69 | 437856.7886 | 45833.4804 | 709.687 | 518.78 | 517.38 | 517.38 | 517.38 | 1.4
45 | 70 | 437859.7276 | 45838.527 | 715.527 | 518.66 | 517.26 | 517.26 | 517.26 | 1.4
46 | 71 | 437873.8275 | 45840.9873 | 729.84 | 519.02 | 517.62 | 517.62 | 517.62 | 1.4
47 | 72 | 437887.477 | 45855.0795 | 749.459 | 518.36 | 516.96 | 516.96 | 516.96 | 1.4
48 | 73 | 437890.8636 | 45862.8872 | 757.969 | 518.15 | 516.75 | 516.75 | 516.75 | 1.4
M9.K5 | Voda F-38-11-3
1 | 1 | 435843.5247 | 46932.0417 | 0 | 562.31 | 560.91 | 560.91 | 560.91 | 1.4
2 | 2 | 435860.5002 | 46913.7423 | 24.961 | 562.51 | 561.11 | 561.11 | 561.11 | 1.4
3 | 3 | 435880.9822 | 46907.3008 | 46.432 | 564.07 | 562.67 | 562.67 | 562.67 | 1.4
4 | 4 | 435906.4548 | 46910.094 | 72.057 | 567.69 | 566.29 | 566.29 | 566.29 | 1.4
5 | 5 | 435908.6546 | 46908.4146 | 74.825 | 568.03 | 566.63 | 566.63 | 566.63 | 1.4
6 | 6 | 435906.327 | 46903.9894 | 79.825 | 567.86 | 566.46 | 566.46 | 566.46 | 1.4
7 | 7 | 435902.0232 | 46895.8074 | 89.069 | 566.03 | 564.63 | 564.63 | 564.63 | 1.4
8 | 8 | 435904.2491 | 46879.955 | 105.077 | 564.82 | 563.42 | 563.42 | 563.42 | 1.4
9 | 9 | 435899.3561 | 46868.1228 | 117.881 | 562.31 | 560.91 | 560.91 | 560.91 | 1.4
10 | 10 | 435904.6734 | 46837.869 | 148.599 | 560.54 | 559.35 | 559.35 | 559.35 | 1.19
11 | 11 | 435903.821 | 46833.3048 | 153.242 | 560.73 | 559.4 | 559.4 | 559.4 | 1.33
12 | 12 | 435915.2376 | 46816.1489 | 173.849 | 561.05 | 559.63 | 559.63 | 559.63 | 1.41
13 | 13 | 435920.215 | 46806.4116 | 184.785 | 561.1 | 559.68 | 559.68 | 559.68 | 1.41
14 | 14 | 435926.4539 | 46786.0464 | 206.084 | 561.37 | 559.98 | 559.98 | 559.98 | 1.39
15 | 15 | 435932.0764 | 46762.0565 | 230.724 | 561.97 | 560.57 | 560.57 | 560.57 | 1.4
16 | 16 | 435934.4148 | 46751.8667 | 241.179 | 562.15 | 560.83 | 560.83 | 560.83 | 1.32
17 | 17 | 435936.8418 | 46744.4491 | 248.984 | 562.36 | 561.03 | 561.03 | 561.03 | 1.33
18 | 18 | 435944.9716 | 46731.1781 | 264.547 | 562.94 | 561.58 | 561.58 | 561.58 | 1.36
19 | 19 | 435954.1316 | 46721.0814 | 278.18 | 563.4 | 561.98 | 561.98 | 561.98 | 1.43
20 | 20 | 435963.7666 | 46711.4046 | 291.835 | 563.7 | 562.3 | 562.3 | 562.3 | 1.4
21 | 21 | 435980.6712 | 46696.5084 | 314.366 | 563.04 | 561.62 | 561.62 | 561.62 | 1.42
22 | 22 | 436005.7367 | 46675.72 | 346.931 | 561.24 | 559.84 | 559.84 | 559.84 | 1.4
23 | 23 | 436016.0687 | 46664.2134 | 362.395 | 560.29 | 558.85 | 558.85 | 558.85 | 1.45
24 | 24 | 436021.8364 | 46654.8775 | 373.369 | 559.69 | 558.25 | 558.25 | 558.25 | 1.43
25 | 25 | 436030.3966 | 46639.0764 | 391.34 | 558.98 | 557.25 | 557.25 | 557.25 | 1.73
26 | 26 | 436038.5709 | 46627.0064 | 405.918 | 558.61 | 556.72 | 556.72 | 556.72 | 1.89
27 | 27 | 436046.7644 | 46619.0315 | 417.351 | 558.06 | 556.31 | 556.31 | 556.31 | 1.75
28 | 28 | 436055.6437 | 46609.5097 | 430.371 | 557.51 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 1.31
29 | 29 | 436064.5084 | 46602.7599 | 441.513 | 557.52 | 556.12 | 556.12 | 556.12 | 1.4
M9.K6 | Voda F-38-11-4a
1 | 1 | 432187.2265 | 48923.2594 | 0 | 743.28 | 741.88 | 741.88 | 741.88 | 1.4
2 | 2 | 432186.8144 | 48917.8756 | 5.4 | 742.29 | 740.85 | 740.85 | 740.85 | 1.43
3 | 3 | 432181.7607 | 48903.4183 | 20.715 | 739.28 | 737.88 | 737.88 | 737.88 | 1.4
4 | 4 | 432201.3997 | 48896.9531 | 41.391 | 737.24 | 735.88 | 735.88 | 735.88 | 1.36
5 | 5 | 432211.8454 | 48893.5344 | 52.381 | 736.19 | 734.8 | 734.8 | 734.8 | 1.39
6 | 6 | 432222.2947 | 48889.9607 | 63.425 | 735.13 | 733.7 | 733.7 | 733.7 | 1.44
7 | 7 | 432232.3098 | 48885.3209 | 74.463 | 733.97 | 732.44 | 732.44 | 732.44 | 1.53
8 | 8 | 432253.9517 | 48876.7514 | 97.739 | 731.34 | 729.86 | 729.86 | 729.86 | 1.48
9 | 9 | 432292.897 | 48857.4153 | 141.221 | 725.64 | 724.24 | 724.24 | 724.24 | 1.4
10 | 10 | 432303.794 | 48852.1579 | 153.32 | 724.19 | 722.79 | 722.79 | 722.79 | 1.4
11 | 11 | 432314.669 | 48846.9111 | 165.394 | 722.76 | 721.36 | 721.36 | 721.36 | 1.4
12 | 12 | 432341.0393 | 48833.5933 | 194.937 | 719.37 | 717.97 | 717.97 | 717.97 | 1.4
13 | 13 | 432359.6338 | 48823.3698 | 216.156 | 717.55 | 716.15 | 716.15 | 716.15 | 1.4
14 | 14 | 432378.5966 | 48813.9139 | 237.346 | 716.36 | 714.96 | 714.96 | 714.96 | 1.4
15 | 15 | 432389.0437 | 48806.2441 | 250.306 | 715.6 | 714.2 | 714.2 | 714.2 | 1.4
16 | 16 | 432398.301 | 48795.7916 | 264.269 | 714.81 | 713.41 | 713.41 | 713.41 | 1.4
17 | 17 | 432409.4674 | 48781.9912 | 282.021 | 714.56 | 713.16 | 713.16 | 713.16 | 1.4
18 | 18 | 432418.4816 | 48770.9367 | 296.285 | 714.39 | 712.99 | 712.99 | 712.99 | 1.4
19 | 19 | 432426.2715 | 48761.693 | 308.373 | 714.25 | 712.85 | 712.85 | 712.85 | 1.4
20 | 20 | 432439.9749 | 48743.646 | 331.033 | 713.97 | 712.57 | 712.57 | 712.57 | 1.4
21 | 21 | 432450.3613 | 48734.429 | 344.92 | 713.27 | 711.87 | 711.87 | 711.87 | 1.4
22 | 22 | 432457.7991 | 48729.0882 | 354.076 | 712.73 | 711.33 | 711.33 | 711.33 | 1.4
23 | 23 | 432472.0138 | 48721.0537 | 370.404 | 711.26 | 709.86 | 709.86 | 709.86 | 1.4
24 | 24 | 432485.3821 | 48713.754 | 385.636 | 709.68 | 708.28 | 708.28 | 708.28 | 1.4
25 | 25 | 432497.4769 | 48707.4194 | 399.289 | 708.23 | 706.83 | 706.83 | 706.83 | 1.4
26 | 26 | 432520.7198 | 48698.9633 | 424.023 | 705.87 | 704.47 | 704.47 | 704.47 | 1.4
27 | 27 | 432537.5663 | 48695.0088 | 441.327 | 704.26 | 702.86 | 702.86 | 702.86 | 1.4
28 | 28 | 432552.0049 | 48690.8891 | 456.342 | 703.14 | 701.74 | 701.74 | 701.74 | 1.4
29 | 29 | 432561.7512 | 48686.7219 | 466.942 | 702.4 | 701 | 701 | 701 | 1.4
30 | 30 | 432571.9475 | 48679.5095 | 479.431 | 701.92 | 700.52 | 700.52 | 700.52 | 1.4
M9.K7 | Voda F-38-11-4b
1 | 30 | 432571.9475 | 48679.5095 | 0 | 701.92 | 700.52 | 700.52 | 700.52 | 1.4
2 | 31 | 432592.498 | 48663.3519 | 26.142 | 701.56 | 700.16 | 700.16 | 700.16 | 1.4
3 | 32 | 432622.2481 | 48643.9532 | 61.658 | 701.17 | 699.77 | 699.77 | 699.77 | 1.4
4 | 33 | 432647.6224 | 48626.8074 | 92.282 | 701.11 | 699.71 | 699.71 | 699.71 | 1.4
5 | 34 | 432661.1856 | 48617.0059 | 109.016 | 701.14 | 699.74 | 699.74 | 699.74 | 1.4
6 | 35 | 432668.6219 | 48612.9019 | 117.509 | 701.05 | 699.65 | 699.65 | 699.65 | 1.4
7 | 36 | 432692.477 | 48603.2757 | 143.233 | 701.61 | 700.21 | 700.21 | 700.21 | 1.4
8 | 37 | 432724.1189 | 48592.1931 | 176.76 | 702.57 | 701.17 | 701.17 | 701.17 | 1.4
9 | 38 | 432735.4468 | 48587.2704 | 189.111 | 702.2 | 700.8 | 700.8 | 700.8 | 1.4
10 | 39 | 432760.066 | 48574.6608 | 216.772 | 701.21 | 699.81 | 699.81 | 699.81 | 1.4
11 | 40 | 432769.8692 | 48571.0404 | 227.222 | 700.75 | 699.35 | 699.35 | 699.35 | 1.4
12 | 41 | 432789.0358 | 48566.5098 | 246.917 | 700.16 | 698.76 | 698.76 | 698.76 | 1.4
13 | 42 | 432808.4891 | 48565.3654 | 266.404 | 700.49 | 699.09 | 699.09 | 699.09 | 1.4
14 | 43 | 432835.2849 | 48566.7271 | 293.234 | 701.59 | 700.19 | 700.19 | 700.19 | 1.4
15 | 44 | 432857.5854 | 48565.7201 | 315.558 | 702.51 | 701.11 | 701.11 | 701.11 | 1.4
16 | 45 | 432881.1547 | 48563.962 | 339.192 | 703.35 | 701.95 | 701.95 | 701.95 | 1.4
17 | 46 | 432891.0961 | 48564.3774 | 349.142 | 703.47 | 702.07 | 702.07 | 702.07 | 1.4
18 | 47 | 432900.895 | 48564.7868 | 358.95 | 703.36 | 701.96 | 701.96 | 701.96 | 1.4
19 | 48 | 432908.3103 | 48565.8305 | 366.438 | 703.27 | 701.87 | 701.87 | 701.87 | 1.4
20 | 49 | 432915.9624 | 48568.0959 | 374.419 | 703.12 | 701.72 | 701.72 | 701.72 | 1.4
21 | 50 | 432926.8616 | 48571.7573 | 385.916 | 702.87 | 701.47 | 701.47 | 701.47 | 1.4
22 | 51 | 432935.9586 | 48575.5212 | 395.761 | 702.7 | 701.3 | 701.3 | 701.3 | 1.4
23 | 52 | 432948.5367 | 48578.3803 | 408.66 | 702.55 | 701.15 | 701.15 | 701.15 | 1.4
24 | 53 | 432967.604 | 48578.3171 | 427.728 | 702.75 | 701.35 | 701.35 | 701.35 | 1.4
25 | 54 | 432978.8021 | 48577.6315 | 438.947 | 703.13 | 701.73 | 701.73 | 701.73 | 1.4
26 | 55 | 433011.5093 | 48573.9939 | 471.856 | 704.51 | 703.11 | 703.11 | 703.11 | 1.4
27 | 56 | 433027.6762 | 48570.0784 | 488.49 | 702.28 | 700.88 | 700.88 | 700.88 | 1.4
28 | 57 | 433037.6288 | 48567.4856 | 498.775 | 700.78 | 699.38 | 699.38 | 699.38 | 1.4
29 | 58 | 433059.6467 | 48562.105 | 521.441 | 697.47 | 696.07 | 696.07 | 696.07 | 1.4
30 | 59 | 433083.9565 | 48556.7319 | 546.337 | 694.81 | 693.41 | 693.41 | 693.41 | 1.4
31 | 60 | 433100.2513 | 48551.1378 | 563.565 | 693.41 | 692.01 | 692.01 | 692.01 | 1.4
32 | 61 | 433122.8259 | 48538.3275 | 589.521 | 692.01 | 690.61 | 690.61 | 690.61 | 1.4
33 | 62 | 433135.983 | 48530.4327 | 604.865 | 690.97 | 689.57 | 689.57 | 689.57 | 1.4
34 | 63 | 433139.2942 | 48519.1245 | 616.648 | 689.86 | 688.46 | 688.46 | 688.46 | 1.4
35 | 64 | 433140.6047 | 48509.2162 | 626.643 | 689.2 | 687.8 | 687.8 | 687.8 | 1.4
36 | 65 | 433138.2782 | 48496.7185 | 639.355 | 688.63 | 687.23 | 687.23 | 687.23 | 1.4
37 | 66 | 433134.5528 | 48486.985 | 649.777 | 688.16 | 686.76 | 686.76 | 686.76 | 1.4
38 | 67 | 433128.6112 | 48478.4214 | 660.2 | 687.64 | 686.24 | 686.24 | 686.24 | 1.4
39 | 68 | 433113.8481 | 48467.1396 | 678.781 | 686.77 | 685.37 | 685.37 | 685.37 | 1.4
40 | 69 | 433094.869 | 48448.1625 | 705.62 | 685.07 | 683.67 | 683.67 | 683.67 | 1.4
41 | 70 | 433088.4566 | 48429.4029 | 725.445 | 684.14 | 682.74 | 682.74 | 682.74 | 1.4
42 | 71 | 433086.457 | 48413.7135 | 741.261 | 683.39 | 681.99 | 681.99 | 681.99 | 1.4
43 | 72 | 433081.2207 | 48396.6106 | 759.148 | 682.88 | 681.48 | 681.48 | 681.48 | 1.4
44 | 73 | 433074.3813 | 48381.1743 | 776.032 | 682.39 | 680.99 | 680.99 | 680.99 | 1.4
45 | 74 | 433066.6122 | 48361.548 | 797.14 | 681.73 | 680.33 | 680.33 | 680.33 | 1.4
Oznaka | X | Y | Stacionaza | K.Pokrova | K.Dna | K.Vtoka | K. Iztoka | G. Jaska | Fi Jaska
Voda F-38-11-5
1 | 432062.9267 | 49011.4407 | 0 | 770.87 | 769.47 | 769.47 | 769.47 | 1.4
2 | 432057.9033 | 49013.2691 | 5.346 | 770.34 | 768.94 | 768.94 | 768.94 | 1.4
3 | 432042.8289 | 48995.7303 | 28.472 | 768.15 | 766.75 | 766.75 | 766.75 | 1.4
4 | 432028.4895 | 48981.9233 | 48.379 | 764.91 | 763.51 | 763.51 | 763.51 | 1.4
5 | 432006.4726 | 48970.2561 | 73.296 | 762.43 | 761.03 | 761.03 | 761.03 | 1.4
6 | 431988.3515 | 48961.7888 | 93.298 | 761.24 | 759.84 | 759.84 | 759.84 | 1.4
7 | 431975.093 | 48954.6438 | 108.359 | 760.22 | 758.82 | 758.82 | 758.82 | 1.4
8 | 431967.2946 | 48948.3248 | 118.396 | 759.87 | 758.47 | 758.47 | 758.47 | 1.4
9 | 431958.9175 | 48942.0523 | 128.861 | 759.71 | 758.42 | 758.42 | 758.42 | 1.29
10 | 431954.5874 | 48939.5523 | 133.861 | 759.8 | 758.4 | 758.4 | 758.4 | 1.4