## Rekapitulacija
SKLOP 10 - SEKUNDARNI VODOVOD ARTVIŽE - VAREJE
REKAPITULACIJA
NEUPRAVIČENO
A | ODSEK ARTVIŽE-VAREJE | 0 | 0
| SKUPAJ: | 0 | 0
| Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% sklopa 10) | 0 | 0
| SKUPAJ Z ND: | 0 | 0
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu. Tabla je izdelana v skladu z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V enotnih cenah upoštevati: nabava, dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v posameznih postavkah z vsemi transporti in prenosi, vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih predpisov in SIST, vsa pomožna dela, vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične.
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun). V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala. V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (s certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
Ves izbrani vodovodni material mora biti pred pričetkom izvajanja del potrjen s strani upravljalca vodovoda. V cenah upoštevati nabavo, dobavo in montažo v vsem pritrdilnim materialom, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD Vi, UNI Ve, tyton, tyton sit+, BLS, VRS). Cevi morajo biti na zunanji stran zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z litino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al in premazane z modrim zaključnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1.
• Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z osnovnim TYTON (TYT) ali STANDARDNIM (STD) spojem morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010, preferiranega tlačnega razreda najmanj C50. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1
• Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) morajo biti izdelane na obojko z dvojnim utorom za sidrni razstavljiv spoj v skladu z EN 545:2010, vključno s tesnili in razstavljivim sidrnim spojem. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1. Cevi morajo biti skladne z naslednjimi tlačnimi stopnjami: DN80 = PFA100bar; DN100 = PFA75bar; DN125 = PFA63 bar; DN150 = PFA63bar; DN200 = PFA42 bar.
• Obojčni fazonski kosi z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) morajo imeti enak spoj kot ponujene cevi z razstavljivim sidrnim spojem. Fazonski kosi morajo biti zaščiteni z 250 mikronsko epoxy zaščito. V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1. Obojčni fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca kot cevi.
• Obojčni fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim tesnilom. Spoji na fazonskih kosih naj bodo kompatibilni s spojih na ceveh (STD cev-STD fazon; TYT cev-TYT fazon). V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Navedeni proizvajalec fazonskih kosov mora pri klasičnem postopku barvanja (250 mikronov epoxy) za vsak posamezen fazonski kos zagotoviti skladnost z GSK certifikatom. Obojčni fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1.
Prirobnični fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. 250 mikronov, potrjeno z GSK certifikatom. Obojčni in prirobnični fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca.
• EV zasuni EV zasuni za tlake do PN16 bar morajo biti izdelani iz nodularne litine, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden z vijaki. Ustrezati morajo zahtevam standardov EN 1074-2 (certifikat). EV zasuni za tlake nad PN16 imajo lahko klin s kovinskim tesnjenjem
• Nadzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, zaščiteni z epoxy prašno barvo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zunanja cev je iz nerjevečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta gumiran z EPDM EN 681/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti, izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Glava hidranta zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70. Minimalna pretočnost hidranta RD 1250 mora biti: Za hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na B spojki. Proizvajalec mora razpolagati z GSK certifikatom. Kot npr. IMP Armature. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca
• Podzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta morata biti izdelana iz enega dela, odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Hidrant mora imeti varovalo, ki onemogoča demontažo zapornega elementa hidranta pod tlakom. Konstrukcija hidranta mora omogočati zamenjavo samo izhoda oz. hidrantnega nastavka. Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek mora biti opremljen z nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant. Minimalna pretočnost hidranta mora biti Kv ≥ 110 m3/h. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca.
• Zračniki (avtomatski) - vgradnja v jašek Ohišje iz duktilne litine GGG40 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, tesnilo iz EPDM-a. Krogla ventila in vijačni material je iz INOX-a. Delovno področje tlaka je lahko do vključno PN 40. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Vsi ventili morajo biti istega proizvajalca.
• Lovilniki nesnage morajo biti izdelani v skladu s Smernicami o tlačni opremi 2014/68/EU. Liti deli prirobničnega lovilnika nesnage morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Epoxy barva mora biti v skladu s predpisom w270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom
• Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine, z zaščito epoxy ali Rilsan. Prirobnice standardizirane po EN 1092, tesnilo EPDM, razpon po dimenzijah: -DN 50-200: 174-214mm
Pri vseh utrditvenih zemeljskih delih se spdnji ustroj utrdi na 95% (kamnita greda, zasipni material) po SPP in zgornji ustroj (tampon) na 98% po SPP.

## VODOVOD
SEKUNDARNI VODOVOD ARTVIŽE-VAREJE
SKUPNA REKAPITULACIJA
NEUPRAVIČENO
1 | CESTA |  |  | 0
2 | INSTALACIJSKA DELA |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0 | 0
1 | CESTA
1 | Zakoličba ceste
|  | m | 2500 | 0
1 | Rezanje asfalta
|  | m | 610 | 0
2 | Odstranitev asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  | m2 | 2500 | 0
3 | Rezkanje asfalta v debelini do 10 cm ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  | m2 | 150 | 0
4 | Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse komplet
|  | m2 | 8300 | 0
5 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
|  | m3 | 750 | 0
6 | Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z novim asfaltom, vse komplet
|  | m | 610 | 0
7 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A2 v debelini 6 cm (31 542)
|  | m2 | 2500 | 0
8 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A2 v debelini 4 cm (32 291)
|  | m2 | 2650 | 0
9 | Izdelava talnih označb širine 15 cm, bele barve, vse komplet
|  | m1 | 610 | 0
10 | Dobava materiala in izdelava bankin širine 50 cm z materialom zrnavosti 0/8 mm za zaklinjanje v deb. 5 cm na predhodno planiran tamponski planum v deb. 25 cm v projektiranem prečnem naklonu 4 %, bankina zaključena 1 cm pod koto vozišča, komprimacija 98 % po SPP, Ev2>100 MN/m2, Ev2/Ev1=<1,8, vse komplet
|  | m1 | 610 | 0
11 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet - MAKADAM CESTA
|  | m2 | 5800 | 0
12 | Dobava in tlakovanje potoka s kamni vtisnjenimi v beton, vse komplet
|  | m2 | 36 | 0
0
2 | INSTALACIJSKA DELA
1 | Zakoličba osi trase cevovoda
|  | m | 2420 | 0
2 | Zakoličba profilov s stransko zaščito višine in pozicijo, vse komplet
|  | kos | 43 | 0
3 | Strojni izkop zemljine v terenu III.- IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
| m3 | m3 | 2200 | 0
4 | Strojni izkop zemljine v terenu V.- VI. ktg., (pikiranje) z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  | m3 | 800 | 0
5 | Ročni izkop jarka na zahtevo nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju (pazljiv izkop okoli obstoječih instalacij je zajet v enotnih cenah - glej odebeljeni tekst zgoraj)
|  | m3 | 420 | 0
6 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  | m2 | 1694 | 0
7 | Dobava in polaganje posteljice iz agregatnega materiala granulacije 0-4 mm v debelini plasti d=15 cm, vse komplet
|  | m3 | 270 | 0
8 | Dobava in izdelava zaščitnega nasipa z agregatnim materialom granulacije 0-4 mm, 30 cm nad temenom cevi, vse komplet
|  | m3 | 900 | 0
9 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  | m3 | 190 | 0
10 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0 - 32 mm v plasteh v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet
|  | m3 | 2200 | 0
11 | Odvoz odvečnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  | m3 | 2420 | 0
12 | Izdelava armiranobetonskih jaškov po projektiranih detajlih, komplet z opažanjem, razopažanjem, dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova nosilnosti 400 kN z zaklepom, protihrupnim vložkom in napisom VODOVOD ter vstopne lestve (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) komplet s polaganjem proda granulacije 16-32 mm na dno jarka ter izdelavo protizmrzovalne zaščite po detajlu iz STYRODUR plošč cca. 1m2 z vgradnjo kotnih profilov za pritrditev, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet
| velikosti 160/250/170 cm | kos | 4 | 0
| velikosti 140/140/170 cm | kos | 4 | 0
13 | Dobava in montaža cevi iz nodularne litine tlačne stopnje min. C50 oz. po specifikaciji PFA, komplet s pritrdilnim, vijačnim in tesnilnim materialom, ki ustrezajo tlačni stopnji cevi in armatur
| DN100 | m | 2350 | 0
14 | Dobava in vgrajevanje cevi iz nodularne litine za vodovod DN 100 mm, na zunanji strani tovarniško zaščitene s polietilenom visoke gostote HDPE, minimalne debeline 1800 mikronov (vpliv agresivne zemljine in blodečih tokov), na notranji strani zaščitene z cementno malto, skladno s standardom SIST EN 545:2007. Vsi spoji na ceveh so dodatno zaščiteni z elastomernim rokavom. npr: PAM standard TT
| DN100 | m | 70 | 0
15 | Dobava in montaža LTŽ ploščatih EV zasunov ( EN 1074/2) PN16, komplet s kolesi ter vijačnim in tesnilnim materialom, zaščita z epoxy premazom 250 mikronov.
| DN100 | kos | 18 | 0
| DN50 | kos | 4 | 0
16 | Dobava in montaža LTŽ fazonskih kosov PN 10/16( EN 545:210), komplet z vijačnim in tesnilnim materialom ( EN 681, EN7091),zaščita z epoxy premazom 250 mikronov skladno z EN 14901 vse komplet .
| E - DN100 | kos | 7 | 0
| F - DN100 | kos | 7 | 0
| FF - DN100x800 | kos | 12 | 0
| FF - DN80x1200 | kos | 1 | 0
| FF - DN50x1200 | kos | 2 | 0
| T - DN100/50 | kos | 2 | 0
| T - DN100 | kos | 3 | 0
| MMK - DN100 (11°) | kos | 16 | 0
| MMK - DN100 (22°) | kos | 12 | 0
| MMK - DN100(45°) | kos | 8 | 0
| MMK - DN100 (90°) | kos | 6 | 0
| MMA - DN100/80 | kos | 1 | 0
| Žabji pokrov - DN50 | kos | 2 | 0
| FFR - DN100/80 | kos | 2 | 0
| N - DN80 | kos | 1 | 0
| N - DN50 | kos | 2 | 0
| Q - DN100/90° | kos | 1 | 0
| X - DN100 | kos | 1 | 0
| Demontažni kos - DN80 | kos | 3 | 0
| Čistilni kos - DN80 | kos | 3 | 0
17 | Dobava in montaža fazonskih kosov in armatur iz nodularne litine PN16 zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji z minimalno 250 mikroni epoksija (SIST EN 545:2011) z upoštevanjem tesnilnega in vijačnega materiala. Obojčni fazonski kosi so sidrani z STD Vi tesnili. Vsi obojčni spoji so dodatno zaščiteni z elastomernim rokavom.
| DN100 | kos | 6 | 0
19 | Dobava in montaža sidrnih tesnil STD Vi ( EN 681), komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, vse komplet.
| D100 | kos | 100 | 0
20 | Dobava in montaža merilca pretoka po specifikaciji distributerja (ITRON - Flostar M), komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN80 | kos | 3 | 0
21 | Dobava in montaža avtomatskega dvojnega zračnika, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, ki ustreza tlačni stopnji armature
| DN80 | kos | 2 | 0
22 | Dobava in montaža prirobničnega podzemnega ventila z teleskopskim vretenom, ltž cestno kapo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialomm,zaščita z epoxy premaz 250 mikronov skladno z EN 14901 vse komplet.
| DN80 | kos | 1 | 0
23 | Dobava in montaža nadzemnega lomljivega INOX hidranta ( EN14384), komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom ( EN681-1), vse komplet.
| DN80 PN (l=1,25m) | kos | 1 | 0
24 | Dobava in montaža polietilenske cevi za izdelavo izpustov blatnikov ter priključka za vas Rjavče, komplet s spojkami ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
| PE110 | m | 24 | 0
25 | Obnovitev vseh vodomernih jaškov kpl z armaturami, povezavo na obstoječo instalacijo vode, vse komplet za začasnimi povezavami.
|  | kos | 24 | 0
26 | Povezava sekundarnega voda na OBSTOJEČI vodovod,povezava na VH Vareje, kpl z zaporo in praznjenjem ter obveščanje uporabnikov o prekinitvi dobave vode, vse komplet
|  | kos | 3 | 0
27 | Povezava in predelava OBSTOJEČIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV, kpl z materialom, zaporo in praznjenjem ter obveščanje uporabnikov o prekinitvi dobave vode, vse komplet
|  | kos | 24 | 0
28 | Tlačni preizkus izveden v skladu z standardom EN805:2010 ter upoštevanjem opisa tlačnega preizkusa v tehničnem poročilu na STP= 6,20 bar v trajanju 60 minut , vse komplet z izdelavo prilagojenega zapisnika v skladu z DIN 4279.Glede na tehnično prakso distributerja in v soglasju z nadzorom se tlačni preizkus lahko opravi z tlakom p=10bar.
| DN100 - 10 odsekov | m | 2420 | 0
29 | Dezinfekcija cevovoda s klornim šokom ter izpiranje in ponovno polnjenje cevovoda skladno z SIST EN 805 in navodilih DVGW W291 ter navodilih IVZ ,vse komplet.
| DN100 | m | 2420 | 0
30 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom VODOVOD, INOX in duktivno nitko za označevanje vodovoda
|  | m | 2420 | 0
0
3 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav
|  | m1 | 2420 |  | 0
2 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela
|  | kos | 1 |  | 0
3 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 38€/h.
|  | ur | 200 | 0
4 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  | kos | 1 | 0
5 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0