## Rekapitulacija
SKLOP 9 Napajalni cevovod Zemonska Vaga in Dolnji Zemon NL 150 mm
REKAPITULACIJA
Zap. št. | Opis | Skupaj brez DDV | E/m
NEUPRAVIČENO
1 | Vodovod F-34-1, Zemonska Vaga | 0 | #REF! | 0
2 | Vodovod F-34-2, Dolnji Zemon | 0 | #REF! | 0
| SKUPAJ | 0 | #REF! | 0
| Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% sklopa 9) | 0 |  | 0
| SKUPAJ | 0 | #REF! | 0
Cene v popisu ne vsebujejo DDV!

## TL
1 | V priloženem popisu vključeni vodovodni elementi morajo zadostovati pripadajočimi opisom:
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD Vi, UNI Ve, tyton, tyton sit+, BLS, VRS). Cevi morajo biti na zunanji stran zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z litino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al in premazane z modrim zaključnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1.
• Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z osnovnim TYTON (TYT) ali STANDARDNIM (STD) spojem morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1
• Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) morajo biti izdelane na obojko z dvojnim utorom za sidrni razstavljiv spoj v skladu z EN 545:2010, vključno s tesnili in razstavljivim sidrnim spojem. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1. Cevi morajo biti skladne z naslednjimi tlačnimi stopnjami: DN80 = PFA100bar; DN100 = PFA75bar; DN125 = PFA63 bar; DN150 = PFA63bar; DN200 = PFA42 bar.
• Obojčni fazonski kosi z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) morajo imeti enak spoj kot ponujene cevi z razstavljivim sidrnim spojem. Fazonski kosi morajo biti zaščiteni z 250 mikronsko epoxy zaščito. V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1. Obojčni fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca kot cevi.
• Obojčni fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim tesnilom. Spoji na fazonskih kosih naj bodo kompatibilni s spojih na ceveh (STD cev-STD fazon; TYT cev-TYT fazon). V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Navedeni proizvajalec fazonskih kosov mora pri klasičnem postopku barvanja (250 mikronov epoxy) za vsak posamezen fazonski kos zagotoviti skladnost z GSK certifikatom. Obojčni fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1.
• Prirobnični fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. 250 mikronov, potrjeno z GSK certifikatom. Obojčni in prirobnični fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca.
• EV zasuni EV zasuni za tlake do PN16 bar morajo biti izdelani iz nodularne litine, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden z vijaki. Ustrezati morajo zahtevam standardov EN 1074-2 (certifikat). EV zasuni za tlake nad PN16 imajo lahko klin s kovinskim tesnjenjem
• Nadzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, zaščiteni z epoxy prašno barvo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zunanja cev je iz nerjevečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta gumiran z EPDM EN 681/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti, izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Glava hidranta zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70. Minimalna pretočnost hidranta RD 1250 mora biti: Za hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na B spojki. Proizvajalec mora razpolagati z GSK certifikatom. Kot npr. IMP Armature. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca
• Podzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta morata biti izdelana iz enega dela, odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Hidrant mora imeti varovalo, ki onemogoča demontažo zapornega elementa hidranta pod tlakom. Konstrukcija hidranta mora omogočati zamenjavo samo izhoda oz. hidrantnega nastavka. Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek mora biti opremljen z nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant. Minimalna pretočnost hidranta mora biti Kv ≥ 110 m3/h. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca.
• Zračniki (avtomatski) - vgradnja v jašek Ohišje iz duktilne litine GGG40 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, tesnilo iz EPDM-a. Krogla ventila in vijačni material je iz INOX-a. Delovno področje tlaka je lahko do vključno PN 40. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Vsi ventili morajo biti istega proizvajalca.
• Lovilniki nesnage morajo biti izdelani v skladu s Smernicami o tlačni opremi 2014/68/EU. Liti deli prirobničnega lovilnika nesnage morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Epoxy barva mora biti v skladu s predpisom w270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom
• Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine, z zaščito epoxy ali Rilsan. Prirobnice standardizirane po EN 1092, tesnilo EPDM, razpon po dimenzijah: -DN 50-200: 174-214mm
Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440.
PE cevi za vodo morajo biti v skladu z ISO 4427, za PN 12,5 bar (DN 63 –DN125).
Loputa (prirobnična) mora biti iz materiala SG 500-7, z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan v ohišje, vpetja tesnila mora zagotoviti 100% tesnjenje v obeh smereh. Ustrezati mora standardom ISO 1083, ISO 5208.
2 | Vsi fazonski kosi in vsa dela vključujejo nabavo, dobavo, transport, montažo, vgradnjo in polaganje ter nerjavni spojni in tesnilni material.
3 | V priloženem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (37. člen ZJN-2).
4 | V enotnih cenah zajeti ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, upoštevano mora biti nakladanje in odvoz ruševin (gradbenih odpadkov) skladno z upoštevanjem ustrezne zakonodaje za ravnanje z gradbenimi odpadki v predelavo gradbenih odpadkov, z vsemi dajatvami za deponijo. Dela izvajati z vsemi veljavnimi predpisi ter pravilniki. V ceni morajo biti zajeti tudi vsi prevozi do začasnih gradbiščnih deponij ter ureditev le teh.
5 | V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijoi, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
6 | Pri vseh utrditvenih zemeljskih delih se spdnji ustroj utrdi na 95% (kamnita greda, zasipni material) po SPP in zgornji ustroj (tampon) na 98% po SPP.

## F-34-1
1 | F-34-1 Nov povezovalni cevovod za vodooskrbo naselja Zemonska Vaga NL 150 mm
REKAPITULACIJA
Zap. št. | Opis |  |  |  | Skupaj brez DDV
NEUPRAVIČENO
1.1 | SKUPNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK |  |  |  | 0 | 0
1.2 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.4 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.5 | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
1.6 | ZAČASNI VODOVOD |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0
Cene v popisu ne vsebujejo DDV!
2012-01-01 | SKUPNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
1.1.1 | Izdelava geodetskega posnetka novega izvedenega stanja v elektronski obliki, geodetskega načrta in pridobitev potrdila o vrisu v kataster, za potrebe dokumentacije PID. Dolžina trase vodovoda L= 1490 m | m1 | 1490 |  |  | 0
1.1.2 | Izdelava PID-a v skladu z GZin zahtevami bodočega upravljalca (2x v projektni obliki, 1x v elektronski obliki). | kom | 1 |  |  | 0
1.1.3 | Obnova horizontalne in vertikalne prometne signalizacije.
| horizontalna | m2 | 75 |  | 0
| prometni znaki | kos | 5 |  | 0
1.1.4 | Opravljanje gradbenega in kvalitativnega nadzora gradnje s strani upravljalca komunalnih vodov (TK vodi, javna razsvetljava, plinovod, elektro vodi,...). | kos | 1 |  |  | 0
1.1.5 | Opravljanje geomehanskega nadzora gradnje. | kos | 1 |  |  | 0
1.1.6 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 38€/h. | ur | 80 |  | 0
1.1.7 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI) | kos | 1 |  |  | 0
| SKUPNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK SKUPAJ: |  |  | (brez DDV) | 0 | 0
1.2 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
1.2.1 | Zakoličenje osi cevovoda, z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Trasa vodovoda dolžine L=1490 m | kos | 1 |  | 0
1.2.2 | Postavitev gradbenih profilov na traso cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 45 |  | 0
1.2.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (elektrika, kanal, TK kabel, plin, javna razsvetljava). | kos | 1 |  | 0
1.2.4 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo cest. režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te. | kos | 1 |  | 0
1.2.5 | Rezanje asfaltnih plasti, globine do 15 cm. | m1 | 350 |  | 0
1.2.6 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline do 15 cm, z odvozom na ustrezno deponijo. | m2 | 400 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
1.3 | ZEMELJSKA DELA
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
1.3.1 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov, preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo, v času gradnje. | kos | 1 |  | 0
1.3.2 | Strojni odkop humusa v debelini 20 cm, z odvozom na začasno deponijo, oddaljeno do 5 km, za kasnejše humuziranje. | m3 | 331.33 |  | 0
1.3.3 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III. kat. z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 1329.55 |  | 0
1.3.4 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu IV. kat. z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 797.73 |  | 0
1.3.5 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V. kat. z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 199.43 |  | 0
1.3.6 | Ročni izkop jarka v okolici komunalnih vodov, z odlaganjem na rob jarka (upoštevano 5 % celotnega izkopa). | m3 | 66.48 |  | 0
1.3.7 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem v predelavo gradbenih odpadkov, vključno s plačilom takse za trajno odlaganje gradbenih odpadkov. | m3 | 1057.71 |  | 0
1.3.8 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem v predelavo gradbenih odpadkov, za ponovno vgradnjo v zasip jarka. | m3 | 320.28 |  | 0
1.3.9 | Zemeljska dela za izvedbo prevezav obstoječih hišnih priključkov na novi vodovod; Strojni in ročni izkop širine dna 60 cm in povprečne globine 1.10 m; izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline 15 cm in nasutje nad cevjo v višini 30 cm z 2 x sejanim peskom 0-4mm ter strojno zasutje z ustreznim materialom z utrjevanjem po slojih debeline 20 cm ter vzpostavitev prvotnega stanja (polovica trase v asfaltni površini, polovica makadam, vrtovi, zelenice). Obračun za 1 m1. | m1 | 81 |  | 0
1.3.10 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. | m2 | 1192 |  | 0
1.3.11 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava posteljice v debelini 15 cm, s planiranjem in utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 214.86 |  | 0
1.3.12 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava nasipa 30 cm nad temenom vodovodne cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 626.46 |  | 0
1.3.13 | Nabava, dobava in vgradnja drobljenca granulacije 0-64, vgrajevane drobljenca v slojih deb. 20 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>50 Mpa. | m3 | 1571.58 |  | 0
1.3.14 | Dobava in vgradnja materiala iz izkopa, ustrezno predelanega za ponovno vgradnjo, granulacije 0-64, vgrajevane v slojih deb. 20 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>50 Mpa. | m3 | 320.28 |  | 0
1.3.15 | Nabava in dobava tamponskega drobljenca frakcije 0/32 in izdelava spodnjega ustroja asfaltnega cestišča v deb. 30 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>80 Mpa. | m3 | 216.39 |  | 0
1.3.16 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A2 v debelini 6 cm (31 542) | m2 | 1787.45 |  | 0
1.3.17 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom; obrabnonosilni sloj debeline 4 cm; bitumenski beton AC 11 surf B50/70 A3. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 1787.45 |  | 0
1.3.18 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje pred gradnjo odstranjenega humusa v povprečni deb. 20 cm, vključno z ročnim planiranjem humuziranih površin in ponovna zatravitev. | m3 | 331.33 |  | 0
1.3.19 | Čiščenje gradbišča po končani gradnji. Izračun upoštevane površine za čiščenje - dolžina trase v širini 3,00 m. | m2 | 2980 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
1.4 | GRADBENA DELA
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
Nosilnost pokrovov jaškov so na voznih površinah D400, na ostalih površinah se uporabi pokrove z nosilnostjo C250. Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena ter prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s antikorozijsko zaščito. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124 in napisom VODOVOD.
1.4.1 | Prečkanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Na mestih križanj nad in pod obstoječim komunalnim vodom je potrebno vodovodno cev položiti v ustrezno zaščitno cev DN 350. Del izkopa ob kanalu se izvrši ročno. | kos | 38 |  | 0
1.4.2 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 19 |  | 0
1.4.3 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonom C 8/10, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. | kos | 19 |  | 0
1.4.4 | Obsip hidrantov z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos) ali vgradnja ustreznega drenažnega elementa za podtalne hidrante (primer Hawle 490Z). | kos | 7 |  | 0
1.4.5 | Dobava in vgradnja montažnega AB jaška in betona C 25/30, notranjih dimenzij 1,50x1,50 m ter svetle višine 2,00 m, stene jaška debeline 20 cm, komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30 cm. Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije). Vključno z vgradnjo opreme jaška; LTŽ pokrov D400 600/600 mm z napisom "vodovod", vstopne lestve z varovalnim nastavkom iz nerjavnega jekla ter nerjavne rešetke 500/500mm nad poglobitvijo v jašku. | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
1.5 | VODOVODNA DELA
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
Ves izbran material mora biti predhodno, pred pričetkom izvajanja na gradbišču, potrjen s strani upravljalca vodovoda.
Vodovodne cevi iz nodularne litine
Nabava, dobava in vgradnja vodovodnih cevi in vmesnih kosov, izdelanih na obojko v skladu s SIST EN 545:2007, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD Vi). Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2) in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo.
1.5.1 | Vodovodna cev s STD Vi tesnili, l=6.00 m, DN 150. | m1 | 1500 |  | 0
1.5.2 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 150. | kos | 22 |  | 0
NL fazonski kosi, prirobnični in obojični spoj
Nabava, dobava in vgradnja fazonskih kosov, izdelanih iz nodularne litine v skladu z EN 545:2002, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, obojčni fazonski kosi morajo imeti STD, STD Vi, STD Ve ali UNI Ve spoj. Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo.
1.5.4 | E kos, STD Vi spoj, NL DN 150, PN 16. | kos | 5 |  | 0
1.5.3 | E kos, STD Vi spoj, NL DN 350, PN 16. | kos | 2 |  | 0
1.5.5 | F kos, NL DN 150, PN 16. | kos | 6 |  | 0
1.5.6 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 16, L=250. | kos | 6 |  | 0
1.5.7 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 16, L=500. | kos | 14 |  | 0
1.5.8 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150, PN 16, L=500. | kos | 1 |  | 0
1.5.9 | FF-F kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150, PN 16, L=600. | kos | 9 |  | 0
1.5.10 | FFK kos, z vrtljivo prirobnico, 11.25°, NL DN 150, PN 16. | kos | 1 |  | 0
1.5.11 | FFK kos, z vrtljivo prirobnico, 22.5°, NL DN 150, PN 16. | kos | 2 |  | 0
1.5.12 | FFK kos, z vrtljivo prirobnico, 90°, NL DN 150, PN 16. | kos | 1 |  | 0
1.5.13 | FFK kos, z vrtljivo prirobnico, 45°, NL DN 80, PN 16. | kos | 1 |  | 0
1.5.14 | FFR kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150/80, PN 16. | kos | 2 |  | 0
1.5.15 | N kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, 90° PN 16. | kos | 12 |  | 0
1.5.16 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150/50, PN 16. | kos | 1 |  | 0
1.5.17 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150/80, PN 16. | kos | 2 |  | 0
1.5.18 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150/150, PN 16. | kos | 2 |  | 0
1.5.20 | MMA kos, STD Vi spoj, DN 150/80. | kos | 8 |  | 0
1.5.21 | MMK kos 11,25°, STD Vi spoj, DN 150. | kos | 2 |  | 0
1.5.22 | MMK kos 22,50°, STD Vi spoj, DN 150. | kos | 8 |  | 0
1.5.23 | MMK kos 45°, STD Vi spoj, DN 150. | kos | 3 |  | 0
1.5.24 | MMK kos 90°, STD Vi spoj, DN 150. | kos | 2 |  | 0
Vodovodne armature
Nabava, dobava in vgradnja vodovodnih armatur, izdelani iz litine GGG400, z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov! Zaščita vitalnih delov z EPDM elastomerno gumo. Vgrajeni elementi izdelani iz nerjavnega jekla. Tesnenje elementov s tesnili iz NBR.
1.5.25 | Zasun EURO 20 tip 21, PN 10-16, DN 80, vključno s cestno kapo (DN 200, samozaporno), ustrezno nosilno podložno ploščo in teleskopsko vgradno garnituro, h = 1,00-1,50m. | kos | 10 |  | 0
1.5.26 | Zasun EURO 20 tip 21, PN 10-16, DN 150, vključno s cestno kapo (DN 200, samozaporno), ustrezno nosilno podložno ploščo in teleskopsko vgradno garnituro, h = 1,00-1,50m. | kos | 8 |  | 0
1.5.27 | Nadtalni hidrant, DN 80. Vgradna dolžina hidranta Hvgr=1.00m, lomljive izvedbe. | kos | 12 |  | 0
1.5.28 | Zračnik tip 611, PN 16, DN 50. | kos | 1 |  | 0
Spojni material z vijačnim in tesnilnim materialom
1.5.29 | Nabava, dobava in vgradnja univerzalne spojke; Ultraquick, DN 80, PN 16. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
1.5.30 | Nabava, dobava in vgradnja kompleta za spajanje prirobnic; - DN 80; tesnilo iz EPDM elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo in 8x vijak z matico M16x85/57 | kos | 54 |  | 0
1.5.31 | Nabava, dobava in vgradnja kompleta za spajanje prirobnic; - DN 150; tesnilo iz EPDM elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo in 12x vijak z matico M24x110/83 | kos | 32 |  | 0
1.5.32 | Nabava, dobava in vgradnja kompleta za spajanje prirobnic; - DN 350; tesnilo iz EPDM elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo in 12x vijak z matico M24x110/82 | kos | 2 |  | 0
1.5.33 | Nabava, dobava in montaža univerzalnega navrtnega zasuna (NL DN 150) za pitno vodo, PN10, iz nodularne litine, z notranjo in zunanjo epoksi zaščito, prašno barvano. Vključno z vrtljivivim kolenom (360°) za spajanje z navrtalnim zasunom kot hitra spojka za spajanje s PE cevjo, za pitno vodo, PN10, z notranjo in zunanjo epoksi zaščito, prašno barvano, teleskopska vgradna garnitura, cestna kapa - mala (DN115, samozaporna) z ustrezno nosilno podložno ploščo. Obračun za 1 kom. | kos | 27 |  | 0
1.5.34 | Nabava, dobava in vgradnja opozorilnega traku z vgrajeno induktivno nitko, modre barve, z napisom vodovod, vgrajenim cca 50 cm nad vodovodno cevjo. | kos | 1490 |  | 0
1.5.35 | Tlačni preizkus izvedenega vodovoda v skladu z določili PSIST EN 805, poglavje 10. Izvedba tlačnega preizkusa v skladu z zahtevami upravljalca vodovoda. | m1 | 1490 |  | 0
1.5.36 | Preizkus hidrantov na izvedenem vodovodu v skladu z določili PSIST EN 805, poglavje 10. Izvedba preizkusa v skladu z zahtevami upravljalca vodovoda. | kos | 12 |  | 0
1.5.37 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje novega cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. | m1 | 1490 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA DELA |  |  | (brez DDV) | 0
1.6 | ZAČASNI VODOVOD
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
1.6.1 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo začasnega vodovoda za čas gradnje novega vodovoda NL DN 150. Upoštevano z kompletnimi gradbenimi deli in vkopom začasnega vodovoda na globino min. 0,50 m. Z upoštevanjem strojnega in ročnega izkopa gradbene jame širine cca 1,00x1,00 m in povprečne globine 1,50 m za izvedbo prereza obstoječeva vodovoda. Vključno z zasipom s peskom 0-16 v območju vodovodne cevi (nasutje nad cevjo v višini 20 cm) ter strojno zasutje z izkopanim materialom z utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. Vključno z naknadno odstranitev začasnega vodovoda ter vzpostavitev prvotno stanje. Upoštevana kompletna dela za izvedbo začasnega vodovoda. | m1 | 135 |  | 0
1.6.2 | Nabava, dobava in montaža začasnega vodovoda PE d160 za čas gradnje novega vodovoda NL DN 150, vključno s polaganjem začasne vodovodne cevi ter navezave obstoječih vodovodnih priključkov na začasni vodovod. Vključno z izvedbo prereza obstoječeva vodovoda ter montažo ustreznih fazonskih kosov za navezavo na začasni vodovod. Vključno z demontažo začasnega vodovoda ob odstranitvi. | m1 | 135 |  | 0
| SKUPAJ ZAČASNI VODOVOD: |  |  | (brez DDV) | 0

## F-34-2
2 | F-34-2 Nov povezovalni cevovod za vodooskrbo naselja Dolnji Zemon NL 150 mm
REKAPITULACIJA
Zap. št. | Opis |  |  |  | Skupaj brez DDV
NEUPRAVIČENO
2.1 | SKUPNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK |  |  |  | 0 | 0
2.2 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2.3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2.4 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2.5 | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
2.6 | ZAČASNI VODOVOD |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0
Cene v popisu ne vsebujejo DDV!
2.1 | SKUPNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
2.1.1 | Izdelava geodetskega posnetka novega izvedenega stanja v elektronski obliki, geodetskega načrta in pridobitev potrdila o vrisu v kataster, za potrebe dokumentacije PID. Dolžina trase vodovoda L= 795 m | m1 | 795 |  |  | 0
2.1.2 | Izdelava PID-a v skladu z ZGO-1b in zahtevami bodočega upravljalca (2x v projektni obliki, 1x v elektronski obliki). | kom | 1 |  |  | 0
2.1.3 | Obnova horizontalne in vertikalne prometne signalizacije.
| horizontalna | m2 | 55 |  | 0
| prometni znaki | kos | 3 |  | 0
2.1.4 | Opravljanje gradbenega in kvalitativnega nadzora gradnje s strani upravljalca komunalnih vodov (TK vodi, javna razsvetljava, plinovod, elektro vodi,...). | kos | 1 |  |  | 0
2.1.5 | Opravljanje geomehanskega nadzora gradnje. | kos | 1 |  | 0
2.1.6 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 38€/h. | ur | 42 |  | 0
1.1.7 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI) | kos | 1 |  |  | 0
| SKUPNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK SKUPAJ: |  |  | (brez DDV) | 0 | 0
2.2 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
2.2.1 | Zakoličenje osi cevovoda, z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | kos | 1 |  | 0
2.2.2 | Postavitev gradbenih profilov na traso cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 24 |  | 0
2.2.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (elektrika, kanal, TK kabel, plin, javna razsvetljava). | kos | 1 |  | 0
2.2.4 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo cest. režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te. | kos | 1 |  | 0
2.2.5 | Rezanje asfaltnih plasti, globine do 15 cm. | m1 | 880 |  | 0
2.2.6 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline do 15 cm, z odvozom na ustrezno deponijo. | m2 | 960 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
2.3 | ZEMELJSKA DELA
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
2.3.1 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov, preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo, v času gradnje. | kos | 1 |  | 0
2.3.2 | Strojni odkop humusa v debelini 20 cm, z odvozom na začasno deponijo, oddaljeno do 5 km, za kasnejše humuziranje. | m3 | 259.51 |  | 0
2.3.3 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III. kat. z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 715.46 |  | 0
2.3.4 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu IV. kat. z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 429.27 |  | 0
2.3.5 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V. kat. z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 107.32 |  | 0
2.3.6 | Ročni izkop jarka v okolici komunalnih vodov, z odlaganjem na rob jarka (upoštevano 5 % celotnega izkopa). | m3 | 35.77 |  | 0
2.3.7 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem v predelavo gradbenih odpadkov, vključno s plačilom takse za trajno odlaganje gradbenih odpadkov. | m3 | 442.31 |  | 0
2.3.8 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem v predelavo gradbenih odpadkov, za ponovno vgradnjo v zasip jarka. | m3 | 197.72 |  | 0
2.3.9 | Zemeljska dela za izvedbo prevezav obstoječih hišnih priključkov na novi vodovod; Strojni in ročni izkop širine dna 60 cm in povprečne globine 1.10 m; izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline 15 cm in nasutje nad cevjo v višini 30 cm z 2 x sejanim peskom 0-4mm ter strojno zasutje z ustreznim materialom z utrjevanjem po slojih debeline 20 cm ter vzpostavitev prvotnega stanja (polovica trase v asfaltni površini, polovica makadam, vrtovi, zelenice). Obračun za 1 m1. | m1 | 9 |  | 0
2.3.10 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. | m2 | 636 |  | 0
2.3.11 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava posteljice v debelini 15 cm, s planiranjem in utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 112.98 |  | 0
2.3.12 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava nasipa 30 cm nad temenom vodovodne cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 329.33 |  | 0
2.3.13 | Nabava, dobava in vgradnja drobljenca granulacije 0-64, vgrajevane drobljenca v slojih deb. 20 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>50 Mpa. | m3 | 972.94 |  | 0
2.3.14 | Dobava in vgradnja materiala iz izkopa, ustrezno predelanega za ponovno vgradnjo, granulacije 0-64, vgrajevane v slojih deb. 20 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>50 Mpa. | m3 | 197.72 |  | 0
2.3.15 | Nabava in dobava tamponskega drobljenca frakcije 0/32 in izdelava spodnjega ustroja asfaltnega cestišča v deb. 30 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>80 Mpa. | m3 | 0 |  | 0
2.3.16 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A2 v debelini 6 cm (31 542) | m2 | 951.32 |  | 0
2.3.17 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom; obrabnonosilni sloj debeline 4 cm; bitumenski beton AC 11 surf B50/70 A3. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 951.32 |  | 0
2.3.18 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje pred gradnjo odstranjenega humusa v povprečni deb. 20 cm, vključno z ročnim planiranjem humuziranih površin in ponovna zatravitev. | m3 | 259.51 |  | 0
2.3.19 | Čiščenje gradbišča po končani gradnji. Izračun upoštevane površine za čiščenje - dolžina trase v širini 3,00 m. | m2 | 1590 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
2.4 | GRADBENA DELA
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
Nosilnost pokrovov jaškov so na voznih površinah D400, na ostalih površinah se uporabi pokrove z nosilnostjo C250. Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena ter prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan z antikorozijsko zaščito. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124 in napisom VODOVOD.
2.4.1 | Prečkanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Na mestih križanj nad in pod obstoječim komunalnim vodom je potrebno vodovodno cev položiti v ustrezno zaščitno cev DN 350. Del izkopa ob kanalu se izvrši ročno. | kos | 20 |  | 0
2.4.2 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 2 |  | 0
2.4.3 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonom C 8/10, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. | kos | 2 |  | 0
2.4.4 | Obsip hidrantov z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos) ali vgradnja ustreznega drenažnega elementa za podtalne hidrante (primer Hawle 490Z). | kos | 1 |  | 0
2.4.5 | Dobava in vgradnja montažnega AB jaška in betona C 25/30, notranjih dimenzij 1,50x1,50 m ter svetle višine 2,00 m, stene jaška debeline 20 cm, komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30 cm. Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije). Vključno z vgradnjo opreme jaška; LTŽ pokrov D400 600/600 mm z napisom "vodovod", vstopne lestve z varovalnim nastavkom iz nerjavnega jekla ter nerjavne rešetke 500/500mm nad poglobitvijo v jašku. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
2.5 | VODOVODNA DELA
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
Ves izbran material mora biti predhodno, pred pričetkom izvajanja na gradbišču, potrjen s strani upravljalca vodovoda.
Vodovodne cevi iz nodularne litine
Nabava, dobava in vgradnja vodovodnih cevi in vmesnih kosov, izdelanih na obojko v skladu s SIST EN 545:2007, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD Vi). Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2) in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo.
2.5.1 | Vodovodna cev s STD Vi tesnili, l=6.00 m, DN 80. | m1 | 12 |  | 0
2.5.2 | Vodovodna cev s STD Vi tesnili, l=6.00 m, DN 150. | m1 | 780 |  | 0
2.5.3 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 150. | kos | 22 |  | 0
2.5.4 | Vmesni kos, l=1,5m, DN 150. | kos | 1 |  | 0
2.5.5 | Vmesni kos, l=2,5m, DN 150. | kos | 2 |  | 0
2.5.6 | Vmesni kos, l=4,0m, DN 150. | kos | 1 |  | 0
NL fazonski kosi, prirobnični in obojični spoj
Nabava, dobava in vgradnja fazonskih kosov, izdelanih iz nodularne litine v skladu z EN 545:2002, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, obojčni fazonski kosi morajo imeti STD, STD Vi, STD Ve ali UNI Ve spoj. Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo.
2.5.7 | E kos, STD Vi spoj, NL DN 80, PN 16. | kos | 2 |  | 0
2.5.8 | E kos, STD Vi spoj, NL DN 150, PN 16. | kos | 3 |  | 0
2.5.9 | F kos, NL DN 80, PN 16. | kos | 2 |  | 0
2.5.10 | F kos, NL DN 150, PN 16. | kos | 2 |  | 0
2.5.8 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 16, L=250. | kos | 1 |  | 0
2.5.9 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 16, L=500. | kos | 5 |  | 0
2.5.10 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 16, L=1000. | kos | 4 |  | 0
2.5.11 | FF-F kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150, PN 16, L=600. | kos | 4 |  | 0
2.5.12 | FFK kos, z vrtljivo prirobnico, 22,5°, NL DN 80, PN 16. | kos | 2 |  | 0
2.5.13 | FFK kos, z vrtljivo prirobnico, 45°, NL DN 150, PN 16. | kos | 1 |  | 0
2.5.14 | FFR kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150/100, PN 16. | kos | 1 |  | 0
2.5.15 | N kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, 90° PN 16. | kos | 8 |  | 0
2.5.16 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80/80, PN 16. | kos | 1 |  | 0
2.5.17 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150/50, PN 16. | kos | 2 |  | 0
2.5.18 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150/80, PN 16. | kos | 1 |  | 0
2.5.19 | MMA kos, STD Vi spoj, DN 150/80. | kos | 5 |  | 0
2.5.20 | MMK kos 11,25°, STD Vi spoj, DN 150. | kos | 2 |  | 0
2.5.21 | MMK kos 22,50°, STD Vi spoj, DN 150. | kos | 10 |  | 0
2.5.22 | MMK kos 45°, STD Vi spoj, DN 150. | kos | 8 |  | 0
2.5.23 | MMK kos 90°, STD Vi spoj, DN 150. | kos | 1 |  | 0
Vodovodne armature
Nabava, dobava in vgradnja vodovodnih armatur, izdelani iz litine GGG400, z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov! Zaščita vitalnih delov z EPDM elastomerno gumo. Vgrajeni elementi izdelani iz nerjavnega jekla. Tesnenje elementov s tesnili iz NBR.
2.5.24 | Zasun EURO 20 tip 21, PN 10-16, DN 80, vključno s cestno kapo (DN 200, samozaporno), ustrezno nosilno podložno ploščo in teleskopsko vgradno garnituro, h = 1,00-1,50 m. Obračun za komplet. | kos | 7 |  | 0
2.5.25 | Zasun EURO 20 tip 21, PN 10-16, DN 100, vključno s cestno kapo (DN 200, samozaporno), ustrezno nosilno podložno ploščo in teleskopsko vgradno garnituro, h = 1,00-1,50 m. | kos | 1 |  | 0
2.5.26 | Nadtalni hidrant, DN 80. Vgradna dolžina hidranta Hvgr=1.00m, lomljive izvedbe. | kos | 3 |  | 0
2.5.27 | Zračnik tip 611, PN 16, DN 50. | kos | 2 |  | 0
Spojni material z vijačnim in tesnilnim materialom
2.5.28 | Nabava, dobava in vgradnja univerzalne spojke; Ultraquick, DN 80, PN 16. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
2.5.29 | Nabava, dobava in vgradnja kompleta za spajanje prirobnic; - DN 50; tesnilo iz EPDM elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo in 4x vijak z matico M16x85/57 | kos | 2 |  | 0
2.5.30 | Nabava, dobava in vgradnja kompleta za spajanje prirobnic; - DN 80; tesnilo iz EPDM elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo in 8x vijak z matico M16x85/57 | kos | 37 |  | 0
2.5.31 | Nabava, dobava in vgradnja kompleta za spajanje prirobnic; - DN 100; tesnilo iz EPDM elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo in 8x vijak z matico M16x90/62 | kos | 2 |  | 0
2.5.32 | Nabava, dobava in vgradnja kompleta za spajanje prirobnic; - DN 150; tesnilo iz EPDM elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo in 12x vijak z matico M24x110/83 | kos | 11 |  | 0
2.5.36 | Nabava, dobava in montaža univerzalnega navrtnega zasuna (NL DN 150) za pitno vodo, PN10, iz nodularne litine, z notranjo in zunanjo epoksi zaščito, prašno barvano. Vključno z vrtljivim kolenom (360°) za spajanje z navrtalnim zasunom kot hitra spojka za spajanje s PE cevjo, za pitno vodo, PN10, z notranjo in zunanjo epoksi zaščito, prašno barvano, teleskopska vgradna garnitura, cestna kapa - mala (DN115, samozaporna) z ustrezno nosilno podložno ploščo. Obračun za 1 kom. | kos | 3 |  | 0
2.5.37 | Nabava, dobava in vgradnja opozorilnega traku z vgrajeno induktivno nitko, modre barve, z napisom vodovod, vgrajenim cca 50 cm nad vodovodno cevjo. | kos | 795 |  | 0
2.5.38 | Tlačni preizkus izvedenega vodovoda v skladu z določili PSIST EN 805, poglavje 10. Izvedba tlačnega preizkusa v skladu z zahtevami upravljalca vodovoda. | m1 | 795 |  | 0
2.5.38 | Preizkus hidrantov na izvedenem vodovodu v skladu z določili PSIST EN 805, poglavje 10. Izvedba preizkusa v skladu z zahtevami upravljalca vodovoda. | kos | 3 |  | 0
2.5.39 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje novega cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. | m1 | 795 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA DELA |  |  | (brez DDV) | 0
2.6 | ZAČASNI VODOVOD
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
2.6.1 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo začasnega vodovoda za čas gradnje novega vodovoda NL DN 150. Upoštevano z kompletnimi gradbenimi deli in vkopom začasnega vodovoda na globino min. 0,50 m. Z upoštevanjem strojnega in ročnega izkopa gradbene jame širine cca 1,00x1,00 m in povprečne globine 1,50 m za izvedbo prereza obstoječeva vodovoda. Vključno z zasipom s peskom 0-16 v območju vodovodne cevi (nasutje nad cevjo v višini 20 cm) ter strojno zasutje z izkopanim materialom z utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. Vključno z naknadno odstranitev začasnega vodovoda ter vzpostavitev prvotno stanje. Upoštevana kompletna dela za izvedbo začasnega vodovoda. | m1 | 15 |  | 0
2.6.2 | Nabava, dobava in montaža začasnega vodovoda PE d160 za čas gradnje novega vodovoda NL DN 150, vključno s polaganjem začasne vodovodne cevi ter navezave obstoječih vodovodnih priključkov na začasni vodovod. Vključno z izvedbo prereza obstoječeva vodovoda ter montažo ustreznih fazonskih kosov za navezavo na začasni vodovod. Vključno z demontažo začasnega vodovoda ob odstranitvi. | m1 | 15 |  | 0
| SKUPAJ ZAČASNI VODOVOD: |  |  | (brez DDV) | 0