## A.TEHNOLOSKA OPREMA
ČISTILNA NAPRAVA ČELJE
| A. | HIDROMEHANSKA OPREMA
Zap. | št. | Opis del |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
A. | 1. | ČRPALIŠČE |  |  | 0
B. | 2. | FINO MEHANSKO PREDČIŠČENJE |  |  | 0
C. | 3. | SBR, ZALOGOVNIK BLATA |  |  | 0
D. | 4. | STROJNE INSTALACIJE |  |  | 0
E. | 5. | ELEKTRO INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA |  |  | 0
|  | OSTALO |  |  | 0
|  | HIDROMEHANSKA OPREMA SKUPAJ |  | 0.2 | 0
OPOMBA : V ponudbenih cenah mora ponudnik upoštevati vsa potrebna (tudi pomožna) dela za dobavo in vgradnjo hidromehanske opreme. Hidromehanska oprema mora biti vgrajena tako, da bo zagotavljala pravilno delovanje ter ustrezno varnost pri uporabi.
HIDROMEHANSKA OPREMA
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Vrednost v EUR brez DDV
| A.1 | ČRPALIŠČE
A.1 | 1 | Potopne črpalke
Dobava in vgradnja potopne črpalke
Kapaciteta: 11 l/sec
višina črpanja: 4,5 m
inštalirana moč: 1,5 kW
število vrtljajev (n): 1440 min-1
zaščita IP 68
rotor: vortex
priklop: prirobnica DN80
prosti prehod: min 80mm
dolžina kabla: 10 m
Sistemi zaščite: termična zaščita in z zaščita proti vdoru vode v oljno komoro.
Potopna črpalka se dobavi s podstavkom, kolenom, avtomatskim zaklepom, vodilom, konzolo vodila, členkasto verigo z vsemi elementi za spajanje verige na črpalko in nosilec pritrjen na zgornji rob pohodnega podesta (vse INOX). Potopna črpalka, podstavek s kolenom, zaklep so LŽ in tovarniško antiorozijsko zaščiteni.
Dobava vključuje ves potreben pritrdilni material, vijake, tesnila, varjenje, vgradnjo in vse kar je potrebno za pravilno delovanje črpališča.
|  | Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme! | 2 | kos | 0
A.2. | 2 | Ultrazvočni merilec nivoja | 1 | kos | 0
Dobava in vgradnja ultrazvočnega merilca nivoja tipa E+H Prosonic FMU30 ali ekvivalent za signalizacijo nivoja vode v črpališču in regulacijo delovanja črpalk v črpališču.
Merilec nivoja sestoji iz ultrazvočne sonde za merjenje višine nivoja vode, območje merjenja 0.25 - 5 m, z natančnostjo 0,25%, območjem delovanja pri -20 - + 60°C, temperaturno kompenzacijo v glavi sonde; analogni izhod 4-20 mA.
Vsebuje tudi LCD zaslon s prikazom razdalje (višine) in možnostjo nastavitve; grafični prikaz meritev. Izvedba v ohišju iz PVC IP 65.
Dobava vključuje vgradnjo sonde in nastavitve za pravilno delovanje.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
A.2. | 3 | Nivojsko Plovno stikalo | 2 | kos | 0
Dobava in montaža plovnega stikala primernega za uporabo v odpadni vodi
Dobava vključuje ves potreben material za vgradnjo in vse kar je potrebno za pravilno delovanje.
|  | ČRPALIŠČE SKUPAJ |  |  | 0
| A.2 | FINO MEHANSKO PREDČIŠČENJE
A.2. | 2 | Elektromagnetni merilec pretoka | 1 | kos | 0
Dobava in vgradnja elektromagnetnega merilca pretoka tipa Endress+Hauser Promag 10W ali ekvivalent, za konstantno meritev, shranjevanje in izračunavanje celotne količine pretečene očiščene vode.
MERILEC PRETOKA PN 10 DN100, vgrajenega s prirobnicami po standardu DIN 2501, obloga iz trde gume, z ohišjem iz aluminija IP67, elektrodo iz nerjavečega jekla 1.4435, LCD prikaz pretoka in seštevanja, izhod 4-20mA HART + pulzni.
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
A.2. | 3 | Avtomatske polžne fine grablje - 03.01 | 1 | kos | 0
Dobava in vgradnja avtomatskih polžnih grabelj; montirano v INOX posodi;
Specifikacije:
nominalni pretok (čista voda): 140 m3/h
prosti prehod na situ: 5 mm
širina sita: 219 mm
naklon grabelj: 35 st
Skupna dolžina: 2990mm Skupna višina: 1750 mm Višina izmeta: 150,0 mm Širina posode: 350 mm Dotok: prirobnični DN 100 mm Iztok: prirobnični DN 200 mm
Inštalirana moč: 0,75 kW
Material: INOX AISI 304 (SPIRALA iz posebne ogljikove legure, zaščiteno s premazom RAL 6029)
z kanalom by-pass INOX AISI 304 in vgrajenim ultrazvočnim merilcem nivoja v posodi grabelj, ki javi alarm v primeru visokega nivoja in delovanja by-passa
Dobava in vgradnja naprave obsega kompletno vsa dela, instalacijo za pravilno delovanje in ves potreben montažni materjal ter gradbeno mehanizacijo za montažno stroja.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
A.2. | 4 | Zabojnik za odpadke | 1 | kos | 0
Dobava tipski zabojnik 0,2 m3, vroče cinkani ali plastični, na kolesih, s pokrovi, skladno z zahtevami upravljalca.
A.2. | 5 | Prekritje revizijskih jaškov | 1 | kpl | 0
Dobava in vgradnja poliestrske nosilne pohodne rešetke.
Plošče se na točne mere prilagodijo po montaži strojne opreme. Dobava fiksiranje v beton, morebitne vmesne podporne profile ali konzole in ves potreben pritrdilni material.
Višina: 38mm Debelina: 5mm Nosilnost: 300 kg/m2 (porazdeljena obtežba) Tip: pohodne
Dimenzije skupaj:
80x80cm
Skupaj: 7 kom
|  | FINO MEHANSKO PREDČIŠČENJE |  |  | 0
| A.3 | SBR, ZALOGOVNIK BLATA
A.3. | 1 | OPREMA SBR REAKTORJA in ZALOGOVNIKA BLATA | 1 | kos | 0
Dobava in Izvedba komplet SBR reaktorja z vso potrebno hidromehansko opremo. Izvajalec je dolžan vgraditi ustrezno dimenzionirano opremo na podlagi projektnih podatkov in na podlagi svojih tehnoloških izračunov in shem:
ČN za komunalno odpadno vodo tipa SBR, 120 PE dim. SBR reaktorja: 6,00 m x 2,40 m x 2,50 m. * Puhala (1+1) za vnos kombrimiranega zraka. karakteristik: pretok (Q): 20 m3/h, inštalirana moč (P): 3.0 kW * Sistem za vnos komprimiranega zraka v SBR reaktor. Talne mreže za vnos komprimiranega zraka, okrogli membranski ozračevalni element, samozaporni, membrana iz EPDM, premer membrane min 235 mm. Vključno z odduhi talnih mrež ter potrebnimi ventili. Vsi cevovodi se izvedejo iz AISI 304 in PVC-U korozivno odporne plastike * Sistem za odvzem prečiščene vode (dekanter) iz SBR bazena, s potrebnimi fazonskimi kosi in oporami ter potrebnim spojno tesnilnim, vijačnim, podpornim in montažnim materialom. Odtočni cevovod DN110. * Črpalka v akumulaciji za dotok v SBR bazen (1+1) 6 l/s, 0,75 kW in črpalka za odvzem blata iz SBR bazena (1) 6 l/s, 0,75 kW. Dobava vključuje ves potreben pritrdilni material, vijake, tesnila, varjenje, vgradnjo in vse kar je potrebno za pravilno delovanje črpališča. * Sistem za vnos komprimiranega zraka v zalogovnik blata. Perforirana cev INOX ali PVC DN50. Vključno z odduhi talnih mrež ter potrebnimi ventili. Dimenzije zalogovnika 2,40 m x 2,40 m. Priložiti tehnološko shemo in tehnične specifikacije ponujene opreme!
|  | SBR, ZALOGOVNIK BLATA |  |  | 0
| A.4 | STROJNE INSTALACIJE
A.4. | 1 | Dobava in montaža cevovodov in armatur vključno s potrebnimi elektro pogoni, AISI 304 in PVC, od DN 50 do DN 250, vključno s potrebnimi koleni in prirobnicami ter potrebnim vijačnim in podpornim ter drobnim nerjavečim montažnim materialom. | 1 | kpl | 0
|  | STROJNE INSTALACIJE |  |  | 0
| A.5 | ELEKTRO INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA
A.5. | 1 | Dobava in montaža avtomatskega kontrolnega sistema (PLC), izdelava aplikacijske programske opreme za PLC krmilnik, skladno z zahtevami tehnologa ter investitorja za spremljanje in upravljanje parametrov v realnem času | 1 | kpl | 0
| 2 | Dobava in montaža komplet elektroinstlaciji v tehnični prostor s povezavo do strojnih elementov. Vključno z elektro krmilno omarico in vsemi električnimi povezavami do črpalk, puhal, tipal, grabelj,… ČN SBR velikosti 120 PE. | 1 | kpl | 0
|  | ELEKTRO INSTALACIJE - TEHNOLOGIJA |  |  | 0
| A.6 | OSTALO
A.6. | 1 | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus cevovodo, izdelava poročila. | 1 | kpl | 0
Suhi in mokri preizkusni zagon ter funkcionalna kontrola objekta in opreme za suhi in mokri pogon, nastavitev in kalibracija opreme ter inštalacij.
| 3 | Izdelava obratovalnega dnevnika v slovenskem jeziku v enem izvodu. | 1 | kpl | 0
| 4 | Izobraževanje upravljalca ČN, vključno z izvedbo intenzivnega izobraževanja 2x2 dni za tehnično in vzdrževalno osebje upravljalca pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja. | 1 | kpl | 0
| 5 | Izdelava NOV in predaja izrisa in podatkov projektantu za PID | 1 | kpl | 0
|  | OSTALO |  |  | 0