## rekapitulacija HARIJE-PREGA (2)
SKLOP 3 - HARIJE - PREGARJE
Odsek: | Opis | UPRAVIČENO | Skupaj brez DDV
NEUPRAVIČENO
3a | HARIJE - PREGARJE | 44250 | 0
3b | VH + Č ZAJELŠJE | 6100 | 0
| SKUPAJ | 50350 | 0
ZGORNJI USTROJ OBDELAN IN ZAJET V PROJEKTU ŠT. 18-034-137-G IN 19-034-070 IZDELOVALCA KRASINVEST D.O.O.. DELA NAJ SE IZVAJAJO ISTOČASNO
Cene v popisu ne vsebujejo DDV!

## rekapitulacija HARIJE-PREGARJE
SKLOP 3a - HARIJE - PREGARJE
2
Odsek: | Opis | Skupaj brez DDV
NEUPRAVIČENO
1 | F-38-4 - CEVOVOD od točke 142 HARIJE - VH HARIJE, NL DN 200 S STROJNO OPREMO OBEH OBJEKTOV | 6250 | 0
2 | F-38-6 - CEVOVOD VH HARIJE - VH TOMINJE (S STROJNO OPREMO), NL DN 200 | 6250 | 0
Državna cesta Harije Pregarje
3 | F-38-7 - CEVOVOD VH TOMINJE - Č ZAJELŠJE, NL DN 200 | 10000 | 0
Državna cesta Harije Pregarje
4 | F-38-8 - CEVOVOD Č ZAJELŠE - VH PREGARJE I, NL DN 150 | 8150 | 0
Državna cesta Harije Pregarje
5 | F-38-10 - STROJNA OPREMA VH PREGARJE I | 250 | 0
6 | F-38-11 - POVRATNI CEVOVODI ZA HARIJE, TOMINJE IN PREGARJE, NL DN 100, NL DN 125 | 12350 | 0
7 | F-38 - OPTIKA ZA VH PREGARJE 1, TOMINJE, HARIJE | 250
8 | F-38 - ELEKTRIKA ZA VH PREGARJE 1, TOMINJE, HARIJE | 750
| SKUPAJ | 44250 | 0
ZGORNJI USTROJ OBDELAN IN ZAJET V PROJEKTU ŠT. 18-034-137-G IN 19-034-070 IZDELOVALCA KRASINVEST D.O.O.. DELA NAJ SE IZVAJAJO ISTOČASNO
Cene v popisu ne vsebujejo DDV!

## TL
1 | V priloženem popisu vključeni vodovodni elementi morajo zadostovati pripadajočimi opisom:
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD Vi, UNI Ve, tyton, tyton sit+, BLS, VRS). Cevi morajo biti na zunanji stran zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z litino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al in premazane z modrim zaključnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1.
• Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z osnovnim TYTON (TYT) ali STANDARDNIM (STD) spojem morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1
• Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) morajo biti izdelane na obojko z dvojnim utorom za sidrni razstavljiv spoj v skladu z EN 545:2010, vključno s tesnili in razstavljivim sidrnim spojem. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1. Cevi morajo biti skladne z naslednjimi tlačnimi stopnjami: DN80 = PFA100bar; DN100 = PFA75bar; DN125 = PFA63 bar; DN150 = PFA63bar; DN200 = PFA42 bar.
• Obojčni fazonski kosi z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) morajo imeti enak spoj kot ponujene cevi z razstavljivim sidrnim spojem. Fazonski kosi morajo biti zaščiteni z 250 mikronsko epoxy zaščito. V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1. Obojčni fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca kot cevi.
• Obojčni fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim tesnilom. Spoji na fazonskih kosih naj bodo kompatibilni s spojih na ceveh (STD cev-STD fazon; TYT cev-TYT fazon). V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Navedeni proizvajalec fazonskih kosov mora pri klasičnem postopku barvanja (250 mikronov epoxy) za vsak posamezen fazonski kos zagotoviti skladnost z GSK certifikatom. Obojčni fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1.
• Prirobnični fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. 250 mikronov, potrjeno z GSK certifikatom. Obojčni in prirobnični fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca.
• EV zasuni EV zasuni za tlake do PN16 bar morajo biti izdelani iz nodularne litine, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden z vijaki. Ustrezati morajo zahtevam standardov EN 1074-2 (certifikat). EV zasuni za tlake nad PN16 imajo lahko klin s kovinskim tesnjenjem
• Nadzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, zaščiteni z epoxy prašno barvo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zunanja cev je iz nerjevečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta gumiran z EPDM EN 681/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti, izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Glava hidranta zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70. Minimalna pretočnost hidranta RD 1250 mora biti: Za hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na B spojki. Proizvajalec mora razpolagati z GSK certifikatom. Kot npr. IMP Armature. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca
• Podzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta morata biti izdelana iz enega dela, odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Hidrant mora imeti varovalo, ki onemogoča demontažo zapornega elementa hidranta pod tlakom. Konstrukcija hidranta mora omogočati zamenjavo samo izhoda oz. hidrantnega nastavka. Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek mora biti opremljen z nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant. Minimalna pretočnost hidranta mora biti Kv ≥ 110 m3/h. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca.
• Zračniki (avtomatski) - vgradnja v jašek Ohišje iz duktilne litine GGG40 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, tesnilo iz EPDM-a. Krogla ventila in vijačni material je iz INOX-a. Delovno področje tlaka je lahko do vključno PN 40. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Vsi ventili morajo biti istega proizvajalca.
• Lovilniki nesnage morajo biti izdelani v skladu s Smernicami o tlačni opremi 2014/68/EU. Liti deli prirobničnega lovilnika nesnage morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Epoxy barva mora biti v skladu s predpisom w270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom
• Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine, z zaščito epoxy ali Rilsan. Prirobnice standardizirane po EN 1092, tesnilo EPDM, razpon po dimenzijah: -DN 50-200: 174-214mm
Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440.
PE cevi za vodo morajo biti v skladu z ISO 4427, za PN 12,5 bar (DN 63 –DN125).
Loputa (prirobnična) mora biti iz materiala SG 500-7, z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan v ohišje, vpetja tesnila mora zagotoviti 100% tesnjenje v obeh smereh. Ustrezati mora standardom ISO 1083, ISO 5208.
2 | Vsi fazonski kosi in vsa dela vključujejo nabavo, dobavo, transport, montažo, vgradnjo in polaganje ter nerjavni spojni in tesnilni material.
3 | V priloženem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (37. člen ZJN-2).
4 | V enotnih cenah zajeti ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, upoštevano mora biti nakladanje in odvoz ruševin (gradbenih odpadkov) skladno z upoštevanjem ustrezne zakonodaje za ravnanje z gradbenimi odpadki v predelavo gradbenih odpadkov, z vsemi dajatvami za deponijo. Dela izvajati z vsemi veljavnimi predpisi ter pravilniki. V ceni morajo biti zajeti tudi vsi prevozi do začasnih gradbiščnih deponij ter ureditev le teh.
5 | V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijoi, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
6 | Pri vseh utrditvenih zemeljskih delih se spdnji ustroj utrdi na 95% (kamnita greda, zasipni material) po SPP in zgornji ustroj (tampon) na 98% po SPP.

## F-38-4
ODSEK: | VODOVOD ILIRSKA BISTRICA
1 | F-38-4 - CEVOVOD Č DOBRO POLJE - VH HARIJE, NL DN 200 S STROJNO OPREMO OBEH OBJEKTOV | L= | 1311.44 | m
Zap. št. | Opis |  |  |  | Skupaj brez DDV
NEUPRAVIČENO
1 | ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK |  |  |  | 6250 | 0
2 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
5 | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 6250 | 0
Cene v popisu ne vsebujejo DDV!
1 | ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
1.1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav | m1 | 1311.44 |  |  | 0
1.2 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI) | kos | 1 |  |  | 0
1.3 | Izdelava PID-a za vsa izvedena dela v skladu z GZ in zahtevami bodočega upravljalca (2x v projektni obliki, 1x v elektronski obliki). | kos | 1 |  |  | 0
1.4 | Obnova horizontalne prometne signalizacije | m2 | 1000 |  |  | 0
1.5 | Opravljanje gradbenega in kvalitativnega nadzora gradnje s strani upravljalca komunalnih vodov (TK vodi, javna razsvetljava, plinovod, elektro vodi,...). | ur | 125 |  |  | 0
1.6 | Opravljanje geomehanskega nadzora gradnje. | kos | 1 |  |  | 0
1.7 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 50€/h. | ur | 125 | 50 | 6250
| ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK SKUPAJ: |  |  | (brez DDV) | 6250 | 0
2 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
2.1 | Zakoličenje osi cevovoda, z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 1311.44 |  | 0
2.2 | Postavitev gradbenih profilov na traso cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 87 |  | 0
2.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (elektrika, kanal, TK kabel, plin, javna razsvetljava). | kos | 1 |  | 0
2.4 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo vključno z izdelavo elaborata, ureditvijo cest - obvozov, režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te in vzpostavitev v prvotno stanje, vse komplet | kos | 1 |  | 0
2.5 | Rezanje asfaltnih plasti, globine do 15 cm. | m1 | 150 |  | 0
2.6 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline do 15 cm, z odvozom v predelavo za nadaljnjo uporabo, vse komplet. | m2 | 600 |  | 0
2.7 | Rezkanje cestišča debeline do 5 cm, z odvozom v predelavo za nadaljnjo uporabo, vse komplet. | m2 | 75 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
3 | ZEMELJSKA DELA
3.1 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov, preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo, v času gradnje, vse komplet | kos | 1 |  | 0
3.2 | Strojni odkop humusa v debelini 20 cm, z odvozom na začasno deponijo, oddaljeno do 5 km, za kasnejše humuziranje, vse komplet | m3 | 389 |  | 0
3.3 | Strojni odkop utrjenega makadamskega cestišča, z nakladanjem materiala na kamion. | m3 | 31 |  | 0
3.4 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III.-IV. kat., globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 1700 |  | 0
3.5 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V.-VI. kat. (pikiranje), globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 700 |  | 0
3.6 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III.-IV. kat., globine 2,0-4,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 150 |  | 0
3.7 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V.-VI. kat. (pikiranje), globine 2,0-4,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 150 |  | 0
3.8 | Odvoz odvečnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun v raščenem stanju, vse komplet | m3 | 1700 |  | 0
3.9 | Zemeljska dela za izvedbo prevezav obstoječih hišnih priključkov na novi vodovod; Strojni in ročni izkop širine dna 60 cm in povprečne globine 1.10 m; izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline 15 cm in nasutje nad cevjo v višini 30 cm z 2 x sejanim peskom 0-4mm ter strojno zasutje z ustreznim materialom z utrjevanjem po slojih debeline 20 cm ter vzpostavitev prvotnega stanja (polovica trase v asfaltni površini, polovica makadam,vrtovi, zelenice). Obračun za 1 m1. | m1 | 153 |  | 0
3.10 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. | m2 | 1080 |  | 0
3.11 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava posteljice v v debelini 15 cm, s planiranjem in utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 162 |  | 0
3.12 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava nasipa 30 cm nad temenom vodovodne cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 432 |  | 0
3.13 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet | m3 | 1000 |  | 0
3.14 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0 - 32 mm v plasteh v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet | m3 | 806 |  | 0
3.15 | Nabava, dobava in vgradnja drobljenca granulacije 0-64 in izdelava kamnite posteljice voziščne konstrukcije v deb. 20 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>50 Mpa. | m3 | 300 |  | 0
3.16 | Nabava in dobava tamponskega drobljenca frakcije 0/32 in izdelava spodnjega ustroja asfaltnega cestišča v deb. 30 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>80 Mpa. | m3 | 180 |  | 0
3.17 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom; -Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm (31 452) , -Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 Z2 v debelini 4 cm (32 291). Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. Cesta Dobropolje. | m2 | 160 |  | 0
3.18 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom; -Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm (31 452) , -Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 Z2 v debelini 4 cm (32 291). Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. Cesta R2-404/1379. | m2 | 120 |  | 0
3.19 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom; -Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm (31 452) , -Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 Z2 v debelini 4 cm (32 291). Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. Cesta RT-940/3213. | m2 | 200 |  | 0
3.20 | Izdelava nosilne plasti makadama iz drobljenca 0/16 v debelini 10 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 52 |  | 0
3.21 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje pred gradnjo odstanjenega humusa v povprečni deb. 20 cm, vključno z ročnim planiranjem humuziranih površin in ponovna zatravitev. | m3 | 90 |  | 0
3.22 | Čiščenje gradbišča po končani gradnji. Izračun upoštevane površine za čiščenje - dolžina trase v širini 1,50m. | m2 | 1980 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
4 | GRADBENA DELA
Nosilnost pokrovov jaškov so na voznih površinah D400, na ostalih površinah se uporabi pokrove z nosilnostjo C250. Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena ter prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s antikorozijsko zaščito. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124 in napisom VODOVOD.
4.1 | Prečkanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Na mestih križanj nad in pod obstoječim komunalnim vodom je potrebno izkop izvajati ročno, vse komplet | kos | 44 |  | 0
4.2 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos, vse komplet | kos | 4 |  | 0
4.3 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonom MB 10, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča, vse komplet | kos | 2 |  | 0
4.4 | Obsip hidrantov z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos) ali vgradnja ustreznega drenažnega elementa za podtalne hidrante (primer Hawle 490Z), vse komplet | kos | 2 |  | 0
4.5 | Izdelava gradbene jame v terenu III. ktg. za izvedbo podvrtavanja. Stojni izkop jame z dnom 1,50 x 7,50m z izkopom jame pod kotom 75°. Vključno s planiranjem dna jame s točnostjo +/-3 cm ter izvedbo betonske posteljice na dnu jame v debelini 10 cm z betonom C16/20, v ustreznem padcu glede na potek podvrtavanja. Po končanih delih stojni zasip gradbene jame z izkopanim materialon, z utrjevanjem v slojih po 30 cm, planiranjem, vse komplet | kos | 5 |  | 0
4.6 | Horizontalno podvrtavanje zaščitne cevi pod cesto, z JC 406 mm (za NL DN 250/200 z distančniki). Podvrtavanje v dolžini 9 m, vse komplet | kos | 5 |  | 0
4.7 | Dobava in vgradnja montažnega AB jaška in betona MB 30, notranjih dimenzij 1,50x1,50m ter svetle višine 2,00m, stene jaška debeline 20 cm, komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30cm. Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije). Vključno z vgradnjo opreme jaška; LTŽ pokrov D400 600/600 mm z zaklepom, protihrupnim vložkom in napisom "vodovod", vstopne lestve z varovalnim nastavkom iz nerjavnega jekla (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) ter nerjavne rešetke 500/500mm nad poglobitvijo v jašku, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet | kos | 1 |  | 0
4.8 | Dobava in vgradnja montažnega AB jaška in betona MB 30, notranjih dimenzij 2,0x2,0m ter svetle višine 2,00m, stene jaška debeline 20 cm, komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30cm. Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije). Vključno z vgradnjo opreme jaška; LTŽ pokrov D400 600/600 mm z zaklepom, protihrupnim vložkom in napisom "vodovod", vstopne lestve z varovalnim nastavkom iz nerjavnega jekla (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) ter nerjavne rešetke 500/500mm nad poglobitvijo v jašku, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet | kos | 3 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
5.0 | VODOVODNA DELA
Ves izbran material mora biti predhodno, pred montažo, potrjen s strani upravljalca vodovoda.
Vodovodne cevi in elementi iz nodularne litine, v skladu s pripadajočim tehničnom listom (list 2)
5.1 | Povezava med točko 142 v Harijah ter vodohranom Harije. Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranjem, fazonski kosi PN 16
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.1.1 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 200, vključno s STD Vi tesnili | m | 1314 |  | 0
5.1.2 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 200 | kos | 25 |  | 0
5.1.3 | MMK kos 11,25°, DN 200, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 18 |  | 0
5.1.4 | MMK kos 22,50°, DN 200, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 3 |  | 0
5.1.5 | MMK kos 45°, DN 200, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 6 |  | 0
5.1.6 | MMK kos 90°, DN 200, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.2 | Vgradnja podtalnega hidranta-blatnika na vodovodnem omrežju, tč. 175. Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranje ter prirobničnim spojem
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.2.1 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 200 | kos | 1 |  | 0
5.2.2 | MMA kos, DN 200/80, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.2.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 16, L=500 | kos | 2 |  | 0
5.2.4 | N kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, 90° PN 16 | kos | 2 |  | 0
5.2.5 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80, NP 16 ali enakovredno z vgradilno garnituro H=1-1,5m, teleskopsko cestno kapo in podložno ploščo. | kos | 1 |  | 0
5.2.6 | Podtalni hidrant, DN 80. Vgradna dolžina hidranta Hvgr=1.00m, vključno s cestno kapo (DN 310, samozaporno) in ustrezno nosilno podložno ploščo. | kos | 1 |  | 0
5.3 | Povezava v vodovodnem jašku v točki 146 in 162 (odcep za V Bukovico)
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.3.1 | E kos, NL DN 200, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 2 |  | 0
5.3.2 | F kos, NL DN 200, PN 16 | kos | 2 |  | 0
5.3.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 200, PN 16, L=1000 | kos | 3 |  | 0
5.3.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 200, PN 16, L=1500 | kos | 1 |  | 0
5.3.5 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 200, NP 16 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 2 |  | 0
5.4 | Povezava v vodovodnem jašku v točki 172 (odcep za Harije)
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.4.1 | E kos, NL DN 200, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.4.2 | F kos, NL DN 200, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.4.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 200, PN 16, L=500 | kos | 1 |  | 0
5.4.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 200, PN 16, L=1000 | kos | 1 |  | 0
5.4.5 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 200, PN 16, L=1500 | kos | 1 |  | 0
5.4.6 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 200, NP 16 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 1 |  | 0
5.5 | Povezava v vodovodnem jašku v točki 212 (odcep za VH Harije-Tominje)
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.5.1 | E kos, NL DN 200, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.5.2 | F kos, NL DN 200, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.5.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 200, PN 16, L=1000 | kos | 3 |  | 0
5.5.4 | FFK kos 11,25°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 200, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.5.5 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 200/200, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.5.6 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 200, NP 16 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 3 |  | 0
5.6 | Povezava obstoječih hišnih priključkov na novo vodovodno cev.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.6.1 | Dobava in vgradnja vodovodnih oplaščenih cevi iz PE 100, minimalne tlačne stopnje NP16, komplet s spojkami in ostalim veznim materialom, vse po EN12201 in ISO 4427, za prevezavo obstoječih vodovodnih priključkov na novo vodovodno cev; - PE cev tip 100 d 32x3,0 mm (PN 16) - vodovodna cev, - PE cev tip 80 d 63x5,8 mm (PN 12,5) - zaščitna cev, vključno z nabavo in montažo opozorilnega traku. Obračun za 1 m1. | m | 153 |  | 0
5.6.2 | Navrtalni oklep Hawle ZAK 34 s stremenom za DN 250 ali enakovredno, z vgradilno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo ter koleno ZAK 34 ali enakovredno za PE cev d 32. | kos | 51 |  | 0
5.7 | Povezava v VH Harije
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.7.1 | F kos PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 200 | kos | 2 |  | 0
5.7.2 | F kos PN 16, DN 200, L=1000 | kos | 2 |  | 0
5.7.3 | FF kos PN 16, DN 200, L=400 | kos | 1 |  | 0
5.7.4 | FF kos PN 16, DN 200, L=500 | kos | 4 |  | 0
5.7.5 | FF kos PN 16, DN 200, L=800 | kos | 1 |  | 0
5.7.6 | FF kos PN 16, DN 200, L=1000 | kos | 7 |  | 0
5.7.7 | FF kos PN 16, DN 200, L=1250 | kos | 2 |  | 0
5.7.8 | FF kos PN 16, DN 200, L=1400 | kos | 2 |  | 0
5.7.9 | FF kos PN 16, DN 200, L=1500 | kos | 3 |  | 0
5.7.10 | FFK kos 90ｰ PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 200 | kos | 5 |  | 0
5.7.11 | Prelivni kos, PN 16, DN 200 | kos | 2 |  | 0
5.7.12 | N kos 90ｰ PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 200 | kos | 1 |  | 0
5.7.13 | T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 200/200 | kos | 5 |  | 0
5.7.14 | TT kos PN 16, DN 200/200 | kos | 3 |  | 0
5.7.15 | Zasun EURO 20 NG tip 21 PN 16, DN 200 | kos | 3 |  | 0
5.7.16 | Zasun EURO 20 NG tip 23 PN 16 , DN 200 | kos | 4 |  | 0
5.7.17 | Plovni ventil - kotni, DN 200 | kos | 2 |  | 0
5.7.18 | Univerzalna spojka Maxilink PN 16, DN 200 | kos | 2 |  | 0
5.7.19 | FFR kos PN 16, DN 200/125 | kos | 1 |  | 0
5.7.20 | F kos PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 125 | kos | 1 |  | 0
5.7.21 | Univerzalna spojka Maxilink PN 16, DN 125 | kos | 1 |  | 0
5.7.22 | Elektromagnetni merilec pretoka prirobnične izvedbe, s fiksnimi prirobnicami, DN 100, PN 16. Merilec z ločenim procesnim delom, za montažo v črpališču. Vključno z el. povezavo med merilnikom ter procesnim delom. Promag 10W ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
5.8 | Zaključna vodovodna dela
5.8.1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" z kovinsko indikacijo 30 cm nad temenom kanala. | m | 1311.44 |  | 0
5.8.2 | Tlačni preizkus izvedenega vodovoda ter vodovodnih armatur in objektov v skladu z določili PSIST EN 805, poglavje 10. Izvedba tlačnega preizkusa v skladu z zahtevami upravljalca vodovoda.Vključno z izpiranjem, klornim šokom. | m | 1311.44 |  | 0
5.8.3 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda in križanj ter vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo katastra vodovoda in kanalizacije JP Komunala Ilirska Bistrica | m | 1311.44 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA DELA |  |  | (brez DDV) | 0

## F-38-6
ODSEK: | VODOVOD ILIRSKA BISTRICA
2 | F-38-6 - CEVOVOD VH HARIJE - VH TOMINJE (S STROJNO OPREMO), NL DN 200 | L= | 1663.05 | m
Zap. št. | Opis |  |  |  | Skupaj brez DDV
NEUPRAVIČENO
1 | ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK |  |  |  | 6250 | 0
2 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
5 | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 6250 | 0
Cene v popisu ne vsebujejo DDV!
1 | ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
1.1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav | m1 | 1663.05 |  |  | 0
1.2 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI) | kos | 1 |  |  | 0
1.3 | Izdelava PID-a za vsa izvedena dela v skladu z GZ in zahtevami bodočega upravljalca (2x v projektni obliki, 1x v elektronski obliki). | kos | 1 |  |  | 0
1.4 | Obnova horizontalne prometne signalizacije | m2 | 510 |  |  | 0
1.5 | Opravljanje gradbenega in kvalitativnega nadzora gradnje s strani upravljalca komunalnih vodov (TK vodi, javna razsvetljava, plinovod, elektro vodi,...). | ur | 50 |  |  | 0
1.6 | Opravljanje geomehanskega nadzora gradnje. | kos | 1 |  |  | 0
1.7 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 50€/h. | ur | 125 | 50 | 6250
| ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK SKUPAJ: |  |  | (brez DDV) | 6250 | 0
2 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
2.1 | Zakoličenje osi cevovoda, z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 1663.05 |  | 0
2.2 | Postavitev gradbenih profilov na traso cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 47 |  | 0
2.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (elektrika, kanal, TK kabel, plin, javna razsvetljava). | kos | 1 |  | 0
2.4 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo vključno z izdelavo elaborata, ureditvijo cest - obvozov, režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te in vzpostavitev v prvotno stanje, vse komplet | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
3 | ZEMELJSKA DELA
3.1 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov, preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo, v času gradnje, vse komplet | kos | 1 |  | 0
3.2 | Strojni odkop humusa v debelini 20 cm, z odvozom na začasno deponijo, oddaljeno do 5 km, za kasnejše humuziranje, vse komplet | m3 | 23 |  | 0
3.3 | Strojni odkop utrjenega makadamskega cestišča, z nakladanjem materiala na kamion. | m3 | 20 |  | 0
3.4 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III.-IV. kat., globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 2020 |  | 0
3.5 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V.-VI. kat. (pikiranje), globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 900 |  | 0
3.6 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III.-IV. kat., globine 2,0-4,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 200 |  | 0
3.7 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V.-VI. kat. (pikiranje), globine 2,0-4,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 200 |  | 0
3.8 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem v predelavo gradbenih odpadkov, vključno z plačilom takse za trajno odlaganje gradbenih odpadkov. | m3 | 1320 |  | 0
3.9 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. | m2 | 1330 |  | 0
3.10 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava posteljice v v debelini 15 cm, s planiranjem in utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 228 |  | 0
3.11 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava nasipa 30 cm nad temenom vodovodne cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 613 |  | 0
3.12 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet | m3 | 2000 |  | 0
3.13 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0 - 32 mm v plasteh v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet | m3 | 379 |  | 0
3.14 | Nabava, dobava in vgradnja drobljenca granulacije 0-64 in izdelava kamnite posteljice voziščne konstrukcije v deb. 20 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>50 Mpa. | m3 | 350 |  | 0
3.15 | Nabava in dobava tamponskega drobljenca frakcije 0/32 in izdelava spodnjega ustroja asfaltnega cestišča v deb. 30 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>80 Mpa. | m3 | 210 |  | 0
3.16 | Izdelava nosilne plasti makadama iz drobljenca 0/16 v debelini 10 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 200 |  | 0
3.17 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje pred gradnjo odstanjenega humusa v povprečni deb. 20 cm, vključno z ročnim planiranjem humuziranih površin in ponovna zatravitev. | m3 | 23 |  | 0
3.18 | Čiščenje gradbišča po končani gradnji. Izračun upoštevane površine za čiščenje - dolžina trase v širini 1,50m. | m2 | 2490 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
4 | GRADBENA DELA
Nosilnost pokrovov jaškov so na voznih površinah D400, na ostalih površinah se uporabi pokrove z nosilnostjo C250. Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena ter prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s antikorozijsko zaščito. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124 in napisom VODOVOD.
4.1 | Prečkanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Na mestih križanj nad in pod obstoječim komunalnim vodom je potrebno izkop izvajati ročno, vse komplet | kos | 7 |  | 0
4.2 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos, vse komplet | kos | 8 |  | 0
4.3 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonom MB 10, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča, vse komplet | kos | 4 |  | 0
4.4 | Obsip hidrantov z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos) ali vgradnja ustreznega drenažnega elementa za podtalne hidrante (primer Hawle 490Z), vse komplet | kos | 4 |  | 0
4.5 | Dobava in vgradnja montažnega AB jaška in betona MB 30, notranjih dimenzij 1,50x1,50m ter svetle višine 2,00m, stene jaška debeline 20 cm, komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30cm. Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije). Vključno z vgradnjo opreme jaška; LTŽ pokrov D400 600/600 mm z zaklepom, protihrupnim vložkom in napisom "vodovod", vstopne lestve z varovalnim nastavkom iz nerjavnega jekla (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) ter nerjavne rešetke 500/500mm nad poglobitvijo v jašku, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet | kos | 2 |  | 0
4.6 | Dobava in vgradnja montažnega AB jaška in betona MB 30, notranjih dimenzij 2,0x2,0m ter svetle višine 2,00m, stene jaška debeline 20 cm, komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30cm. Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije). Vključno z vgradnjo opreme jaška; LTŽ pokrov D400 600/600 mm z zaklepom, protihrupnim vložkom in napisom "vodovod", vstopne lestve z varovalnim nastavkom iz nerjavnega jekla (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) ter nerjavne rešetke 500/500mm nad poglobitvijo v jašku, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
5.0 | VODOVODNA DELA
Ves izbran material mora biti predhodno, pred montažo, potrjen s strani upravljalca vodovoda.
Vodovodne cevi in elementi iz nodularne litine, v skladu s pripadajočim tehničnom listom (list 2)
5.1 | Povezava med vodohranom Harije ter vodohranom Tominje. Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranjem, fazonski kosi PN 16
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.1.1 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 200, vključno s STD Vi tesnili | m | 1663.05 |  | 0
5.1.2 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 200 | kos | 21 |  | 0
5.1.3 | MMK kos 11,25°, DN 200, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 8 |  | 0
5.1.4 | MMK kos 22,50°, DN 200, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 12 |  | 0
5.1.5 | MMK kos 90°, DN 200, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.2 | Povezava v vodovodnem jašku v točki 10,37,61 in 81 (zračnik), PN16!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.2.1 | E kos, NL DN 200, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 4 |  | 0
5.2.2 | F kos, NL DN 200, PN 16 | kos | 4 |  | 0
5.2.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 200, PN 16, L=1000 | kos | 8 |  | 0
5.2.4 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 200/60, PN 16 | kos | 4 |  | 0
5.2.5 | Zračnik enojni, DN60, NP 16 ali enakovredno - vgradnja v jašek | kos | 4 |  | 0
5.3 | Povezava v točki 32,47 in 85 (blatnik), PN 16
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.3.1 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 200 | kos | 3 |  | 0
5.3.2 | MMA kos, DN 200/80, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 3 |  | 0
5.3.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 16, L=500 | kos | 3 |  | 0
5.3.4 | N kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, 90° PN 16 | kos | 3 |  | 0
5.3.5 | Žabji pokrov NL 80, PN 16 | kos | 3 |  | 0
5.3.6 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80 NP 16 ali enakovredno z vgradilno garnituro, teleskopsko cestno kapo in podložno ploščo. | kos | 3 |  | 0
5.3.7 | Dobava in vgradnja vodovodnih oplaščenih cevi d90 iz PE 100, minimalne tlačne stopnje NP16, komplet s spojkami in ostalim veznim materialom, vse po EN12201 in ISO 4427. | m | 32 |  | 0
5.3.8 | Elektrofuzijski spoj končni z letečo prirobnico za DN 80, NP 16. | kos | 6 |  | 0
5.4 | Vgradnja podtalnega hidranta-blatnika na vodovodnem omrežju, tč. 75 Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranje ter prirobničnim spojem
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.4.1 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 200 | kos | 1 |  | 0
5.4.2 | MMA kos, DN 200/80, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.4.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 16, L=500 | kos | 2 |  | 0
5.4.4 | N kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, 90° PN 16 | kos | 2 |  | 0
5.4.5 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80, NP 16 ali enakovredno z vgradilno garnituro H=1-1,5m, teleskopsko cestno kapo in podložno ploščo. | kos | 1 |  | 0
5.4.6 | Podtalni hidrant, DN 80. Vgradna dolžina hidranta Hvgr=1.00m, vključno s cestno kapo (DN 310, samozaporno) in ustrezno nosilno podložno ploščo. | kos | 1 |  | 0
5.5 | Povezava v vodovodnem jašku v točki 82, PN16!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.5.1 | E kos, NL DN 200, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.5.2 | F kos, NL DN 200, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.5.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 200, PN 16, L=1500 | kos | 2 |  | 0
5.5.4 | FFK 11,25° DN 200 ,PN16 | kos | 1 |  | 0
5.5.5 | FFK 90° DN 200 ,PN16 | kos | 1 |  | 0
5.6 | Povezave v vodohranu Tominje
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.6.1 | F kos PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 150 | kos | 1 |  | 0
5.6.2 | F kos PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 200 | kos | 1 |  | 0
5.6.3 | F kos PN 16, DN 200, L=1500 | kos | 2 |  | 0
5.6.4 | FF kos PN 16, DN 150, L=1100 | kos | 2 |  | 0
5.6.5 | FF kos PN 16, DN 150, L=1250 | kos | 1 |  | 0
5.6.6 | FF kos PN 16, DN 150, L=1390 | kos | 1 |  | 0
5.6.7 | FF kos PN 16, DN 150, L=3500 | kos | 1 |  | 0
5.6.8 | FF kos PN 16, DN 200, L=400 | kos | 1 |  | 0
5.6.9 | FF kos PN 16, DN 200, L=500 | kos | 1 |  | 0
5.6.10 | FF kos PN 16, DN 200, L=800 | kos | 2 |  | 0
5.6.11 | FF kos PN 16, DN 200, L=900 | kos | 2 |  | 0
5.6.12 | FF kos PN 16, DN 200, L=1000 | kos | 2 |  | 0
5.6.13 | FF kos PN 16, DN 200, L=1400 | kos | 1 |  | 0
5.6.14 | FF kos PN 16, DN 200, L=1500 | kos | 2 |  | 0
5.6.15 | FF kos PN 16, DN 200, L=3500 | kos | 1 |  | 0
5.6.16 | FFK kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 200 | kos | 7 |  | 0
5.6.17 | FFR kos PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 200/150 | kos | 1 |  | 0
5.6.18 | T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 200/150 | kos | 1 |  | 0
5.6.19 | T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 200/200 | kos | 3 |  | 0
5.6.20 | T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 150/150 | kos | 3 |  | 0
5.6.21 | TT kos PN 16, DN 200/200 | kos | 1 |  | 0
5.6.22 | Univerzalna spojka Maxilink PN 16 , DN 150 | kos | 1 |  | 0
5.6.23 | Univerzalna spojka Maxilink PN 16 , DN 200 | kos | 1 |  | 0
5.6.24 | Zasun EURO 20 NG tip 21 PN16, DN 150 | kos | 3 |  | 0
5.6.25 | Zasun EURO 20 NG tip 21 PN16, DN 200 | kos | 4 |  | 0
5.6.26 | Nepovratni ventil PN16, DN 150 | kos | 1 |  | 0
5.6.27 | Sesalna košara DN 150, DN 150 | kos | 2 |  | 0
5.6.28 | Prelivni kos, PN 16, DN 200 | kos | 2 |  | 0
5.6.29 | Prelivni kos 90°, PN 16, DN 200 | kos | 2 |  | 0
5.6.30 | Elektromagnetni merilec pretoka prirobnične izvedbe, s fiksnimi prirobnicami, DN 100, PN 25. Merilec z ločenim procesnim delom, za montažo v črpališču. Vključno z el. povezavo med merilnikom ter procesnim delom. Promag 10W ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
5.6.31 | Dobava in montaža visokotlačnega igličnega ventila, z EM pogonom AUMA-MATIC (ON/OF), vijačnim in tesnilnim materialom čas zapiranja/odpiranja ventila 1,5minute | kos | 2 |  | 0
5.7 | Zaključna vodovodna dela
5.7.1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" z kovinsko indikacijo 30 cm nad temenom kanala. | m | 1663.05 |  | 0
5.7.2 | Tlačni preizkus izvedenega vodovoda ter vodovodnih armatur in objektov v skladu z določili PSIST EN 805, poglavje 10. Izvedba tlačnega preizkusa v skladu z zahtevami upravljalca vodovoda.Vključno z izpiranjem, klornim šokom. | m | 1663.05 |  | 0
5.7.3 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda in križanj ter vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo katastra vodovoda in kanalizacije JP Komunala Ilirska Bistrica | m | 1663.05 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA DELA |  |  | (brez DDV) | 0

## F-38-7
ODSEK: | VODOVOD ILIRSKA BISTRICA
3 | F-38-7 CEVOVOD VH TOMINJE - Č ZAJELŠJE, NL DN 200 | L= | 2806.52 | m
Zap. št. | Opis |  |  |  | Skupaj brez DDV
NEUPRAVIČENO
1 | ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK |  |  |  | 10000 | 0
2 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
5 | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 10000 | 0
Cene v popisu ne vsebujejo DDV!
1 | ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
1.1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav | m1 | 2806.52 |  |  | 0
1.2 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI) | kos | 1 |  |  | 0
1.3 | Izdelava PID-a za vsa izvedena dela v skladu z GZ in zahtevami bodočega upravljalca (2x v projektni obliki, 1x v elektronski obliki). | kos | 1 |  |  | 0
1.4 | Obnova horizontalne prometne signalizacije . | m2 | 810 |  |  | 0
1.5 | Opravljanje gradbenega in kvalitativnega nadzora gradnje s strani upravljalca komunalnih vodov (TK vodi, javna razsvetljava, plinovod, elektro vodi,...). | ur | 80 |  |  | 0
1.6 | Opravljanje geomehanskega nadzora gradnje. | kos | 1 |  |  | 0
1.7 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 50€/h. | ur | 200 | 50 | 10000
| ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK SKUPAJ: |  |  | (brez DDV) | 10000 | 0
2 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
2.1 | Zakoličenje osi cevovoda, z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 2806.52 |  | 0
2.2 | Postavitev gradbenih profilov na traso cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 75 |  | 0
2.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (elektrika, kanal, TK kabel, plin, javna razsvetljava). | kos | 1 |  | 0
2.4 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo vključno z izdelavo elaborata, ureditvijo cest - obvozov, režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te in vzpostavitev v prvotno stanje, vse komplet | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
3 | ZEMELJSKA DELA
3.1 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov, preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo, v času gradnje, vse komplet | kos | 1 |  | 0
3.2 | Strojni odkop humusa v debelini 20 cm, z odvozom na začasno deponijo, oddaljeno do 5 km, za kasnejše humuziranje, vse komplet | m3 | 23 |  | 0
3.3 | Strojni odkop utrjenega makadamskega cestišča, z nakladanjem materiala na kamion. | m3 | 33 |  | 0
3.4 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III.-IV. kat., globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 3800 |  | 0
3.5 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V.-VI. kat. (pikiranje), globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 1200 |  | 0
3.6 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III.-IV. kat., globine 2,0-4,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 550 |  | 0
3.7 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V.-VI. kat. (pikiranje), globine 2,0-4,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 250 |  | 0
3.8 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem v predelavo gradbenih odpadkov, vključno z plačilom takse za trajno odlaganje gradbenih odpadkov. | m3 | 2939 |  | 0
3.9 | Zemeljska dela za izvedbo prevezav obstoječih hišnih priključkov na novi vodovod; Strojni in ročni izkop širine dna 60 cm in povprečne globine 1.10 m; izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline 15 cm in nasutje nad cevjo v višini 30 cm z 2 x sejanim peskom 0-4mm ter strojno zasutje z ustreznim materialom z utrjevanjem po slojih debeline 20 cm ter vzpostavitev prvotnega stanja (polovica trase v asfaltni površini, polovica makadam,vrtovi, zelenice). Obračun za 1 m1. | m1 | 30 |  | 0
3.10 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. | m2 | 2225 |  | 0
3.11 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava posteljice v v debelini 15 cm, s planiranjem in utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 397 |  | 0
3.12 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava nasipa 30 cm nad temenom vodovodne cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 1142 |  | 0
3.13 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet | m3 | 2861 |  | 0
3.14 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0 - 32 mm v plasteh v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet | m3 | 1200 |  | 0
3.15 | Nabava, dobava in vgradnja drobljenca granulacije 0-64 in izdelava kamnite posteljice voziščne konstrukcije v deb. 20 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>50 Mpa. | m3 | 200 |  | 0
3.16 | Nabava in dobava tamponskega drobljenca frakcije 0/32 in izdelava spodnjega ustroja asfaltnega cestišča v deb. 30 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>80 Mpa. | m3 | 105 |  | 0
3.17 | Izdelava nosilne plasti makadama iz drobljenca 0/16 v debelini 10 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 325 |  | 0
3.18 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje pred gradnjo odstanjenega humusa v povprečni deb. 20 cm, vključno z ročnim planiranjem humuziranih površin in ponovna zatravitev. | m3 | 23 |  | 0
3.19 | Čiščenje gradbišča po končani gradnji. Izračun upoštevane površine za čiščenje - dolžina trase v širini 1,50m. | m2 | 4173 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
4 | GRADBENA DELA
Nosilnost pokrovov jaškov so na voznih površinah D400, na ostalih površinah se uporabi pokrove z nosilnostjo C250. Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena ter prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s antikorozijsko zaščito. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124 in napisom VODOVOD.
4.1 | Prečkanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Na mestih križanj nad in pod obstoječim komunalnim vodom je potrebno izkop izvajati ročno, vse komplet | kos | 39 |  | 0
4.2 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos, vse komplet | kos | 14 |  | 0
4.3 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonom MB 10, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča, vse komplet | kos | 3 |  | 0
4.4 | Obsip hidrantov z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos) ali vgradnja ustreznega drenažnega elementa za podtalne hidrante (primer Hawle 490Z), vse komplet | kos | 3 |  | 0
4.5 | Dobava in vgradnja montažnega AB jaška in betona MB 30, notranjih dimenzij 2,0x2,0m ter svetle višine 2,00m, stene jaška debeline 20 cm, komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30cm. Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije). Vključno z vgradnjo opreme jaška; LTŽ pokrov D400 600/600 mm z zaklepom, protihrupnim vložkom in napisom "vodovod", vstopne lestve z varovalnim nastavkom iz nerjavnega jekla (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) ter nerjavne rešetke 500/500mm nad poglobitvijo v jašku, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet | kos | 3 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
5 | VODOVODNA DELA
Ves izbran material mora biti predhodno, pred montažo, potrjen s strani upravljalca vodovoda.
Vodovodne cevi in elementi iz nodularne litine, v skladu s pripadajočim tehničnom listom (list 2)
5.1 | Povezava med vodohranom Tominje ter črpališčem Zajelšje. Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranjem, fazonski kosi PN 16
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.1.1 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 200, vključno s STD Vi tesnili | m | 2806.52 |  | 0
5.1.2 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 200 | kos | 41 |  | 0
5.1.3 | MMK kos 11,25°, DN 200, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 14 |  | 0
5.1.4 | MMK kos 22,50°, DN 200, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 18 |  | 0
5.1.5 | MMK kos 45°, DN 200, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 7 |  | 0
5.1.6 | MMK kos 90°, DN 200, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 2 |  | 0
5.1.7 | Prečkanje pod cesto L=9m: Nabava in montaža distančnikov za vgradnjo cevi OD 200 mm v zaščitno cev ID 307 mm. Vključuje dobavo 10 distančnih elementov, elastičnega nezdrsljivega traku ter končnih manšet 300/200 za zaporo pred vdorom materiala v zaščitno cev. | kos | 2 |  | 0
5.2 | Povezava v vodovodnem jašku v točki 18 (Odcep za Tominje), PN16!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.2.1 | E kos, NL DN 200, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.2.2 | F kos, NL DN 125, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.2.3 | F kos, NL DN 200, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.2.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 125, PN 16, L=1000 | kos | 1 |  | 0
5.2.5 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 200, PN 16, L=1000 | kos | 2 |  | 0
5.2.6 | FFK kos 11,25°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 200, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.2.7 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 200/200, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.3 | Povezava v točki 15 in 115 (blatnik), PN 16
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.3.1 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 200 | kos | 2 |  | 0
5.3.2 | MMA kos, DN 200/80, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 2 |  | 0
5.3.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 16, L=500 | kos | 2 |  | 0
5.3.4 | N kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, 90° PN 16 | kos | 2 |  | 0
5.3.5 | Žabji pokrov NL 80, PN 16 | kos | 2 |  | 0
5.3.6 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80 NP 16 ali enakovredno z vgradilno garnituro, teleskopsko cestno kapo in podložno ploščo. | kos | 2 |  | 0
5.3.7 | Dobava in vgradnja vodovodnih oplaščenih cevi d90 iz PE 100, minimalne tlačne stopnje NP16, komplet s spojkami in ostalim veznim materialom, vse po EN12201 in ISO 4427. | m | 12 |  | 0
5.3.8 | Elektrofuzijski spoj končni z letečo prirobnico za DN 80, NP 16. | kos | 4 |  | 0
5.4 | Povezava v vodovodnem jašku v točki 104 (Odcep za Zajelšje in Posrtev), PN16!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.4.1 | E kos, NL DN 200, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 2 |  | 0
5.4.2 | F kos, NL DN 100, PN 16 | kos | 2 |  | 0
5.4.3 | F kos, NL DN 200, PN 16 | kos | 2 |  | 0
5.4.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 16, L=1000 | kos | 2 |  | 0
5.4.5 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 200, PN 16, L=1000 | kos | 2 |  | 0
5.4.6 | FFK kos 11,25°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 16 | kos | 2 |  | 0
5.4.7 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 200/100, PN 16 | kos | 2 |  | 0
5.4.8 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 100, NP 16 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 2 |  | 0
5.4.9 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 200, NP 16 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 4 |  | 0
5.4.10 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 100, vključno s STD Vi tesnili | m | 40 |  | 0
5.4.11 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 100 | kos | 2 |  | 0
5.4.12 | MMK kos 22,50°, DN 100, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 2 |  | 0
5.4.13 | MJ spoj za povezavo NL DN 100, NP 16 | kos | 2 |  | 0
5.4.14 | Avtomatski hidravlični ventil za zadrževanje in redukcijo tlaka E2115-02 ali enakovredno, DN 100, PN 10 | kos | 2 |  | 0
5.5 | Povezava v vodovodnem jašku v točki 109 (zračnik), PN16!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.5.1 | E kos, NL DN 200, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.5.2 | F kos, NL DN 200, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.5.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 200, PN 16, L=1000 | kos | 2 |  | 0
5.5.4 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 200/60, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.5.5 | Zračnik enojni, DN60, NP 16 ali enakovredno - vgradnja v jašek | kos | 1 |  | 0
5.6 | Vgradnja podtalnega hidranta-blatnika na vodovodnem omrežju, tč. 88 Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranje ter prirobničnim spojem
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.6.1 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 200 | kos | 1 |  | 0
5.6.2 | MMA kos, DN 200/80, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.6.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 16, L=500 | kos | 2 |  | 0
5.6.4 | N kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, 90° PN 16 | kos | 2 |  | 0
5.6.5 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80, NP 16 ali enakovredno z vgradilno garnituro H=1-1,5m, teleskopsko cestno kapo in podložno ploščo. | kos | 1 |  | 0
5.6.6 | Podtalni hidrant, DN 80. Vgradna dolžina hidranta Hvgr=1.00m, vključno s cestno kapo (DN 310, samozaporno) in ustrezno nosilno podložno ploščo. | kos | 1 |  | 0
5.7 | Povezava v vodovodnem jašku v točki 121 (Odcep za Farmo Zajelšje), PN16!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.7.1 | E kos, NL DN 200, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.7.2 | F kos, NL DN 60, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.7.3 | F kos, NL DN 200, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.7.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 60, PN 16, L=1000 | kos | 1 |  | 0
5.7.5 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 200, PN 16, L=1000 | kos | 2 |  | 0
5.7.6 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 200/60, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.7.7 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 60, NP 16 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 1 |  | 0
5.7.8 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 60, vključno s STD Vi tesnili | m | 24 |  | 0
5.7.9 | MJ spoj za povezavo NL DN 100, NP 16 | kos | 1 |  | 0
5.8 | Povezava obstoječih hišnih priključkov na novo vodovodno cev.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.8.1 | Dobava in vgradnja vodovodnih oplaščenih cevi iz PE 100, minimalne tlačne stopnje NP16, komplet s spojkami in ostalim veznim materialom, vse po EN12201 in ISO 4427, za prevezavo obstoječih vodovodnih priključkov na novo vodovodno cev; - PE cev tip 100 d 32x3,0 mm (PN 16) - vodovodna cev, - PE cev tip 80 d 63x5,8 mm (PN 12,5) - zaščitna cev, vključno z nabavo in montažo opozorilnega traku. Obračun za 1 m1. | m | 30 |  | 0
5.8.2 | Navrtalni oklep Hawle ZAK 34 s stremenom za DN 250 ali enakovredno, z vgradilno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo ter koleno ZAK 34 ali enakovredno za PE cev d 32. | kos | 10 |  | 0
5.9 | Zaključna vodovodna dela
5.9.1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" z kovinsko indikacijo 30 cm nad temenom kanala. | m | 2806.52 |  | 0
5.9.2 | Tlačni preizkus izvedenega vodovoda ter vodovodnih armatur in objektov v skladu z določili PSIST EN 805, poglavje 10. Izvedba tlačnega preizkusa v skladu z zahtevami upravljalca vodovoda.Vključno z izpiranjem, klornim šokom. | m | 2806.52 |  | 0
5.9.3 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda in križanj ter vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo katastra vodovoda in kanalizacije JP Komunala Ilirska Bistrica | m | 2806.52 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA DELA |  |  | (brez DDV) | 0

## F-38-8
ODSEK: | VODOVOD ILIRSKA BISTRICA
4 | F-38-8 CEVOVOD Č ZAJELŠE - VH PREGARJE I, NL DN 200 | L= | 2383.45 | m
Zap. št. | Opis |  |  |  | Skupaj brez DDV
NEUPRAVIČENO
1 | ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK |  |  |  | 8150 | 0
2 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
5 | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 8150 | 0
Cene v popisu ne vsebujejo DDV!
1 | ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
1.1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav | m1 | 2383.45 |  |  | 0
1.2 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI) | kos | 1 |  |  | 0
1.3 | Izdelava PID-a za vsa izvedena dela v skladu z GZ in zahtevami bodočega upravljalca (2x v projektni obliki, 1x v elektronski obliki). | kos | 1 |  |  | 0
1.4 | Obnova horizontalne prometne signalizacije . | m2 | 750 |  |  | 0
1.5 | Opravljanje gradbenega in kvalitativnega nadzora gradnje s strani upravljalca komunalnih vodov (TK vodi, javna razsvetljava, plinovod, elektro vodi,...). | ur | 80 |  |  | 0
1.6 | Opravljanje geomehanskega nadzora gradnje. | kos | 1 |  |  | 0
1.7 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 50€/h. | ur | 163 | 50 | 8150
| ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK SKUPAJ: |  |  | (brez DDV) | 8150 | 0
2 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
2.1 | Zakoličenje osi cevovoda, z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 2383.45 |  | 0
2.2 | Postavitev gradbenih profilov na traso cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 74 |  | 0
2.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (elektrika, kanal, TK kabel, plin, javna razsvetljava). | kos | 1 |  | 0
2.4 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo vključno z izdelavo elaborata, ureditvijo cest - obvozov, režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te in vzpostavitev v prvotno stanje, vse komplet | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
3 | ZEMELJSKA DELA
3.1 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov, preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo, v času gradnje, vse komplet | kos | 1 |  | 0
3.2 | Strojni odkop humusa v debelini 20 cm, z odvozom na začasno deponijo, oddaljeno do 5 km, za kasnejše humuziranje, vse komplet | m3 | 181 |  | 0
3.3 | Strojni odkop utrjenega makadamskega cestišča, z nakladanjem materiala na kamion. | m3 | 2 |  | 0
3.4 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III.-IV. kat., globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 2800 |  | 0
3.5 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V.-VI. kat. (pikiranje), globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 1000 |  | 0
3.6 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III.-IV. kat., globine 2,0-4,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 800 |  | 0
3.7 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V.-VI. kat. (pikiranje), globine 2,0-4,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 400 |  | 0
3.8 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem v predelavo gradbenih odpadkov, vključno z plačilom takse za trajno odlaganje gradbenih odpadkov. | m3 | 3000 |  | 0
3.9 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. | m2 | 1996 |  | 0
3.10 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava posteljice v v debelini 15 cm, s planiranjem in utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 299.4 |  | 0
3.11 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava nasipa 30 cm nad temenom vodovodne cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 798.4 |  | 0
3.12 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet | m3 | 2000 |  | 0
3.13 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0 - 32 mm v plasteh v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet | m3 | 1852.2 |  | 0
3.14 | Nabava, dobava in vgradnja drobljenca granulacije 0-64 in izdelava kamnite posteljice voziščne konstrukcije v deb. 20 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>50 Mpa. | m3 | 50 |  | 0
3.15 | Nabava in dobava tamponskega drobljenca frakcije 0/32 in izdelava spodnjega ustroja asfaltnega cestišča v deb. 30 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>80 Mpa. | m3 | 20 |  | 0
3.16 | Izdelava nosilne plasti makadama iz drobljenca 0/16 v debelini 10 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 16 |  | 0
3.17 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje pred gradnjo odstanjenega humusa v povprečni deb. 20 cm, vključno z ročnim planiranjem humuziranih površin in ponovna zatravitev. | m3 | 181 |  | 0
3.18 | Čiščenje gradbišča po končani gradnji. Izračun upoštevane površine za čiščenje - dolžina trase v širini 1,50m. | m2 | 3742 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
4 | GRADBENA DELA
Nosilnost pokrovov jaškov so na voznih površinah D400, na ostalih površinah se uporabi pokrove z nosilnostjo C250. Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena ter prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s antikorozijsko zaščito. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124 in napisom VODOVOD.
4.1 | Prečkanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Na mestih križanj nad in pod obstoječim komunalnim vodom je potrebno izkop izvajati ročno, vse komplet | kos | 39 |  | 0
4.2 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos, vse komplet | kos | 14 |  | 0
4.3 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonom MB 10, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča, vse komplet | kos | 3 |  | 0
4.4 | Obsip hidrantov z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos) ali vgradnja ustreznega drenažnega elementa za podtalne hidrante (primer Hawle 490Z), vse komplet | kos | 3 |  | 0
4.5 | Dobava in vgradnja montažnega AB jaška in betona MB 30, notranjih dimenzij 2,0x2,0m ter svetle višine 2,00m, stene jaška debeline 20 cm, komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30cm. Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije). Vključno z vgradnjo opreme jaška; LTŽ pokrov D400 600/600 mm z zaklepom, protihrupnim vložkom in napisom "vodovod", vstopne lestve z varovalnim nastavkom iz nerjavnega jekla (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) ter nerjavne rešetke 500/500mm nad poglobitvijo v jašku, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet | kos | 3 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
5.0 | VODOVODNA DELA
Ves izbran material mora biti predhodno, pred montažo, potrjen s strani upravljalca vodovoda.
Vodovodne cevi in elementi iz nodularne litine, v skladu s pripadajočim tehničnom listom (list 2)
5.1 | Povezava med Črpališčem Zajelšje ter sekcijskim zasunom pred naseljem Pregarje (tč. 74). Izvedba vodovoda predvidena z razstavljivim neizvlečnim UNI-VE spojem, fazonski kosi PN 25
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.1.1 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40 z razstavljnivim neizvlečnim spojem UNI-VE, DN 200, vključno s sidrom in tesnili | m | 1212 |  | 0
5.1.2 | Vmesni kos z razstavljivim neizvlečnim spojem UNI-VE, l=1,0m, DN 200 | kos | 27 |  | 0
5.1.3 | MMK kos 11,25° z razstavljivim neizvlečnim spojem UNI-VE, DN 200, vključno s sidri in tesnili | kos | 17 |  | 0
5.1.4 | MMK kos 22,5° z razstavljivim neizvlečnim spojem UNI-VE, DN 200, vključno s sidri in tesnili | kos | 7 |  | 0
5.1.5 | MMK kos 45° z razstavljivim neizvlečnim spojem UNI-VE, DN 200, vključno s sidri in tesnili | kos | 3 |  | 0
5.8.6 | Prečkanje pod cesto L=9m: Nabava in montaža distančnikov za vgradnjo cevi OD 150 mm v zaščitno cev ID 309 mm. Vključuje dobavo 10 distančnih elementov, elastičnega nezdrsljivega traku ter končnih manšet 323/150 za zaporo pred vdorom materiala v zaščitno cev. | kos | 1 |  | 0
5.2 | Povezava med črpališčem Zajelšje ter vodohranom Pregarje I. Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranjem, fazonski kosi PN 16
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.2.1 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 150, vključno s STD Vi tesnili | m | 1272 |  | 0
5.2.2 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 150 | kos | 19 |  | 0
5.2.3 | MMK kos 11,25°, DN 150, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 16 |  | 0
5.2.4 | MMK kos 22,50°, DN 150, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 2 |  | 0
5.2.5 | MMK kos 90°, DN 150, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.3 | Povezava v vodovodnem jašku v točki 3 pri Č Zajelšje (merilec pretoka). PN 25!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
| F kos z razstavljivim neizvlečnim spojem UNI-VE, DN 150, PN 25 | kos | 1 |  | 0
5.3.1 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 25, L=500 | kos | 2 |  | 0
5.3.2 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150, PN 25, L=1000 | kos | 2 |  | 0
5.3.3 | FFK kos 22,5°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150, PN 25 | kos | 1 |  | 0
5.3.4 | FFR kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150/100, PN 25 | kos | 2 |  | 0
5.3.5 | Montažno demontažni kos, NL 100, PN 25 | kos | 1 |  | 0
5.3.6 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 100, NP 16 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 1 |  | 0
5.3.7 | Elektromagnetni merilec pretoka prirobnične izvedbe, s fiksnimi prirobnicami, PN 25. Merilec z ločenim procesnim delom, za montažo v črpališču. Vključno z el. povezavo med merilnikom ter procesnim delom. Promag 10W ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
5.4 | Povezava v vodovodnem jašku v točki 99,118 in 131 (Sekcijski zasun pred naseljem Pregarje), PN16!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.4.1 | E kos, NL DN 150, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 3 |  | 0
5.4.2 | F kos, NL DN 150, PN 16 | kos | 3 |  | 0
5.4.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150, PN 16, L=1000 | kos | 6 |  | 0
5.4.4 | FFK kos 22,5°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.4.5 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 150, NP 16 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 3 |  | 0
5.5 | Povezava v vodovodnem jašku v točki 87,116 in 125 (zračnik), PN16!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.5.1 | E kos, NL DN 150, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 3 |  | 0
5.5.2 | F kos, NL DN 150, PN 16 | kos | 3 |  | 0
5.5.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150, PN 16, L=1000 | kos | 6 |  | 0
5.5.4 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150/80, PN 16 | kos | 3 |  | 0
5.5.5 | Zračnik enojni, DN80, NP 16 ali enakovredno - vgradnja v jašek | kos | 3 |  | 0
5.6 | Vgradnja podtalnega hidranta-blatnika na vodovodnem omrežju, tč. 95,110,121 in 130 Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranje ter prirobničnim spojem
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.6.1 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 150 | kos | 4 |  | 0
5.6.2 | E kos, NL DN 150, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 4 |  | 0
5.6.3 | F kos, NL DN 150, PN 16 | kos | 4 |  | 0
5.6.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150, PN 16, L=1000 | kos | 8 |  | 0
5.6.5 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150/80, PN 16 | kos | 4 |  | 0
5.6.6 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 16, L=500 | kos | 4 |  | 0
5.6.7 | N kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, 90° PN 16 | kos | 4 |  | 0
5.6.8 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80, NP 16 ali enakovredno z vgradilno garnituro H=1-1,5m, teleskopsko cestno kapo in podložno ploščo. | kos | 4 |  | 0
5.6.9 | Podtalni hidrant, DN 80. Vgradna dolžina hidranta Hvgr=1.00m, vključno s cestno kapo (DN 310, samozaporno) in ustrezno nosilno podložno ploščo. | kos | 4 |  | 0
5.7 | Povezava v vodovodnem jašku v točki 161 (Odcep za VH Pregarje I), PN16!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.7.1 | E kos, NL DN 150, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.7.2 | F kos, NL DN 125, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.7.3 | F kos, NL DN 150, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.7.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 125, PN 16, L=1000 | kos | 1 |  | 0
5.7.5 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150, PN 16, L=1000 | kos | 2 |  | 0
5.7.6 | FFK kos 22,5°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.7.7 | FFR kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150/125, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.7.8 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 150/150, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.7.9 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 125, NP 16 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 1 |  | 0
5.7.10 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 150, NP 16 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 2 |  | 0
5.8 | Povezave v VH 120 m3, Pregarje 1 - Dotok v vodohran
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.8.1 | F kos PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 200 | kos | 1 |  | 0
5.8.2 | Univerzalna spojka Maxilink PN 16 , DN 200 | kos | 1 |  | 0
5.8.3 | FF kos PN 16, DN 200, L=800mm | kos | 1 |  | 0
5.8.4 | FF kos PN 16, DN 200, L=1500mm | kos | 1 |  | 0
5.8.5 | FF kos PN 16, DN 200, L=1400mm | kos | 1 |  | 0
5.8.6 | FF kos PN 16, DN 200, L=1000mm | kos | 2 |  | 0
5.8.7 | T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 200/200 | kos | 1 |  | 0
5.8.8 | Zasun EURO 20 NG tip 21 PN16, DN 200 | kos | 1 |  | 0
5.8.9 | N kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 200 | kos | 1 |  | 0
5.8.10 | Zasun EURO 20 NG tip 23 PN16 , DN 200 | kos | 1 |  | 0
5.8.11 | FFK kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 200 | kos | 1 |  | 0
5.8.12 | FFR kos PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 150 | kos | 1 |  | 0
5.8.13 | Prirobnični plovni ventil - kotni, PN 16, DN 150 | kos | 1 |  | 0
5.9 | Povezave v VH 120 m3, Pregarje 1 - Odtok iz vodohrana
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.9.1 | Sesalna košara PN 16, DN 200 | kos | 1 |  | 0
5.9.2 | FF kos PN 16, DN 200, L=1000mm | kos | 3 |  | 0
5.9.3 | Zasun EURO 20 NG tip 23 PN16 , DN 200 | kos | 1 |  | 0
5.9.4 | FF kos PN 16, DN 200, L=700mm | kos | 1 |  | 0
5.9.5 | FFK kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 200 | kos | 1 |  | 0
5.9.6 | FF kos PN 16, DN 200, L=500mm | kos | 1 |  | 0
5.9.7 | T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 200 | kos | 1 |  | 0
5.9.8 | FF kos PN 16, DN 200, L=1500mm | kos | 1 |  | 0
5.9.9 | F kos PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 200 | kos | 1 |  | 0
5.10 | Povezave v VH 120 m3, Pregarje 1 - Praznotok VH
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.10.1 | Prelivni kos PN 16, DN 200 | kos | 1 |  | 0
5.10.2 | FF kos PN 16, DN 200, L=1200mm | kos | 1 |  | 0
5.10.3 | FFK kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 200 | kos | 2 |  | 0
5.10.4 | FF kos PN 16, DN 200, L=1000mm | kos | 2 |  | 0
5.10.5 | T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 200 | kos | 1 |  | 0
5.10.6 | Zasun EURO 20 NG tip 21 PN 16, DN 200 | kos | 1 |  | 0
5.10.7 | F kos PN 16, DN 200, L=1000mm | kos | 1 |  | 0
5.11 | Zaključna vodovodna dela
5.11.1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" z kovinsko indikacijo 30 cm nad temenom kanala. | m | 2383.45 |  | 0
5.11.2 | Tlačni preizkus izvedenega vodovoda ter vodovodnih armatur in objektov v skladu z določili PSIST EN 805, poglavje 10. Izvedba tlačnega preizkusa v skladu z zahtevami upravljalca vodovoda.Vključno z izpiranjem, klornim šokom. | m | 2383.45 |  | 0
5.11.3 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda in križanj ter vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo katastra vodovoda in kanalizacije JP Komunala Ilirska Bistrica | m | 2383.45 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA DELA |  |  | (brez DDV) | 0

## F-38-10
ODSEK: | VODOVOD ILIRSKA BISTRICA
5 | F-38-10 - STROJNA OPREMA VH PREGARJE I
Zap. št. | Opis |  |  |  | Skupaj brez DDV
NEUPRAVIČENO
1 | ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK |  |  |  | 250 | 0
2 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3 | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 250 | 0
Cene v popisu ne vsebujejo DDV!
1 | ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
1.1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav | kos | 1 |  |  | 0
1.2 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI) | kos | 1 |  |  | 0
1.3 | Izdelava PID-a za vsa izvedena dela v skladu z GZ in zahtevami bodočega upravljalca (2x v projektni obliki, 1x v elektronski obliki). | kos | 1 |  |  | 0
1.4 | Opravljanje gradbenega in kvalitativnega nadzora gradnje s strani upravljalca komunalnih vodov (TK vodi, javna razsvetljava, plinovod, elektro vodi,...). | ur | 25 |  |  | 0
1.5 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 50€/h. | ur | 5 | 50 | 250
| ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK SKUPAJ: |  |  | (brez DDV) | 250 | 0
2 | PREDDELA
2.1 | Izdelava bypassa oziroma provizorija za zagotavljanje dobave vode v času gradnje vključno z dobavo in montažo črpalke, prevezavo, elektro napeljavo in krmiljenje, vse komplet | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
5.0 | VODOVODNA DELA
Ves izbran material mora biti predhodno, pred montažo, potrjen s strani upravljalca vodovoda.
Vodovodne cevi in elementi iz nodularne litine, v skladu s pripadajočim tehničnom listom (list 2)
5.1 | Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranjem, fazonski kosi PN 16
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.3 | Povezave v VH 120 m3, Pregarje 1 - Odtok iz vodohrana
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.3.1 | Sesalna košara PN 16, DN 125 | kos | 1 |  | 0
5.3.2 | FF kos PN 16, DN 125, L=1000mm | kos | 3 |  | 0
5.3.3 | Zasun EURO 20 NG tip 23 PN16 , DN 125 | kos | 1 |  | 0
5.3.4 | FF kos PN 16, DN 125, L=700mm | kos | 1 |  | 0
5.3.5 | FFK kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 125 | kos | 1 |  | 0
5.3.6 | FF kos PN 16, DN 125, L=500mm | kos | 1 |  | 0
5.3.7 | T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 125/125 | kos | 1 |  | 0
5.3.8 | FF kos PN 16, DN 125, L=1500mm | kos | 1 |  | 0
5.3.9 | F kos PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 125 | kos | 1 |  | 0
5.3.10 | Elektromagnetni merilec pretoka prirobnične izvedbe, s fiksnimi prirobnicami, DN 100, PN 25. Merilec z ločenim procesnim delom, za montažo v črpališču. Vključno z el. povezavo med merilnikom ter procesnim delom. Promag 10W ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
5.4 | Povezave v VH 120 m3, Pregarje 1 - Praznotok VH
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.4.1 | Prelivni kos PN 16, DN 125 | kos | 1 |  | 0
5.4.2 | FF kos PN 16, DN 125, L=1200mm | kos | 1 |  | 0
5.4.3 | FFK kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 125 | kos | 2 |  | 0
5.4.4 | FF kos PN 16, DN 125, L=1000mm | kos | 2 |  | 0
5.4.5 | T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 125/125 | kos | 1 |  | 0
5.4.6 | Zasun EURO 20 NG tip 21 PN 16, DN 125 | kos | 1 |  | 0
5.4.7 | F kos PN 16, DN 125, L=1000mm | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA DELA |  |  | (brez DDV) | 0

## F-38-11
PROJEKT: | F-38 - VODOVOD ILIRSKA BISTRICA IN BRKINSKI VODOVOD
6 | HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA OBSTOJEČEGA OMREŽJA
ODSEK: | F-38-11 - POVRATNI CEVOVODI NL 100, 125 ZA HARIJE TOMINJE IN PREGARJE
REKAPITULACIJA
Zap. št. | Opis | Skupaj brez DDV
NEUPRAVIČENO
F-38-11 - 2 | POVRATNI CEVOVOD NL 125, 100 ZA HARIJE | 4750 | 0
F-38-11 - 3 | POVRATNI CEVOVOD NL 125, 100 ZA TOMINJE | 2100 | 0
F-38-11 - 4 | POVRATNI CEVOVOD NL 100 ZA PREGARJE | 5500 | 0
| SKUPAJ | 12350 | 0

## F-38-11-2
F-38-11 - 2 | POVRATNI CEVOVOD NL 125, 100 ZA HARIJE | L= | 1236.84 | m
Zap. št. | Opis |  |  |  | Skupaj brez DDV
NEUPRAVIČENO
1 | ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK |  |  |  | 4750 | 0
2 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
5 | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 4750 | 0
Cene v popisu ne vsebujejo DDV!
1 | ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
3634
1.1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav | m1 | 1236.84 |  |  | 0
1.2 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI) | kos | 1 |  |  | 0
1.3 | Izdelava PID-a za vsa izvedena dela v skladu z GZ in zahtevami bodočega upravljalca (2x v projektni obliki, 1x v elektronski obliki). | kos | 1 |  |  | 0
1.4 | Obnova horizontalne prometne signalizacije . | m2 | 400 |  |  | 0
1.5 | Opravljanje gradbenega in kvalitativnega nadzora gradnje s strani upravljalca komunalnih vodov (TK vodi, javna razsvetljava, plinovod, elektro vodi,...). | ur | 50 |  |  | 0
1.6 | Opravljanje geomehanskega nadzora gradnje. | kos | 1 |  |  | 0
1.7 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 50€/h. | ur | 95 | 50 | 4750
| ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK SKUPAJ: |  |  | (brez DDV) | 4750 | 0
2 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
2.1 | Zakoličenje osi cevovoda, z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 1236.84 |  | 0
2.2 | Postavitev gradbenih profilov na traso cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 37 |  | 0
2.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (elektrika, kanal, TK kabel, plin, javna razsvetljava). | kos | 1 |  | 0
2.4 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo vključno z izdelavo elaborata, ureditvijo cest - obvozov, režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te in vzpostavitev v prvotno stanje, vse komplet | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
3 | ZEMELJSKA DELA
3.1 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov, preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo, v času gradnje, vse komplet | kos | 1 |  | 0
3.2 | Strojni odkop humusa v debelini 20 cm, z odvozom na začasno deponijo, oddaljeno do 5 km, za kasnejše humuziranje, vse komplet | m3 | 10 |  | 0
3.3 | Strojni odkop utrjenega makadamskega cestišča, z nakladanjem materiala na kamion. | m3 | 10 |  | 0
3.4 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III.-IV. kat., globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 2000 |  | 0
3.5 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V.-VI. kat. (pikiranje), globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 600 |  | 0
3.6 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III.-IV. kat., globine 2,0-4,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 400 |  | 0
3.7 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V.-VI. kat. (pikiranje), globine 2,0-4,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 200 |  | 0
3.8 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem v predelavo gradbenih odpadkov, vključno z plačilom takse za trajno odlaganje gradbenih odpadkov. | m3 | 1641 |  | 0
3.9 | Zemeljska dela za izvedbo prevezav obstoječih hišnih priključkov na novi vodovod; Strojni in ročni izkop širine dna 60 cm in povprečne globine 1.10 m; izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline 15 cm in nasutje nad cevjo v višini 30 cm z 2 x sejanim peskom 0-4mm ter strojno zasutje z ustreznim materialom z utrjevanjem po slojih debeline 20 cm ter vzpostavitev prvotnega stanja (polovica trase v asfaltni površini, polovica makadam,vrtovi, zelenice). Obračun za 1 m1. | m1 | 132 |  | 0
3.10 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. | m2 | 992 |  | 0
3.11 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava posteljice v v debelini 15 cm, s planiranjem in utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 144 |  | 0
3.12 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava nasipa 30 cm nad temenom vodovodne cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 397 |  | 0
3.13 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet | m3 | 1559 |  | 0
3.14 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0 - 32 mm v plasteh v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet | m3 | 1000 |  | 0
3.15 | Nabava, dobava in vgradnja drobljenca granulacije 0-64 in izdelava kamnite posteljice voziščne konstrukcije v deb. 20 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>50 Mpa. | m3 | 100 |  | 0
3.16 | Nabava in dobava tamponskega drobljenca frakcije 0/32 in izdelava spodnjega ustroja asfaltnega cestišča v deb. 30 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>80 Mpa. | m3 | 50 |  | 0
3.17 | Izdelava nosilne plasti makadama iz drobljenca 0/16 v debelini 10 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 98 |  | 0
3.18 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje pred gradnjo odstanjenega humusa v povprečni deb. 20 cm, vključno z ročnim planiranjem humuziranih površin in ponovna zatravitev. | m3 | 10 |  | 0
3.19 | Čiščenje gradbišča po končani gradnji. Izračun upoštevane površine za čiščenje - dolžina trase v širini 1,50m. | m2 | 1860 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
4 | GRADBENA DELA
Nosilnost pokrovov jaškov so na voznih površinah D400, na ostalih površinah se uporabi pokrove z nosilnostjo C250. Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena ter prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s antikorozijsko zaščito. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124 in napisom VODOVOD.
4.1 | Prečkanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Na mestih križanj nad in pod obstoječim komunalnim vodom je potrebno izkop izvajati ročno, vse komplet | kos | 37 |  | 0
4.2 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos, vse komplet | kos | 19 |  | 0
4.3 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonom MB 10, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča, vse komplet | kos | 6 |  | 0
4.4 | Obsip hidrantov z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos) ali vgradnja ustreznega drenažnega elementa za podtalne hidrante (primer Hawle 490Z), vse komplet | kos | 6 |  | 0
4.5 | Dobava in vgradnja montažnega AB jaška in betona MB 30, notranjih dimenzij 1,50x1,50m ter svetle višine 2,00m, stene jaška debeline 20 cm, komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30cm. Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije). Vključno z vgradnjo opreme jaška; LTŽ pokrov D400 600/600 mm z zaklepom, protihrupnim vložkom in napisom "vodovod", vstopne lestve z varovalnim nastavkom iz nerjavnega jekla (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) ter nerjavne rešetke 500/500mm nad poglobitvijo v jašku, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet | kos | 2 |  | 0
4.6 | Dobava in vgradnja montažnega AB jaška in betona MB 30, notranjih dimenzij 2,0x2,0m ter svetle višine 2,00m, stene jaška debeline 20 cm, komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30cm. Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije). Vključno z vgradnjo opreme jaška; LTŽ pokrov D400 600/600 mm z zaklepom, protihrupnim vložkom in napisom "vodovod", vstopne lestve z varovalnim nastavkom iz nerjavnega jekla (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) ter nerjavne rešetke 500/500mm nad poglobitvijo v jašku, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
5 | VODOVODNA DELA
Ves izbran material mora biti predhodno, pred montažo, potrjen s strani upravljalca vodovoda.
Vodovodne cevi in elementi iz nodularne litine, v skladu s pripadajočim tehničnom listom (list 2)
5.1 | Povratni vod iz vodohrana Dobropolje I za naselje Dobropolje. Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranjem, fazonski kosi PN 16
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.1.1 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 100, vključno s STD Vi tesnili | m | 366 |  | 0
5.1.2 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 125, vključno s STD Vi tesnili | m | 864 |  | 0
5.1.3 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 100 | kos | 20 |  | 0
5.1.4 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 125 | kos | 18 |  | 0
5.1.5 | MMK kos 11,25°, DN 100, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 12 |  | 0
5.1.6 | MMK kos 11,25°, DN 125, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 3 |  | 0
5.1.7 | MMK kos 22,5°, DN 100, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 3 |  | 0
5.1.8 | MMK kos 22,5°, DN 125, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 8 |  | 0
5.1.9 | MMK kos 45°, DN 100, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 2 |  | 0
5.1.10 | MMK kos 45°, DN 125, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 3 |  | 0
5.1.11 | MMK kos 90°, DN 125, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.2 | Povezava v vodovodnem jašku v točki 1 pri VH Harije (merilec pretoka). PN 10!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.2.1 | E kos, NL DN 125, PN 10, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.2.2 | F kos, NL DN 125, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.2.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 125, PN 10, L=1000 | kos | 2 |  | 0
5.2.4 | FFR kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 125/40, PN 10 | kos | 2 |  | 0
5.2.5 | Montažno demontažni kos, NL 40, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.2.6 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 40, NP 10 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 2 |  | 0
5.2.7 | Elektromagnetni merilec pretoka prirobnične izvedbe, s fiksnimi prirobnicami, DN 40, PN 10. Merilec z ločenim procesnim delom, za montažo v črpališču. Vključno z el. povezavo med merilnikom ter procesnim delom. Promag 10W ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
5.3 | Povezava v vodovodnem jašku pred VH Harije, tč. 7, PN 10!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.3.1 | E kos, NL DN 125, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.3.2 | F kos, NL DN 125, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.3.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 125, PN 16, L=1000 | kos | 2 |  | 0
5.3.4 | FFK kos 90°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 125, PN 16 | kos | 1 |  | 0
5.4 | Vgradnja nadtalnih hidrantov na vodovodnem omrežju, točke 33,37 ter 44. Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranje ter prirobničnim spojem
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.4.1 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 125 | kos | 3 |  | 0
5.4.2 | MMA kos, DN 125/80, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 3 |  | 0
5.4.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10, L=500 | kos | 6 |  | 0
5.4.4 | N kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, 90° PN 10 | kos | 3 |  | 0
5.4.5 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80, NP 10 ali enakovredno z vgradilno garnituro H=1-1,5m, teleskopsko cestno kapo in podložno ploščo. | kos | 3 |  | 0
5.4.6 | Nadtalni hidrant, lomljive izvedbe DN 80. Vgradna dolžina hidranta Hvgr=1.00m | kos | 3 |  | 0
5.5 | Povezava v vodovodnem jašku tč. 40 (Odcep Zalči), PN 10!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.5.1 | E kos, NL DN 125, PN 10, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.5.2 | F kos, NL DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.5.3 | F kos, NL DN 125, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.5.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 10, L=1000 | kos | 1 |  | 0
5.5.5 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 125, PN 10, L=1000 | kos | 2 |  | 0
5.5.6 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 125/100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.5.7 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 100, NP 10 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 2 |  | 0
5.5.8 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 100, vključno s STD Vi tesnili | m | 6 |  | 0
5.5.9 | MJ spoj za povezavo NL DN 100, NP 10 | kos | 1 |  | 0
5.6 | Povezava v vodovodnem jašku tč. 47 (Odcep DN 80, R 125/100, Zračnik), PN 10!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.6.1 | E kos, NL DN 125, PN 10, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.6.2 | F kos, NL DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.6.3 | F kos, NL DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.6.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10, L=1000 | kos | 1 |  | 0
5.6.5 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 125, PN 10, L=1000 | kos | 1 |  | 0
5.6.6 | FFR kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 125/100, PN 10 | kos | 2 |  | 0
5.6.7 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 125/600, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.6.8 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 125/80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.6.9 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80, NP 10 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 1 |  | 0
5.6.10 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 125, NP 10 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 2 |  | 0
5.6.11 | Zračnik enojni, DN60, NP 16 ali enakovredno - vgradnja v jašek | kos | 1 |  | 0
5.6.12 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 80, vključno s STD Vi tesnili | m | 6 |  | 0
5.6.13 | MJ spoj za povezavo NL DN 80, NP 10 | kos | 1 |  | 0
5.7 | Vgradnja nadtalnih hidrantov na vodovodnem omrežju, točke 54, 64 ter 71. Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranje ter prirobničnim spojem
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.7.1 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 100 | kos | 3 |  | 0
5.7.2 | MMA kos, DN 100/80, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 3 |  | 0
5.7.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10, L=500 | kos | 6 |  | 0
5.7.4 | N kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, 90° PN 10 | kos | 3 |  | 0
5.7.5 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80, NP 10 ali enakovredno z vgradilno garnituro H=1-1,5m, teleskopsko cestno kapo in podložno ploščo. | kos | 3 |  | 0
5.7.6 | Nadtalni hidrant, lomljive izvedbe DN 80. Vgradna dolžina hidranta Hvgr=1.00m | kos | 3 |  | 0
5.8 | Povezava v vodovodnem jašku tč. 57 (Odcep Harije na DN80), PN 10!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.8.1 | E kos, NL DN 100, PN 10, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.8.2 | F kos, NL DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.8.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 10, L=1000 | kos | 3 |  | 0
5.8.4 | FFR kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100/50, PN 10 | kos | 2 |  | 0
5.8.5 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100/100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.8.6 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 100, NP 10 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 2 |  | 0
5.8.7 | MJ spoj za povezavo NL DN 80, NP 10 | kos | 1 |  | 0
5.9 | Povezava v vodovodnem jašku tč. 73 (RE Harije), PN 10!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.9.1 | E kos, NL DN 100, PN 10, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.9.2 | F kos, NL DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.9.3 | F kos, NL DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.9.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10, L=1000 | kos | 1 |  | 0
5.9.5 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 10, L=1000 | kos | 2 |  | 0
5.9.6 | FFK kos 22,5°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.9.7 | FFK kos 22,5°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.9.8 | FFK kos 45°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 10
5.9.9 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100/80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.9.10 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80, NP 10 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 1 |  | 0
5.9.11 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 100, NP 10 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 2 |  | 0
5.9.12 | Avtomatski hidravlični ventil za zadrževanje in redukcijo tlaka E2115-02 ali enakovredno, DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.9.13 | Avtomatski hidravlični ventil za zadrževanje in redukcijo tlaka E2115-02 ali enakovredno, DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.10 | Povezava obstoječih hišnih priključkov na novo vodovodno cev.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.10.1 | Dobava in vgradnja vodovodnih oplaščenih cevi iz PE 100, minimalne tlačne stopnje NP16, komplet s spojkami in ostalim veznim materialom, vse po EN12201 in ISO 4427, za prevezavo obstoječih vodovodnih priključkov na novo vodovodno cev; - PE cev tip 100 d 32x3,0 mm (PN 16) - vodovodna cev, - PE cev tip 80 d 63x5,8 mm (PN 12,5) - zaščitna cev, vključno z nabavo in montažo opozorilnega traku. Obračun za 1 m1. | m | 132 |  | 0
5.10.2 | Navrtalni oklep Hawle ZAK 34 s stremenom za DN 250 ali enakovredno, z vgradilno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo ter koleno ZAK 34 ali enakovredno za PE cev d 32. | kos | 44 |  | 0
5.11 | Zaključna vodovodna dela
5.11.1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" z kovinsko indikacijo 30 cm nad temenom kanala. | m | 1236.84 |  | 0
5.11.2 | Tlačni preizkus izvedenega vodovoda ter vodovodnih armatur in objektov v skladu z določili PSIST EN 805, poglavje 10. Izvedba tlačnega preizkusa v skladu z zahtevami upravljalca vodovoda.Vključno z izpiranjem, klornim šokom. | m | 1236.84 |  | 0
5.11.3 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda in križanj ter vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo katastra vodovoda in kanalizacije JP Komunala Ilirska Bistrica | m | 1236.84 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA DELA |  |  | (brez DDV) | 0

## F-38-11-3
F-38-11 - 3 | POVRATNI CEVOVOD NL 125, 100 ZA TOMINJE | L= | 442.5 | m
Zap. št. | Opis |  |  |  | Skupaj brez DDV
NEUPRAVIČENO
1 | ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK |  |  |  | 2100 | 0
2 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
5 | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 2100 | 0
Cene v popisu ne vsebujejo DDV!
1 | ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
1.1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav | m1 | 442.5 |  |  | 0
1.2 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI) | kos | 1 |  |  | 0
1.3 | Izdelava PID-a za vsa izvedena dela v skladu z GZ in zahtevami bodočega upravljalca (2x v projektni obliki, 1x v elektronski obliki). | kos | 1 |  |  | 0
1.4 | Obnova horizontalne prometne signalizacije . | m2 | 150 |  |  | 0
1.5 | Opravljanje gradbenega in kvalitativnega nadzora gradnje s strani upravljalca komunalnih vodov (TK vodi, javna razsvetljava, plinovod, elektro vodi,...). | ur | 30 |  |  | 0
1.6 | Opravljanje geomehanskega nadzora gradnje. | kos | 1 |  |  | 0
1.7 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 50€/h. | ur | 42 | 50 | 2100
| ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK SKUPAJ: |  |  | (brez DDV) | 2100 | 0
2 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
2.1 | Zakoličenje osi cevovoda, z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 442.5 |  | 0
2.2 | Postavitev gradbenih profilov na traso cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 15 |  | 0
2.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (elektrika, kanal, TK kabel, plin, javna razsvetljava). | kos | 1 |  | 0
2.4 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo vključno z izdelavo elaborata, ureditvijo cest - obvozov, režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te in vzpostavitev v prvotno stanje, vse komplet | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
3 | ZEMELJSKA DELA
3.1 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov, preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo, v času gradnje, vse komplet | kos | 1 |  | 0
3.2 | Strojni odkop humusa v debelini 20 cm, z odvozom na začasno deponijo, oddaljeno do 5 km, za kasnejše humuziranje, vse komplet | m3 | 10 |  | 0
3.3 | Strojni odkop utrjenega makadamskega cestišča, z nakladanjem materiala na kamion. | m3 | 10 |  | 0
3.4 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III.-IV. kat., globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 554 |  | 0
3.5 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V.-VI. kat. (pikiranje), globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 350 |  | 0
3.6 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III.-IV. kat., globine 2,0-4,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 300 |  | 0
3.7 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V.-VI. kat. (pikiranje), globine 2,0-4,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 200 |  | 0
3.8 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem v predelavo gradbenih odpadkov, vključno z plačilom takse za trajno odlaganje gradbenih odpadkov. | m3 | 949 |  | 0
3.9 | Zemeljska dela za izvedbo prevezav obstoječih hišnih priključkov na novi vodovod; Strojni in ročni izkop širine dna 60 cm in povprečne globine 1.10 m; izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline 15 cm in nasutje nad cevjo v višini 30 cm z 2 x sejanim peskom 0-4mm ter strojno zasutje z ustreznim materialom z utrjevanjem po slojih debeline 20 cm ter vzpostavitev prvotnega stanja (polovica trase v asfaltni površini, polovica makadam,vrtovi, zelenice). Obračun za 1 m1. | m1 | 57 |  | 0
3.10 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. | m2 | 354 |  | 0
3.11 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava posteljice v v debelini 15 cm, s planiranjem in utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 53 |  | 0
3.12 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava nasipa 30 cm nad temenom vodovodne cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 142 |  | 0
3.13 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet | m3 | 455 |  | 0
3.14 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0 - 32 mm v plasteh v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet | m3 | 600 |  | 0
3.15 | Nabava, dobava in vgradnja drobljenca granulacije 0-64 in izdelava kamnite posteljice voziščne konstrukcije v deb. 20 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>50 Mpa. | m3 | 150 |  | 0
3.16 | Nabava in dobava tamponskega drobljenca frakcije 0/32 in izdelava spodnjega ustroja asfaltnega cestišča v deb. 30 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>80 Mpa. | m3 | 141 |  | 0
3.17 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje pred gradnjo odstanjenega humusa v povprečni deb. 20 cm, vključno z ročnim planiranjem humuziranih površin in ponovna zatravitev. | m3 | 10 |  | 0
3.18 | Čiščenje gradbišča po končani gradnji. Izračun upoštevane površine za čiščenje - dolžina trase v širini 1,50m. | m2 | 663 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
4 | GRADBENA DELA
Nosilnost pokrovov jaškov so na voznih površinah D400, na ostalih površinah se uporabi pokrove z nosilnostjo C250. Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena ter prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s antikorozijsko zaščito. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124 in napisom VODOVOD.
4.1 | Prečkanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Na mestih križanj nad in pod obstoječim komunalnim vodom je potrebno izkop izvajati ročno, vse komplet | kos | 9 |  | 0
4.2 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos, vse komplet | kos | 3 |  | 0
4.3 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonom MB 10, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča, vse komplet | kos | 7 |  | 0
4.4 | Obsip hidrantov z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos) ali vgradnja ustreznega drenažnega elementa za podtalne hidrante (primer Hawle 490Z), vse komplet | kos | 3 |  | 0
4.5 | Dobava in vgradnja montažnega AB jaška in betona MB 30, notranjih dimenzij 1,50x1,50m ter svetle višine 2,00m, stene jaška debeline 20 cm, komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30cm. Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije). Vključno z vgradnjo opreme jaška; LTŽ pokrov D400 600/600 mm z zaklepom, protihrupnim vložkom in napisom "vodovod", vstopne lestve z varovalnim nastavkom iz nerjavnega jekla (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) ter nerjavne rešetke 500/500mm nad poglobitvijo v jašku, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
5 | VODOVODNA DELA
Ves izbran material mora biti predhodno, pred montažo, potrjen s strani upravljalca vodovoda.
Vodovodne cevi in elementi iz nodularne litine, v skladu s pripadajočim tehničnom listom (list 2)
5.1 | Povratni vod iz vodohrana Tominje za naselje Tomonje. Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranjem
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.1.1 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 100, vključno s STD Vi tesnili | m | 366 |  | 0
5.1.2 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 125, vključno s STD Vi tesnili | m | 72 |  | 0
5.1.3 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 100 | kos | 9 |  | 0
5.1.4 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 125 | kos | 3 |  | 0
5.1.5 | MMK kos 11,25°, DN 100, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 6 |  | 0
5.1.6 | MMK kos 11,25°, DN 125, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.1.7 | MMK kos 22,5°, DN 100, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.1.8 | MMK kos 22,5°, DN 125, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 2 |  | 0
5.1.9 | MMK kos 45°, DN 100, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.1.10 | MMK kos 45°, DN 125, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.1.11 | MMK kos 90°, DN 100, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 0 |  | 0
5.1.12 | MMK kos 90°, DN 125, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 0 |  | 0
5.2 | Navezava v vodovodnem jaškuna odcep v točki 1. Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranje ter prirobničnim spojem
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.2.1 | F kos, NL DN 125, PN 10, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.2.2 | FFR kos, NL DN 200/125, PN 10, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.2.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10, L=1000 | kos | 1 |  | 0
5.2.4 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 125, NP 10 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 1 |  | 0
5.3 | Povezava v vodovodnem jašku tč. 7 (Odcep DN 100)
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.3.1 | E kos, NL DN 125, PN 10, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.2.2 | F kos, NL DN 100, PN 10 | kos | 2 |  | 0
5.3.2 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 125, PN 10, L=1000 | kos | 3 |  | 0
5.2.3 | FFR kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 125/100, PN 10 | kos | 2 |  | 0
5.3.3 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 125/125, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.2.4 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 125, NP 10 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 3 |  | 0
5.3.4 | MJ spoj za povezavo NL DN 100, NP 10 | kos | 1 |  | 0
5.4 | Povezava v vodovodnem jašku tč.10 (Odcep DN 80)
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.4.1 | E kos, NL DN 100, PN 10, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.4.2 | F kos, NL DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.4.3 | F kos, NL DN 100, PN 10 | kos | 2 |  | 0
5.4.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10, L=1000 | kos | 1 |  | 0
5.4.5 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 10, L=1000 | kos | 2 |  | 0
5.4.6 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100/80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.4.7 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80, NP 10 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 1 |  | 0
5.4.8 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 80, vključno s STD Vi tesnili | m | 6 |  | 0
5.4.9 | MJ spoj za povezavo NL DN 80, NP 10 | kos | 1 |  | 0
5.5 | Vgradnja nadtalnih hidrantov na vodovodnem omrežju, točka 13. Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranje ter prirobničnim spojem
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.5.1 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 100 | kos | 1 |  | 0
5.2.2 | MMA kos, DN 100/80, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.5.2 | E kos, NL DN 80, PN 10, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.2.3 | F kos, NL DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.5.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10, L=500 | kos | 2 |  | 0
5.2.4 | FFK kos 22,5°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.5.4 | N kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, 90° PN 10 | kos | 2 |  | 0
5.2.5 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80, NP 10 ali enakovredno z vgradilno garnituro H=1-1,5m, teleskopsko cestno kapo in podložno ploščo. | kos | 1 |  | 0
5.5.5 | Nadtalni hidrant, lomljive izvedbe DN 80. Vgradna dolžina hidranta Hvgr=1.00m | kos | 1 |  | 0
5.2.6 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 80, vključno s STD Vi tesnili | m | 6 |  | 0
5.6 | Vgradnja nadtalnih hidrantov na vodovodnem omrežju, točka 22. Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranje ter prirobničnim spojem
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.6.1 | E kos, NL DN 80, PN 10, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.6.2 | E kos, NL DN 100, PN 10, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.6.3 | F kos, NL DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.6.4 | F kos, NL DN 100, PN 10 | kos | 2 |  | 0
5.6.5 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10, L=500 | kos | 2 |  | 0
5.6.6 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 10, L=1000 | kos | 2 |  | 0
5.6.7 | N kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, 90° PN 10 | kos | 2 |  | 0
5.6.8 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100/60, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.6.9 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100/80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.6.10 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80, NP 10 ali enakovredno z vgradilno garnituro H=1-1,5m, teleskopsko cestno kapo in podložno ploščo. | kos | 1 |  | 0
5.6.11 | Nadtalni hidrant, lomljive izvedbe DN 80. Vgradna dolžina hidranta Hvgr=1.00m | kos | 1 |  | 0
5.6.12 | Zračnik enojni, DN60, NP 16 ali enakovredno - vgradnja v jašek | kos | 1 |  | 0
5.6.13 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 80, vključno s STD Vi tesnili | m | 6 |  | 0
5.7 | Vgradnja nadtalnih hidrantov na vodovodnem omrežju, točka 31. Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranje ter prirobničnim spojem
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.7.1 | E kos, NL DN 100, PN 10, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.7.2 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10, L=500 | kos | 2 |  | 0
5.7.3 | FFR kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100/80, PN 10 | kos | 2 |  | 0
5.7.4 | N kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, 90° PN 10 | kos | 2 |  | 0
5.7.5 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80, NP 10 ali enakovredno z vgradilno garnituro H=1-1,5m, teleskopsko cestno kapo in podložno ploščo. | kos | 1 |  | 0
5.7.6 | Nadtalni hidrant, lomljive izvedbe DN 80. Vgradna dolžina hidranta Hvgr=1.00m | kos | 1 |  | 0
5.8 | Povezava obstoječih hišnih priključkov na novo vodovodno cev.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.8.1 | Dobava in vgradnja vodovodnih oplaščenih cevi iz PE 100, minimalne tlačne stopnje NP16, komplet s spojkami in ostalim veznim materialom, vse po EN12201 in ISO 4427, za prevezavo obstoječih vodovodnih priključkov na novo vodovodno cev; - PE cev tip 100 d 32x3,0 mm (PN 16) - vodovodna cev, - PE cev tip 80 d 63x5,8 mm (PN 12,5) - zaščitna cev, vključno z nabavo in montažo opozorilnega traku. Obračun za 1 m1. | m | 57 |  | 0
5.8.2 | Navrtalni oklep Hawle ZAK 34 s stremenom za DN 250 ali enakovredno, z vgradilno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo ter koleno ZAK 34 ali enakovredno za PE cev d 32. | kos | 19 |  | 0
5.9 | Zaključna vodovodna dela
5.9.1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" z kovinsko indikacijo 30 cm nad temenom kanala. | m | 442.5 |  | 0
5.9.2 | Tlačni preizkus izvedenega vodovoda ter vodovodnih armatur in objektov v skladu z določili PSIST EN 805, poglavje 10. Izvedba tlačnega preizkusa v skladu z zahtevami upravljalca vodovoda.Vključno z izpiranjem, klornim šokom. | m | 442.5 |  | 0
5.9.3 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda in križanj ter vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo katastra vodovoda in kanalizacije JP Komunala Ilirska Bistrica | m | 442.5 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA DELA |  |  | (brez DDV) | 0

## F-38-11-4
F-38-11 - 4 | POVRATNI CEVOVOD NL 100 ZA PREGARJE | L= | 1277 | m
Zap. št. | Opis |  |  |  | Skupaj brez DDV
NEUPRAVIČENO
1 | ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK |  |  |  | 5500 | 0
2 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
5 | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 5500 | 0
Cene v popisu ne vsebujejo DDV!
1 | ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK
Zap. št. | Opis / EM |  | Količina | Cena | Skupaj brez DDV
1.1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno s katastrom komunalnih naprav | m1 | 1277 |  |  | 0
1.2 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI) | kos | 1 |  |  | 0
1.3 | Izdelava PID-a za vsa izvedena dela v skladu z GZ in zahtevami bodočega upravljalca (2x v projektni obliki, 1x v elektronski obliki). | kos | 1 |  |  | 0
1.4 | Obnova horizontalne prometne signalizacije . | m2 | 500 |  |  | 0
1.5 | Opravljanje gradbenega in kvalitativnega nadzora gradnje s strani upravljalca komunalnih vodov (TK vodi, javna razsvetljava, plinovod, elektro vodi,...). | ur | 50 |  |  | 0
1.6 | Opravljanje geomehanskega nadzora gradnje. | kos | 1 |  |  | 0
1.7 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID. Upoštevati ceno 50€/h. | ur | 110 | 50 | 5500
| ZAKLJUČNA DELA ZA VODOVODNI ODSEK SKUPAJ: |  |  | (brez DDV) | 5500 | 0
2 | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
2.1 | Zakoličenje osi cevovoda, z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 1277 |  | 0
2.2 | Postavitev gradbenih profilov na traso cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 37 |  | 0
2.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (elektrika, kanal, TK kabel, plin, javna razsvetljava). | kos | 1 |  | 0
2.4 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo vključno z izdelavo elaborata, ureditvijo cest - obvozov, režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te in vzpostavitev v prvotno stanje, vse komplet | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
3 | ZEMELJSKA DELA
3.1 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov, preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo, v času gradnje, vse komplet | kos | 1 |  | 0
3.2 | Strojni odkop humusa v debelini 20 cm, z odvozom na začasno deponijo, oddaljeno do 5 km, za kasnejše humuziranje, vse komplet | m3 | 10 |  | 0
3.3 | Strojni odkop utrjenega makadamskega cestišča, z nakladanjem materiala na kamion. | m3 | 2 |  | 0
3.4 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III.-IV. kat., globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 2000 |  | 0
3.5 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V.-VI. kat. (pikiranje), globine 0,0-2,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 1000 |  | 0
3.6 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu III.-IV. kat., globine 2,0-4,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 700 |  | 0
3.7 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in vodovodne priključke, v terenu V.-VI. kat. (pikiranje), globine 2,0-4,0m z nakladanjem materiala na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 75°. | m3 | 300 |  | 0
3.8 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem v predelavo gradbenih odpadkov, vključno z plačilom takse za trajno odlaganje gradbenih odpadkov. | m3 | 2000 |  | 0
3.9 | Zemeljska dela za izvedbo prevezav obstoječih hišnih priključkov na novi vodovod; Strojni in ročni izkop širine dna 60 cm in povprečne globine 1.10 m; izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline 15 cm in nasutje nad cevjo v višini 30 cm z 2 x sejanim peskom 0-4mm ter strojno zasutje z ustreznim materialom z utrjevanjem po slojih debeline 20 cm ter vzpostavitev prvotnega stanja (polovica trase v asfaltni površini, polovica makadam,vrtovi, zelenice). Obračun za 1 m1. | m1 | 129 |  | 0
3.10 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. | m2 | 1199 |  | 0
3.11 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava posteljice v v debelini 15 cm, s planiranjem in utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 180 |  | 0
3.12 | Nabava, dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm in izdelava nasipa 30 cm nad temenom vodovodne cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 480 |  | 0
3.13 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet | m3 | 2000 |  | 0
3.14 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0 - 32 mm v plasteh v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet | m3 | 1290 |  | 0
3.15 | Nabava, dobava in vgradnja drobljenca granulacije 0-64 in izdelava kamnite posteljice voziščne konstrukcije v deb. 20 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>50 Mpa. | m3 | 50 |  | 0
3.16 | Nabava in dobava tamponskega drobljenca frakcije 0/32 in izdelava spodnjega ustroja asfaltnega cestišča v deb. 30 cm, z utrjevanjem do skupne predpisane nosilnosti Evd=>80 Mpa. | m3 | 50 |  | 0
3.17 | Izdelava nosilne plasti makadama iz drobljenca 0/16 v debelini 10 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 17 |  | 0
3.18 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje pred gradnjo odstanjenega humusa v povprečni deb. 20 cm, vključno z ročnim planiranjem humuziranih površin in ponovna zatravitev. | m3 | 10 |  | 0
3.19 | Čiščenje gradbišča po končani gradnji. Izračun upoštevane površine za čiščenje - dolžina trase v širini 1,50m. | m2 | 1920 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
4 | GRADBENA DELA
Nosilnost pokrovov jaškov so na voznih površinah D400, na ostalih površinah se uporabi pokrove z nosilnostjo C250. Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena ter prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s antikorozijsko zaščito. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124 in napisom VODOVOD.
4.1 | Prečkanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Na mestih križanj nad in pod obstoječim komunalnim vodom je potrebno izkop izvajati ročno, vse komplet | kos | 64 |  | 0
4.2 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos, vse komplet | kos | 35 |  | 0
4.3 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonom MB 10, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča, vse komplet | kos | 8 |  | 0
4.4 | Obsip hidrantov z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos) ali vgradnja ustreznega drenažnega elementa za podtalne hidrante (primer Hawle 490Z), vse komplet | kos | 7 |  | 0
4.5 | Dobava in vgradnja montažnega AB jaška in betona MB 30, notranjih dimenzij 1,50x1,50m ter svetle višine 2,00m, stene jaška debeline 20 cm, komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30cm. Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije). Vključno z vgradnjo opreme jaška; LTŽ pokrov D400 600/600 mm z zaklepom, protihrupnim vložkom in napisom "vodovod", vstopne lestve z varovalnim nastavkom iz nerjavnega jekla (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) ter nerjavne rešetke 500/500mm nad poglobitvijo v jašku, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet | kos | 6 |  | 0
4.6 | Dobava in vgradnja montažnega AB jaška in betona MB 30, notranjih dimenzij 2,0x2,0m ter svetle višine 2,00m, stene jaška debeline 20 cm, komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30cm. Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije). Vključno z vgradnjo opreme jaška; LTŽ pokrov D400 600/600 mm z zaklepom, protihrupnim vložkom in napisom "vodovod", vstopne lestve z varovalnim nastavkom iz nerjavnega jekla (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) ter nerjavne rešetke 500/500mm nad poglobitvijo v jašku, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
5 | VODOVODNA DELA
Ves izbran material mora biti predhodno, pred montažo, potrjen s strani upravljalca vodovoda.
Vodovodne cevi in elementi iz nodularne litine, v skladu s pripadajočim tehničnom listom (list 2)
5.1 | Povratni vod iz vodohrana Pregarje I za naselje Pregarje. Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranjem, fazonski kosi PN 10
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.1.1 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 100, vključno s STD Vi tesnili | m | 1277 |  | 0
5.1.2 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 100 | kos | 13 |  | 0
5.1.3 | MMK kos 11,25°, DN 100, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 13 |  | 0
5.2 | Povezava v merilnem vodovodnem jašku, tč.1(vodovodni jašek pred VH Pregarje I), PN 10!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.2.1 | E kos, NL DN 100, PN 10, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.2.2 | F kos, NL DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.2.3 | F kos, NL DN 100, PN 10 | kos | 2 |  | 0
5.2.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10, L=1000 | kos | 1 |  | 0
5.2.5 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10, L=500 | kos | 1 |  | 0
5.2.6 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 10, L=1000 | kos | 5 |  | 0
5.2.7 | FFK kos 22,5°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.2.8 | FFK kos 22,5°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.2.9 | FFK kos 90°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 65, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.2.10 | FFK kos 90°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.2.11 | FFK kos 90°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 10 | kos | 4 |  | 0
5.2.12 | FFR kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100/65, PN 10 | kos | 5 |  | 0
5.2.13 | FFR kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 65/40, PN 10 | kos | 6 |  | 0
5.2.14 | FFR kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80/65, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.2.15 | TT kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100/100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.2.16 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 65, NP 10 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 4 |  | 0
5.2.17 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 100, NP 10 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 2 |  | 0
5.2.18 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80, NP 10 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 1 |  | 0
5.2.19 | Elektromagnetni merilec pretoka prirobnične izvedbe, s fiksnimi prirobnicami, DN 40, PN 10. Merilec z ločenim procesnim delom, za montažo v črpališču. Vključno z el. povezavo med merilnikom ter procesnim delom. Promag 10W ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0
5.3 | Povezava v vodovodnem jašku, tč. 2 (vodovodni jašek pred VH Pregarje I), PN 10!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.3.1 | E kos, NL DN 100, PN 10, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.3.2 | F kos, NL DN 100, PN 10 | kos | 2 |  | 0
5.3.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 10, L=750 | kos | 2 |  | 0
5.3.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 10, L=1000 | kos | 2 |  | 0
5.3.5 | FFK kos 11,25°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.3.6 | FFK kos 90°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.3.7 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 100 | kos | 1 |  | 0
5.3.8 | MMK kos 11,25°, DN 100, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.4 | Vgradnja nadtalnih hidrantov na vodovodnem omrežju, točka 29,32,41,52,61 in ,69. Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranje ter prirobničnim spojem
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.4.1 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 100 | kos | 6 |  | 0
5.4.2 | MMA kos, DN 100/80, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 6 |  | 0
5.4.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10, L=500 | kos | 6 |  | 0
5.4.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10, L=1000 | kos | 6 |  | 0
5.4.5 | N kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, 90° PN 10 | kos | 6 |  | 0
5.4.6 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80, NP 10 ali enakovredno z vgradilno garnituro H=1-1,5m, teleskopsko cestno kapo in podložno ploščo. | kos | 6 |  | 0
5.4.7 | Nadtalni hidrant, lomljive izvedbe DN 80. Vgradna dolžina hidranta Hvgr=1.00m | kos | 6 |  | 0
5.5 | Povezava v vodovodnem jašku tč. 31 (Odcep DN 80, OŠ), PN 10!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.5.1 | E kos, NL DN 100, PN 10, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.5.2 | F kos, NL DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.5.3 | F kos, NL DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.5.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10, L=1000 | kos | 1 |  | 0
5.5.5 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 10, L=1000 | kos | 2 |  | 0
5.5.6 | FFK kos 11,25°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.5.7 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100/80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.5.8 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80, NP 10 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 1 |  | 0
5.5.9 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 80, vključno s STD Vi tesnili | m | 6 |  | 0
5.5.10 | MJ spoj za povezavo NL DN 80, NP 10 | kos | 1 |  | 0
5.6 | Vgradnja zračnika v vodovodnem jašku, točka 37, 45. Izvedba vodovoda predvidena s STD Vi natičnim spojem za sidranje ter prirobničnim spojem
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.6.1 | E kos, NL DN 100, PN 10, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 2 |  | 0
5.6.2 | F kos, NL DN 100, PN 10 | kos | 4 |  | 0
5.6.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 10, L=1000 | kos | 4 |  | 0
5.6.4 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100/60, PN 10 | kos | 2 |  | 0
5.6.5 | Zračnik enojni, DN60, NP 16 ali enakovredno - vgradnja v jašek | kos | 2 |  | 0
5.7 | Povezava v vodovodnem jašku tč. 44 (Odcep DN 80), PN 10!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.7.1 | E kos, NL DN 100, PN 10, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.7.2 | F kos, NL DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.7.3 | F kos, NL DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.7.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10, L=1000 | kos | 1 |  | 0
5.7.5 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 10, L=1000 | kos | 2 |  | 0
5.7.6 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100/80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.7.7 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 100, NP 10 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 3 |  | 0
5.7.8 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80, NP 10 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 1 |  | 0
5.7.9 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 80, vključno s STD Vi tesnili | m | 12 |  | 0
5.7.10 | MMK kos 22,5°, DN 80, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.7.11 | MMK kos 45°, DN 80, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.7.12 | MJ spoj za povezavo NL DN 80, NP 10 | kos | 1 |  | 0
5.7.13 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 80 | kos | 2 |  | 0
5.8 | Povezava v vodovodnem jašku tč. 56 (Odcep DN 80, zračnik), PN 10!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.8.1 | E kos, NL DN 100, PN 10, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.8.2 | F kos, NL DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.8.3 | F kos, NL DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.8.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 10, L=1000 | kos | 2 |  | 0
5.8.5 | FFR kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100/80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.8.6 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100/60, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.8.7 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100/100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.8.8 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 100, NP 10 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 3 |  | 0
5.8.9 | Zračnik enojni, DN60, NP 16 ali enakovredno - vgradnja v jašek | kos | 1 |  | 0
5.8.10 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 80, vključno s STD Vi tesnili | m | 12 |  | 0
5.8.11 | MMK kos 22,5°, DN 80, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.8.12 | MJ spoj za povezavo NL DN 80, NP 10 | kos | 1 |  | 0
5.8.13 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 80 | kos | 2 |  | 0
5.9 | Povezava v vodovodnem jašku tč. 63 (RE, Odcep DN 80), PN 10!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.9.1 | E kos, NL DN 100, PN 10, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.9.2 | F kos, NL DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.9.3 | F kos, NL DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.9.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10, L=1000 | kos | 1 |  | 0
5.9.5 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 10, L=1000 | kos | 2 |  | 0
5.9.6 | FFK kos 45°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.9.7 | FFK kos 22,5°, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 10 | kos | 2 |  | 0
5.9.8 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100/80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.9.9 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80, NP 10 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 1 |  | 0
5.9.10 | Avtomatski hidravlični ventil za zadrževanje in redukcijo tlaka E2115-02 ali enakovredno, DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.9.11 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 80, vključno s STD Vi tesnili | m | 12 |  | 0
5.9.12 | MMK kos 22,5°, DN 80, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.9.13 | MJ spoj za povezavo NL DN 80, NP 10 | kos | 1 |  | 0
5.9.14 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 80 | kos | 2 |  | 0
5.10 | Povezava v vodovodnem jašku tč. 75 (Odcep DN 50, NH), PN 10!
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.10.1 | E kos, NL DN 100, PN 10, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
5.10.2 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 50, PN 10, L=1000 | kos | 1 |  | 0
5.10.3 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10, L=500 | kos | 1 |  | 0
5.10.4 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 10, L=1000 | kos | 3 |  | 0
5.10.5 | FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 10, L=1000 | kos | 1 |  | 0
5.10.6 | FFR kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100/80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.10.7 | T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100/50, PN 10 | kos | 1 |  | 0
5.10.8 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 50, NP 10 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 1 |  | 0
5.10.9 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 80, NP 10 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 1 |  | 0
5.10.10 | Zasun EURO 20 tip 23 DN 100, NP 10 ali enakovredno z ročnim kolesom - vgradnja v jašek | kos | 1 |  | 0
5.10.11 | Elektrofuzijski spoj končni z letečo prirobnico DN 50/d63, NP 10 | kos | 1 |  | 0
5.11 | Povezava obstoječih hišnih priključkov na novo vodovodno cev.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
5.11.1 | Dobava in vgradnja vodovodnih oplaščenih cevi iz PE 100, minimalne tlačne stopnje NP16, komplet s spojkami in ostalim veznim materialom, vse po EN12201 in ISO 4427, za prevezavo obstoječih vodovodnih priključkov na novo vodovodno cev; - PE cev tip 100 d 32x3,0 mm (PN 16) - vodovodna cev, - PE cev tip 80 d 63x5,8 mm (PN 12,5) - zaščitna cev, vključno z nabavo in montažo opozorilnega traku. Obračun za 1 m1. | m | 129 |  | 0
5.11.2 | Navrtalni oklep Hawle ZAK 34 s stremenom za DN 250 ali enakovredno, z vgradilno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo ter koleno ZAK 34 ali enakovredno za PE cev d 32. | kos | 43 |  | 0
5.12 | Zaključna vodovodna dela
5.12.1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" z kovinsko indikacijo 30 cm nad temenom kanala. | m | 1277 |  | 0
5.12.2 | Tlačni preizkus izvedenega vodovoda ter vodovodnih armatur in objektov v skladu z določili PSIST EN 805, poglavje 10. Izvedba tlačnega preizkusa v skladu z zahtevami upravljalca vodovoda.Vključno z izpiranjem, klornim šokom. | m | 1277 |  | 0
5.12.3 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda in križanj ter vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo katastra vodovoda in kanalizacije JP Komunala Ilirska Bistrica | m | 1277 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA DELA |  |  | (brez DDV) | 0

## F-38 Optika Pr1, T, H, DP2
OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU:
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
7 | OPTIČNA POVEZAVA MED OBJEKTI (ODCEPI ZA VH HARIJE, VH TOMINJE, VH+ČRPALIŠČE ZAJELŠJE, VH PREGARJE1)
INVESTITOR ZAGOTAVLJA, DA OBSTAJA CEV IN OPTIČNI KABEL PO GLAVNI TRASI VODOVODA. UPOŠTEVANI PRIKLOPI NA OBSTOJEČI OPTIČN KABEL
4. | OPTIČNA POVEZAVA
| Dobava in polaganje 2xmikro cevi 18/14 po trasi, komplet s spojkami | m | 400 |  | 0
| Samo dobava optičnega kabla SM 50/125 8 žilni | m | 450 |  | 0
| Polaganje - vpihovanje optičnega kabla | m | 450 |  | 0
| Meritve optike z OTDR enostranske, izdelava protokolov | kpl | 1 |  | 0
| Priključitev na obstoječi kabel, varjenje, testiranje optičnega kabla. Izdelava shem in dokumentacije. | kpl | 4 |  | 0
| Dobava in montaža optičnega delilnika | kpl | 4 |  | 0
| Dobava in montaža pretvornik komunikacije optika - Ethernet Moxa IMC-21-SC. Pretvornik se vgradi v posamezne krmilne elektro omare | kpl | 4 |  | 0
| Dobava in montaža napajalnika za pretvornik | kpl | 4 |  | 0
| Dobava in priključitev priključnega kabla ST-SC, SM 50/125 1,5m duplex | kpl | 4 |  | 0
| Izdelava jaška fi 60cm z uvodom cevi, komplet z izkopom v zemljini IV-V ktg (50%-50%) z odvozom odpdadkov, LTŽ pokrov 250kN 60/60, napis Telekom | kos | 8 |  | 0
| Projektantski nadzor. Upoštevati ceno 50€/h. | ur | 5 | 50 | 250
| Projekt izvedenih del PID | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 250

## F-38 Elektrika
8. OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU :
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
SKUPAJ
1.0 | ELEKTROINŠTALACIJE VH PREGARJE 1 |  |  |  | 0
2.0 | ELEKTROINŠTALACIJE VH TOMINJE |  |  |  | 0
3.0 | ELEKTROINŠTALACIJE VH HARIJE |  |  |  | 0
4.0 | ELEKTRO DELA - VAROVANJE PREGARJE 1 |  |  |  | 0
5.0 | ELEKTRO DELA - VAROVANJE TOMINJE |  |  |  | 0
6.0 | ELEKTRO DELA - VAROVANJE HARIJE |  |  |  | 0
0
7.0 | Projektantski nadzor postavk 1-6 | ur | 15 | 50 | 750
8.0 | Projekt izvedenih del PID (% postavk 1-6) | % | 2 | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 750
ELEKTROINŠTALACIJE
1. | ELEKTROINŠTALACIJE VH PREGARJE 1
STIKALNI BLOK
| Elektro omara dimenzija 1200x1000x2500 mm | komplet | 1 |  | 0
| termostat | komplet | 1 |  | 0
| grelec z ventilatorjem 150W | komplet | 1 |  | 0
| rešetka | komplet | 1 |  | 0
| predal za dokumentacijo | komplet | 1 |  | 0
| nosilec kabelskih uvodnic | komplet | 1 |  | 0
| uvodnice | komplet | 1 |  | 0
| PRENAPETOSTNI ODVODNIK Isg=100kA, Umax=275V/50Hz, | komplet | 4 |  | 0
INSTALACIJSKI ODKLOPNIK
| 1P/2P/3P,2A-35A "B"/"C" 15 kA | komplet | 8 |  | 0
| Glavno preklopno stikalo 25 A MREŽA-IZKLOP-AGREGAT za vgradnjo na montažno ploščo, z vrtljivim mehanizmom, podaljškom ročice, ročico na vratih st.bloka, nastavIjivo pretokovno in nastavljivo kratkostično zaščito in signalnimi moduli stanja | komplet | 1 |  | 0
| USMERNIK enofazni, regulami 230VAC / 12VDC, 5A, dimenzije 80x125mm (šxv) | komplet | 1 |  | 0
| GREBENASTO STIKALO "1-0-2" 20A, tripolno, vgradnja v vrata TO-3-8212/E t0-3-8212/E | komplet | 2 |  | 0
| Kontaktor štiripolen moči 2kW tuljava 230V, za avtomatiski preklop delovanja MREŽA - FOTOVOLTAIKA | komplet | 1 |  | 0
| Rele štiripolen moči 1kW tuljava 12V | komplet | 8 |  | 0
| zaščitni prenapetostni element na dovodu (230V) in signalnem kablu za merilne inštrumente | komplet | 2 |  | 0
VRSTNE SPONKE s priborom
| WDU 4-70mm2 | kos | 30 |  | 0
| Instalacijski kanal 1KP 40x60 m | m1 | 8 |  | 0
| Vezni material vključno z bakrenimi zbiralkami | komplet | 1 |  | 0
vse napisne ploščice morajo biti na al. ali PVC podlagi in gravirane
| napisne ploščice | komplet | 4 |  | 0
| Razsmernik 12VDC - 230AC 800W | komplet | 1 |  | 0
| Polnilnik akumulatorjev 12V, montaža na din letev | komplet | 1 |  | 0
| izdelava vezalne sheme za stikalni blok | komplet | 1 |  | 0
| Izdelava elektro omare | komplet | 1 |  | 0
KRMILNIK
v sestavi:
| Zbirnik signalov Moxa IOLogik E1242 (4 DIs, 4 DIOs, 4 Ais) | komplet | 2 |  | 0
| Zbirnik signalov Moxa IOLogik E1241 (4 AOs) | komplet | 1 |  | 0
| naprava za neprekinjeno napajanje 1000VA relejski izhod za prazne baterije, izpad napajanja, sinusni izhod | komplet | 1 |  | 0
| USMERNIK enofazni, reguliran 230VAC/24VDC, 2A dimenzije 50x125 tip SITOP power 2 , 6EP1 331-1SL11 ali enakovreden | komplet | 1 |  | 0
MERILNO REGULACIJSKA OPREMA
| Nivijska sonda higrostatske izvedbe 24V in analognim izhodom 4-20 mA , ip 68, od 0-5m - ELTRATEC PPI100 z kablom dolžine 20m | komplet | 1 |  | 0
| Merilnik pretoka - samo priklop | komplet | 1 |  | 0
| Merilnik tlaka ABB PS3 0-20 bar z M12 navojeme in hitro spojko; točnost: 0.25% območja; priklop na pretvonik merilnika pretoka Aquamaster z MIL konektorjem | komplet | 1 |  | 0
| Plovno stikalo primerno za pitno vodo Endress & Hauser Liquifloat FTS20 | komplet | 2 |  | 0
| Ethernet switch 8 portni, industrijske izvedbe napr: MOXA EDS 208 ali enakovreden | komplet | 1 |  | 0
DOVODNI KABEL IN CEVI ZA EL. KABLE Z OZEMLJITVIJO
Naziv, tip, oznaka
| Fotonapetostni modul Bisol 260Wp | kos | 2 |  | 0
| Akumulator Tab Motion, 12V, C20=2700Wh ali enakovreden | kos | 2 |  | 0
| MPPT Solarni regulator Victron Blue Solar z zaščito pred izpraznitvijo baterije | kos | 1 |  | 0
| Konstrukcija za montažo solarnih panelov z obtežbami | komplet | 1 |  | 0
| Kabli ter drobni material za inšalacijo solarnega panela | komplet | 1 |  | 0
ELEKTRO MATERIAL IN OPREMA
| Ladijska svetilka 24V IP54 z led žarnico 7W | komplet | 3 |  | 0
| Zunanja LED svetilka 24V z IR senzorjem 7 W IP55 | komplet | 1 |  | 0
| stikalo 1/P,N/0,250V navadno | kos | 3 |  | 0
| instalacijska priključno razvodna doza N/O IP55 | kos | 10 |  | 0
| Nadometni instalacijski kanali (beli) 100x60mm NIK | m1 | 10 |  | 0
| Nadometni instalacijski kanali (beli) 40x20mm NIK | m1 | 10 |  | 0
| UTP CAT6 | m1 | 30 |  | 0
| LiYCY 2x2x0,75 | m1 | 40 |  | 0
| NYY 3x1,5mm2 | m1 | 30 |  | 0
| plastične gibljive cevi fi 13mm | m1 | 15 |  | 0
| plastične gibtive cevi fi 16mm | m1 | 20 |  | 0
| mikrostikala v ohišju v zaščiti IP 55 za kontrolo vstopa | komplet | 2 |  | 0
| PF rumeno zelena žica za povezavo kovinskih mas fi 10mm | m1 | 20 |  | 0
| P/F rumen zelena 6mm | m1 | 15 |  | 0
| priklop specalnih porabnikov | kos | 6 |  | 0
| kabelske kinete s konzolami, spojnimi kosi, pokrovi 100/60 vse iz materiala AISI 304 (z pridobljenim certifikatom) | kos | 10 |  | 0
| ozemljitveni trak RF 30x3mm položen kot temeljsko in krožno ozemljilo iz nerjavečega materiala. V temeljih je potrebno valajnec variti na armaturo na razdalji 1,0m ali spojiti s KON09 | m1 | 55 |  | 0
| ozemljitveni trak 20x3mm položen kot lovilci in odvodi in za povezavo kovinskih mas na strešnih oziroma stenskih podporah vse iz nerjavečega materiala | m1 | 20 |  | 0
| križne sponke | komplet | 4 |  | 0
| lovilne palice 1,0m z nosilci | komplet | 4 |  | 0
| zaščitni kotnik merilnega mesta strelovoda h =1,5m | komplet | 2 |  | 0
Izvedba izenačitve potencialov stikalnih blokov, se izdela z PE zbiralko na katero se priključi zemljovod (ozemljitveni trak 25x4 mm), od tu se položi P/F -Y 1x16mm2.
Na zbiralko položeno v objektu za povezavo kovinskih mas se priključi;
-ohišja stikalnih blokov
-nosilci in elementi strojne opreme
-cevovodi
-vsi drugi kovinski deli v objektu
| valjanec 25x4mm za priklop doze za povezavo kovinskih mas | m1 | 15 |  | 0
| križne sponke | komplet | 4 |  | 0
| doza za izenačitev potencialov s priključnimi sponkami in uvodnicami | komplet | 1 |  | 0
PRENOS PODATKOV
| postaja telemetrije po izbiri lokalnega upravljalca obstoječih vodovodnih sistemov z anteno, antenskim drogom, prenapetostnimi zaščitami, priključnimi kabli, na objektu črpališča in vodohrana, vse do funkcionalnega delovanja (brez gradbenih del) GPRS ROUTER Z MOŽNOSTOJO PRIKLOPA FIKSNEGA INTERNETNEGA PRIKLJUČKA | komplet | 1 |  | 0
PROGRAMSKA OPREMA
| programiranje krmilne logike za upravljanje črpališča, ter kreiranje tabel podatkov v krmilniku za prenos v nadzorni center, z preizkusom delovanja s pomočjo simulacije, in preizkus delovanja z spuščanjem v pogon na terenu, kompatibilno z obstoječim sistemom | komplet | 1 |  | 0
| prikaz procesa na obstoječem CNS v grafični obliki, kreiranje zgodovinskih podatkov za dobo 6 mesecev, prikaz podatkov v obliki trend diagramov, kot z npr. Zenon Supervisor proizvajalca Ing. Punzenberger COPA-DATA Gmbh., kompatibilno z obstoječim sistemom | komplet | 2 |  | 0
OSTALO
| Sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu. | komplet | 1 |  | 0
| Šolanje uporabnika. | komplet | 1 |  | 0
| Drobni in vezni material. | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ VH PREGARJE 1 |  |  |  | 0
2. | ELEKTROINŠTALACIJE VH TOMINJE
STIKALNI BLOK
| Elektro omara dimenzija 1200x1000x2500 mm | komplet | 1 |  | 0
| termostat | komplet | 1 |  | 0
| grelec z ventilatorjem 150W | komplet | 1 |  | 0
| rešetka | komplet | 1 |  | 0
| predal za dokumentacijo | komplet | 1 |  | 0
| nosilec kabelskih uvodnic | komplet | 1 |  | 0
| uvodnice | komplet | 1 |  | 0
| PRENAPETOSTNI ODVODNIK Isg=100kA, Umax=275V/50Hz, | komplet | 4 |  | 0
INSTALACIJSKI ODKLOPNIK
| 1P/2P/3P,2A-35A "B"/"C" 15 kA | komplet | 8 |  | 0
| Glavno preklopno stikalo 25 A MREŽA-IZKLOP-AGREGAT za vgradnjo na montažno ploščo, z vrtljivim mehanizmom, podaljškom ročice, ročico na vratih st.bloka, nastavIjivo pretokovno in nastavljivo kratkostično zaščito in signalnimi moduli stanja | komplet | 1 |  | 0
| USMERNIK enofazni, regulami 230VAC / 12VDC, 5A, dimenzije 80x125mm (šxv) | komplet | 1 |  | 0
| GREBENASTO STIKALO "1-0-2" 20A, tripolno, vgradnja v vrata TO-3-8212/E t0-3-8212/E | komplet | 2 |  | 0
| Kontaktor štiripolen moči 2kW tuljava 230V, za avtomatiski preklop delovanja MREŽA - FOTOVOLTAIKA | komplet | 1 |  | 0
| Rele štiripolen moči 1kW tuljava 12V | komplet | 8 |  | 0
| zaščitni prenapetostni element na dovodu (230V) in signalnem kablu za merilne inštrumente | komplet | 2 |  | 0
VRSTNE SPONKE s priborom
| WDU 4-70mm2 | kos | 30 |  | 0
| Instalacijski kanal 1KP 40x60 m | m1 | 8 |  | 0
| Vezni material vključno z bakrenimi zbiralkami | komplet | 1 |  | 0
vse napisne ploščice morajo biti na al. ali PVC podlagi in gravirane
| napisne ploščice | komplet | 4 |  | 0
| Razsmernik 12VDC - 230AC 800W | komplet | 1 |  | 0
| Polnilnik akumulatorjev 12V, montaža na din letev | komplet | 1 |  | 0
| izdelava vezalne sheme za stikalni blok | komplet | 1 |  | 0
| Izdelava elektro omare | komplet | 1 |  | 0
KRMILNIK
v sestavi:
| Zbirnik signalov Moxa IOLogik E1242 (4 DIs, 4 DIOs, 4 Ais) | komplet | 2 |  | 0
| Zbirnik signalov Moxa IOLogik E1241 (4 AOs) | komplet | 1 |  | 0
| naprava za neprekinjeno napajanje 1000VA relejski izhod za prazne baterije, izpad napajanja, sinusni izhod | komplet | 1 |  | 0
| USMERNIK enofazni, reguliran 230VAC/24VDC, 2A dimenzije 50x125 tip SITOP power 2 , 6EP1 331-1SL11 ali enakovreden | komplet | 1 |  | 0
MERILNO REGULACIJSKA OPREMA
| Nivijska sonda higrostatske izvedbe 24V in analognim izhodom 4-20 mA , ip 68, od 0-5m - ELTRATEC PPI100 z kablom dolžine 20m | komplet | 1 |  | 0
| Merilnik pretoka - samo priklop | komplet | 2 |  | 0
| Merilnik tlaka ABB PS3 0-20 bar z M12 navojeme in hitro spojko; točnost: 0.25% območja; priklop na pretvonik merilnika pretoka Aquamaster z MIL konektorjem | komplet | 2 |  | 0
| Plovno stikalo primerno za pitno vodo Endress & Hauser Liquifloat FTS20 | komplet | 2 |  | 0
| Vmesnik optika na ethernet; full dublex; SM napr: MOXA ali enakovreden | komplet | 2 |  | 0
| Ethernet switch 8 portni, industrijske izvedbe napr: MOXA EDS 208 ali enakovreden | komplet | 1 |  | 0
DOVODNI KABEL IN CEVI ZA EL. KABLE Z OZEMLJITVIJO
Naziv, tip, oznaka
| Fotonapetostni modul Bisol 260Wp | kos | 2 |  | 0
| Akumulator Tab Motion, 12V, C20=2700Wh ali enakovreden | kos | 1 |  | 0
| MPPT Solarni regulator Victron Blue Solar z zaščito pred izpraznitvijo baterije | kos | 1 |  | 0
| Konstrukcija za montažo solarnih panelov | komplet | 1 |  | 0
| Kabli ter drobni material za inšalacijo solarnega panela | komplet | 1 |  | 0
ELEKTRO MATERIAL IN OPREMA
| Ladijska svetilka 24V IP54 z led žarnico 7W | komplet | 2 |  | 0
| Zunanja LED svetilka 24V z IR senzorjem 7 W IP55 | komplet | 1 |  | 0
| stikalo 1/P,N/0,250V navadno | kos | 3 |  | 0
| instalacijska priključno razvodna doza N/O IP55 | kos | 10 |  | 0
| Nadometni instalacijski kanali (beli) 100x60mm NIK | m1 | 10 |  | 0
| Nadometni instalacijski kanali (beli) 40x20mm NIK | m1 | 10 |  | 0
| UTP CAT6 | m1 | 30 |  | 0
| LiYCY 2x2x0,75 | m1 | 40 |  | 0
| NYY 3x1,5mm2 | m1 | 30 |  | 0
| plastične gibljive cevi fi 13mm | m1 | 6 |  | 0
| plastične gibtive cevi fi 16mm | m1 | 12 |  | 0
| sobni zidni termostat za prostor | komplet | 1 |  | 0
| mikrostikala v ohišju v zaščiti IP 55 za kontrolo vstopa | komplet | 2 |  | 0
| PF rumeno zelena žica za povezavo kovinskih mas fi 10mm | m1 | 20 |  | 0
| P/F rumen zelena 6mm | m1 | 15 |  | 0
| priklop specalnih porabnikov | kos | 6 |  | 0
| kabelske kinete s konzolami, spojnimi kosi, pokrovi 100/60 vse iz materiala AISI 304 (z pridobljenim certifikatom) | kos | 10 |  | 0
| ozemljitveni trak 20x3mm položen kot lovilci in odvodi in za povezavo kovinskih mas na strešnih oziroma stenskih podporah vse iz nerjavečega materiala | m1 | 20 |  | 0
| ozemljitveni trak RF 30x3mm položen kot temeljsko in krožno ozemljilo iz nerjavečega materiala. V temeljih je potrebno valajnec variti na armaturo na razdalji 1,0m ali spojiti s KON09 | m1 | 80 |  | 0
| križne sponke | komplet | 4 |  | 0
| lovilne palice 1,0m z nosilci | komplet | 4 |  | 0
| žlebne sponke | komplet | 2 |  | 0
| zaščitni kotnik merilnega mesta strelovoda h =1,5m | komplet | 2 |  | 0
Izvedba izenačitve potencialov stikalnih blokov, se izdela z PE zbiralko na katero se priključi zemljovod (ozemljitveni trak 25x4 mm), od tu se položi P/F -Y 1x16mm2.
Na zbiralko položeno v objektu za povezavo kovinskih mas se priključi;
-ohišja stikalnih blokov
-nosilci in elementi strojne opreme
-cevovodi
-vsi drugi kovinski deli v objektu
| valjanec 25x4mm za priklop doze za povezavo kovinskih mas | m1 | 15 |  | 0
| križne sponke | komplet | 4 |  | 0
| doza za izenačitev potencialov s priključnimi sponkami in uvodnicami | komplet | 1 |  | 0
PROGRAMSKA OPREMA
| programiranje krmilne logike za upravljanje črpališča, ter kreiranje tabel podatkov v krmilniku za prenos v nadzorni center, z preizkusom delovanja s pomočjo simulacije, in preizkus delovanja z spuščanjem v pogon na terenu, kompatibilno z obstoječim sistemom | komplet | 1 |  | 0
| prikaz procesa na obstoječem CNS v grafični obliki, kreiranje zgodovinskih podatkov za dobo 6 mesecev, prikaz podatkov v obliki trend diagramov, kot z npr. Zenon Supervisor proizvajalca Ing. Punzenberger COPA-DATA Gmbh., kompatibilno z obstoječim sistemom | komplet | 2 |  | 0
OSTALO
| Sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu. | komplet | 1 |  | 0
| Šolanje uporabnika. | komplet | 1 |  | 0
| Drobni in vezni material. | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ TOMINJE |  |  |  | 0
3. | ELEKTROINŠTALACIJE VH HARIJE
STIKALNI BLOK
| Elektro omara dimenzija 1200x1000x2500 mm | komplet | 1 |  | 0
| termostat | komplet | 1 |  | 0
| grelec z ventilatorjem 150W | komplet | 1 |  | 0
| rešetka | komplet | 1 |  | 0
| predal za dokumentacijo | komplet | 1 |  | 0
| nosilec kabelskih uvodnic | komplet | 1 |  | 0
| uvodnice | komplet | 1 |  | 0
| PRENAPETOSTNI ODVODNIK Isg=100kA, Umax=275V/50Hz, | komplet | 4 |  | 0
INSTALACIJSKI ODKLOPNIK
| 1P/2P/3P,2A-35A "B"/"C" 15 kA | komplet | 8 |  | 0
| Glavno preklopno stikalo 25 A MREŽA-IZKLOP-AGREGAT za vgradnjo na montažno ploščo, z vrtljivim mehanizmom, podaljškom ročice, ročico na vratih st.bloka, nastavIjivo pretokovno in nastavljivo kratkostično zaščito in signalnimi moduli stanja | komplet | 1 |  | 0
| USMERNIK enofazni, regulami 230VAC / 12VDC, 5A, dimenzije 80x125mm (šxv) | komplet | 1 |  | 0
| GREBENASTO STIKALO "1-0-2" 20A, tripolno, vgradnja v vrata TO-3-8212/E t0-3-8212/E | komplet | 2 |  | 0
| Kontaktor štiripolen moči 2kW tuljava 230V, za avtomatiski preklop delovanja MREŽA - FOTOVOLTAIKA | komplet | 1 |  | 0
| Rele štiripolen moči 1kW tuljava 12V | komplet | 8 |  | 0
| zaščitni prenapetostni element na dovodu (230V) in signalnem kablu za merilne inštrumente | komplet | 2 |  | 0
VRSTNE SPONKE s priborom
| WDU 4-70mm2 | kos | 30 |  | 0
| Instalacijski kanal 1KP 40x60 m | m1 | 8 |  | 0
| Vezni material vključno z bakrenimi zbiralkami | komplet | 1 |  | 0
vse napisne ploščice morajo biti na al. ali PVC podlagi in gravirane
| napisne ploščice | komplet | 4 |  | 0
| Razsmernik 12VDC - 230AC 800W | komplet | 1 |  | 0
| Polnilnik akumulatorjev 12V, montaža na din letev | komplet | 1 |  | 0
| izdelava vezalne sheme za stikalni blok | komplet | 1 |  | 0
| Izdelava elektro omare | komplet | 1 |  | 0
KRMILNIK
v sestavi:
| Zbirnik signalov Moxa IOLogik E1242 (4 DIs, 4 DIOs, 4 Ais) | komplet | 2 |  | 0
| Zbirnik signalov Moxa IOLogik E1241 (4 AOs) | komplet | 1 |  | 0
| naprava za neprekinjeno napajanje 1000VA relejski izhod za prazne baterije, izpad napajanja, sinusni izhod | komplet | 1 |  | 0
| USMERNIK enofazni, reguliran 230VAC/24VDC, 2A dimenzije 50x125 tip SITOP power 2 , 6EP1 331-1SL11 ali enakovreden | komplet | 1 |  | 0
MERILNO REGULACIJSKA OPREMA
| Nivijska sonda higrostatske izvedbe 24V in analognim izhodom 4-20 mA , ip 68, od 0-5m - ELTRATEC PPI100 z kablom dolžine 20m | komplet | 1 |  | 0
| Merilnik pretoka - samo priklop | komplet | 1 |  | 0
| Merilnik tlaka ABB PS3 0-20 bar z M12 navojeme in hitro spojko; točnost: 0.25% območja; priklop na pretvonik merilnika pretoka Aquamaster z MIL konektorjem | komplet | 1 |  | 0
| Plovno stikalo primerno za pitno vodo Endress & Hauser Liquifloat FTS20 | komplet | 2 |  | 0
| Ethernet switch 8 portni, industrijske izvedbe napr: MOXA EDS 208 ali enakovreden | komplet | 1 |  | 0
DOVODNI KABEL IN CEVI ZA EL. KABLE Z OZEMLJITVIJO
Naziv, tip, oznaka
| Fotonapetostni modul Bisol 260Wp | kos | 2 |  | 0
| Akumulator Tab Motion, 12V, C20=2700Wh ali enakovreden | kos | 2 |  | 0
| MPPT Solarni regulator Victron Blue Solar z zaščito pred izpraznitvijo baterije | kos | 1 |  | 0
| Konstrukcija za montažo solarnih panelov | komplet | 1 |  | 0
| Kabli ter drobni material za inšalacijo solarnega panela | komplet | 1 |  | 0
ELEKTRO MATERIAL IN OPREMA
| Ladijska svetilka 24V IP54 z led žarnico 7W | komplet | 2 |  | 0
| Zunanja LED svetilka 24V z IR senzorjem 7 W IP55 | komplet | 1 |  | 0
| stikalo 1/P,N/0,250V navadno | kos | 3 |  | 0
| instalacijska priključno razvodna doza N/O IP55 | kos | 10 |  | 0
| Nadometni instalacijski kanali (beli) 100x60mm NIK | m1 | 10 |  | 0
| Nadometni instalacijski kanali (beli) 40x20mm NIK | m1 | 10 |  | 0
| UTP CAT6 | m1 | 30 |  | 0
| LiYCY 2x2x0,75 | m1 | 40 |  | 0
| NYY 3x1,5mm2 | m1 | 30 |  | 0
| plastične gibljive cevi fi 13mm | m1 | 6 |  | 0
| plastične gibtive cevi fi 16mm | m1 | 12 |  | 0
| mikrostikala v ohišju v zaščiti IP 55 za kontrolo vstopa | komplet | 2 |  | 0
| PF rumeno zelena žica za povezavo kovinskih mas fi 10mm | m1 | 20 |  | 0
| P/F rumen zelena 6mm | m1 | 15 |  | 0
| priklop specalnih porabnikov | kos | 6 |  | 0
| kabelske kinete s konzolami, spojnimi kosi, pokrovi 100/60 vse iz materiala AISI 304 (z pridobljenim certifikatom) | kos | 10 |  | 0
| ozemljitveni trak 20x3mm položen kot lovilci in odvodi in za povezavo kovinskih mas na strešnih oziroma stenskih podporah vse iz nerjavečega materiala | m1 | 20 |  | 0
| ozemljitveni trak RF 30x3mm položen kot temeljsko in krožno ozemljilo iz nerjavečega materiala. V temeljih je potrebno valajnec variti na armaturo na razdalji 1,0m ali spojiti s KON09 | m1 | 80 |  | 0
| križne sponke | komplet | 4 |  | 0
| lovilne palice 1,0m z nosilci | komplet | 4 |  | 0
| žlebne sponke | komplet | 2 |  | 0
| zaščitni kotnik merilnega mesta strelovoda h =1,5m | komplet | 2 |  | 0
Izvedba izenačitve potencialov stikalnih blokov, se izdela z PE zbiralko na katero se priključi zemljovod (ozemljitveni trak 25x4 mm), od tu se položi P/F -Y 1x16mm2.
Na zbiralko položeno v objektu za povezavo kovinskih mas se priključi;
-ohišja stikalnih blokov
-nosilci in elementi strojne opreme
-cevovodi
-vsi drugi kovinski deli v objektu
| valjanec 25x4mm za priklop doze za povezavo kovinskih mas | m1 | 15 |  | 0
| križne sponke | komplet | 4 |  | 0
| doza za izenačitev potencialov s priključnimi sponkami in uvodnicami | komplet | 1 |  | 0
PRENOS PODATKOV
| postaja telemetrije po izbiri lokalnega upravljalca obstoječih vodovodnih sistemov z anteno, antenskim drogom, prenapetostnimi zaščitami, priključnimi kabli, na objektu črpališča in vodohrana, vse do funkcionalnega delovanja (brez gradbenih del) GPRS ROUTER Z MOŽNOSTOJO PRIKLOPA FIKSNEGA INTERNETNEGA PRIKLJUČKA | komplet | 1 |  | 0
PROGRAMSKA OPREMA
| programiranje krmilne logike za upravljanje črpališča, ter kreiranje tabel podatkov v krmilniku za prenos v nadzorni center, z preizkusom delovanja s pomočjo simulacije, in preizkus delovanja z spuščanjem v pogon na terenu, kompatibilno z obstoječim sistemom | komplet | 1 |  | 0
| prikaz procesa na obstoječem CNS v grafični obliki, kreiranje zgodovinskih podatkov za dobo 6 mesecev, prikaz podatkov v obliki trend diagramov, kot z npr. Zenon Supervisor proizvajalca Ing. Punzenberger COPA-DATA Gmbh., kompatibilno z obstoječim sistemom | komplet | 2 |  | 0
OSTALO
| Sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu. | komplet | 1 |  | 0
| Šolanje uporabnika. | komplet | 1 |  | 0
| Drobni in vezni material. | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ HARIJE |  |  |  | 0
4.0 | ELEKTRO DELA - VAROVANJE PREGARJE 1
1 | INTEGRA 32, alarmna centrala; G2 8 sektorjev, 8 con na centrali, z možnostjo nadgranje do 32 con | kos | 1 |  | 0
2 | Transformator 20V | kos | 1 |  | 0
3 | Akumulator 12V 17 Ah | kos | 1 |  | 0
4 | INT-KLCD-GR LCD tipkovnica | kos | 1 |  | 0
5 | OPU-3P PVC ohišje | kos | 1 |  | 0
6 | OPU - 4P PVC ohišje za module | kos | 4 |  | 0
7 | ETHM-1-PLUS, ETHERNET modul | kos | 1 |  | 0
8 | TAU IP/ GPRS TAU, vmesnik za prenos sporočil preko interneta in SIM | kos | 1 |  | 0
9 | VIDD 60 bariera 30m | kos | 3 |  | 0
10 | Senzor OPAL PLUS SET Zunanji PIR + MW senzor, antimasking | kos | 2 |  | 0
11 | INT-SCR-BL Multi funkcijska tipkovnica za zunanjo montažo | kos | 1 |  | 0
12 | INT-R Kontroler | kos | 1 |  | 0
13 | KT-STD-1 Brezkontaktna kartica | kos | 0 |  | 0
14 | AN 306 Analizator tresljajev ograje enokanalni (do 300m ograje) | kos | 2 |  | 0
15 | El.vodnik za analizator | m | 100 |  | 0
16 | Zaključni element | kos | 2 |  | 0
17 | APS-412 Napajalnik 12V dc, 4A | kos | 1 |  | 0
18 | Ohišje napajalnika | kos | 1 |  | 0
19 | Akumulator 12V 7Ah | kos | 1 |  | 0
20 | DPM (vezice (na 1m 5 vezic), vložki…) | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj oprema |  |  |  | 0
Montaža in zagon
1 | Montaža naprav na pripravljene instalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj zagon |  |  |  | 0
Instalacija
1 | El.kabel 3x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
2 | El.kabel 12X0,22mm2 | m | 80 |  | 0
3 | El.kabel 2x0,5+4x0,22mm2 | m | 75 |  | 0
4 | El.kabel 5x2x0,8mm2 | m | 150 |  | 0
5 | PN cev fi16mm | m | 150 |  | 0
6 | NIK kanal 2 | m | 40 |  | 0
7 | Rebrasta cev | m | 20 |  | 0
8 | Preboj skozi zid do 35cm | kos | 3 |  | 0
9 | Doza n/o 150x110mm | kos | 6 |  | 0
10 | DPM | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj OCENA (brez DDV) |  |  |  | 0
0
5.0 | ELEKTRO DELA - VAROVANJE TOMINJE
1 | INTEGRA 32, alarmna centrala; G2 8 sektorjev, 8 con na centrali, z možnostjo nadgranje do 32 con | kos | 1 |  | 0
2 | Transformator 20V | kos | 1 |  | 0
3 | Akumulator 12V 17 Ah | kos | 1 |  | 0
4 | INT-KLCD-GR LCD tipkovnica | kos | 1 |  | 0
5 | OPU-3P PVC ohišje | kos | 1 |  | 0
6 | OPU - 4P PVC ohišje za module | kos | 4 |  | 0
7 | ETHM-1-PLUS, ETHERNET modul | kos | 1 |  | 0
8 | TAU IP/ GPRS TAU, vmesnik za prenos sporočil preko interneta in SIM | kos | 1 |  | 0
9 | VIDD 60 bariera 30m | kos | 3 |  | 0
10 | Senzor OPAL PLUS SET Zunanji PIR + MW senzor, antimasking | kos | 2 |  | 0
11 | INT-SCR-BL Multi funkcijska tipkovnica za zunanjo montažo | kos | 1 |  | 0
12 | INT-R Kontroler | kos | 1 |  | 0
13 | KT-STD-1 Brezkontaktna kartica | kos | 0 |  | 0
14 | AN 306 Analizator tresljajev ograje enokanalni (do 300m ograje) | kos | 2 |  | 0
15 | El.vodnik za analizator | m | 100 |  | 0
16 | Zaključni element | kos | 2 |  | 0
17 | APS-412 Napajalnik 12V dc, 4A | kos | 1 |  | 0
18 | Ohišje napajalnika | kos | 1 |  | 0
19 | Akumulator 12V 7Ah | kos | 1 |  | 0
20 | DPM (vezice (na 1m 5 vezic), vložki…) | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj oprema |  |  |  | 0
Montaža in zagon
1 | Montaža naprav na pripravljene instalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj zagon |  |  |  | 0
Instalacija
1 | El.kabel 3x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
2 | El.kabel 12X0,22mm2 | m | 80 |  | 0
3 | El.kabel 2x0,5+4x0,22mm2 | m | 75 |  | 0
4 | El.kabel 5x2x0,8mm2 | m | 120 |  | 0
5 | PN cev fi16mm | m | 120 |  | 0
6 | NIK kanal 2 | m | 15 |  | 0
7 | Rebrasta cev | m | 20 |  | 0
8 | Preboj skozi zid do 35cm | kos | 3 |  | 0
9 | Doza n/o 150x110mm | kos | 5 |  | 0
10 | DPM | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj OCENA (brez DDV) |  |  |  | 0
0
6.0 | ELEKTRO DELA - VAROVANJE HARIJE
1 | INTEGRA 32, alarmna centrala; G2 8 sektorjev, 8 con na centrali, z možnostjo nadgranje do 32 con | kos | 1 |  | 0
2 | Transformator 20V | kos | 1 |  | 0
3 | Akumulator 12V 17 Ah | kos | 1 |  | 0
4 | INT-KLCD-GR LCD tipkovnica | kos | 1 |  | 0
5 | OPU-3P PVC ohišje | kos | 1 |  | 0
6 | OPU - 4P PVC ohišje za module | kos | 4 |  | 0
7 | ETHM-1-PLUS, ETHERNET modul | kos | 1 |  | 0
8 | TAU IP/ GPRS TAU, vmesnik za prenos sporočil preko interneta in SIM | kos | 1 |  | 0
9 | VIDD 60 bariera 30m | kos | 3 |  | 0
10 | Senzor OPAL PLUS SET Zunanji PIR + MW senzor, antimasking | kos | 2 |  | 0
11 | INT-SCR-BL Multi funkcijska tipkovnica za zunanjo montažo | kos | 1 |  | 0
12 | INT-R Kontroler | kos | 1 |  | 0
13 | KT-STD-1 Brezkontaktna kartica | kos | 0 |  | 0
14 | AN 306 Analizator tresljajev ograje enokanalni (do 300m ograje) | kos | 2 |  | 0
15 | El.vodnik za analizator | m | 110 |  | 0
16 | Zaključni element | kos | 2 |  | 0
17 | APS-412 Napajalnik 12V dc, 4A | kos | 1 |  | 0
18 | Ohišje napajalnika | kos | 1 |  | 0
19 | Akumulator 12V 7Ah | kos | 1 |  | 0
20 | DPM (vezice (na 1m 5 vezic), vložki…) | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj oprema |  |  |  | 0
Montaža in zagon
1 | Montaža naprav na pripravljene instalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj zagon |  |  |  | 0
Instalacija
1 | El.kabel 3x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
2 | El.kabel 12X0,22mm2 | m | 80 |  | 0
3 | El.kabel 2x0,5+4x0,22mm2 | m | 75 |  | 0
4 | El.kabel 5x2x0,8mm2 | m | 130 |  | 0
5 | PN cev fi16mm | m | 130 |  | 0
6 | NIK kanal 2 | m | 40 |  | 0
7 | Rebrasta cev | m | 25 |  | 0
8 | Preboj skozi zid do 35cm | kos | 3 |  | 0
9 | Doza n/o 150x110mm | kos | 7 |  | 0
10 | DPM | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj OCENA (brez DDV) |  |  |  | 0
0

## Količine (hidden)
Oznaka | Ime | Humus | Asfalt | Makadam | Skupni Izkop | Izkop 0-2 | Izkop 2-4 | Izkop 4-6 | Izkop 6-8 | Izkop 8- | Skupni Zasip | Do Terena | Tampon | Nad Cevjo | Posteljica | Do Ceste
Ilirska bistrica |  | 1144.81 | 1918.8 | 105.01 | 29950.06 | 29874.69 | 72.78 | 2.6 | 0 | 0 | 29407.2 | 15809.97 | 4849.25 | 6478.96 | 2269.02 | 15809.97
M1 - 'Vodovod F-38-1' |  | 53.23 | 65.76 | 0 | 1281.41 | 1245.28 | 35.44 | 0.69 | 0 | 0 | 1245.16 | 627.37 | 232.47 | 311.72 | 73.6 | 627.37
M2 - 'Vodovod F-38-2' |  | 159.46 | 242.44 | 2.75 | 3189.46 | 3174.95 | 12.6 | 1.91 | 0 | 0 | 3101.12 | 1520.48 | 536.1 | 765.36 | 279.18 | 1520.48
M3 - 'Vodovod F-38-3' |  | 253.63 | 93.12 | 4.9 | 2720.81 | 2708.04 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 2669.53 | 1558.14 | 294.5 | 595.91 | 220.98 | 1558.14
M4 - 'Vodovod F-38-4' |  | 388.29 | 242.58 | 30.15 | 5537.91 | 5530.36 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 5420.82 | 3013.85 | 703.57 | 1236.1 | 467.3 | 3013.85
M5 - 'Vodovod F-38-6' |  | 22.85 | 228.17 | 19.96 | 2952.49 | 2951 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 2894.55 | 1478.84 | 575.57 | 612.17 | 227.97 | 1478.84
M6 - 'Vodovod F-38-7' |  | 22.01 | 347.01 | 32.29 | 5773.13 | 5770.21 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 5676.06 | 3294.51 | 843.17 | 1141.7 | 396.67 | 3294.51
M7 - 'Vodovod F-38-8' |  | 180.15 | 269.45 | 1.52 | 3788.98 | 3788.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3738.83 | 2165.66 | 587.32 | 770.29 | 215.56 | 2165.66
M8 - 'Vodovod F-38-10' |  | 20.52 | 42.41 | 1.97 | 514.94 | 514.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.85 | 265.12 | 96.37 | 107.21 | 41.15 | 265.12
M9 - 'Vodovod F-38-11' |  | 44.67 | 387.86 | 11.47 | 4190.93 | 4190.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151.28 | 1886 | 980.18 | 938.5 | 346.61 | 1886
Oznaka | Ime | Humus | Asfalt | Makadam | Skupni Izkop | Izkop 0-2 | Izkop 2-4 | Izkop 4-6 | Izkop 6-8 | Izkop 8- | Skupni Zasip | Do Terena | Tampon | Nad Cevjo | Posteljica | Do Ceste
Ilirska bistrica
M1 - 'Vodovod F-38-1' |  | 53.23 | 65.76 | 0 | 1281.41 | 1245.28 | 35.44 | 0.69 | 0 | 0 | 1245.16 | 627.37 | 232.47 | 311.72 | 73.6 | 627.37
K1 - 'Vodovod F-38-1a' |  | 34.49 | 0 | 0 | 227.23 | 195.36 | 31.18 | 0.69 | 0 | 0 | 221.58 | 159.31 | 0 | 48.78 | 13.49 | 159.31
M1.K1.T1 |  | 0.77 | 0 | 0 | 12.62 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 7.69 | 0 | 3.61 | 0.91 | 7.69
M1.K1.T2 |  | 1.55 | 0 | 0 | 7.22 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 3.91 | 0 | 2.37 | 0.66 | 3.91
M1.K1.T3 |  | 1.69 | 0 | 0 | 9.58 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 6.34 | 0 | 2.32 | 0.65 | 6.34
M1.K1.T4 |  | 4.22 | 0 | 0 | 20.79 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.07 | 12.09 | 0 | 6.24 | 1.74 | 12.09
M1.K1.T5 |  | 4.93 | 0 | 0 | 19.77 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | 8.52 | 0 | 8.06 | 2.25 | 8.52
M1.K1.T6 |  | 2.61 | 0 | 0 | 10.66 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 4.75 | 0 | 4.24 | 1.18 | 4.75
M1.K1.T7 |  | 0.96 | 0 | 0 | 4.18 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.06 | 0 | 1.52 | 0.42 | 2.06
M1.K1.T8 |  | 1.55 | 0 | 0 | 7.58 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 4.37 | 0 | 2.3 | 0.64 | 4.37
M1.K1.T9 |  | 0.98 | 0 | 0 | 5.85 | 5.7 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 4.04 | 0 | 1.3 | 0.36 | 4.04
M1.K1.T10 |  | 1.44 | 0 | 0 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 3.71 | 0 | 2.18 | 0.61 | 3.71
M1.K1.T11 |  | 2.18 | 0 | 0 | 10.65 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 6.13 | 0 | 3.24 | 0.9 | 6.13
M1.K1.T12 |  | 3.51 | 0 | 0 | 33.94 | 23.73 | 10.02 | 0.19 | 0 | 0 | 33.53 | 29.05 | 0 | 3.5 | 0.98 | 29.05
M1.K1.T13 |  | 3 | 0 | 0 | 31.53 | 21.33 | 9.7 | 0.51 | 0 | 0 | 31.22 | 27.72 | 0 | 2.73 | 0.76 | 27.72
M1.K1.T14 |  | 1.05 | 0 | 0 | 9.07 | 7.18 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 7.56 | 0 | 1.08 | 0.3 | 7.56
M1.K1.T15 |  | 2.42 | 0 | 0 | 23.15 | 16.93 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 22.88 | 19.92 | 0 | 2.32 | 0.65 | 19.92
M1.K1.T16 |  | 1.63 | 0 | 0 | 13.91 | 10.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 11.45 | 0 | 1.76 | 0.49 | 11.45
K2 - 'Vodovod F-38-1b' |  | 18.74 | 65.76 | 0 | 1054.18 | 1049.92 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 1023.58 | 468.06 | 232.47 | 262.94 | 60.11 | 468.06
M1.K2.T1 |  | 1.65 | 0 | 0 | 9.16 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 6.06 | 0 | 2.31 | 0.53 | 6.06
M1.K2.T2 |  | 4.77 | 0 | 0 | 28.77 | 28.62 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 28.03 | 20.23 | 0 | 6.35 | 1.45 | 20.23
M1.K2.T3 |  | 4.9 | 0 | 0 | 26.43 | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.61 | 17.01 | 0 | 7 | 1.6 | 17.01
M1.K2.T4 |  | 7.33 | 0 | 0 | 48.52 | 45.83 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 47.44 | 36.09 | 0 | 9.24 | 2.11 | 36.09
M1.K2.T5 |  | 0.09 | 2 | 0 | 45.39 | 43.98 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 44.34 | 24.79 | 8.5 | 9 | 2.06 | 24.79
M1.K2.T6 |  | 0 | 1.94 | 0 | 30.16 | 30.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 14.49 | 6.85 | 6.55 | 1.5 | 14.49
M1.K2.T7 |  | 0 | 2.04 | 0 | 29.28 | 29.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.44 | 12.44 | 7.16 | 7.2 | 1.65 | 12.44
M1.K2.T8 |  | 0 | 1.08 | 0 | 16.44 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | 7.66 | 3.81 | 3.69 | 0.84 | 7.66
M1.K2.T9 |  | 0 | 2.25 | 0 | 34.19 | 34.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 15.97 | 7.91 | 7.66 | 1.75 | 15.97
M1.K2.T10 |  | 0 | 1.52 | 0 | 21.07 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 8.38 | 5.32 | 5.48 | 1.25 | 8.38
M1.K2.T11 |  | 0 | 1.21 | 0 | 16.52 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | 6.29 | 4.26 | 4.44 | 1.02 | 6.29
M1.K2.T12 |  | 0 | 2.26 | 0 | 31.37 | 31.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.42 | 12.49 | 7.92 | 8.15 | 1.86 | 12.49
M1.K2.T13 |  | 0 | 2.17 | 0 | 30.75 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 12.69 | 7.63 | 7.76 | 1.77 | 12.69
M1.K2.T14 |  | 0 | 2.12 | 0 | 29.71 | 29.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.82 | 12.05 | 7.43 | 7.6 | 1.74 | 12.05
M1.K2.T15 |  | 0 | 2.14 | 0 | 30.17 | 30.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.28 | 12.3 | 7.53 | 7.69 | 1.76 | 12.3
M1.K2.T16 |  | 0 | 1.19 | 0 | 16.86 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 6.93 | 4.19 | 4.27 | 0.98 | 6.93
M1.K2.T17 |  | 0 | 0.77 | 0 | 10.64 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 4.24 | 2.69 | 2.77 | 0.63 | 4.24
M1.K2.T18 |  | 0 | 0.95 | 0 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 5.54 | 3.33 | 3.38 | 0.77 | 5.54
M1.K2.T19 |  | 0 | 1.16 | 0 | 17.13 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 7.62 | 4.08 | 4.04 | 0.92 | 7.62
M1.K2.T20 |  | 0 | 1.25 | 0 | 18.07 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 7.78 | 4.38 | 4.39 | 1 | 7.78
M1.K2.T21 |  | 0 | 0.78 | 0 | 11.18 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 4.76 | 2.73 | 2.74 | 0.63 | 4.76
M1.K2.T22 |  | 0 | 1.31 | 0 | 18.92 | 18.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 8.1 | 4.6 | 4.62 | 1.06 | 8.1
M1.K2.T23 |  | 0 | 0.84 | 0 | 11.92 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 4.97 | 2.94 | 2.98 | 0.68 | 4.97
M1.K2.T24 |  | 0 | 2.22 | 0 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 11.02 | 7.78 | 8.18 | 1.87 | 11.02
M1.K2.T25 |  | 0 | 2.45 | 0 | 32.98 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.93 | 12.26 | 8.58 | 9.02 | 2.06 | 12.26
M1.K2.T26 |  | 0 | 0.72 | 0 | 10.24 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 4.28 | 2.52 | 2.55 | 0.58 | 4.28
M1.K2.T27 |  | 0 | 1.82 | 0 | 26.03 | 26.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.28 | 10.89 | 6.41 | 6.49 | 1.48 | 10.89
M1.K2.T28 |  | 0 | 0.45 | 0 | 6.42 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 2.67 | 1.59 | 1.61 | 0.37 | 2.67
M1.K2.T29 |  | 0 | 1.11 | 0 | 15.52 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 6.27 | 3.89 | 3.98 | 0.91 | 6.27
M1.K2.T30 |  | 0 | 1.55 | 0 | 21.58 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.93 | 8.65 | 5.43 | 5.58 | 1.27 | 8.65
M1.K2.T31 |  | 0 | 1.12 | 0 | 15.86 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 6.49 | 3.95 | 4.03 | 0.92 | 6.49
M1.K2.T32 |  | 0 | 1.31 | 0 | 18.69 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 7.78 | 4.62 | 4.68 | 1.07 | 7.78
M1.K2.T33 |  | 0 | 1.28 | 0 | 18.44 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | 7.8 | 4.52 | 4.55 | 1.04 | 7.8
M1.K2.T34 |  | 0 | 1.47 | 0 | 21.27 | 21.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.66 | 9.14 | 5.16 | 5.18 | 1.18 | 9.14
M1.K2.T35 |  | 0 | 3.76 | 0 | 54.17 | 54.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.62 | 23.04 | 13.23 | 13.31 | 3.04 | 23.04
M1.K2.T36 |  | 0 | 0.85 | 0 | 11.31 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 4.1 | 2.97 | 3.14 | 0.72 | 4.1
M1.K2.T37 |  | 0 | 1.63 | 0 | 21.77 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.07 | 7.98 | 5.7 | 6.01 | 1.37 | 7.98
M1.K2.T38 |  | 0 | 0.61 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 3.22 | 2.16 | 2.24 | 0.51 | 3.22
M1.K2.T39 |  | 0 | 1.17 | 0 | 16.02 | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 6.22 | 4.09 | 4.24 | 0.97 | 6.22
M1.K2.T40 |  | 0 | 1.24 | 0 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 6.48 | 4.34 | 4.52 | 1.03 | 6.48
M1.K2.T41 |  | 0 | 2.44 | 0 | 32.64 | 32.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.59 | 11.97 | 8.55 | 9.01 | 2.06 | 11.97
M1.K2.T42 |  | 0 | 1.48 | 0 | 19.55 | 19.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.91 | 7 | 5.17 | 5.49 | 1.26 | 7
M1.K2.T43 |  | 0 | 1.44 | 0 | 19.19 | 19.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 6.97 | 5.05 | 5.33 | 1.22 | 6.97
M1.K2.T44 |  | 0 | 2.96 | 0 | 39.88 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.61 | 14.81 | 10.39 | 10.92 | 2.5 | 14.81
M1.K2.T45 |  | 0 | 3.18 | 0 | 43.68 | 43.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.34 | 17.01 | 11.14 | 11.55 | 2.64 | 17.01
M1.K2.T46 |  | 0 | 0.56 | 0 | 7.74 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 3.1 | 1.95 | 2 | 0.46 | 3.1
M2 - 'Vodovod F-38-2' |  | 159.46 | 242.44 | 2.75 | 3189.46 | 3174.95 | 12.6 | 1.91 | 0 | 0 | 3101.12 | 1520.48 | 536.1 | 765.36 | 279.18 | 1520.48
K1 - 'Vodovod F-38-2a' |  | 5.13 | 102.79 | 2.75 | 1032.77 | 1018.26 | 12.6 | 1.91 | 0 | 0 | 1003.87 | 443.8 | 232.08 | 240.41 | 87.58 | 443.8
M2.K1.T1 |  | 0 | 1.27 | 0 | 21.78 | 21.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 10.51 | 3.61 | 5.27 | 1.78 | 10.51
M2.K1.T2 |  | 0 | 4.37 | 0 | 36.71 | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.58 | 13.15 | 9.35 | 9.6 | 3.48 | 13.15
M2.K1.T3 |  | 0 | 2.62 | 0 | 22.39 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.72 | 8.34 | 5.61 | 5.7 | 2.07 | 8.34
M2.K1.T4 |  | 0 | 2.21 | 0 | 18.76 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.19 | 6.9 | 4.73 | 4.82 | 1.75 | 6.9
M2.K1.T5 |  | 0 | 2.17 | 0 | 18.36 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 6.66 | 4.65 | 4.76 | 1.72 | 6.66
M2.K1.T6 |  | 0 | 3.23 | 0 | 27.52 | 27.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 10.18 | 6.92 | 7.04 | 2.55 | 10.18
M2.K1.T7 |  | 0 | 8.47 | 0 | 73.09 | 73.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.94 | 27.83 | 18.15 | 18.32 | 6.64 | 27.83
M2.K1.T8 |  | 0 | 5.5 | 0 | 59.39 | 59.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.78 | 24.99 | 14.07 | 13.74 | 4.98 | 24.99
M2.K1.T9 |  | 0 | 0 | 2.03 | 25.19 | 25.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.56 | 11.5 | 5.71 | 5.39 | 1.96 | 11.5
M2.K1.T10 |  | 0 | 0 | 0.72 | 32.7 | 24.79 | 7.09 | 0.82 | 0 | 0 | 32.19 | 25.25 | 2.29 | 3.34 | 1.31 | 25.25
M2.K1.T11 |  | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 3.4 | 3.4 | 0.92 | 0 | 0 | 7.37 | 7.02 | 0 | 0.05 | 0.3 | 7.02
M2.K1.T12 |  | 1.49 | 0 | 0 | 14.04 | 11.76 | 2.11 | 0.17 | 0 | 0 | 13.53 | 10.22 | 0 | 2.29 | 1.03 | 10.22
M2.K1.T13 |  | 3.64 | 0 | 0 | 21.59 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 12.84 | 0.27 | 5.73 | 2.08 | 12.84
M2.K1.T14 |  | 0 | 1.93 | 0 | 17.08 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 6.87 | 4.13 | 4.1 | 1.49 | 6.87
M2.K1.T15 |  | 0 | 2.42 | 0 | 21.47 | 21.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 8.61 | 5.21 | 5.17 | 1.87 | 8.61
M2.K1.T16 |  | 0 | 2.82 | 0 | 24.67 | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 9.69 | 6.04 | 6.04 | 2.19 | 9.69
M2.K1.T17 |  | 0 | 2.96 | 0 | 25.92 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.17 | 10.15 | 6.36 | 6.36 | 2.31 | 10.15
M2.K1.T18 |  | 0 | 2.11 | 0 | 18.57 | 18.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 7.34 | 4.54 | 4.52 | 1.64 | 7.34
M2.K1.T19 |  | 0 | 4.19 | 0 | 37.1 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 14.88 | 9 | 8.94 | 3.24 | 14.88
M2.K1.T20 |  | 0 | 4.43 | 0 | 40.24 | 40.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.15 | 17 | 9.52 | 9.28 | 3.36 | 17
M2.K1.T21 |  | 0 | 4.83 | 0 | 43.93 | 43.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 18.6 | 10.38 | 10.11 | 3.66 | 18.6
M2.K1.T22 |  | 0 | 4.3 | 0 | 38.85 | 38.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.79 | 16.25 | 9.23 | 9.04 | 3.28 | 16.25
M2.K1.T23 |  | 0 | 4.2 | 0 | 36.71 | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 14.34 | 9.02 | 9.03 | 3.27 | 14.34
M2.K1.T24 |  | 0 | 3.8 | 0 | 32.99 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.03 | 12.7 | 8.16 | 8.2 | 2.97 | 12.7
M2.K1.T25 |  | 0 | 2.95 | 0 | 26.26 | 26.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.52 | 10.64 | 6.34 | 6.27 | 2.27 | 10.64
M2.K1.T26 |  | 0 | 4.36 | 0 | 39.13 | 39.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.05 | 16.14 | 9.37 | 9.21 | 3.34 | 16.14
M2.K1.T27 |  | 0 | 3.5 | 0 | 31.92 | 31.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.06 | 13.56 | 7.52 | 7.32 | 2.65 | 13.56
M2.K1.T28 |  | 0 | 2.96 | 0 | 26.58 | 26.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 10.95 | 6.36 | 6.26 | 2.27 | 10.95
M2.K1.T29 |  | 0 | 2.77 | 0 | 24.55 | 24.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 9.87 | 5.95 | 5.9 | 2.14 | 9.87
M2.K1.T30 |  | 0 | 2.21 | 0 | 19.83 | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.29 | 8.16 | 4.75 | 4.68 | 1.7 | 8.16
M2.K1.T31 |  | 0 | 4.54 | 0 | 42.61 | 42.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.52 | 19.07 | 9.76 | 9.31 | 3.37 | 19.07
M2.K1.T32 |  | 0 | 3.94 | 0 | 37.42 | 37.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.47 | 17.03 | 8.49 | 8.04 | 2.91 | 17.03
M2.K1.T33 |  | 0 | 3.8 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.65 | 13.48 | 8.15 | 8.09 | 2.93 | 13.48
M2.K1.T34 |  | 0 | 3.93 | 0 | 34.1 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.11 | 13.11 | 8.44 | 8.49 | 3.08 | 13.11
K2 - 'Vodovod F-38-2b' |  | 105.78 | 56.28 | 0 | 1125.01 | 1125.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.01 | 594.75 | 123.58 | 275.16 | 100.52 | 594.75
M2.K2.T1 |  | 4.22 | 0 | 0 | 24.14 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.47 | 15.42 | 0 | 5.9 | 2.16 | 15.42
M2.K2.T2 |  | 5.06 | 0 | 0 | 26.48 | 26.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.64 | 15.47 | 0 | 7.45 | 2.72 | 15.47
M2.K2.T3 |  | 5.73 | 0 | 0 | 28.38 | 28.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 15.55 | 0 | 8.68 | 3.17 | 15.55
M2.K2.T4 |  | 5.59 | 0 | 0 | 31.77 | 31.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.88 | 20.18 | 0 | 7.84 | 2.86 | 20.18
M2.K2.T5 |  | 4.38 | 0 | 0 | 24.65 | 24.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | 15.51 | 0 | 6.19 | 2.26 | 15.51
M2.K2.T6 |  | 7.18 | 5.81 | 0 | 93.67 | 93.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.13 | 47.83 | 12.52 | 22.55 | 8.24 | 47.83
M2.K2.T7 |  | 0 | 3.24 | 0 | 30.28 | 30.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.51 | 13.23 | 6.97 | 6.82 | 2.49 | 13.23
M2.K2.T8 |  | 0 | 3.95 | 0 | 37.52 | 37.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 16.84 | 8.51 | 8.24 | 3.01 | 16.84
M2.K2.T9 |  | 0 | 2.07 | 0 | 20.16 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 9.4 | 4.47 | 4.25 | 1.55 | 9.4
M2.K2.T10 |  | 0 | 2.07 | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 9.57 | 4.47 | 4.23 | 1.55 | 9.57
M2.K2.T11 |  | 0 | 2.81 | 0 | 27.08 | 27.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.42 | 12.43 | 6.06 | 5.81 | 2.12 | 12.43
M2.K2.T12 |  | 0 | 3.44 | 0 | 32.9 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 14.91 | 7.42 | 7.15 | 2.61 | 14.91
M2.K2.T13 |  | 0 | 3.41 | 0 | 32.17 | 32.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.37 | 14.25 | 7.35 | 7.15 | 2.61 | 14.25
M2.K2.T14 |  | 0 | 3.32 | 0 | 29.87 | 29.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.07 | 12.17 | 7.13 | 7.15 | 2.61 | 12.17
M2.K2.T15 |  | 0 | 1.49 | 0 | 12.98 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 4.91 | 3.21 | 3.29 | 1.2 | 4.91
M2.K2.T16 |  | 0 | 1.08 | 0 | 9.25 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 3.41 | 2.31 | 2.38 | 0.87 | 3.41
M2.K2.T17 |  | 0 | 1.07 | 0 | 9.14 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 3.32 | 2.3 | 2.38 | 0.87 | 3.32
M2.K2.T18 |  | 0 | 1.46 | 0 | 12.53 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 4.63 | 3.13 | 3.23 | 1.18 | 4.63
M2.K2.T19 |  | 0 | 4.36 | 0 | 38.49 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.42 | 15.01 | 9.38 | 9.54 | 3.48 | 15.01
M2.K2.T20 |  | 0 | 4.4 | 0 | 39.36 | 39.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.29 | 15.8 | 9.47 | 9.54 | 3.48 | 15.8
M2.K2.T21 |  | 0 | 4.4 | 0 | 39.44 | 39.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.36 | 15.87 | 9.47 | 9.54 | 3.48 | 15.87
M2.K2.T22 |  | 8.18 | 4.56 | 0 | 97.48 | 97.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.81 | 51.44 | 11.02 | 23.7 | 8.66 | 51.44
M2.K2.T23 |  | 9.91 | 0 | 0 | 55.56 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.98 | 34.83 | 0 | 14.02 | 5.12 | 34.83
M2.K2.T24 |  | 3.02 | 0.6 | 0 | 32.21 | 32.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 17.99 | 2.48 | 7.94 | 2.9 | 17.99
M2.K2.T25 |  | 7.63 | 2.75 | 0 | 68.35 | 68.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.48 | 37.89 | 5.92 | 16.61 | 6.07 | 37.89
M2.K2.T26 |  | 5.72 | 0 | 0 | 32.04 | 32.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.13 | 20.09 | 0 | 8.08 | 2.95 | 20.09
M2.K2.T27 |  | 7.65 | 0 | 0 | 42.88 | 42.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 26.91 | 0 | 10.81 | 3.95 | 26.91
M2.K2.T28 |  | 4.09 | 0 | 0 | 22.98 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 14.44 | 0 | 5.78 | 2.11 | 14.44
M2.K2.T29 |  | 7.52 | 0 | 0 | 42.16 | 42.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.96 | 26.43 | 0 | 10.64 | 3.89 | 26.43
M2.K2.T30 |  | 4.68 | 0 | 0 | 26.12 | 26.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 16.29 | 0 | 6.65 | 2.43 | 16.29
M2.K2.T31 |  | 6.07 | 0 | 0 | 33.82 | 33.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | 21.09 | 0 | 8.61 | 3.15 | 21.09
M2.K2.T32 |  | 3.3 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.87 | 11.47 | 0 | 4.69 | 1.71 | 11.47
M2.K2.T33 |  | 5.84 | 0 | 0 | 32.45 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.51 | 20.18 | 0 | 8.3 | 3.03 | 20.18
K3 - 'Vodovod F-38-2c' |  | 48.55 | 83.37 | 0 | 1031.68 | 1031.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.24 | 481.92 | 180.44 | 249.8 | 91.08 | 481.92
M2.K3.T1 |  | 0 | 3.28 | 0 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 11.72 | 7.06 | 7.12 | 2.6 | 11.72
M2.K3.T2 |  | 0 | 4.18 | 0 | 37.82 | 37.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.81 | 15.55 | 8.99 | 8.98 | 3.28 | 15.55
M2.K3.T3 |  | 0 | 4.4 | 0 | 40.35 | 40.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29 | 16.96 | 9.48 | 9.41 | 3.44 | 16.96
M2.K3.T4 |  | 0 | 4.27 | 0 | 38.72 | 38.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.69 | 16 | 9.18 | 9.16 | 3.35 | 16
M2.K3.T5 |  | 0 | 2.45 | 0 | 22.14 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 9.04 | 5.28 | 5.29 | 1.93 | 9.04
M2.K3.T6 |  | 0 | 9.97 | 0 | 85.16 | 85.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.66 | 30.96 | 21.39 | 22.2 | 8.11 | 30.96
M2.K3.T7 |  | 0 | 7.23 | 0 | 58.39 | 58.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.51 | 18.3 | 15.49 | 16.65 | 6.08 | 18.3
M2.K3.T8 |  | 0 | 3.53 | 0 | 34.43 | 34.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.61 | 16.08 | 7.62 | 7.25 | 2.65 | 16.08
M2.K3.T9 |  | 0 | 0.13 | 0 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.6 | 0.29 | 0.27 | 0.1 | 0.6
M2.K3.T10 |  | 0 | 8.51 | 0 | 82.06 | 82.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.08 | 37.65 | 18.37 | 17.62 | 6.44 | 37.65
M2.K3.T11 |  | 0 | 2.5 | 0 | 23.23 | 23.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.63 | 9.98 | 5.39 | 5.31 | 1.94 | 9.98
M2.K3.T12 |  | 5.67 | 3.98 | 0 | 78.25 | 78.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.12 | 40.62 | 9.76 | 18.86 | 6.89 | 40.62
M2.K3.T13 |  | 9.29 | 0 | 0 | 51.5 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 31.97 | 0 | 13.22 | 4.83 | 31.97
M2.K3.T14 |  | 7.6 | 0 | 0 | 42.53 | 42.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.32 | 26.62 | 0 | 10.76 | 3.93 | 26.62
M2.K3.T15 |  | 11.5 | 0 | 0 | 64.29 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.45 | 40.21 | 0 | 16.29 | 5.95 | 40.21
M2.K3.T16 |  | 14.49 | 0.09 | 0 | 82.98 | 82.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.67 | 52.42 | 0.2 | 20.55 | 7.51 | 52.42
M2.K3.T17 |  | 0 | 7.12 | 0 | 63.15 | 63.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.37 | 25.43 | 15.29 | 15.16 | 5.49 | 25.43
M2.K3.T18 |  | 0 | 9.14 | 0 | 81.38 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 33.04 | 19.63 | 19.4 | 7.03 | 33.04
M2.K3.T19 |  | 0 | 5.39 | 0 | 49.91 | 49.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 21.8 | 11.59 | 11.16 | 4.05 | 21.8
M2.K3.T20 |  | 0 | 7.19 | 0 | 64.81 | 64.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.03 | 26.97 | 15.44 | 15.14 | 5.49 | 26.97
M3 - 'Vodovod F-38-3' |  | 253.63 | 93.12 | 4.9 | 2720.81 | 2708.04 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 2669.53 | 1558.14 | 294.5 | 595.91 | 220.98 | 1558.14
K1 - 'Vodovod F-38-3a' |  | 90.12 | 35.34 | 0 | 830.19 | 830.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.82 | 469.47 | 76.7 | 193.97 | 72.68 | 469.47
M3.K1.T1 |  | 2.1 | 0 | 0 | 24.57 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 17.37 | 0 | 5.04 | 1.77 | 17.37
M3.K1.T2 |  | 4.67 | 0 | 0 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.22 | 17.86 | 0 | 6.08 | 2.28 | 17.86
M3.K1.T3 |  | 3.63 | 0 | 0 | 20.46 | 20.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.08 | 13.54 | 0 | 4.76 | 1.78 | 13.54
M3.K1.T4 |  | 11.82 | 0 | 0 | 65.36 | 65.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.13 | 42.56 | 0 | 15.7 | 5.88 | 42.56
M3.K1.T5 |  | 8.73 | 0 | 0 | 48.22 | 48.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.31 | 31.36 | 0 | 11.61 | 4.35 | 31.36
M3.K1.T6 |  | 5.03 | 0 | 0 | 27.9 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.37 | 18.21 | 0 | 6.67 | 2.5 | 18.21
M3.K1.T7 |  | 5.03 | 0 | 0 | 27.95 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.43 | 18.26 | 0 | 6.67 | 2.5 | 18.26
M3.K1.T8 |  | 5 | 0 | 0 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.97 | 17.81 | 0 | 6.67 | 2.5 | 17.81
M3.K1.T9 |  | 4.97 | 0 | 0 | 26.97 | 26.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.45 | 17.29 | 0 | 6.67 | 2.5 | 17.29
M3.K1.T10 |  | 4.93 | 0 | 0 | 26.43 | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.91 | 16.75 | 0 | 6.67 | 2.5 | 16.75
M3.K1.T11 |  | 8.26 | 0 | 0 | 44.65 | 44.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.78 | 28.51 | 0 | 11.11 | 4.16 | 28.51
M3.K1.T12 |  | 1.68 | 0 | 0 | 9.49 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 6.31 | 0 | 2.19 | 0.82 | 6.31
M3.K1.T13 |  | 0.98 | 0 | 0 | 12.78 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 7.97 | 0.66 | 1.25 | 0.66 | 7.97
M3.K1.T14 |  | 0 | 1.27 | 0 | 10.58 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 3.99 | 2.72 | 2.67 | 1 | 3.99
M3.K1.T15 |  | 1.93 | 1.8 | 0 | 23.75 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.22 | 10.2 | 3.87 | 6.67 | 2.49 | 10.2
M3.K1.T16 |  | 3.32 | 0 | 0 | 15.86 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 8.93 | 0 | 4.77 | 1.79 | 8.93
M3.K1.T17 |  | 9.71 | 0 | 0 | 50.76 | 50.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.72 | 31.41 | 0 | 13.32 | 4.99 | 31.41
M3.K1.T18 |  | 8.33 | 7.08 | 0 | 111.97 | 111.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 60.34 | 15.27 | 25.03 | 9.37 | 60.34
M3.K1.T19 |  | 0 | 5.59 | 0 | 51.38 | 51.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.51 | 23.24 | 12.03 | 11.09 | 4.15 | 23.24
M3.K1.T20 |  | 0 | 10.69 | 0 | 97.92 | 97.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | 43.98 | 23.02 | 21.28 | 7.97 | 43.98
M3.K1.T21 |  | 0 | 5.02 | 0 | 43.65 | 43.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.84 | 17.87 | 10.79 | 10.32 | 3.86 | 17.87
M3.K1.T22 |  | 0 | 3.88 | 0 | 35.34 | 35.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.73 | 15.72 | 8.35 | 7.75 | 2.9 | 15.72
K2 - 'Vodovod F-38-3b' |  | 37.48 | 56.95 | 0 | 1108.18 | 1096.68 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1089.21 | 582.41 | 200.32 | 223.96 | 82.51 | 582.41
M3.K2.T1 |  | 0 | 2.63 | 0 | 49.01 | 49.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 23.41 | 10.19 | 10.68 | 3.82 | 23.41
M3.K2.T2 |  | 0 | 1.75 | 0 | 25.08 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 10.81 | 6.16 | 5.58 | 2.05 | 10.81
M3.K2.T3 |  | 0 | 3.1 | 0 | 44.26 | 44.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.41 | 19.01 | 10.89 | 9.88 | 3.63 | 19.01
M3.K2.T4 |  | 0 | 0.26 | 0 | 4.03 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 1.92 | 0.93 | 0.81 | 0.3 | 1.92
M3.K2.T5 |  | 0 | 0.54 | 0 | 8.32 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 4.09 | 1.89 | 1.61 | 0.59 | 4.09
M3.K2.T6 |  | 0 | 0.27 | 0 | 4.18 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 2.07 | 0.95 | 0.81 | 0.3 | 2.07
M3.K2.T7 |  | 0 | 2.13 | 0 | 32.36 | 32.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 15.4 | 7.49 | 6.51 | 2.39 | 15.4
M3.K2.T8 |  | 0 | 2.2 | 0 | 29.81 | 29.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.18 | 11.57 | 7.71 | 7.25 | 2.66 | 11.57
M3.K2.T9 |  | 0 | 3.52 | 0 | 50.91 | 50.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.95 | 22.41 | 12.36 | 11.1 | 4.08 | 22.41
M3.K2.T10 |  | 0 | 3.6 | 0 | 53.96 | 53.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 25.11 | 12.68 | 11.12 | 4.09 | 25.11
M3.K2.T11 |  | 0 | 2.03 | 0 | 30.23 | 30.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.69 | 13.97 | 7.13 | 6.28 | 2.31 | 13.97
M3.K2.T12 |  | 0 | 4.69 | 0 | 70.12 | 70.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.87 | 32.54 | 16.5 | 14.5 | 5.33 | 32.54
M3.K2.T13 |  | 0 | 3.87 | 0 | 57.88 | 57.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.85 | 26.91 | 13.61 | 11.95 | 4.39 | 26.91
M3.K2.T14 |  | 0 | 1.93 | 0 | 29.85 | 29.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.35 | 14.58 | 6.8 | 5.83 | 2.14 | 14.58
M3.K2.T15 |  | 0 | 3.9 | 0 | 58.57 | 58.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.53 | 27.35 | 13.73 | 12.03 | 4.42 | 27.35
M3.K2.T16 |  | 0 | 4.56 | 0 | 67.69 | 67.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.47 | 31.14 | 16.02 | 14.12 | 5.19 | 31.14
M3.K2.T17 |  | 0 | 4.56 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.78 | 31.42 | 16.05 | 14.12 | 5.19 | 31.42
M3.K2.T18 |  | 0 | 6.75 | 0 | 105.2 | 105.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.44 | 51.94 | 23.78 | 20.28 | 7.45 | 51.94
M3.K2.T19 |  | 0 | 1.72 | 0 | 29.37 | 28.71 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 28.95 | 16.21 | 6.09 | 4.87 | 1.79 | 16.21
M3.K2.T20 |  | 4.5 | 2.92 | 0 | 85.86 | 79.91 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 84.74 | 56.85 | 9.38 | 13.51 | 5.01 | 56.85
M3.K2.T21 |  | 2.42 | 0 | 0 | 13.66 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 9.06 | 0 | 3.17 | 1.19 | 9.06
M3.K2.T22 |  | 6.69 | 0 | 0 | 38.22 | 38.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.54 | 25.55 | 0 | 8.72 | 3.26 | 25.55
M3.K2.T23 |  | 4.95 | 0 | 0 | 27.95 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.44 | 18.53 | 0 | 6.48 | 2.43 | 18.53
M3.K2.T24 |  | 5.14 | 0 | 0 | 30.5 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.98 | 20.98 | 0 | 6.55 | 2.45 | 20.98
M3.K2.T25 |  | 5.34 | 0 | 0 | 35.11 | 34.16 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 34.61 | 25.82 | 0 | 6.39 | 2.39 | 25.82
M3.K2.T26 |  | 2.98 | 0 | 0 | 21.61 | 19.55 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 16.77 | 0 | 3.33 | 1.25 | 16.77
M3.K2.T27 |  | 5.46 | 0 | 0 | 36.42 | 34.54 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 35.91 | 26.98 | 0 | 6.5 | 2.43 | 26.98
K3 - 'Vodovod F-38-3c' |  | 126.03 | 0.83 | 4.9 | 782.44 | 781.17 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 767.5 | 506.26 | 17.47 | 177.98 | 65.79 | 506.26
M3.K3.T1 |  | 6.8 | 0 | 0 | 38.13 | 38.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.43 | 25.12 | 0 | 8.96 | 3.35 | 25.12
M3.K3.T2 |  | 0.51 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.99 | 0 | 0.67 | 0.25 | 1.99
M3.K3.T3 |  | 0.69 | 0 | 0 | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 2.72 | 0 | 0.89 | 0.33 | 2.72
M3.K3.T4 |  | 0.52 | 0 | 0 | 3.01 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.04 | 0 | 0.67 | 0.25 | 2.04
M3.K3.T5 |  | 0.51 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 1.94 | 0 | 0.67 | 0.25 | 1.94
M3.K3.T6 |  | 15.09 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.42 | 53.8 | 0 | 20.1 | 7.52 | 53.8
M3.K3.T7 |  | 16.77 | 0.77 | 0 | 109.82 | 109.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.86 | 71.29 | 2.5 | 24.8 | 9.27 | 71.29
M3.K3.T8 |  | 3.88 | 0.06 | 0 | 30.74 | 30.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.14 | 19.27 | 1.25 | 7.03 | 2.59 | 19.27
M3.K3.T9 |  | 9.59 | 0 | 0 | 52.61 | 52.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.56 | 35.01 | 0 | 12.1 | 4.45 | 35.01
M3.K3.T10 |  | 10.22 | 0 | 0 | 56.01 | 56.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.89 | 37.22 | 0 | 12.92 | 4.75 | 37.22
M3.K3.T11 |  | 7.99 | 0 | 0 | 43.83 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.96 | 29.17 | 0 | 10.08 | 3.71 | 29.17
M3.K3.T12 |  | 7.15 | 0 | 0 | 39.19 | 39.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.41 | 26.05 | 0 | 9.03 | 3.32 | 26.05
M3.K3.T13 |  | 14.48 | 0 | 0 | 80.27 | 80.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 53.86 | 0 | 18.16 | 6.67 | 53.86
M3.K3.T14 |  | 18.11 | 0 | 0 | 98.74 | 98.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.75 | 65.36 | 0 | 22.96 | 8.44 | 65.36
M3.K3.T15 |  | 3.17 | 0 | 1.98 | 40.66 | 40.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.89 | 22.14 | 5.55 | 8.92 | 3.28 | 22.14
M3.K3.T16 |  | 0 | 0 | 1.54 | 18.08 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 8.22 | 4.31 | 3.82 | 1.4 | 8.22
M3.K3.T17 |  | 5.51 | 0 | 1.38 | 46.48 | 46.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.58 | 27.51 | 3.86 | 10.39 | 3.82 | 27.51
M3.K3.T18 |  | 2.73 | 0 | 0 | 17.35 | 16.67 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 12.76 | 0 | 3.16 | 1.16 | 12.76
M3.K3.T19 |  | 2.31 | 0 | 0 | 14.66 | 14.08 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 10.78 | 0 | 2.67 | 0.98 | 10.78
M4 - 'Vodovod F-38-4' |  | 388.29 | 242.58 | 30.15 | 5537.91 | 5530.36 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 5420.82 | 3013.85 | 703.57 | 1236.1 | 467.3 | 3013.85
K1 - 'Voda F-38-4a' |  | 2.54 | 55.68 | 2.96 | 935.35 | 934.83 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 914.73 | 434.22 | 204.63 | 198.71 | 77.17 | 434.22
M4.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 5.77 | 0.2 | 1.39 | 0.42 | 5.77
M4.K1.T2 |  | 0 | 0 | 1.22 | 14.13 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 6.27 | 3.41 | 3.06 | 1.12 | 6.27
M4.K1.T3 |  | 1.47 | 0 | 1.74 | 31.8 | 31.42 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 18.51 | 4.9 | 5.77 | 2.12 | 18.51
M4.K1.T4 |  | 1.07 | 1.49 | 0 | 23.22 | 23.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 12.55 | 3.63 | 4.84 | 1.78 | 12.55
M4.K1.T5 |  | 0 | 1.59 | 0 | 24.35 | 24.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.94 | 11.71 | 5.61 | 4.84 | 1.78 | 11.71
M4.K1.T6 |  | 0 | 1.92 | 0 | 28.84 | 28.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 13.46 | 6.76 | 5.92 | 2.18 | 13.46
M4.K1.T7 |  | 0 | 2.16 | 0 | 32.13 | 32.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 14.85 | 7.58 | 6.67 | 2.45 | 14.85
M4.K1.T8 |  | 0 | 3.64 | 0 | 54.21 | 54.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.24 | 25.05 | 12.79 | 11.26 | 4.14 | 25.05
M4.K1.T9 |  | 0 | 3.46 | 0 | 51.52 | 51.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.59 | 23.81 | 12.16 | 10.7 | 3.93 | 23.81
M4.K1.T10 |  | 0 | 2.68 | 0 | 39.9 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.18 | 18.44 | 9.41 | 8.29 | 3.04 | 18.44
M4.K1.T11 |  | 0 | 2.42 | 0 | 36.02 | 36.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.37 | 16.64 | 8.5 | 7.48 | 2.75 | 16.64
M4.K1.T12 |  | 0 | 2.68 | 0 | 41.26 | 41.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.41 | 18.9 | 9.48 | 8.72 | 3.32 | 18.9
M4.K1.T13 |  | 0 | 0.82 | 0 | 13.36 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 6.03 | 2.92 | 2.91 | 1.17 | 6.03
M4.K1.T14 |  | 0 | 1.17 | 0 | 19.13 | 19.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 8.63 | 4.18 | 4.17 | 1.67 | 8.63
M4.K1.T15 |  | 0 | 2.9 | 0 | 47.4 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.22 | 21.39 | 10.36 | 10.32 | 4.15 | 21.39
M4.K1.T16 |  | 0 | 1.56 | 0 | 25.48 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 11.5 | 5.57 | 5.55 | 2.23 | 11.5
M4.K1.T17 |  | 0 | 1.84 | 0 | 29.56 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 12.94 | 6.58 | 6.62 | 2.66 | 12.94
M4.K1.T18 |  | 0 | 0.96 | 0 | 16.01 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 7.5 | 3.42 | 3.36 | 1.35 | 7.5
M4.K1.T19 |  | 0 | 1.14 | 0 | 18.56 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 8.27 | 4.09 | 4.09 | 1.64 | 8.27
M4.K1.T20 |  | 0 | 1.89 | 0 | 32.95 | 32.81 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 16.28 | 6.77 | 6.53 | 2.62 | 16.28
M4.K1.T21 |  | 0 | 1.54 | 0 | 25.17 | 25.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 11.36 | 5.5 | 5.48 | 2.2 | 11.36
M4.K1.T22 |  | 0 | 1.14 | 0 | 18.59 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 8.36 | 4.07 | 4.06 | 1.63 | 8.36
M4.K1.T23 |  | 0 | 0.82 | 0 | 12.11 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 4.58 | 2.91 | 3.05 | 1.22 | 4.58
M4.K1.T24 |  | 0 | 1.2 | 0 | 20.07 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.59 | 9.41 | 4.28 | 4.21 | 1.69 | 9.41
M4.K1.T25 |  | 0 | 3.27 | 0 | 52.44 | 52.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.09 | 22.95 | 11.67 | 11.75 | 4.72 | 22.95
M4.K1.T26 |  | 0 | 1.44 | 0 | 23.49 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 10.6 | 5.13 | 5.11 | 2.06 | 10.6
M4.K1.T27 |  | 0 | 2.52 | 0 | 41.2 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.17 | 18.59 | 9 | 8.97 | 3.61 | 18.59
M4.K1.T28 |  | 0 | 0.9 | 0 | 14.74 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 6.65 | 3.22 | 3.21 | 1.29 | 6.65
M4.K1.T29 |  | 0 | 3.17 | 0 | 52.54 | 52.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.26 | 24.28 | 11.31 | 11.18 | 4.49 | 24.28
M4.K1.T30 |  | 0 | 1.32 | 0 | 21.29 | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 9.46 | 4.7 | 4.7 | 1.89 | 9.46
M4.K1.T31 |  | 0 | 1.74 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 12.27 | 6.23 | 6.26 | 2.52 | 12.27
M4.K1.T32 |  | 0 | 1.46 | 0 | 23.84 | 23.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.24 | 10.76 | 5.21 | 5.19 | 2.09 | 10.76
M4.K1.T33 |  | 0 | 0.86 | 0 | 14.17 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 6.48 | 3.07 | 3.05 | 1.22 | 6.48
K2 - 'Voda F-38-4b' |  | 44.15 | 0 | 0 | 282.04 | 282.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.27 | 186.64 | 0 | 67.61 | 20.01 | 186.64
M4.K2.T1 |  | 2.47 | 0 | 0 | 39.09 | 39.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.33 | 28.7 | 0 | 7.62 | 2.01 | 28.7
M4.K2.T2 |  | 2.5 | 0 | 0 | 14.69 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 9.61 | 0 | 3.59 | 1.08 | 9.61
M4.K2.T3 |  | 6.5 | 0 | 0 | 38.84 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.76 | 25.72 | 0 | 9.26 | 2.78 | 25.72
M4.K2.T4 |  | 4.61 | 0 | 0 | 27.43 | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 18.12 | 0 | 6.57 | 1.97 | 18.12
M4.K2.T5 |  | 10.04 | 0 | 0 | 56.45 | 56.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.74 | 35.65 | 0 | 14.68 | 4.41 | 35.65
M4.K2.T6 |  | 7.6 | 0 | 0 | 43.34 | 43.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 27.69 | 0 | 11.05 | 3.31 | 27.69
M4.K2.T7 |  | 6.29 | 0 | 0 | 37.58 | 37.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.53 | 24.9 | 0 | 8.95 | 2.68 | 24.9
M4.K2.T8 |  | 3.86 | 0 | 0 | 22.97 | 22.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 15.18 | 0 | 5.5 | 1.65 | 15.18
M4.K2.T9 |  | 0.28 | 0 | 0 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.07 | 0 | 0.4 | 0.12 | 1.07
K3 - 'Voda F-38-4c' |  | 190.09 | 0.89 | 0 | 1101.65 | 1101.51 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1081.35 | 722.22 | 3.95 | 258.53 | 96.66 | 722.22
M4.K3.T1 |  | 4.08 | 0 | 0 | 35.17 | 35.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.58 | 24.13 | 0 | 7.69 | 2.76 | 24.13
M4.K3.T2 |  | 5.81 | 0 | 0 | 31.62 | 31.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.01 | 20.32 | 0 | 7.78 | 2.91 | 20.32
M4.K3.T3 |  | 10.35 | 0 | 0 | 58.89 | 58.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.82 | 39.24 | 0 | 13.52 | 5.06 | 39.24
M4.K3.T4 |  | 5.67 | 0 | 0 | 31.81 | 31.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.22 | 20.96 | 0 | 7.47 | 2.8 | 20.96
M4.K3.T5 |  | 3.72 | 0 | 0 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.37 | 13.63 | 0 | 4.91 | 1.84 | 13.63
M4.K3.T6 |  | 5.33 | 0 | 0 | 32.22 | 32.08 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 31.69 | 22.45 | 0 | 6.73 | 2.52 | 22.45
M4.K3.T7 |  | 7.6 | 0 | 0 | 44.71 | 44.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 30.56 | 0 | 9.74 | 3.65 | 30.56
M4.K3.T8 |  | 10.19 | 0.89 | 0 | 79.47 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 47.43 | 3.95 | 19.34 | 7.24 | 47.43
M4.K3.T9 |  | 6.02 | 0 | 0 | 31.78 | 31.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.13 | 19.85 | 0 | 8.21 | 3.07 | 19.85
M4.K3.T10 |  | 3.58 | 0 | 0 | 20.26 | 20.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 13.44 | 0 | 4.69 | 1.76 | 13.44
M4.K3.T11 |  | 7.26 | 0 | 0 | 41.14 | 41.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.39 | 27.32 | 0 | 9.51 | 3.56 | 27.32
M4.K3.T12 |  | 7.42 | 0 | 0 | 41.67 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 27.48 | 0 | 9.77 | 3.66 | 27.48
M4.K3.T13 |  | 9.73 | 0 | 0 | 54.86 | 54.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.86 | 36.3 | 0 | 12.78 | 4.78 | 36.3
M4.K3.T14 |  | 11.83 | 0 | 0 | 64.41 | 64.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.16 | 41.38 | 0 | 15.85 | 5.93 | 41.38
M4.K3.T15 |  | 5 | 0 | 0 | 28.06 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.55 | 18.49 | 0 | 6.59 | 2.47 | 18.49
M4.K3.T16 |  | 6.41 | 0 | 0 | 35.67 | 35.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23.34 | 0 | 8.49 | 3.18 | 23.34
M4.K3.T17 |  | 13.79 | 0 | 0 | 78.17 | 78.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 | 51.95 | 0 | 18.05 | 6.76 | 51.95
M4.K3.T18 |  | 10.46 | 0 | 0 | 58.62 | 58.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.54 | 38.6 | 0 | 13.79 | 5.16 | 38.6
M4.K3.T19 |  | 8.73 | 0 | 0 | 49.25 | 49.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.35 | 32.6 | 0 | 11.46 | 4.29 | 32.6
M4.K3.T20 |  | 7.95 | 0 | 0 | 44.61 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.78 | 29.4 | 0 | 10.47 | 3.92 | 29.4
M4.K3.T21 |  | 7.2 | 0 | 0 | 40.41 | 40.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.67 | 26.63 | 0 | 9.49 | 3.55 | 26.63
M4.K3.T22 |  | 7.1 | 0 | 0 | 39.84 | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.11 | 26.25 | 0 | 9.36 | 3.5 | 26.25
M4.K3.T23 |  | 6.65 | 0 | 0 | 37.27 | 37.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.58 | 24.56 | 0 | 8.75 | 3.28 | 24.56
M4.K3.T24 |  | 18.2 | 0 | 0 | 100.98 | 100.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.09 | 65.94 | 0 | 24.12 | 9.03 | 65.94
K4 - 'Voda F-38-4d' |  | 151.51 | 10.13 | 0 | 942.72 | 942.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.46 | 601.67 | 21.81 | 219.73 | 82.25 | 601.67
M4.K4.T1 |  | 6.78 | 0 | 0 | 38.12 | 38.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.42 | 25.17 | 0 | 8.91 | 3.34 | 25.17
M4.K4.T2 |  | 4.15 | 0 | 0 | 23.26 | 23.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 15.32 | 0 | 5.46 | 2.04 | 15.32
M4.K4.T3 |  | 3.91 | 0 | 0 | 21.94 | 21.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.53 | 14.45 | 0 | 5.15 | 1.93 | 14.45
M4.K4.T4 |  | 10.44 | 0 | 0 | 58.33 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.25 | 38.31 | 0 | 13.78 | 5.16 | 38.31
M4.K4.T5 |  | 8.87 | 0 | 0 | 50.26 | 50.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.34 | 33.38 | 0 | 11.62 | 4.35 | 33.38
M4.K4.T6 |  | 8.57 | 0 | 0 | 48.05 | 48.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.16 | 31.66 | 0 | 11.28 | 4.22 | 31.66
M4.K4.T7 |  | 8.13 | 0 | 0 | 45.57 | 45.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.73 | 30.02 | 0 | 10.7 | 4.01 | 30.02
M4.K4.T8 |  | 8.24 | 0 | 0 | 45.79 | 45.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.94 | 29.93 | 0 | 10.92 | 4.09 | 29.93
M4.K4.T9 |  | 8.74 | 0 | 0 | 49.02 | 49.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.11 | 32.29 | 0 | 11.51 | 4.31 | 32.29
M4.K4.T10 |  | 10.64 | 0 | 0 | 59.2 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.09 | 38.74 | 0 | 14.08 | 5.27 | 38.74
M4.K4.T11 |  | 10.94 | 0 | 0 | 61.23 | 61.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 40.27 | 0 | 14.43 | 5.4 | 40.27
M4.K4.T12 |  | 9.91 | 0 | 0 | 56.02 | 56.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 37.13 | 0 | 13 | 4.86 | 37.13
M4.K4.T13 |  | 11.84 | 0 | 0 | 67.08 | 67.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.86 | 44.55 | 0 | 15.5 | 5.8 | 44.55
M4.K4.T14 |  | 11.13 | 0 | 0 | 65.12 | 65.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 44.34 | 0 | 14.31 | 5.35 | 44.34
M4.K4.T15 |  | 8.92 | 0 | 0 | 48.97 | 48.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.04 | 31.69 | 0 | 11.89 | 4.45 | 31.69
M4.K4.T16 |  | 7.6 | 0 | 0 | 43.46 | 43.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.69 | 29.09 | 0 | 9.89 | 3.7 | 29.09
M4.K4.T17 |  | 5.27 | 0 | 0 | 28.83 | 28.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.27 | 18.6 | 0 | 7.04 | 2.64 | 18.6
M4.K4.T18 |  | 7.44 | 2.87 | 0 | 66.15 | 66.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.92 | 37.06 | 6.18 | 15.78 | 5.91 | 37.06
M4.K4.T19 |  | 0 | 1.37 | 0 | 12.45 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 5.49 | 2.96 | 2.76 | 1.03 | 5.49
M4.K4.T20 |  | 0 | 1.65 | 0 | 14.97 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 6.62 | 3.55 | 3.3 | 1.24 | 6.62
M4.K4.T21 |  | 0 | 4.24 | 0 | 38.9 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 17.54 | 9.12 | 8.42 | 3.15 | 17.54
K5 - 'Voda F-38-4e' |  | 0 | 61.41 | 20.99 | 854.54 | 851.12 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 837.44 | 387.91 | 193.91 | 184.78 | 70.84 | 387.91
M4.K5.T1 |  | 0 | 8.7 | 0 | 86.95 | 86.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.36 | 37.91 | 19.63 | 20.33 | 7.49 | 37.91
M4.K5.T2 |  | 0 | 3.35 | 0 | 30.43 | 30.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 13.47 | 7.21 | 6.71 | 2.51 | 13.47
M4.K5.T3 |  | 0 | 6.89 | 0 | 63.19 | 63.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 28.46 | 14.83 | 13.7 | 5.13 | 28.46
M4.K5.T4 |  | 0 | 8 | 0 | 72.48 | 72.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.22 | 31.95 | 17.22 | 16.04 | 6 | 31.95
M4.K5.T5 |  | 0 | 3.1 | 0 | 28.54 | 28.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 12.94 | 6.67 | 6.15 | 2.3 | 12.94
M4.K5.T6 |  | 0 | 0.98 | 3.75 | 56.44 | 56.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.51 | 26.34 | 12.96 | 11.8 | 4.42 | 26.34
M4.K5.T7 |  | 0 | 0 | 2.6 | 32.68 | 32.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.16 | 15.79 | 7.34 | 6.57 | 2.46 | 15.79
M4.K5.T8 |  | 0 | 0 | 3.23 | 37.53 | 37.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.86 | 16.07 | 9.06 | 8.53 | 3.19 | 16.07
M4.K5.T9 |  | 0 | 0 | 1.48 | 17.82 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 8.12 | 4.15 | 3.82 | 1.43 | 8.12
M4.K5.T10 |  | 0 | 0 | 3.59 | 41.81 | 41.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.05 | 18.13 | 10.09 | 9.35 | 3.48 | 18.13
M4.K5.T11 |  | 0 | 0 | 3.45 | 46.45 | 45.02 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 45.77 | 25.35 | 9.72 | 7.83 | 2.88 | 25.35
M4.K5.T12 |  | 0 | 0 | 2.53 | 35.96 | 33.96 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 35.46 | 20.58 | 7.16 | 5.63 | 2.08 | 20.58
M4.K5.T13 |  | 0 | 0.07 | 0.36 | 7.56 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 3.33 | 1.67 | 1.68 | 0.68 | 3.33
M4.K5.T14 |  | 0 | 2.81 | 0 | 27.35 | 27.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.64 | 11.83 | 6.13 | 6.19 | 2.49 | 11.83
M4.K5.T15 |  | 0 | 1.71 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 7.22 | 3.74 | 3.77 | 1.52 | 7.22
M4.K5.T16 |  | 0 | 3.22 | 0 | 31.96 | 31.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.16 | 14.28 | 7.03 | 7.02 | 2.82 | 14.28
M4.K5.T17 |  | 0 | 3.04 | 0 | 29.61 | 29.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 12.81 | 6.64 | 6.7 | 2.69 | 12.81
M4.K5.T18 |  | 0 | 3.14 | 0 | 30.81 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.02 | 13.52 | 6.85 | 6.88 | 2.77 | 13.52
M4.K5.T19 |  | 0 | 1.81 | 0 | 17.65 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 7.67 | 3.95 | 3.98 | 1.6 | 7.67
M4.K5.T20 |  | 0 | 1.89 | 0 | 18.44 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.96 | 7.98 | 4.13 | 4.17 | 1.68 | 7.98
M4.K5.T21 |  | 0 | 2.14 | 0 | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.02 | 4.67 | 4.72 | 1.9 | 9.02
M4.K5.T22 |  | 0 | 2.88 | 0 | 28.51 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.79 | 12.67 | 6.29 | 6.3 | 2.53 | 12.67
M4.K5.T23 |  | 0 | 1.81 | 0 | 17.58 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 7.61 | 3.94 | 3.98 | 1.6 | 7.61
M4.K5.T24 |  | 0 | 1.81 | 0 | 17.77 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.32 | 7.82 | 3.94 | 3.96 | 1.59 | 7.82
M4.K5.T25 |  | 0 | 1.19 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 5.02 | 2.6 | 2.62 | 1.05 | 5.02
M4.K5.T26 |  | 0 | 1.24 | 0 | 12.03 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 5.21 | 2.7 | 2.72 | 1.09 | 5.21
M4.K5.T27 |  | 0 | 1.64 | 0 | 15.89 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.47 | 6.79 | 3.59 | 3.63 | 1.46 | 6.79
K6 - 'Voda F-38-4f' |  | 0 | 65.04 | 0 | 705.65 | 702.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 688.53 | 332.43 | 142.54 | 153.13 | 60.43 | 332.43
M4.K6.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 51.81 | 51.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | 40.05 | 0 | 8.61 | 2.51 | 40.05
M4.K6.T2 |  | 0 | 2.9 | 0 | 39.69 | 39.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.78 | 20.23 | 6.86 | 8.47 | 3.23 | 20.23
M4.K6.T3 |  | 0 | 1.63 | 0 | 15.91 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 6.92 | 3.55 | 3.58 | 1.44 | 6.92
M4.K6.T4 |  | 0 | 1.59 | 0 | 15.64 | 15.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 6.85 | 3.48 | 3.5 | 1.41 | 6.85
M4.K6.T5 |  | 0 | 1.13 | 0 | 11.03 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.74 | 4.79 | 2.47 | 2.49 | 1 | 4.79
M4.K6.T6 |  | 0 | 2.78 | 0 | 27.97 | 27.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 12.73 | 6.08 | 6.04 | 2.43 | 12.73
M4.K6.T7 |  | 0 | 0.98 | 0 | 9.57 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 4.14 | 2.14 | 2.16 | 0.87 | 4.14
M4.K6.T8 |  | 0 | 1.15 | 0 | 11.39 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 5.06 | 2.52 | 2.52 | 1.01 | 5.06
M4.K6.T9 |  | 0 | 1.74 | 0 | 17.01 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.57 | 7.41 | 3.8 | 3.83 | 1.54 | 7.41
M4.K6.T10 |  | 0 | 2.19 | 0 | 21.29 | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 9.21 | 4.77 | 4.82 | 1.94 | 9.21
M4.K6.T11 |  | 0 | 3.26 | 0 | 30.99 | 30.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.16 | 12.85 | 7.12 | 7.27 | 2.92 | 12.85
M4.K6.T12 |  | 0 | 1.96 | 0 | 22.49 | 21.32 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 12.14 | 4.3 | 3.99 | 1.6 | 12.14
M4.K6.T13 |  | 0 | 1.86 | 0 | 21.82 | 20.5 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 12.07 | 4.08 | 3.73 | 1.5 | 12.07
M4.K6.T14 |  | 0 | 0.66 | 0 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 3.15 | 1.44 | 1.42 | 0.57 | 3.15
M4.K6.T15 |  | 0 | 1.05 | 0 | 11.62 | 11.11 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 6.04 | 2.3 | 2.17 | 0.87 | 6.04
M4.K6.T16 |  | 0 | 2.22 | 0 | 20.92 | 20.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 8.53 | 4.85 | 4.98 | 2 | 8.53
M4.K6.T17 |  | 0 | 3.09 | 0 | 30.52 | 30.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 13.53 | 6.74 | 6.76 | 2.72 | 13.53
M4.K6.T18 |  | 0 | 3.28 | 0 | 30.33 | 30.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 11.95 | 7.15 | 7.41 | 2.98 | 11.95
M4.K6.T19 |  | 0 | 2.98 | 0 | 29.06 | 29.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 12.58 | 6.51 | 6.58 | 2.64 | 12.58
M4.K6.T20 |  | 0 | 3.89 | 0 | 35.56 | 35.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.55 | 13.71 | 8.47 | 8.82 | 3.54 | 13.71
M4.K6.T21 |  | 0 | 2.96 | 0 | 29.82 | 29.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.08 | 13.64 | 6.46 | 6.41 | 2.58 | 13.64
M4.K6.T22 |  | 0 | 2.06 | 0 | 20.83 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.31 | 9.56 | 4.5 | 4.46 | 1.79 | 9.56
M4.K6.T23 |  | 0 | 1.43 | 0 | 13.77 | 13.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 5.87 | 3.11 | 3.16 | 1.27 | 5.87
M4.K6.T24 |  | 0 | 2.87 | 0 | 26.76 | 26.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 10.72 | 6.26 | 6.46 | 2.6 | 10.72
M4.K6.T25 |  | 0 | 0.3 | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 1.24 | 0.64 | 0.65 | 0.26 | 1.24
M4.K6.T26 |  | 0 | 4.23 | 0 | 43.44 | 43.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 20.45 | 9.24 | 9.07 | 3.65 | 20.45
M4.K6.T27 |  | 0 | 3.58 | 0 | 35.85 | 35.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.95 | 16.21 | 7.83 | 7.79 | 3.13 | 16.21
M4.K6.T28 |  | 0 | 4.15 | 0 | 40.75 | 40.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 17.86 | 9.06 | 9.11 | 3.66 | 17.86
M4.K6.T29 |  | 0 | 3.12 | 0 | 30.22 | 30.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.43 | 12.95 | 6.81 | 6.9 | 2.77 | 12.95
K7 - 'Voda F-38-4g' |  | 0 | 49.42 | 6.2 | 715.97 | 715.49 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 699.05 | 348.76 | 136.74 | 153.61 | 59.94 | 348.76
M4.K7.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 91.28 | 91.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.16 | 70.63 | 0 | 15.13 | 4.41 | 70.63
M4.K7.T2 |  | 0 | 3.33 | 0 | 45.29 | 45.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 21.79 | 8.59 | 9.96 | 3.86 | 21.79
M4.K7.T3 |  | 0 | 4.04 | 0 | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.38 | 17.09 | 9.56 | 9.79 | 3.94 | 17.09
M4.K7.T4 |  | 0 | 2.15 | 0 | 22.85 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.26 | 9.98 | 5.09 | 5.13 | 2.06 | 9.98
M4.K7.T5 |  | 0 | 3.9 | 0 | 39.47 | 39.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.38 | 15.79 | 9.23 | 9.53 | 3.83 | 15.79
M4.K7.T6 |  | 0 | 2.35 | 0 | 24.93 | 24.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.29 | 10.88 | 5.56 | 5.6 | 2.25 | 10.88
M4.K7.T7 |  | 0 | 2.9 | 0 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.71 | 14.23 | 6.88 | 6.85 | 2.75 | 14.23
M4.K7.T8 |  | 0 | 3.61 | 0 | 38.98 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17.5 | 8.54 | 8.53 | 3.43 | 17.5
M4.K7.T9 |  | 0 | 3.18 | 0 | 33.01 | 33.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.13 | 13.84 | 7.53 | 7.68 | 3.09 | 13.84
M4.K7.T10 |  | 0 | 3.23 | 0 | 35.43 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 16.27 | 7.66 | 7.59 | 3.05 | 16.27
M4.K7.T11 |  | 0 | 3.61 | 0 | 40.57 | 40.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.61 | 19.34 | 8.55 | 8.36 | 3.36 | 19.34
M4.K7.T12 |  | 0 | 3.28 | 0 | 34.88 | 34.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.99 | 15.28 | 7.76 | 7.8 | 3.14 | 15.28
M4.K7.T13 |  | 0 | 2.53 | 0 | 26.92 | 26.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.23 | 11.77 | 6 | 6.03 | 2.43 | 11.77
M4.K7.T14 |  | 0 | 2.52 | 0 | 27.98 | 27.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 13.07 | 5.98 | 5.89 | 2.37 | 13.07
M4.K7.T15 |  | 0 | 1.92 | 0 | 20.41 | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 8.91 | 4.55 | 4.58 | 1.84 | 8.91
M4.K7.T16 |  | 0 | 3.58 | 0 | 37.92 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.95 | 16.51 | 8.47 | 8.53 | 3.43 | 16.51
M4.K7.T17 |  | 0 | 1.53 | 0 | 16.22 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 7.08 | 3.62 | 3.64 | 1.46 | 7.08
M4.K7.T18 |  | 0 | 0.87 | 0 | 9.21 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 4 | 2.06 | 2.07 | 0.83 | 4
M4.K7.T19 |  | 0 | 0.81 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 3.75 | 1.92 | 1.93 | 0.78 | 3.75
M4.K7.T20 |  | 0 | 0.08 | 0.8 | 17.16 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.72 | 7.56 | 3.81 | 3.82 | 1.54 | 7.56
M4.K7.T21 |  | 0 | 0 | 0.66 | 8.58 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 3.81 | 1.89 | 1.9 | 0.76 | 3.81
M4.K7.T22 |  | 0 | 0 | 1.7 | 21.57 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 9.3 | 4.85 | 4.9 | 1.97 | 9.3
M4.K7.T23 |  | 0 | 0 | 1.23 | 17.58 | 17.17 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 9.02 | 3.51 | 3.33 | 1.34 | 9.02
M4.K7.T24 |  | 0 | 0 | 0.83 | 10.77 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.78 | 2.38 | 2.38 | 0.96 | 4.78
M4.K7.T25 |  | 0 | 0 | 0.97 | 13.37 | 13.31 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 6.58 | 2.76 | 2.66 | 1.07 | 6.58
M5 - 'Vodovod F-38-6' |  | 22.85 | 228.17 | 19.96 | 2952.49 | 2951 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 2894.55 | 1478.84 | 575.57 | 612.17 | 227.97 | 1478.84
K1 - 'Voda F-38-6a' |  | 0 | 104.94 | 0 | 1051.64 | 1051.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.36 | 481.54 | 245.27 | 223.73 | 81.83 | 481.54
M5.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 6.42 | 0 | 1.35 | 0.39 | 6.42
M5.K1.T2 |  | 0 | 1.49 | 0 | 41.33 | 41.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.72 | 25.91 | 4.61 | 7.66 | 2.54 | 25.91
M5.K1.T3 |  | 0 | 3.4 | 0 | 32.99 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.38 | 14.81 | 7.92 | 7.06 | 2.59 | 14.81
M5.K1.T4 |  | 0 | 2.65 | 0 | 25.64 | 25.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.17 | 11.5 | 6.16 | 5.49 | 2.02 | 11.5
M5.K1.T5 |  | 0 | 3.72 | 0 | 35.97 | 35.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.31 | 16.09 | 8.65 | 7.73 | 2.84 | 16.09
M5.K1.T6 |  | 0 | 3.71 | 0 | 35.85 | 35.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.18 | 16.03 | 8.62 | 7.7 | 2.83 | 16.03
M5.K1.T7 |  | 0 | 3.78 | 0 | 37.86 | 37.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.19 | 17.86 | 8.82 | 7.69 | 2.82 | 17.86
M5.K1.T8 |  | 0 | 4.47 | 0 | 43.26 | 43.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.46 | 19.38 | 10.4 | 9.27 | 3.41 | 19.38
M5.K1.T9 |  | 0 | 4.12 | 0 | 39.74 | 39.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 17.67 | 9.59 | 8.59 | 3.15 | 17.67
M5.K1.T10 |  | 0 | 5.29 | 0 | 50.92 | 50.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.96 | 22.57 | 12.31 | 11.03 | 4.05 | 22.57
M5.K1.T11 |  | 0 | 5.24 | 0 | 51.7 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.78 | 23.9 | 12.2 | 10.73 | 3.94 | 23.9
M5.K1.T12 |  | 0 | 1.17 | 0 | 11.55 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 5.31 | 2.73 | 2.41 | 0.89 | 5.31
M5.K1.T13 |  | 0 | 7.79 | 0 | 77.8 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.43 | 36.64 | 18.14 | 15.83 | 5.82 | 36.64
M5.K1.T14 |  | 0 | 4.32 | 0 | 41.39 | 41.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.61 | 18.25 | 10.04 | 9.01 | 3.31 | 18.25
M5.K1.T15 |  | 0 | 4.61 | 0 | 45.18 | 45.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.36 | 20.65 | 10.73 | 9.49 | 3.49 | 20.65
M5.K1.T16 |  | 0 | 4.49 | 0 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.63 | 22.97 | 10.47 | 8.91 | 3.28 | 22.97
M5.K1.T17 |  | 0 | 3.58 | 0 | 38.06 | 38.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.46 | 19.56 | 8.36 | 6.97 | 2.56 | 19.56
M5.K1.T18 |  | 0 | 5.13 | 0 | 51.99 | 51.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 24.97 | 11.97 | 10.35 | 3.8 | 24.97
M5.K1.T19 |  | 0 | 4.47 | 0 | 40.79 | 40.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.96 | 16.39 | 10.38 | 9.65 | 3.54 | 16.39
M5.K1.T20 |  | 0 | 4.19 | 0 | 38.84 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.07 | 16.09 | 9.74 | 8.95 | 3.29 | 16.09
M5.K1.T21 |  | 0 | 2.78 | 0 | 27.25 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.76 | 12.43 | 6.48 | 5.74 | 2.11 | 12.43
M5.K1.T22 |  | 0 | 2.85 | 0 | 27.88 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.37 | 12.73 | 6.63 | 5.86 | 2.15 | 12.73
M5.K1.T23 |  | 0 | 4.6 | 0 | 44.63 | 44.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.81 | 20.04 | 10.71 | 9.55 | 3.51 | 20.04
M5.K1.T24 |  | 0 | 4.09 | 0 | 38.01 | 38.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.25 | 15.84 | 9.5 | 8.72 | 3.2 | 15.84
M5.K1.T25 |  | 0 | 2.34 | 0 | 21.84 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.41 | 9.15 | 5.44 | 4.98 | 1.83 | 9.15
M5.K1.T26 |  | 0 | 3.03 | 0 | 27.68 | 27.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.12 | 11.21 | 7.02 | 6.51 | 2.39 | 11.21
M5.K1.T27 |  | 0 | 7.61 | 0 | 68.82 | 68.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.39 | 27.17 | 17.65 | 16.5 | 6.06 | 27.17
K2 - 'Voda F-38-6b' |  | 0 | 94.56 | 0 | 1082.39 | 1081.92 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 1063.13 | 569.2 | 204.35 | 212.24 | 77.33 | 569.2
M5.K2.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 148.67 | 148.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.85 | 114.89 | 0 | 24.75 | 7.21 | 114.89
M5.K2.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 19.52 | 19.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 19.31 | 15.63 | 0 | 2.85 | 0.83 | 15.63
M5.K2.T3 |  | 0 | 2.7 | 0 | 42.54 | 42.39 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 41.94 | 25.88 | 6.24 | 7.29 | 2.53 | 25.88
M5.K2.T4 |  | 0 | 3.94 | 0 | 34.95 | 34.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 15.5 | 8.45 | 7.57 | 2.78 | 15.5
M5.K2.T5 |  | 0 | 6.34 | 0 | 61.89 | 61.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 31.63 | 13.65 | 11.43 | 4.2 | 31.63
M5.K2.T6 |  | 0 | 4.16 | 0 | 39.84 | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.18 | 19.85 | 8.95 | 7.59 | 2.79 | 19.85
M5.K2.T7 |  | 0 | 2.95 | 0 | 26.62 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.13 | 12.12 | 6.34 | 5.61 | 2.06 | 12.12
M5.K2.T8 |  | 0 | 4.69 | 0 | 43.13 | 43.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.37 | 20.26 | 10.07 | 8.8 | 3.23 | 20.26
M5.K2.T9 |  | 0 | 3.18 | 0 | 28.77 | 28.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 13.17 | 6.83 | 6.04 | 2.22 | 13.17
M5.K2.T10 |  | 0 | 2.42 | 0 | 22.18 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 10.4 | 5.19 | 4.54 | 1.67 | 10.4
M5.K2.T11 |  | 0 | 3.36 | 0 | 31.07 | 31.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.53 | 14.76 | 7.21 | 6.27 | 2.3 | 14.76
M5.K2.T12 |  | 0 | 3.3 | 0 | 30.63 | 30.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 14.61 | 7.09 | 6.15 | 2.26 | 14.61
M5.K2.T13 |  | 0 | 4.29 | 0 | 41.52 | 41.47 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 40.85 | 20.97 | 9.23 | 7.78 | 2.86 | 20.97
M5.K2.T14 |  | 0 | 1.32 | 0 | 12.66 | 12.6 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 6.29 | 2.85 | 2.42 | 0.89 | 6.29
M5.K2.T15 |  | 0 | 4.81 | 0 | 43.71 | 43.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.92 | 20.14 | 10.33 | 9.11 | 3.35 | 20.14
M5.K2.T16 |  | 0 | 3.71 | 0 | 33.52 | 33.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.91 | 15.31 | 7.96 | 7.05 | 2.59 | 15.31
M5.K2.T17 |  | 0 | 4.48 | 0 | 42.22 | 42.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 20.54 | 9.64 | 8.28 | 3.04 | 20.54
M5.K2.T18 |  | 0 | 3.47 | 0 | 33.43 | 33.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.88 | 16.8 | 7.46 | 6.3 | 2.32 | 16.8
M5.K2.T19 |  | 0 | 6.11 | 0 | 60.32 | 60.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.38 | 31.25 | 13.17 | 10.94 | 4.02 | 31.25
M5.K2.T20 |  | 0 | 7.27 | 0 | 66.65 | 66.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.47 | 31.17 | 15.61 | 13.67 | 5.02 | 31.17
M5.K2.T21 |  | 0 | 1.14 | 0 | 10.08 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 4.32 | 2.44 | 2.27 | 0.85 | 4.32
M5.K2.T22 |  | 0 | 1.5 | 0 | 14.12 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 5.73 | 3.28 | 3.37 | 1.35 | 5.73
M5.K2.T23 |  | 0 | 1.75 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 6.19 | 3.8 | 3.96 | 1.59 | 6.19
M5.K2.T24 |  | 0 | 1.64 | 0 | 17.26 | 17.21 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 8.42 | 3.58 | 3.47 | 1.39 | 8.42
M5.K2.T25 |  | 0 | 2.14 | 0 | 23.62 | 23.48 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 23.11 | 12.21 | 4.69 | 4.43 | 1.78 | 12.21
M5.K2.T26 |  | 0 | 2.51 | 0 | 24.85 | 24.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 11.07 | 5.47 | 5.48 | 2.2 | 11.07
M5.K2.T27 |  | 0 | 1.5 | 0 | 14.37 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 6.06 | 3.27 | 3.32 | 1.34 | 6.06
M5.K2.T28 |  | 0 | 2.15 | 0 | 20.53 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.98 | 8.62 | 4.68 | 4.77 | 1.92 | 8.62
M5.K2.T29 |  | 0 | 4.55 | 0 | 45.21 | 45.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.07 | 20.22 | 9.93 | 9.93 | 3.99 | 20.22
M5.K2.T30 |  | 0 | 3.18 | 0 | 32.51 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.73 | 15.19 | 6.95 | 6.84 | 2.75 | 15.19
K3 - 'Voda F-38-6c' |  | 22.85 | 28.67 | 19.96 | 818.45 | 817.43 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 799.06 | 428.1 | 125.95 | 176.2 | 68.81 | 428.1
M5.K3.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 44.09 | 44.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 43.61 | 35.23 | 0 | 6.49 | 1.89 | 35.23
M5.K3.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.57 | 29.19 | 0 | 6.48 | 1.89 | 29.19
M5.K3.T3 |  | 0 | 0.75 | 0 | 34.81 | 34.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.28 | 24.14 | 1.79 | 6.31 | 2.04 | 24.14
M5.K3.T4 |  | 0 | 1.07 | 0 | 10.44 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 4.51 | 2.34 | 2.37 | 0.95 | 4.51
M5.K3.T5 |  | 0 | 1.45 | 0 | 14.15 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.78 | 6.17 | 3.16 | 3.18 | 1.28 | 6.17
M5.K3.T6 |  | 0 | 3.41 | 0 | 33.19 | 33.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.33 | 14.36 | 7.44 | 7.51 | 3.02 | 14.36
M5.K3.T7 |  | 0 | 2.95 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.83 | 12.27 | 6.43 | 6.51 | 2.62 | 12.27
M5.K3.T8 |  | 0 | 1.52 | 0 | 14.65 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 6.26 | 3.31 | 3.35 | 1.35 | 6.26
M5.K3.T9 |  | 0 | 1.75 | 0 | 17.39 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 7.79 | 3.82 | 3.81 | 1.53 | 7.79
M5.K3.T10 |  | 0 | 1.35 | 0 | 13.44 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 6.01 | 2.95 | 2.95 | 1.19 | 6.01
M5.K3.T11 |  | 0 | 3.58 | 0 | 34.93 | 34.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.02 | 15.15 | 7.82 | 7.89 | 3.17 | 15.15
M5.K3.T12 |  | 0 | 2.72 | 0 | 26.52 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 11.52 | 5.93 | 5.98 | 2.4 | 11.52
M5.K3.T13 |  | 0 | 1.04 | 0 | 10.13 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 4.38 | 2.27 | 2.29 | 0.92 | 4.38
M5.K3.T14 |  | 0 | 2.59 | 0 | 25.26 | 25.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 10.94 | 5.66 | 5.71 | 2.3 | 10.94
M5.K3.T15 |  | 0 | 1.11 | 0 | 9.66 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 3.67 | 2.39 | 2.41 | 0.94 | 3.67
M5.K3.T16 |  | 0 | 1.96 | 0 | 30.85 | 30.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11 | 13.63 | 6.98 | 6.82 | 2.69 | 13.63
M5.K3.T17 |  | 0 | 0.99 | 0 | 16.16 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 7.29 | 3.53 | 3.52 | 1.41 | 7.29
M5.K3.T18 |  | 0 | 0.44 | 0.1 | 18.1 | 17.64 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 9.55 | 3.53 | 3.31 | 1.33 | 9.55
M5.K3.T19 |  | 0 | 0 | 0.36 | 5.56 | 5.24 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 3.14 | 1.02 | 0.92 | 0.37 | 3.14
M5.K3.T20 |  | 0 | 0 | 2.48 | 35.51 | 35.29 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 34.74 | 18.27 | 7.08 | 6.7 | 2.69 | 18.27
M5.K3.T21 |  | 0 | 0 | 2.35 | 30.46 | 30.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.69 | 13.6 | 6.7 | 6.7 | 2.69 | 13.6
M5.K3.T22 |  | 0 | 0 | 2.66 | 33.43 | 33.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 14.21 | 7.57 | 7.68 | 3.09 | 14.21
M5.K3.T23 |  | 0 | 0 | 1.81 | 23.32 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 10.35 | 5.15 | 5.16 | 2.07 | 10.35
M5.K3.T24 |  | 0 | 0 | 1.81 | 23.32 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 10.35 | 5.15 | 5.16 | 2.07 | 10.35
M5.K3.T25 |  | 0 | 0 | 1.89 | 24.43 | 24.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 10.84 | 5.39 | 5.4 | 2.17 | 10.84
M5.K3.T26 |  | 0 | 0 | 1.89 | 24.43 | 24.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 10.84 | 5.39 | 5.4 | 2.17 | 10.84
M5.K3.T27 |  | 0 | 0 | 1.14 | 14.74 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 6.55 | 3.25 | 3.26 | 1.31 | 6.55
M5.K3.T28 |  | 0 | 0 | 0.66 | 8.52 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 3.78 | 1.88 | 1.88 | 0.76 | 3.78
M5.K3.T29 |  | 0 | 0 | 1.74 | 22.47 | 22.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 9.98 | 4.96 | 4.97 | 2 | 9.98
M5.K3.T30 |  | 1.33 | 0 | 1.07 | 21.81 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 11.24 | 3.04 | 4.97 | 2 | 11.24
M5.K3.T31 |  | 4.5 | 0 | 0 | 27.21 | 27.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.46 | 17.34 | 0 | 6.51 | 2.62 | 17.34
M5.K3.T32 |  | 4.16 | 0 | 0 | 25.11 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.42 | 16 | 0 | 6 | 2.41 | 16
M5.K3.T33 |  | 5.11 | 0 | 0 | 30.86 | 30.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.02 | 19.67 | 0 | 7.38 | 2.97 | 19.67
M5.K3.T34 |  | 4.07 | 0 | 0 | 24.57 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.89 | 15.66 | 0 | 5.88 | 2.36 | 15.66
M5.K3.T35 |  | 2.11 | 0 | 0 | 12.75 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 8.13 | 0 | 3.05 | 1.23 | 8.13
M5.K3.T36 |  | 1.58 | 0 | 0 | 9.54 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 6.08 | 0 | 2.28 | 0.92 | 6.08
M6 - 'Vodovod F-38-7' |  | 22.01 | 347.01 | 32.29 | 5773.13 | 5770.21 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 5676.06 | 3294.51 | 843.17 | 1141.7 | 396.67 | 3294.51
K1 - 'Voda F-38-7a' |  | 22.01 | 47.33 | 20.04 | 847.48 | 847.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.33 | 402.98 | 163.89 | 188.71 | 72.75 | 402.98
M6.K1.T1 |  | 0.52 | 0 | 0 | 13.38 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 9.36 | 0 | 2.8 | 0.97 | 9.36
M6.K1.T2 |  | 2.1 | 0 | 0 | 12.78 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 8.21 | 0 | 3.02 | 1.21 | 8.21
M6.K1.T3 |  | 4.07 | 0 | 0 | 25.01 | 25.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 16.16 | 0 | 5.83 | 2.34 | 16.16
M6.K1.T4 |  | 5.1 | 0 | 0 | 30.87 | 30.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.03 | 19.69 | 0 | 7.37 | 2.96 | 19.69
M6.K1.T5 |  | 4.14 | 0 | 0 | 24.99 | 24.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 15.9 | 0 | 5.99 | 2.41 | 15.9
M6.K1.T6 |  | 4.5 | 0 | 0 | 27.11 | 27.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.37 | 17.25 | 0 | 6.5 | 2.61 | 17.25
M6.K1.T7 |  | 1.58 | 0 | 0.68 | 21.58 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 11.72 | 2.31 | 4.98 | 2 | 11.72
M6.K1.T8 |  | 0 | 0 | 1.74 | 22.51 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.94 | 9.99 | 4.97 | 4.98 | 2 | 9.99
M6.K1.T9 |  | 0 | 0 | 0.67 | 8.64 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 3.84 | 1.91 | 1.91 | 0.77 | 3.84
M6.K1.T10 |  | 0 | 0 | 1.15 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.42 | 6.55 | 3.27 | 3.28 | 1.32 | 6.55
M6.K1.T11 |  | 0 | 0 | 1.89 | 24.54 | 24.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 10.96 | 5.4 | 5.4 | 2.17 | 10.96
M6.K1.T12 |  | 0 | 0 | 1.89 | 24.25 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 10.7 | 5.38 | 5.4 | 2.17 | 10.7
M6.K1.T13 |  | 0 | 0 | 3.15 | 40.69 | 40.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.66 | 18.13 | 8.96 | 8.97 | 3.6 | 18.13
M6.K1.T14 |  | 0 | 0 | 3.04 | 36.49 | 36.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.46 | 14.26 | 8.63 | 8.97 | 3.6 | 14.26
M6.K1.T15 |  | 0 | 0 | 2.35 | 30.81 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 13.98 | 6.71 | 6.67 | 2.68 | 13.98
M6.K1.T16 |  | 0 | 0 | 2.36 | 30.96 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.19 | 14.11 | 6.72 | 6.67 | 2.68 | 14.11
M6.K1.T17 |  | 0 | 0 | 0.29 | 3.91 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 1.86 | 0.83 | 0.81 | 0.32 | 1.86
M6.K1.T18 |  | 0 | 0.09 | 0.83 | 17.12 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 8.49 | 3.51 | 3.38 | 1.36 | 8.49
M6.K1.T19 |  | 0 | 1.03 | 0 | 16.94 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 7.7 | 3.69 | 3.66 | 1.47 | 7.7
M6.K1.T20 |  | 0 | 1.54 | 0 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | 9.77 | 5.48 | 5.62 | 2.26 | 9.77
M6.K1.T21 |  | 0 | 0.65 | 0 | 7.95 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 3.54 | 1.82 | 1.74 | 0.68 | 3.54
M6.K1.T22 |  | 0 | 3.8 | 0 | 33.73 | 33.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 14.95 | 8.15 | 7.3 | 2.68 | 14.95
M6.K1.T23 |  | 0 | 2.65 | 0 | 23.51 | 23.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 10.41 | 5.69 | 5.1 | 1.87 | 10.41
M6.K1.T24 |  | 0 | 6.04 | 0 | 54.07 | 54.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.07 | 24.35 | 12.95 | 11.53 | 4.24 | 24.35
M6.K1.T25 |  | 0 | 4.71 | 0 | 41.78 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 18.53 | 10.1 | 9.04 | 3.32 | 18.53
M6.K1.T26 |  | 0 | 3.84 | 0 | 34.03 | 34.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 15.09 | 8.23 | 7.37 | 2.71 | 15.09
M6.K1.T27 |  | 0 | 2.95 | 0 | 26.16 | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.67 | 11.6 | 6.33 | 5.67 | 2.08 | 11.6
M6.K1.T28 |  | 0 | 6.33 | 0 | 53.88 | 53.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 22.21 | 13.54 | 12.47 | 4.58 | 22.21
M6.K1.T29 |  | 0 | 2.15 | 0 | 19.08 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.73 | 8.46 | 4.61 | 4.13 | 1.52 | 8.46
M6.K1.T30 |  | 0 | 1.87 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 7.29 | 4 | 3.59 | 1.32 | 7.29
M6.K1.T31 |  | 0 | 2.3 | 0 | 20.44 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 9.11 | 4.93 | 4.4 | 1.62 | 9.11
M6.K1.T32 |  | 0 | 2.3 | 0 | 20.42 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 9.05 | 4.94 | 4.42 | 1.62 | 9.05
M6.K1.T33 |  | 0 | 1.58 | 0 | 14.02 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 6.22 | 3.39 | 3.04 | 1.12 | 6.22
M6.K1.T34 |  | 0 | 3.48 | 0 | 30.75 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.18 | 13.55 | 7.46 | 6.7 | 2.46 | 13.55
K2 - 'Voda F-38-7b' |  | 0 | 65.13 | 0 | 1336.72 | 1336.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.74 | 845.09 | 139.58 | 249.76 | 82.3 | 845.09
M6.K2.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 11.44 | 0 | 2.37 | 0.69 | 11.44
M6.K2.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 46.88 | 46.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.33 | 36.58 | 0 | 7.54 | 2.2 | 36.58
M6.K2.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 28.47 | 28.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.12 | 21.95 | 0 | 4.78 | 1.39 | 21.95
M6.K2.T4 |  | 0 | 0 | 0 | 23.16 | 23.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.87 | 17.85 | 0 | 3.89 | 1.13 | 17.85
M6.K2.T5 |  | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 23.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 17.8 | 0 | 3.87 | 1.13 | 17.8
M6.K2.T6 |  | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.79 | 17.77 | 0 | 3.89 | 1.13 | 17.77
M6.K2.T7 |  | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.34 | 16.66 | 0 | 3.62 | 1.06 | 16.66
M6.K2.T8 |  | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 20.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 16 | 0 | 3.47 | 1.01 | 16
M6.K2.T9 |  | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 10.17 | 0 | 2.21 | 0.65 | 10.17
M6.K2.T10 |  | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.17 | 14.97 | 0 | 3.26 | 0.95 | 14.97
M6.K2.T11 |  | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.92 | 13.24 | 0 | 2.85 | 0.83 | 13.24
M6.K2.T12 |  | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 14.57 | 0 | 2.95 | 0.86 | 14.57
M6.K2.T13 |  | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 12.86 | 0 | 2.37 | 0.69 | 12.86
M6.K2.T14 |  | 0 | 0 | 0 | 67.34 | 67.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 54.45 | 0 | 9.44 | 2.75 | 54.45
M6.K2.T15 |  | 0 | 0 | 0 | 60.22 | 60.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.58 | 48.4 | 0 | 8.65 | 2.52 | 48.4
M6.K2.T16 |  | 0 | 0 | 0 | 53.83 | 53.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.19 | 42.01 | 0 | 8.65 | 2.52 | 42.01
M6.K2.T17 |  | 0 | 0 | 0 | 40.99 | 40.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.46 | 31.26 | 0 | 7.13 | 2.08 | 31.26
M6.K2.T18 |  | 0 | 0 | 0 | 35.26 | 35.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.73 | 25.53 | 0 | 7.13 | 2.08 | 25.53
M6.K2.T19 |  | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 9 | 0 | 2.37 | 0.69 | 9
M6.K2.T20 |  | 0 | 0 | 0 | 24.61 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 19.07 | 0 | 4.06 | 1.18 | 19.07
M6.K2.T21 |  | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 25.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.52 | 19.92 | 0 | 4.33 | 1.26 | 19.92
M6.K2.T22 |  | 0 | 0 | 0 | 25.41 | 25.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 19.62 | 0 | 4.24 | 1.24 | 19.62
M6.K2.T23 |  | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.41 | 21.4 | 0 | 4.65 | 1.36 | 21.4
M6.K2.T24 |  | 0 | 0 | 0 | 25.62 | 25.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 19.81 | 0 | 4.25 | 1.24 | 19.81
M6.K2.T25 |  | 0 | 0 | 0 | 27.14 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.81 | 20.97 | 0 | 4.52 | 1.32 | 20.97
M6.K2.T26 |  | 0 | 0 | 0 | 33.14 | 33.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.71 | 25.09 | 0 | 5.9 | 1.72 | 25.09
M6.K2.T27 |  | 0 | 2.69 | 0 | 37.64 | 37.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.02 | 21.2 | 5.77 | 7.48 | 2.57 | 21.2
M6.K2.T28 |  | 0 | 4.46 | 0 | 39.56 | 39.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.82 | 17.54 | 9.56 | 8.57 | 3.15 | 17.54
M6.K2.T29 |  | 0 | 6.79 | 0 | 59.52 | 59.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.39 | 25.86 | 14.55 | 13.14 | 4.83 | 25.86
M6.K2.T30 |  | 0 | 3.5 | 0 | 30.94 | 30.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.36 | 13.65 | 7.5 | 6.73 | 2.47 | 13.65
M6.K2.T31 |  | 0 | 2.11 | 0 | 18.54 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.19 | 8.13 | 4.51 | 4.06 | 1.49 | 8.13
M6.K2.T32 |  | 0 | 5.37 | 0 | 47.6 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.71 | 21.07 | 11.52 | 10.32 | 3.79 | 21.07
M6.K2.T33 |  | 0 | 9.63 | 0 | 86.03 | 86.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.44 | 38.62 | 20.65 | 18.4 | 6.76 | 38.62
M6.K2.T34 |  | 0 | 3.48 | 0 | 30.87 | 30.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.29 | 13.69 | 7.46 | 6.69 | 2.46 | 13.69
M6.K2.T35 |  | 0 | 2.75 | 0 | 24.41 | 24.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 10.83 | 5.9 | 5.29 | 1.94 | 10.83
M6.K2.T36 |  | 0 | 3.44 | 0 | 30.9 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | 14.01 | 7.37 | 6.54 | 2.4 | 14.01
M6.K2.T37 |  | 0 | 2.9 | 0 | 25.76 | 25.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.28 | 11.43 | 6.23 | 5.58 | 2.05 | 11.43
M6.K2.T38 |  | 0 | 3.68 | 0 | 33.1 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.49 | 15.01 | 7.9 | 7.01 | 2.58 | 15.01
M6.K2.T39 |  | 0 | 5.65 | 0 | 49.95 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.01 | 22.05 | 12.1 | 10.86 | 3.99 | 22.05
M6.K2.T40 |  | 0 | 6.77 | 0 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.77 | 26.48 | 14.5 | 13.01 | 4.78 | 26.48
M6.K2.T41 |  | 0 | 1.89 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 7.11 | 4.05 | 3.67 | 1.35 | 7.11
K3 - 'Voda F-38-7c' |  | 0 | 81.49 | 0 | 1185.93 | 1185.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.73 | 678.43 | 174.66 | 233.65 | 79.99 | 678.43
M6.K3.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 25.78 | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.46 | 19.88 | 0 | 4.33 | 1.26 | 19.88
M6.K3.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 41.84 | 41.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.33 | 32.34 | 0 | 6.96 | 2.03 | 32.34
M6.K3.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 32.47 | 32.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.07 | 25.03 | 0 | 5.45 | 1.59 | 25.03
M6.K3.T4 |  | 0 | 0 | 0 | 37.02 | 37.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.57 | 28.54 | 0 | 6.21 | 1.81 | 28.54
M6.K3.T5 |  | 0 | 0 | 0 | 109.9 | 109.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.58 | 85.45 | 0 | 17.91 | 5.22 | 85.45
M6.K3.T6 |  | 0 | 0 | 0 | 54.61 | 54.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.93 | 41.91 | 0 | 9.3 | 2.71 | 41.91
M6.K3.T7 |  | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.12 | 105.66 | 0 | 22.81 | 6.65 | 105.66
M6.K3.T8 |  | 0 | 0.54 | 0 | 29.7 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.31 | 21.34 | 1.15 | 5.21 | 1.6 | 21.34
M6.K3.T9 |  | 0 | 7.21 | 0 | 63.92 | 63.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.73 | 28.34 | 15.45 | 13.84 | 5.09 | 28.34
M6.K3.T10 |  | 0 | 9.71 | 0 | 85.13 | 85.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 37.04 | 20.8 | 18.77 | 6.9 | 37.04
M6.K3.T11 |  | 0 | 2.5 | 0 | 22.92 | 22.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 10.73 | 5.37 | 4.7 | 1.73 | 10.73
M6.K3.T12 |  | 0 | 2.06 | 0 | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 7.47 | 4.4 | 4.04 | 1.48 | 7.47
M6.K3.T13 |  | 0 | 5.71 | 0 | 50.46 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.51 | 22.26 | 12.23 | 10.98 | 4.03 | 22.26
M6.K3.T14 |  | 0 | 6.72 | 0 | 59.54 | 59.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.42 | 26.34 | 14.41 | 12.92 | 4.75 | 26.34
M6.K3.T15 |  | 0 | 4.73 | 0 | 40.94 | 40.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.14 | 17.39 | 10.13 | 9.23 | 3.39 | 17.39
M6.K3.T16 |  | 0 | 4.73 | 0 | 41.98 | 41.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.19 | 18.61 | 10.15 | 9.09 | 3.34 | 18.61
M6.K3.T17 |  | 0 | 5.5 | 0 | 47.76 | 47.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.84 | 20.4 | 11.78 | 10.71 | 3.94 | 20.4
M6.K3.T18 |  | 0 | 2.11 | 0 | 18.76 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.42 | 8.38 | 4.52 | 4.03 | 1.48 | 8.38
M6.K3.T19 |  | 0 | 4.77 | 0 | 42.03 | 42.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.23 | 18.44 | 10.22 | 9.2 | 3.38 | 18.44
M6.K3.T20 |  | 0 | 10.15 | 0 | 93.25 | 93.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.61 | 43.78 | 21.79 | 19.04 | 7 | 43.78
M6.K3.T21 |  | 0 | 5.79 | 0 | 51.3 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.34 | 22.75 | 12.4 | 11.11 | 4.08 | 22.75
M6.K3.T22 |  | 0 | 4.87 | 0 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.29 | 19.02 | 10.44 | 9.37 | 3.44 | 19.02
M6.K3.T23 |  | 0 | 4.39 | 0 | 38.98 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 17.33 | 9.41 | 8.42 | 3.09 | 17.33
K4 - 'Voda F-38-7d' |  | 0 | 63.49 | 0 | 1291.56 | 1288.64 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 1272.5 | 819.78 | 136.1 | 238.01 | 78.61 | 819.78
M6.K4.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 43.77 | 43.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.24 | 33.86 | 0 | 7.26 | 2.12 | 33.86
M6.K4.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 87.93 | 85.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.11 | 72.71 | 0 | 11.15 | 3.25 | 72.71
M6.K4.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 50.52 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 50.93 | 41.73 | 0 | 7.13 | 2.08 | 41.73
M6.K4.T4 |  | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.58 | 48.98 | 0 | 10.53 | 3.07 | 48.98
M6.K4.T5 |  | 0 | 0 | 0 | 59.49 | 59.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.82 | 46.96 | 0 | 9.18 | 2.68 | 46.96
M6.K4.T6 |  | 0 | 0 | 0 | 67.35 | 67.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.62 | 53.81 | 0 | 9.92 | 2.89 | 53.81
M6.K4.T7 |  | 0 | 0 | 0 | 81.73 | 81.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.72 | 62.97 | 0 | 13.75 | 4.01 | 62.97
M6.K4.T8 |  | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.31 | 36.98 | 0 | 8 | 2.33 | 36.98
M6.K4.T9 |  | 0 | 0 | 0 | 49.67 | 49.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.08 | 38.62 | 0 | 8.09 | 2.36 | 38.62
M6.K4.T10 |  | 0 | 0 | 0 | 91.39 | 91.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.16 | 68.51 | 0 | 16.76 | 4.89 | 68.51
M6.K4.T11 |  | 0 | 0 | 0 | 68.32 | 68.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.41 | 51.38 | 0 | 12.41 | 3.62 | 51.38
M6.K4.T12 |  | 0 | 2.17 | 0 | 32.76 | 32.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.23 | 18.87 | 4.66 | 6.49 | 2.21 | 18.87
M6.K4.T13 |  | 0 | 3.97 | 0 | 36.02 | 36.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.37 | 16.56 | 8.52 | 7.52 | 2.76 | 16.56
M6.K4.T14 |  | 0 | 7.3 | 0 | 64.34 | 64.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.12 | 28.22 | 15.64 | 14.08 | 5.17 | 28.22
M6.K4.T15 |  | 0 | 9.59 | 0 | 85.03 | 85.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.44 | 37.7 | 20.56 | 18.42 | 6.77 | 37.7
M6.K4.T16 |  | 0 | 3.34 | 0 | 29.65 | 29.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 13.15 | 7.17 | 6.42 | 2.36 | 13.15
M6.K4.T17 |  | 0 | 3.33 | 0 | 29.53 | 29.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.98 | 13.09 | 7.14 | 6.4 | 2.35 | 13.09
M6.K4.T18 |  | 0 | 6.03 | 0 | 53.59 | 53.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.59 | 23.84 | 12.93 | 11.57 | 4.25 | 23.84
M6.K4.T19 |  | 0 | 2.1 | 0 | 18.74 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 8.37 | 4.51 | 4.03 | 1.48 | 8.37
M6.K4.T20 |  | 0 | 6.28 | 0 | 57.89 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.88 | 27.3 | 13.49 | 11.77 | 4.32 | 27.3
M6.K4.T21 |  | 0 | 4.18 | 0 | 37.03 | 37.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.34 | 16.42 | 8.95 | 8.02 | 2.95 | 16.42
M6.K4.T22 |  | 0 | 7.42 | 0 | 65.71 | 65.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.48 | 29.09 | 15.9 | 14.25 | 5.24 | 29.09
M6.K4.T23 |  | 0 | 7.76 | 0 | 68.91 | 68.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.62 | 30.65 | 16.63 | 14.88 | 5.47 | 30.65
K5 - 'Voda F-38-7e' |  | 0 | 89.57 | 12.25 | 1111.44 | 1111.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.76 | 548.23 | 228.94 | 231.57 | 83.03 | 548.23
M6.K5.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 70.82 | 70.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.93 | 54.31 | 0 | 12.09 | 3.53 | 54.31
M6.K5.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 53.83 | 53.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.17 | 41.5 | 0 | 9.03 | 2.63 | 41.5
M6.K5.T3 |  | 0 | 2.65 | 0 | 63.71 | 63.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.75 | 39.96 | 6.78 | 12.03 | 3.97 | 39.96
M6.K5.T4 |  | 0 | 0.63 | 0 | 5.58 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 2.47 | 1.35 | 1.21 | 0.44 | 2.47
M6.K5.T5 |  | 0 | 7.58 | 0 | 67.01 | 67.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 29.58 | 16.24 | 14.58 | 5.36 | 29.58
M6.K5.T6 |  | 0 | 4.68 | 0 | 41.22 | 41.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.44 | 18.05 | 10.04 | 9.04 | 3.32 | 18.05
M6.K5.T7 |  | 0 | 5.2 | 0 | 46.05 | 46.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.19 | 20.41 | 11.14 | 9.98 | 3.67 | 20.41
M6.K5.T8 |  | 0 | 3.88 | 0 | 33.72 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.07 | 14.47 | 8.3 | 7.53 | 2.77 | 14.47
M6.K5.T9 |  | 0 | 6.95 | 0 | 61.68 | 61.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.53 | 27.37 | 14.91 | 13.35 | 4.9 | 27.37
M6.K5.T10 |  | 0 | 6.35 | 0 | 55.87 | 55.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 24.44 | 13.61 | 12.26 | 4.51 | 24.44
M6.K5.T11 |  | 0 | 4.11 | 0 | 36.38 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 16.07 | 8.81 | 7.91 | 2.91 | 16.07
M6.K5.T12 |  | 0 | 3.1 | 0 | 27.96 | 27.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 12.72 | 6.66 | 5.9 | 2.17 | 12.72
M6.K5.T13 |  | 0 | 6.5 | 0 | 57.58 | 57.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 25.51 | 13.93 | 12.48 | 4.58 | 25.51
M6.K5.T14 |  | 0 | 8.83 | 0 | 81.22 | 81.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.79 | 38.21 | 18.95 | 16.55 | 6.08 | 38.21
M6.K5.T15 |  | 0 | 5.15 | 0 | 45.64 | 45.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.78 | 20.24 | 11.03 | 9.88 | 3.63 | 20.24
M6.K5.T16 |  | 0 | 7.76 | 0 | 71.29 | 71.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.03 | 33.48 | 16.65 | 14.55 | 5.35 | 33.48
M6.K5.T17 |  | 0 | 2.88 | 0 | 25.65 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.17 | 11.48 | 6.17 | 5.5 | 2.02 | 11.48
M6.K5.T18 |  | 0 | 1.9 | 0 | 16.83 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 7.45 | 4.07 | 3.65 | 1.34 | 7.45
M6.K5.T19 |  | 0 | 2.54 | 0 | 22.43 | 22.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.01 | 9.91 | 5.43 | 4.88 | 1.79 | 9.91
M6.K5.T20 |  | 0 | 2.42 | 0 | 21.17 | 21.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.77 | 9.2 | 5.18 | 4.68 | 1.72 | 9.2
M6.K5.T21 |  | 0 | 5.08 | 0 | 43.69 | 43.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.83 | 18.34 | 10.88 | 9.96 | 3.66 | 18.34
M6.K5.T22 |  | 0 | 1.39 | 0.59 | 25.27 | 25.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.79 | 11.15 | 6.13 | 5.5 | 2.02 | 11.15
M6.K5.T23 |  | 0 | 0 | 1.09 | 12.83 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 5.83 | 3.06 | 2.71 | 1 | 5.83
M6.K5.T24 |  | 0 | 0 | 1.54 | 18.08 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 8.22 | 4.31 | 3.82 | 1.4 | 8.22
M6.K5.T25 |  | 0 | 0 | 2.56 | 28.86 | 28.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 12.19 | 7.16 | 6.54 | 2.4 | 12.19
M6.K5.T26 |  | 0 | 0 | 2.24 | 27.18 | 27.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 12.98 | 6.28 | 5.45 | 2 | 12.98
M6.K5.T27 |  | 0 | 0 | 1.78 | 20.96 | 20.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 9.53 | 4.99 | 4.43 | 1.63 | 9.53
M6.K5.T28 |  | 0 | 0 | 2.46 | 28.89 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.36 | 13.14 | 6.88 | 6.1 | 2.24 | 13.14
M7 - 'Vodovod F-38-8' |  | 180.15 | 269.45 | 1.52 | 3788.98 | 3788.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3738.83 | 2165.66 | 587.32 | 770.29 | 215.56 | 2165.66
K1 - 'Voda F-38-8a' |  | 149.33 | 0 | 0 | 792.73 | 792.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.69 | 565.92 | 0 | 169.97 | 46.8 | 565.92
M7.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 3.78 | 0 | 0.7 | 0.16 | 3.78
M7.K1.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 8.41 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 6.52 | 0 | 1.45 | 0.36 | 6.52
M7.K1.T3 |  | 2.75 | 0 | 0 | 14.49 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.31 | 10.38 | 0 | 3.08 | 0.85 | 10.38
M7.K1.T4 |  | 9.65 | 0 | 0 | 50.82 | 50.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.18 | 36.41 | 0 | 10.79 | 2.98 | 36.41
M7.K1.T5 |  | 1.96 | 0 | 0 | 10.31 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 7.39 | 0 | 2.19 | 0.6 | 7.39
M7.K1.T6 |  | 5.83 | 0 | 0 | 30.13 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.74 | 21.32 | 0 | 6.6 | 1.82 | 21.32
M7.K1.T7 |  | 5.59 | 0 | 0 | 26.99 | 26.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 18.18 | 0 | 6.6 | 1.82 | 18.18
M7.K1.T8 |  | 2.04 | 0 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 7.76 | 0 | 2.27 | 0.63 | 7.76
M7.K1.T9 |  | 5.73 | 0 | 0 | 30.84 | 30.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.47 | 22.4 | 0 | 6.32 | 1.74 | 22.4
M7.K1.T10 |  | 3.98 | 0 | 0 | 21.11 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 15.19 | 0 | 4.43 | 1.22 | 15.19
M7.K1.T11 |  | 3.88 | 0 | 0 | 19.75 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.49 | 13.83 | 0 | 4.43 | 1.22 | 13.83
M7.K1.T12 |  | 3.55 | 0 | 0 | 19.21 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.98 | 14 | 0 | 3.9 | 1.08 | 14
M7.K1.T13 |  | 2.29 | 0 | 0 | 12.04 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 8.62 | 0 | 2.56 | 0.71 | 8.62
M7.K1.T14 |  | 4.59 | 0 | 0 | 24.41 | 24.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 17.6 | 0 | 5.1 | 1.41 | 17.6
M7.K1.T15 |  | 3.02 | 0 | 0 | 15.72 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 11.19 | 0 | 3.4 | 0.94 | 11.19
M7.K1.T16 |  | 4.56 | 0 | 0 | 24.03 | 24.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 17.22 | 0 | 5.1 | 1.41 | 17.22
M7.K1.T17 |  | 3.11 | 0 | 0 | 16.36 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 11.73 | 0 | 3.47 | 0.96 | 11.73
M7.K1.T18 |  | 6.51 | 0 | 0 | 34.82 | 34.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.39 | 25.2 | 0 | 7.21 | 1.99 | 25.2
M7.K1.T19 |  | 5.47 | 0 | 0 | 29.08 | 29.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.72 | 20.97 | 0 | 6.08 | 1.68 | 20.97
M7.K1.T20 |  | 6.64 | 0 | 0 | 33.53 | 33.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.08 | 23.36 | 0 | 7.62 | 2.1 | 23.36
M7.K1.T21 |  | 5.99 | 0 | 0 | 30.95 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 21.92 | 0 | 6.77 | 1.87 | 21.92
M7.K1.T22 |  | 7 | 0 | 0 | 33.81 | 33.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.32 | 22.79 | 0 | 8.26 | 2.28 | 22.79
M7.K1.T23 |  | 5.28 | 0 | 0 | 27.86 | 27.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.51 | 19.99 | 0 | 5.89 | 1.63 | 19.99
M7.K1.T24 |  | 5.15 | 0 | 0 | 27.11 | 27.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.77 | 19.43 | 0 | 5.76 | 1.59 | 19.43
M7.K1.T25 |  | 4.19 | 0 | 0 | 22.06 | 22.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 15.81 | 0 | 4.69 | 1.29 | 15.81
M7.K1.T26 |  | 10.96 | 0 | 0 | 57.83 | 57.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 41.5 | 0 | 12.23 | 3.37 | 41.5
M7.K1.T27 |  | 2.78 | 0 | 0 | 14.78 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 10.66 | 0 | 3.08 | 0.85 | 10.66
M7.K1.T28 |  | 4.55 | 0 | 0 | 23.99 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 17.21 | 0 | 5.08 | 1.4 | 17.21
M7.K1.T29 |  | 4.36 | 0 | 0 | 23.07 | 23.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.78 | 16.59 | 0 | 4.86 | 1.34 | 16.59
M7.K1.T30 |  | 9.46 | 0 | 0 | 49.52 | 49.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.89 | 35.35 | 0 | 10.62 | 2.93 | 35.35
M7.K1.T31 |  | 5.78 | 0 | 0 | 30.41 | 30.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.03 | 21.79 | 0 | 6.46 | 1.78 | 21.79
M7.K1.T32 |  | 2.65 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 9.82 | 0 | 2.98 | 0.82 | 9.82
K2 - 'Voda F-38-8b' |  | 30.82 | 79.14 | 0 | 872.13 | 872.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.82 | 469.74 | 169.08 | 174.99 | 48.01 | 469.74
M7.K2.T1 |  | 2.14 | 0 | 0 | 45.71 | 45.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.26 | 34.86 | 0 | 8.36 | 2.05 | 34.86
M7.K2.T2 |  | 1.78 | 0 | 0 | 9.36 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 6.71 | 0 | 1.99 | 0.55 | 6.71
M7.K2.T3 |  | 5.93 | 0 | 0 | 31.22 | 31.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.83 | 22.37 | 0 | 6.63 | 1.83 | 22.37
M7.K2.T4 |  | 4.97 | 0 | 0 | 26.16 | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 18.75 | 0 | 5.56 | 1.53 | 18.75
M7.K2.T5 |  | 4.78 | 0 | 0 | 25.15 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 18.02 | 0 | 5.34 | 1.47 | 18.02
M7.K2.T6 |  | 6.86 | 0 | 0 | 36.39 | 36.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.94 | 26.21 | 0 | 7.63 | 2.1 | 26.21
M7.K2.T7 |  | 4.36 | 0.59 | 0 | 28.59 | 28.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.23 | 19.08 | 1.38 | 6.1 | 1.68 | 19.08
M7.K2.T8 |  | 0 | 4.39 | 0 | 36.08 | 36.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.62 | 16.5 | 9.36 | 7.65 | 2.11 | 16.5
M7.K2.T9 |  | 0 | 2.35 | 0 | 20.01 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 9.67 | 5.01 | 3.99 | 1.1 | 9.67
M7.K2.T10 |  | 0 | 8.24 | 0 | 70.17 | 70.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.34 | 33.89 | 17.59 | 14 | 3.86 | 33.89
M7.K2.T11 |  | 0 | 2.55 | 0 | 21.74 | 21.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.48 | 10.5 | 5.45 | 4.33 | 1.2 | 10.5
M7.K2.T12 |  | 0 | 4.68 | 0 | 39.02 | 39.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.54 | 18.29 | 9.98 | 8.06 | 2.22 | 18.29
M7.K2.T13 |  | 0 | 10.61 | 0 | 91.08 | 91.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.02 | 44.46 | 22.67 | 17.94 | 4.95 | 44.46
M7.K2.T14 |  | 0 | 13.44 | 0 | 115.04 | 115.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.69 | 55.94 | 28.71 | 22.77 | 6.28 | 55.94
M7.K2.T15 |  | 0 | 3.88 | 0 | 33.01 | 33.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.62 | 15.95 | 8.27 | 6.58 | 1.82 | 15.95
M7.K2.T16 |  | 0 | 3.67 | 0 | 30.57 | 30.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 14.27 | 7.84 | 6.34 | 1.75 | 14.27
M7.K2.T17 |  | 0 | 3.44 | 0 | 29.34 | 29.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 14.23 | 7.34 | 5.83 | 1.61 | 14.23
M7.K2.T18 |  | 0 | 3.08 | 0 | 26.28 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.97 | 12.74 | 6.57 | 5.22 | 1.44 | 12.74
M7.K2.T19 |  | 0 | 6.84 | 0 | 60.75 | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 31.01 | 14.64 | 11.31 | 3.12 | 31.01
M7.K2.T20 |  | 0 | 2.38 | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 9.81 | 5.09 | 4.05 | 1.12 | 9.81
M7.K2.T21 |  | 0 | 2.19 | 0 | 18.52 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 8.85 | 4.68 | 3.74 | 1.03 | 8.85
M7.K2.T22 |  | 0 | 1.76 | 0 | 14.99 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 7.22 | 3.76 | 3 | 0.83 | 7.22
M7.K2.T23 |  | 0 | 1.53 | 0 | 13.06 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 6.31 | 3.27 | 2.6 | 0.72 | 6.31
M7.K2.T24 |  | 0 | 1.36 | 0 | 11.56 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 5.58 | 2.9 | 2.3 | 0.64 | 5.58
M7.K2.T25 |  | 0 | 2.15 | 0 | 18.04 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 8.54 | 4.58 | 3.68 | 1.02 | 8.54
K3 - 'Voda F-38-8c' |  | 0 | 72.79 | 0 | 866.97 | 866.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.82 | 490.09 | 156.89 | 165.17 | 44.66 | 490.09
M7.K3.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 24.58 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.39 | 19.87 | 0 | 3.69 | 0.83 | 19.87
M7.K3.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 25.56 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 20.67 | 0 | 3.84 | 0.86 | 20.67
M7.K3.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.38 | 68.01 | 0 | 12.54 | 2.83 | 68.01
M7.K3.T4 |  | 0 | 0 | 0 | 24.79 | 24.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.61 | 20.05 | 0 | 3.72 | 0.84 | 20.05
M7.K3.T5 |  | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.39 | 18.24 | 0 | 3.39 | 0.76 | 18.24
M7.K3.T6 |  | 0 | 0 | 0 | 29.07 | 29.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.86 | 23.52 | 0 | 4.35 | 0.98 | 23.52
M7.K3.T7 |  | 0 | 0.74 | 0 | 31.54 | 31.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.27 | 22.44 | 2.36 | 5.2 | 1.27 | 22.44
M7.K3.T8 |  | 0 | 10 | 0 | 85.15 | 85.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.14 | 41.14 | 21.34 | 16.98 | 4.68 | 41.14
M7.K3.T9 |  | 0 | 1.92 | 0 | 16.38 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 7.92 | 4.1 | 3.26 | 0.9 | 7.92
M7.K3.T10 |  | 0 | 2.08 | 0 | 17.76 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.56 | 8.62 | 4.44 | 3.53 | 0.97 | 8.62
M7.K3.T11 |  | 0 | 1.57 | 0 | 13.36 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.46 | 3.35 | 2.66 | 0.73 | 6.46
M7.K3.T12 |  | 0 | 1.51 | 0 | 12.89 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 6.26 | 3.22 | 2.56 | 0.71 | 6.26
M7.K3.T13 |  | 0 | 1.22 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 5.02 | 2.61 | 2.07 | 0.57 | 5.02
M7.K3.T14 |  | 0 | 1.43 | 0 | 12.14 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.84 | 3.05 | 2.44 | 0.67 | 5.84
M7.K3.T15 |  | 0 | 1.06 | 0 | 9.07 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 4.38 | 2.27 | 1.81 | 0.5 | 4.38
M7.K3.T16 |  | 0 | 2.08 | 0 | 17.73 | 17.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 8.57 | 4.44 | 3.53 | 0.97 | 8.57
M7.K3.T17 |  | 0 | 4.2 | 0 | 35.58 | 35.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 17.08 | 8.96 | 7.15 | 1.97 | 17.08
M7.K3.T18 |  | 0 | 3.38 | 0 | 28.84 | 28.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 13.96 | 7.22 | 5.74 | 1.58 | 13.96
M7.K3.T19 |  | 0 | 3.6 | 0 | 30.66 | 30.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 14.82 | 7.68 | 6.11 | 1.69 | 14.82
M7.K3.T20 |  | 0 | 3.15 | 0 | 26.72 | 26.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 12.81 | 6.73 | 5.38 | 1.48 | 12.81
M7.K3.T21 |  | 0 | 3.83 | 0 | 31.37 | 31.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.97 | 14.29 | 8.16 | 6.68 | 1.84 | 14.29
M7.K3.T22 |  | 0 | 5.28 | 0 | 44.72 | 44.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.19 | 21.41 | 11.28 | 9.01 | 2.49 | 21.41
M7.K3.T23 |  | 0 | 3.79 | 0 | 32.87 | 32.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.49 | 16.26 | 8.1 | 6.37 | 1.76 | 16.26
M7.K3.T24 |  | 0 | 2.1 | 0 | 17.86 | 17.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.64 | 8.63 | 4.47 | 3.56 | 0.98 | 8.63
M7.K3.T25 |  | 0 | 1.65 | 0 | 15.03 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 7.37 | 3.56 | 3.02 | 0.87 | 7.37
M7.K3.T26 |  | 0 | 1.69 | 0 | 15.79 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 7.47 | 3.68 | 3.37 | 1.01 | 7.47
M7.K3.T27 |  | 0 | 1.3 | 0 | 12.18 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 5.78 | 2.83 | 2.59 | 0.77 | 5.78
M7.K3.T28 |  | 0 | 1.55 | 0 | 14.08 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 6.43 | 3.36 | 3.12 | 0.93 | 6.43
M7.K3.T29 |  | 0 | 2.02 | 0 | 18.82 | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.51 | 8.91 | 4.38 | 4.01 | 1.2 | 8.91
M7.K3.T30 |  | 0 | 3.36 | 0 | 30.95 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.43 | 14.38 | 7.3 | 6.73 | 2.01 | 14.38
M7.K3.T31 |  | 0 | 2.17 | 0 | 19.01 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 8.14 | 4.72 | 4.47 | 1.33 | 8.14
M7.K3.T32 |  | 0 | 3.16 | 0 | 28.09 | 28.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.59 | 12.37 | 6.86 | 6.44 | 1.92 | 12.37
M7.K3.T33 |  | 0 | 2.94 | 0 | 27.43 | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 12.97 | 6.4 | 5.86 | 1.75 | 12.97
K4 - 'Voda F-38-8d' |  | 0 | 66.4 | 0 | 620.68 | 620.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.4 | 294.51 | 144.41 | 132.09 | 39.41 | 294.51
M7.K4.T1 |  | 0 | 1.34 | 0 | 12.48 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 5.92 | 2.9 | 2.66 | 0.79 | 5.92
M7.K4.T2 |  | 0 | 2.18 | 0 | 20.91 | 20.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.57 | 10.25 | 4.75 | 4.29 | 1.28 | 10.25
M7.K4.T3 |  | 0 | 4.42 | 0 | 44.04 | 44.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.37 | 22.66 | 9.64 | 8.53 | 2.54 | 22.66
M7.K4.T4 |  | 0 | 1.44 | 0 | 13.21 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 6.07 | 3.14 | 2.9 | 0.87 | 6.07
M7.K4.T5 |  | 0 | 2.46 | 0 | 22.35 | 22.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.96 | 10.2 | 5.34 | 4.95 | 1.48 | 10.2
M7.K4.T6 |  | 0 | 1.69 | 0 | 15.79 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 7.49 | 3.67 | 3.36 | 1 | 7.49
M7.K4.T7 |  | 0 | 1.28 | 0 | 11.87 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 5.58 | 2.78 | 2.55 | 0.76 | 5.58
M7.K4.T8 |  | 0 | 1.49 | 0 | 13.94 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 6.61 | 3.24 | 2.97 | 0.89 | 6.61
M7.K4.T9 |  | 0 | 1.03 | 0 | 9.65 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 4.58 | 2.24 | 2.05 | 0.61 | 4.58
M7.K4.T10 |  | 0 | 0.93 | 0 | 8.69 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 4.12 | 2.02 | 1.85 | 0.55 | 4.12
M7.K4.T11 |  | 0 | 1.3 | 0 | 12.27 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 5.88 | 2.84 | 2.58 | 0.77 | 5.88
M7.K4.T12 |  | 0 | 1.29 | 0 | 12.07 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 5.73 | 2.81 | 2.57 | 0.77 | 5.73
M7.K4.T13 |  | 0 | 3.08 | 0 | 28.95 | 28.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 13.86 | 6.7 | 6.1 | 1.82 | 13.86
M7.K4.T14 |  | 0 | 2.9 | 0 | 27.15 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 12.88 | 6.32 | 5.78 | 1.72 | 12.88
M7.K4.T15 |  | 0 | 3.49 | 0 | 32.78 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.24 | 15.64 | 7.6 | 6.93 | 2.07 | 15.64
M7.K4.T16 |  | 0 | 2.49 | 0 | 22.79 | 22.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.39 | 10.46 | 5.42 | 5.02 | 1.5 | 10.46
M7.K4.T17 |  | 0 | 2.53 | 0 | 23.29 | 23.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 10.82 | 5.5 | 5.07 | 1.51 | 10.82
M7.K4.T18 |  | 0 | 1.35 | 0 | 12.61 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 5.98 | 2.93 | 2.68 | 0.8 | 5.98
M7.K4.T19 |  | 0 | 3.6 | 0 | 33.79 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.24 | 16.12 | 7.83 | 7.15 | 2.13 | 16.12
M7.K4.T20 |  | 0 | 1.62 | 0 | 15.29 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.04 | 7.36 | 3.52 | 3.2 | 0.95 | 7.36
M7.K4.T21 |  | 0 | 4.39 | 0 | 41.75 | 41.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.08 | 20.27 | 9.56 | 8.66 | 2.58 | 20.27
M7.K4.T22 |  | 0 | 3.34 | 0 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.68 | 14.81 | 7.26 | 6.64 | 1.98 | 14.81
M7.K4.T23 |  | 0 | 1.1 | 0 | 10.31 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 4.92 | 2.39 | 2.18 | 0.65 | 4.92
M7.K4.T24 |  | 0 | 2.17 | 0 | 20.29 | 20.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 9.63 | 4.72 | 4.32 | 1.29 | 9.63
M7.K4.T25 |  | 0 | 3.97 | 0 | 36.83 | 36.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.22 | 17.3 | 8.63 | 7.92 | 2.36 | 17.3
M7.K4.T26 |  | 0 | 4.56 | 0 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.99 | 19.17 | 9.91 | 9.17 | 2.74 | 19.17
M7.K4.T27 |  | 0 | 3.32 | 0 | 29.51 | 29.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 13.01 | 7.2 | 6.76 | 2.02 | 13.01
M7.K4.T28 |  | 0 | 1.63 | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 7.18 | 3.55 | 3.25 | 0.97 | 7.18
K5 - 'Voda F-38-8e' |  | 0 | 51.11 | 1.52 | 636.47 | 636.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.1 | 345.4 | 116.94 | 128.06 | 36.69 | 345.4
M7.K5.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 28.76 | 28.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 23.26 | 0 | 4.32 | 0.97 | 23.26
M7.K5.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 40.47 | 40.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.17 | 32.68 | 0 | 6.11 | 1.38 | 32.68
M7.K5.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 45.31 | 45.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.96 | 36.37 | 0 | 7.02 | 1.58 | 36.37
M7.K5.T4 |  | 0 | 1.89 | 0 | 41.09 | 41.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 26.41 | 4.58 | 7.59 | 2.02 | 26.41
M7.K5.T5 |  | 0 | 1.77 | 0 | 16.53 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 7.84 | 3.85 | 3.52 | 1.05 | 7.84
M7.K5.T6 |  | 0 | 1.99 | 0 | 18.74 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.44 | 9 | 4.33 | 3.94 | 1.18 | 9
M7.K5.T7 |  | 0 | 2.13 | 0 | 20.08 | 20.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 9.64 | 4.63 | 4.22 | 1.26 | 9.64
M7.K5.T8 |  | 0 | 1.18 | 0 | 11.06 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 5.25 | 2.57 | 2.35 | 0.7 | 5.25
M7.K5.T9 |  | 0 | 1.79 | 0 | 16.84 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 8.03 | 3.9 | 3.56 | 1.06 | 8.03
M7.K5.T10 |  | 0 | 2.98 | 0 | 28.63 | 28.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.17 | 14.1 | 6.48 | 5.84 | 1.74 | 14.1
M7.K5.T11 |  | 0 | 1.57 | 0 | 14.57 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 6.86 | 3.41 | 3.13 | 0.93 | 6.86
M7.K5.T12 |  | 0 | 1.85 | 0 | 17.34 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 8.23 | 4.03 | 3.69 | 1.1 | 8.23
M7.K5.T13 |  | 0 | 2.3 | 0 | 21.22 | 21.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 9.91 | 4.99 | 4.59 | 1.37 | 9.91
M7.K5.T14 |  | 0 | 1.82 | 0 | 16.83 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 7.89 | 3.95 | 3.63 | 1.08 | 7.89
M7.K5.T15 |  | 0 | 1.7 | 0 | 15.91 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 7.58 | 3.69 | 3.37 | 1.01 | 7.58
M7.K5.T16 |  | 0 | 2.75 | 0 | 25.57 | 25.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 12.06 | 5.97 | 5.48 | 1.63 | 12.06
M7.K5.T17 |  | 0 | 2.66 | 0 | 22.98 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 9.66 | 5.77 | 5.49 | 1.64 | 9.66
M7.K5.T18 |  | 0 | 3.84 | 0 | 35.83 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.24 | 16.97 | 8.35 | 7.64 | 2.28 | 16.97
M7.K5.T19 |  | 0 | 1.57 | 0 | 14.66 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 6.95 | 3.41 | 3.12 | 0.93 | 6.95
M7.K5.T20 |  | 0 | 1.57 | 0 | 14.68 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.44 | 6.95 | 3.42 | 3.13 | 0.93 | 6.95
M7.K5.T21 |  | 0 | 3.3 | 0 | 30.76 | 30.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 14.53 | 7.18 | 6.58 | 1.96 | 14.53
M7.K5.T22 |  | 0 | 2.36 | 0 | 22.33 | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 10.79 | 5.13 | 4.66 | 1.39 | 10.79
M7.K5.T23 |  | 0 | 3.03 | 0 | 28.31 | 28.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.84 | 13.43 | 6.59 | 6.02 | 1.8 | 13.43
M7.K5.T24 |  | 0 | 1.44 | 0 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 6.37 | 3.12 | 2.85 | 0.85 | 6.37
M7.K5.T25 |  | 0 | 1.44 | 0 | 13.45 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 6.39 | 3.13 | 2.86 | 0.85 | 6.39
M7.K5.T26 |  | 0 | 1.43 | 0 | 13.35 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.13 | 6.33 | 3.11 | 2.84 | 0.85 | 6.33
M7.K5.T27 |  | 0 | 2.63 | 0 | 24.61 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 11.73 | 5.71 | 5.21 | 1.56 | 11.73
M7.K5.T28 |  | 0 | 0.15 | 0.95 | 16.09 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 6.76 | 4.04 | 3.85 | 1.15 | 6.76
M7.K5.T29 |  | 0 | 0 | 0.57 | 7.04 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 3.4 | 1.62 | 1.47 | 0.44 | 3.4
M8 - 'Vodovod F-38-10' |  | 20.52 | 42.41 | 1.97 | 514.94 | 514.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.85 | 265.12 | 96.37 | 107.21 | 41.15 | 265.12
K1 - 'Voda F-38-10' |  | 20.52 | 42.41 | 1.97 | 514.94 | 514.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.85 | 265.12 | 96.37 | 107.21 | 41.15 | 265.12
M8.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 5.71 | 0 | 1.22 | 0.38 | 5.71
M8.K1.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 14.61 | 0.25 | 3.06 | 0.97 | 14.61
M8.K1.T3 |  | 0 | 2.86 | 0 | 23.56 | 23.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 10.64 | 6.09 | 4.81 | 1.82 | 10.64
M8.K1.T4 |  | 0 | 5.31 | 0 | 42.69 | 42.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 18.53 | 11.28 | 9.07 | 3.42 | 18.53
M8.K1.T5 |  | 0 | 3.94 | 0 | 32.44 | 32.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.15 | 14.65 | 8.38 | 6.63 | 2.5 | 14.65
M8.K1.T6 |  | 0 | 3.03 | 0 | 25.25 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02 | 11.61 | 6.45 | 5.06 | 1.91 | 11.61
M8.K1.T7 |  | 0 | 3.63 | 0 | 30.2 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.93 | 13.83 | 7.73 | 6.07 | 2.29 | 13.83
M8.K1.T8 |  | 0 | 2.64 | 0 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.61 | 9.87 | 5.62 | 4.44 | 1.67 | 9.87
M8.K1.T9 |  | 0 | 3.22 | 0 | 26.47 | 26.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.23 | 11.91 | 6.85 | 5.42 | 2.05 | 11.91
M8.K1.T10 |  | 0 | 5.12 | 0 | 42.32 | 42.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.94 | 19.2 | 10.9 | 8.6 | 3.24 | 19.2
M8.K1.T11 |  | 0 | 4.23 | 0 | 35.18 | 35.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.88 | 16.14 | 9 | 7.07 | 2.67 | 16.14
M8.K1.T12 |  | 0 | 2.58 | 0 | 21.19 | 21.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.53 | 5.48 | 4.34 | 1.64 | 9.53
M8.K1.T13 |  | 0 | 2.7 | 0 | 22.46 | 22.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.26 | 10.27 | 5.76 | 4.52 | 1.71 | 10.27
M8.K1.T14 |  | 0 | 1.95 | 0 | 15.91 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.77 | 7.04 | 4.16 | 3.32 | 1.25 | 7.04
M8.K1.T15 |  | 0 | 1.21 | 0 | 10.41 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 4.61 | 2.72 | 2.17 | 0.82 | 4.61
M8.K1.T16 |  | 0 | 0 | 1.09 | 12.66 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 5.74 | 3.08 | 2.65 | 1.06 | 5.74
M8.K1.T17 |  | 0 | 0 | 0.88 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 5.15 | 2.6 | 2.44 | 1 | 5.15
M8.K1.T18 |  | 2.86 | 0 | 0 | 15.96 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 10.58 | 0 | 3.66 | 1.5 | 10.58
M8.K1.T19 |  | 3.76 | 0 | 0 | 20.51 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.22 | 13.34 | 0 | 4.88 | 2 | 13.34
M8.K1.T20 |  | 4.76 | 0 | 0 | 26.63 | 26.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.28 | 17.68 | 0 | 6.1 | 2.5 | 17.68
M8.K1.T21 |  | 3.8 | 0 | 0 | 21.23 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 14.06 | 0 | 4.88 | 2 | 14.06
M8.K1.T22 |  | 4.39 | 0 | 0 | 25.08 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 16.91 | 0 | 5.57 | 2.28 | 16.91
M8.K1.T23 |  | 0.95 | 0 | 0 | 5.31 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 3.51 | 0 | 1.22 | 0.5 | 3.51
M9 - 'Vodovod F-38-11' |  | 44.67 | 387.86 | 11.47 | 4190.93 | 4190.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151.28 | 1886 | 980.18 | 938.5 | 346.61 | 1886
K1 - 'Voda F-38-11-1a' |  | 44.67 | 0 | 0 | 256.62 | 256.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.47 | 172.34 | 0 | 62.36 | 18.76 | 172.34
M9.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.7 | 0 | 0.33 | 0.08 | 1.7
M9.K1.T2 |  | 2.85 | 0 | 0 | 25.61 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 18.38 | 0 | 5.45 | 1.53 | 18.38
M9.K1.T3 |  | 6.22 | 0 | 0 | 34.65 | 34.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.22 | 23.33 | 0 | 8.36 | 2.53 | 23.33
M9.K1.T4 |  | 7.64 | 0 | 0 | 42.17 | 42.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.64 | 28.22 | 0 | 10.3 | 3.12 | 28.22
M9.K1.T5 |  | 9.85 | 0 | 0 | 50.41 | 50.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.71 | 31.86 | 0 | 13.7 | 4.15 | 31.86
M9.K1.T6 |  | 4.54 | 0 | 0 | 24.86 | 24.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 16.56 | 0 | 6.13 | 1.86 | 16.56
M9.K1.T7 |  | 6.77 | 0 | 0 | 38.7 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 26.52 | 0 | 9 | 2.72 | 26.52
M9.K1.T8 |  | 2.27 | 0 | 0 | 12.74 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.59 | 8.63 | 0 | 3.04 | 0.92 | 8.63
M9.K1.T9 |  | 4.53 | 0 | 0 | 25.36 | 25.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 17.14 | 0 | 6.06 | 1.86 | 17.14
K2 - 'Voda F-38-11-1b' |  | 0 | 41.7 | 0 | 480.13 | 480.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.07 | 211.82 | 118.35 | 112.24 | 33.67 | 211.82
M9.K2.T1 |  | 0 | 1.69 | 0 | 39.48 | 39.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.23 | 24.24 | 4.79 | 8.03 | 2.17 | 24.24
M9.K2.T2 |  | 0 | 2.02 | 0 | 22.19 | 22.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.38 | 5.74 | 5.28 | 1.59 | 9.38
M9.K2.T3 |  | 0 | 1.52 | 0 | 16.72 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.58 | 7.12 | 4.31 | 3.96 | 1.2 | 7.12
M9.K2.T4 |  | 0 | 2.43 | 0 | 27.36 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.13 | 12.04 | 6.91 | 6.28 | 1.9 | 12.04
M9.K2.T5 |  | 0 | 2.26 | 0 | 25.08 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.86 | 10.8 | 6.42 | 5.87 | 1.77 | 10.8
M9.K2.T6 |  | 0 | 2.95 | 0 | 33.18 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 14.64 | 8.37 | 7.6 | 2.3 | 14.64
M9.K2.T7 |  | 0 | 1.68 | 0 | 18.93 | 18.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 8.34 | 4.78 | 4.34 | 1.31 | 8.34
M9.K2.T8 |  | 0 | 3.74 | 0 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.84 | 15.27 | 10.61 | 9.95 | 3.01 | 15.27
M9.K2.T9 |  | 0 | 2.24 | 0 | 21.46 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | 6.88 | 6.33 | 6.16 | 1.86 | 6.88
M9.K2.T10 |  | 0 | 1.42 | 0 | 17.53 | 17.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 8.77 | 4.04 | 3.52 | 1.07 | 8.77
M9.K2.T11 |  | 0 | 1.89 | 0 | 23.09 | 23.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.92 | 11.4 | 5.39 | 4.71 | 1.42 | 11.4
M9.K2.T12 |  | 0 | 2.08 | 0 | 22.47 | 22.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.27 | 9.28 | 5.89 | 5.45 | 1.65 | 9.28
M9.K2.T13 |  | 0 | 1.27 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 4.88 | 3.59 | 3.39 | 1.03 | 4.88
M9.K2.T14 |  | 0 | 1.11 | 0 | 12.94 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 6.04 | 3.15 | 2.8 | 0.85 | 6.04
M9.K2.T15 |  | 0 | 2.19 | 0 | 25.32 | 25.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.11 | 11.6 | 6.23 | 5.59 | 1.69 | 11.6
M9.K2.T16 |  | 0 | 1.81 | 0 | 20.23 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 8.84 | 5.13 | 4.67 | 1.41 | 8.84
M9.K2.T17 |  | 0 | 3.38 | 0 | 37.91 | 37.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.59 | 16.63 | 9.6 | 8.73 | 2.64 | 16.63
M9.K2.T18 |  | 0 | 1.37 | 0 | 15.01 | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 6.33 | 3.89 | 3.58 | 1.08 | 6.33
M9.K2.T19 |  | 0 | 0.99 | 0 | 10.97 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 4.76 | 2.8 | 2.55 | 0.77 | 4.76
M9.K2.T20 |  | 0 | 2.4 | 0 | 25.91 | 25.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.68 | 10.68 | 6.8 | 6.29 | 1.9 | 10.68
M9.K2.T21 |  | 0 | 1.26 | 0 | 12.13 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 3.9 | 3.57 | 3.48 | 1.05 | 3.9
K3 - 'Voda F-38-11-2a' |  | 0 | 52.7 | 5.51 | 579.42 | 579.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.57 | 237.43 | 140.87 | 137.28 | 56.99 | 237.43
M9.K3.T1 |  | 0 | 0 | 0.32 | 13.65 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 8.37 | 1.52 | 2.67 | 0.98 | 8.37
M9.K3.T2 |  | 0 | 0 | 0.72 | 8.37 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 3.43 | 2.05 | 1.97 | 0.82 | 3.43
M9.K3.T3 |  | 0 | 0 | 1.1 | 14.29 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 6.94 | 3.14 | 2.87 | 1.19 | 6.94
M9.K3.T4 |  | 0 | 0 | 1.68 | 18.89 | 18.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 7.3 | 4.77 | 4.66 | 1.94 | 7.3
M9.K3.T5 |  | 0 | 0 | 0.73 | 8.43 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 3.46 | 2.06 | 1.99 | 0.83 | 3.46
M9.K3.T6 |  | 0 | 0.27 | 0.97 | 13.92 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 5.79 | 3.38 | 3.24 | 1.35 | 5.79
M9.K3.T7 |  | 0 | 0.73 | 0 | 6.99 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.8 | 1.73 | 1.67 | 0.7 | 2.8
M9.K3.T8 |  | 0 | 0.83 | 0 | 7.95 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 3.18 | 1.97 | 1.91 | 0.79 | 3.18
M9.K3.T9 |  | 0 | 1.49 | 0 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.03 | 5.7 | 3.52 | 3.4 | 1.42 | 5.7
M9.K3.T10 |  | 0 | 3.47 | 0 | 33.18 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 13.31 | 8.21 | 7.95 | 3.31 | 13.31
M9.K3.T11 |  | 0 | 1.85 | 0 | 17.54 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 6.92 | 4.38 | 4.26 | 1.77 | 6.92
M9.K3.T12 |  | 0 | 2.46 | 0 | 25.05 | 25.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 11.22 | 5.82 | 5.47 | 2.27 | 11.22
M9.K3.T13 |  | 0 | 2.47 | 0 | 23.71 | 23.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.43 | 9.62 | 5.83 | 5.63 | 2.34 | 9.62
M9.K3.T14 |  | 0 | 3.17 | 0 | 30.38 | 30.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.01 | 12.24 | 7.5 | 7.25 | 3.02 | 12.24
M9.K3.T15 |  | 0 | 3.47 | 0 | 34.79 | 34.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 15.2 | 8.21 | 7.76 | 3.23 | 15.2
M9.K3.T16 |  | 0 | 3.1 | 0 | 29.94 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.59 | 12.26 | 7.33 | 7.06 | 2.94 | 12.26
M9.K3.T17 |  | 0 | 3.15 | 0 | 30.28 | 30.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.92 | 12.33 | 7.44 | 7.17 | 2.99 | 12.33
M9.K3.T18 |  | 0 | 3.54 | 0 | 34.86 | 34.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.46 | 14.79 | 8.37 | 7.98 | 3.32 | 14.79
M9.K3.T19 |  | 0 | 2.81 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 11.18 | 6.64 | 6.39 | 2.66 | 11.18
M9.K3.T20 |  | 0 | 2.26 | 0 | 21.26 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.25 | 5.35 | 5.22 | 2.17 | 8.25
M9.K3.T21 |  | 0 | 3.78 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 11.64 | 8.91 | 8.9 | 3.7 | 11.64
M9.K3.T22 |  | 0 | 2.1 | 0 | 20.03 | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 8.05 | 4.95 | 4.79 | 1.99 | 8.05
M9.K3.T23 |  | 0 | 3.93 | 0 | 36.09 | 36.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.63 | 13.42 | 9.28 | 9.14 | 3.8 | 13.42
M9.K3.T24 |  | 0 | 3.86 | 0 | 36.47 | 36.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.03 | 14.34 | 9.12 | 8.87 | 3.69 | 14.34
M9.K3.T25 |  | 0 | 3.97 | 0 | 38.35 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 15.71 | 9.39 | 9.04 | 3.76 | 15.71
K4 - 'Voda F-38-11-2b' |  | 0 | 88.17 | 4.26 | 894.11 | 894.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.1 | 370.22 | 220.44 | 207.65 | 86.78 | 370.22
M9.K4.T1 |  | 0 | 2.8 | 0 | 26.58 | 26.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.26 | 10.54 | 6.62 | 6.43 | 2.67 | 10.54
M9.K4.T2 |  | 0 | 3.73 | 0 | 35.9 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.47 | 14.64 | 8.81 | 8.49 | 3.53 | 14.64
M9.K4.T3 |  | 0 | 3.2 | 0 | 31.21 | 31.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.85 | 13.01 | 7.57 | 7.25 | 3.02 | 13.01
M9.K4.T4 |  | 0 | 3.57 | 0 | 34.55 | 34.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.15 | 14.22 | 8.44 | 8.11 | 3.38 | 14.22
M9.K4.T5 |  | 0 | 0.43 | 0 | 4.12 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 1.65 | 1.02 | 0.99 | 0.41 | 1.65
M9.K4.T6 |  | 0 | 2.69 | 0 | 26.29 | 26.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.99 | 10.97 | 6.37 | 6.11 | 2.54 | 10.97
M9.K4.T7 |  | 0 | 1.3 | 0 | 12.41 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 5 | 3.06 | 2.96 | 1.23 | 5
M9.K4.T8 |  | 0 | 1.84 | 0 | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 7.73 | 4.36 | 4.16 | 1.73 | 7.73
M9.K4.T9 |  | 0 | 2.64 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 11.1 | 6.25 | 5.96 | 2.48 | 11.1
M9.K4.T10 |  | 0 | 3.5 | 0 | 31.64 | 31.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.23 | 11.37 | 8.26 | 8.19 | 3.41 | 11.37
M9.K4.T11 |  | 0 | 2.66 | 0 | 25.41 | 25.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.11 | 10.19 | 6.29 | 6.09 | 2.53 | 10.19
M9.K4.T12 |  | 0 | 2.96 | 0 | 26.89 | 26.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.54 | 9.78 | 6.98 | 6.91 | 2.88 | 9.78
M9.K4.T13 |  | 0 | 2.78 | 0 | 26.98 | 26.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 11.15 | 6.57 | 6.31 | 2.63 | 11.15
M9.K4.T14 |  | 0 | 2 | 0 | 18.46 | 18.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.22 | 6.9 | 4.73 | 4.65 | 1.94 | 6.9
M9.K4.T15 |  | 0 | 0.89 | 0 | 8.41 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 3.35 | 2.09 | 2.03 | 0.84 | 3.35
M9.K4.T16 |  | 0 | 0.58 | 0 | 5.45 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 2.09 | 1.38 | 1.35 | 0.56 | 2.09
M9.K4.T17 |  | 0 | 1.57 | 0 | 15.97 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 7.15 | 3.71 | 3.49 | 1.45 | 7.15
M9.K4.T18 |  | 0 | 1.67 | 0 | 17.16 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.98 | 7.76 | 3.96 | 3.71 | 1.54 | 7.76
M9.K4.T19 |  | 0 | 2.93 | 0 | 27.26 | 27.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.92 | 10.38 | 6.93 | 6.79 | 2.82 | 10.38
M9.K4.T20 |  | 0 | 1.96 | 0 | 18.75 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.53 | 7.52 | 4.64 | 4.49 | 1.87 | 7.52
M9.K4.T21 |  | 0 | 1.56 | 0 | 14.89 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 5.97 | 3.68 | 3.57 | 1.48 | 5.97
M9.K4.T22 |  | 0 | 1.03 | 0 | 9.93 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 4.07 | 2.43 | 2.34 | 0.98 | 4.07
M9.K4.T23 |  | 0 | 0.85 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 3.39 | 2.02 | 1.85 | 0.78 | 3.39
M9.K4.T24 |  | 0 | 2.44 | 0 | 23.89 | 23.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | 10.53 | 5.76 | 5.22 | 2.19 | 10.53
M9.K4.T25 |  | 0 | 1.01 | 0 | 9.68 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.14 | 2.38 | 2.17 | 0.91 | 4.14
M9.K4.T26 |  | 0 | 1.42 | 0 | 13.68 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 5.89 | 3.35 | 3.06 | 1.28 | 5.89
M9.K4.T27 |  | 0 | 1.42 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 5.63 | 3.36 | 3.1 | 1.3 | 5.63
M9.K4.T28 |  | 0 | 3.16 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.76 | 12.58 | 7.45 | 6.85 | 2.88 | 12.58
M9.K4.T29 |  | 0 | 2.21 | 0 | 20.98 | 20.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 8.77 | 5.22 | 4.8 | 2.01 | 8.77
M9.K4.T30 |  | 0 | 1.45 | 0 | 13.66 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.54 | 5.66 | 3.41 | 3.15 | 1.32 | 5.66
M9.K4.T31 |  | 0 | 1.07 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 4.27 | 2.54 | 2.33 | 0.98 | 4.27
M9.K4.T32 |  | 0 | 1.03 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 4.1 | 2.44 | 2.24 | 0.94 | 4.1
M9.K4.T33 |  | 0 | 1.59 | 0 | 15.34 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 6.63 | 3.74 | 3.41 | 1.43 | 6.63
M9.K4.T34 |  | 0 | 1.58 | 0 | 15.04 | 15.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 6.29 | 3.74 | 3.44 | 1.44 | 6.29
M9.K4.T35 |  | 0 | 2.53 | 0 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 10.6 | 5.98 | 5.44 | 2.29 | 10.6
M9.K4.T36 |  | 0 | 1.89 | 0 | 17.95 | 17.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.81 | 7.51 | 4.47 | 4.11 | 1.72 | 7.51
M9.K4.T37 |  | 0 | 1.68 | 0 | 16.04 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.91 | 6.78 | 3.97 | 3.64 | 1.53 | 6.78
M9.K4.T38 |  | 0 | 1.58 | 0 | 15.02 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 6.28 | 3.74 | 3.43 | 1.44 | 6.28
M9.K4.T39 |  | 0 | 2.76 | 0 | 26.65 | 26.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.44 | 11.46 | 6.52 | 5.95 | 2.5 | 11.46
M9.K4.T40 |  | 0 | 2.66 | 0 | 25.19 | 25.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | 10.49 | 6.28 | 5.78 | 2.43 | 10.49
M9.K4.T41 |  | 0 | 2.8 | 0 | 27.09 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 11.69 | 6.62 | 6.03 | 2.53 | 11.69
M9.K4.T42 |  | 0 | 1.48 | 0 | 14.09 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 5.9 | 3.5 | 3.22 | 1.35 | 5.9
M9.K4.T43 |  | 0 | 2.43 | 0 | 22.44 | 22.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 8.95 | 5.73 | 5.33 | 2.24 | 8.95
M9.K4.T44 |  | 0 | 0.71 | 0 | 6.68 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 2.78 | 1.67 | 1.54 | 0.65 | 2.78
M9.K4.T45 |  | 0 | 0.13 | 1.39 | 18.52 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 8.78 | 4.26 | 3.77 | 1.58 | 8.78
M9.K4.T46 |  | 0 | 0 | 2 | 23.49 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 10.28 | 5.69 | 5.16 | 2.17 | 10.28
M9.K4.T47 |  | 0 | 0 | 0.86 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 4.29 | 2.45 | 2.24 | 0.94 | 4.29
K5 - 'Voda F-38-11-3' |  | 0 | 55.79 | 0 | 553.25 | 553.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.73 | 285.89 | 140.95 | 86.63 | 35.26 | 285.89
M9.K5.T1 |  | 0 | 3.01 | 0 | 43.64 | 43.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.28 | 25.82 | 9.19 | 6.1 | 2.17 | 25.82
M9.K5.T2 |  | 0 | 3.1 | 0 | 32.21 | 32.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.91 | 16.59 | 8.61 | 4.84 | 1.86 | 16.59
M9.K5.T3 |  | 0 | 3.73 | 0 | 39.21 | 39.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.84 | 20.48 | 10.37 | 5.77 | 2.22 | 20.48
M9.K5.T4 |  | 0 | 0.39 | 0 | 3.93 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 1.94 | 1.09 | 0.62 | 0.24 | 1.94
M9.K5.T5 |  | 0 | 0.69 | 0 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 3.53 | 1.92 | 1.03 | 0.4 | 3.53
M9.K5.T6 |  | 0 | 1.29 | 0 | 12.99 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.69 | 3.58 | 1.9 | 0.74 | 6.69
M9.K5.T7 |  | 0 | 2.19 | 0 | 21.22 | 21.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.06 | 10.46 | 6.04 | 3.28 | 1.28 | 10.46
M9.K5.T8 |  | 0 | 1.78 | 0 | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.62 | 9.04 | 4.92 | 2.63 | 1.03 | 9.04
M9.K5.T9 |  | 0 | 4.08 | 0 | 38.03 | 38.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.74 | 17.72 | 11.27 | 6.3 | 2.46 | 17.72
M9.K5.T10 |  | 0 | 0.57 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 2.21 | 1.47 | 0.91 | 0.37 | 2.21
M9.K5.T11 |  | 0 | 2.51 | 0 | 24.15 | 24.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | 12.61 | 5.93 | 3.81 | 1.61 | 12.61
M9.K5.T12 |  | 0 | 1.31 | 0 | 12.01 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 5.95 | 3.08 | 2.02 | 0.85 | 5.95
M9.K5.T13 |  | 0 | 2.54 | 0 | 23.33 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | 11.53 | 6 | 3.93 | 1.66 | 11.53
M9.K5.T14 |  | 0 | 2.94 | 0 | 26.95 | 26.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.72 | 13.31 | 6.94 | 4.55 | 1.92 | 13.31
M9.K5.T15 |  | 0 | 1.24 | 0 | 11.14 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 5.38 | 2.92 | 1.93 | 0.82 | 5.38
M9.K5.T16 |  | 0 | 0.91 | 0 | 8.01 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 3.74 | 2.15 | 1.44 | 0.61 | 3.74
M9.K5.T17 |  | 0 | 1.83 | 0 | 16.24 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 7.69 | 4.32 | 2.88 | 1.21 | 7.69
M9.K5.T18 |  | 0 | 1.63 | 0 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 7.36 | 3.84 | 2.52 | 1.06 | 7.36
M9.K5.T19 |  | 0 | 1.66 | 0 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 8.13 | 3.91 | 2.52 | 1.07 | 8.13
M9.K5.T20 |  | 0 | 2.71 | 0 | 25.33 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.12 | 12.8 | 6.4 | 4.16 | 1.76 | 12.8
M9.K5.T21 |  | 0 | 3.89 | 0 | 35.83 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 17.78 | 9.19 | 6.02 | 2.54 | 17.78
M9.K5.T22 |  | 0 | 1.86 | 0 | 17.23 | 17.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.09 | 8.64 | 4.38 | 2.86 | 1.21 | 8.64
M9.K5.T23 |  | 0 | 1.33 | 0 | 12.52 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 6.4 | 3.13 | 2.03 | 0.86 | 6.4
M9.K5.T24 |  | 0 | 2.2 | 0 | 21.37 | 21.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 11.28 | 5.2 | 3.32 | 1.4 | 11.28
M9.K5.T25 |  | 0 | 1.94 | 0 | 22.38 | 22.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 13.81 | 4.6 | 2.69 | 1.14 | 13.81
M9.K5.T26 |  | 0 | 1.52 | 0 | 17.64 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 10.91 | 3.62 | 2.11 | 0.89 | 10.91
M9.K5.T27 |  | 0 | 1.6 | 0 | 15.82 | 15.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 8.49 | 3.79 | 2.41 | 1.02 | 8.49
M9.K5.T28 |  | 0 | 1.32 | 0 | 11.77 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 5.63 | 3.1 | 2.06 | 0.87 | 5.63
K6 - 'Voda F-38-11-4a' |  | 0 | 55.07 | 1.7 | 556.39 | 556.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.86 | 236.24 | 136.32 | 126.36 | 52.95 | 236.24
M9.K6.T1 |  | 0 | 0 | 0.04 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 6.94 | 0.69 | 1.78 | 0.63 | 6.94
M9.K6.T2 |  | 0 | 0 | 1.5 | 16.34 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 6.27 | 4.26 | 4 | 1.68 | 6.27
M9.K6.T3 |  | 0 | 1.88 | 0.16 | 22.88 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.69 | 9.37 | 5.78 | 5.31 | 2.23 | 9.37
M9.K6.T4 |  | 0 | 1.32 | 0 | 12.37 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 5.04 | 3.12 | 2.89 | 1.21 | 5.04
M9.K6.T5 |  | 0 | 1.34 | 0 | 12.83 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 5.43 | 3.17 | 2.91 | 1.22 | 5.43
M9.K6.T6 |  | 0 | 1.38 | 0 | 13.86 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 6.38 | 3.25 | 2.9 | 1.22 | 6.38
M9.K6.T7 |  | 0 | 2.9 | 0 | 29.35 | 29.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.13 | 13.57 | 6.87 | 6.13 | 2.57 | 13.57
M9.K6.T8 |  | 0 | 5.36 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.39 | 23.48 | 12.66 | 11.44 | 4.81 | 23.48
M9.K6.T9 |  | 0 | 1.47 | 0 | 13.92 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.81 | 5.82 | 3.46 | 3.18 | 1.34 | 5.82
M9.K6.T10 |  | 0 | 1.46 | 0 | 13.82 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 5.75 | 3.45 | 3.18 | 1.33 | 5.75
M9.K6.T11 |  | 0 | 3.58 | 0 | 33.99 | 33.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.71 | 14.22 | 8.45 | 7.77 | 3.26 | 14.22
M9.K6.T12 |  | 0 | 2.48 | 0 | 21.67 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.47 | 7.69 | 5.84 | 5.58 | 2.35 | 7.69
M9.K6.T13 |  | 0 | 2.56 | 0 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10.04 | 6.05 | 5.58 | 2.34 | 10.04
M9.K6.T14 |  | 0 | 1.57 | 0 | 14.97 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 6.29 | 3.71 | 3.41 | 1.43 | 6.29
M9.K6.T15 |  | 0 | 1.69 | 0 | 15.85 | 15.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 6.52 | 3.98 | 3.67 | 1.54 | 6.52
M9.K6.T16 |  | 0 | 2.14 | 0 | 20.18 | 20.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 8.32 | 5.06 | 4.67 | 1.96 | 8.32
M9.K6.T17 |  | 0 | 1.73 | 0 | 16.41 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 6.87 | 4.08 | 3.75 | 1.58 | 6.87
M9.K6.T18 |  | 0 | 1.46 | 0 | 13.87 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 5.79 | 3.46 | 3.18 | 1.34 | 5.79
M9.K6.T19 |  | 0 | 2.77 | 0 | 26.73 | 26.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 11.51 | 6.54 | 5.96 | 2.5 | 11.51
M9.K6.T20 |  | 0 | 1.69 | 0 | 16.28 | 16.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 6.97 | 4 | 3.65 | 1.53 | 6.97
M9.K6.T21 |  | 0 | 1.11 | 0 | 10.56 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 4.43 | 2.62 | 2.41 | 1.01 | 4.43
M9.K6.T22 |  | 0 | 2.01 | 0 | 19.76 | 19.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.61 | 8.76 | 4.75 | 4.3 | 1.8 | 8.76
M9.K6.T23 |  | 0 | 1.85 | 0 | 17.52 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 7.33 | 4.36 | 4.01 | 1.68 | 7.33
M9.K6.T24 |  | 0 | 1.66 | 0 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 6.61 | 3.91 | 3.59 | 1.51 | 6.61
M9.K6.T25 |  | 0 | 2.96 | 0 | 27.39 | 27.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 10.93 | 6.99 | 6.51 | 2.73 | 10.93
M9.K6.T26 |  | 0 | 2.08 | 0 | 19.28 | 19.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.11 | 7.75 | 4.9 | 4.55 | 1.91 | 7.75
M9.K6.T27 |  | 0 | 1.82 | 0 | 17.21 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 7.17 | 4.29 | 3.95 | 1.66 | 7.17
M9.K6.T28 |  | 0 | 1.28 | 0 | 12.09 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.99 | 5.01 | 3.02 | 2.79 | 1.17 | 5.01
M9.K6.T29 |  | 0 | 1.51 | 0 | 14.37 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 6.01 | 3.57 | 3.29 | 1.38 | 6.01
K7 - 'Voda F-38-11-4b' |  | 0 | 94.42 | 0 | 871.01 | 871.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.49 | 372.06 | 223.26 | 205.98 | 62.19 | 372.06
M9.K7.T1 |  | 0 | 2.46 | 0 | 29.47 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.23 | 13.75 | 6.36 | 7.05 | 2.06 | 13.75
M9.K7.T2 |  | 0 | 4.16 | 0 | 36.59 | 36.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.26 | 14.51 | 9.81 | 9.16 | 2.77 | 14.51
M9.K7.T3 |  | 0 | 3.64 | 0 | 32.96 | 32.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.67 | 13.8 | 8.58 | 7.9 | 2.39 | 13.8
M9.K7.T4 |  | 0 | 2.02 | 0 | 18.84 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.68 | 8.31 | 4.76 | 4.32 | 1.31 | 8.31
M9.K7.T5 |  | 0 | 1.02 | 0 | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 4.02 | 2.4 | 2.19 | 0.66 | 4.02
M9.K7.T6 |  | 0 | 3.09 | 0 | 28.81 | 28.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 12.62 | 7.3 | 6.64 | 2.01 | 12.62
M9.K7.T7 |  | 0 | 4.01 | 0 | 37.03 | 37.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.72 | 15.98 | 9.47 | 8.65 | 2.61 | 15.98
M9.K7.T8 |  | 0 | 1.48 | 0 | 13.83 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 6.06 | 3.5 | 3.19 | 0.96 | 6.06
M9.K7.T9 |  | 0 | 3.32 | 0 | 30.88 | 30.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 13.49 | 7.84 | 7.14 | 2.16 | 13.49
M9.K7.T10 |  | 0 | 1.25 | 0 | 11.51 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 4.95 | 2.95 | 2.7 | 0.82 | 4.95
M9.K7.T11 |  | 0 | 2.33 | 0 | 20.87 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 8.58 | 5.49 | 5.08 | 1.54 | 8.58
M9.K7.T12 |  | 0 | 2.29 | 0 | 20.22 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 8.09 | 5.4 | 5.03 | 1.52 | 8.09
M9.K7.T13 |  | 0 | 3.17 | 0 | 28.45 | 28.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 11.7 | 7.48 | 6.92 | 2.09 | 11.7
M9.K7.T14 |  | 0 | 2.67 | 0 | 24.58 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.37 | 10.57 | 6.3 | 5.76 | 1.74 | 10.57
M9.K7.T15 |  | 0 | 2.83 | 0 | 26.08 | 26.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 11.24 | 6.67 | 6.1 | 1.84 | 11.24
M9.K7.T16 |  | 0 | 1.19 | 0 | 11.01 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 4.76 | 2.81 | 2.57 | 0.78 | 4.76
M9.K7.T17 |  | 0 | 1.17 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 4.64 | 2.77 | 2.53 | 0.76 | 4.64
M9.K7.T18 |  | 0 | 0.9 | 0 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 3.55 | 2.11 | 1.93 | 0.58 | 3.55
M9.K7.T19 |  | 0 | 0.95 | 0 | 8.79 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 3.78 | 2.25 | 2.06 | 0.62 | 3.78
M9.K7.T20 |  | 0 | 1.38 | 0 | 12.66 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 5.44 | 3.24 | 2.97 | 0.9 | 5.44
M9.K7.T21 |  | 0 | 1.17 | 0 | 10.76 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 4.59 | 2.77 | 2.54 | 0.77 | 4.59
M9.K7.T22 |  | 0 | 1.54 | 0 | 14.12 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.03 | 3.63 | 3.33 | 1.01 | 6.03
M9.K7.T23 |  | 0 | 2.25 | 0 | 20.05 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.87 | 8.16 | 5.3 | 4.92 | 1.49 | 8.16
M9.K7.T24 |  | 0 | 1.33 | 0 | 11.98 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 4.97 | 3.13 | 2.89 | 0.88 | 4.97
M9.K7.T25 |  | 0 | 4.06 | 0 | 40.23 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.92 | 19.25 | 9.6 | 8.49 | 2.57 | 19.25
M9.K7.T26 |  | 0 | 2.02 | 0 | 19.39 | 19.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 8.87 | 4.78 | 4.29 | 1.3 | 8.87
M9.K7.T27 |  | 0 | 1.23 | 0 | 11.32 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 4.87 | 2.9 | 2.65 | 0.8 | 4.87
M9.K7.T28 |  | 0 | 2.71 | 0 | 24.96 | 24.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.74 | 10.73 | 6.39 | 5.85 | 1.77 | 10.73
M9.K7.T29 |  | 0 | 2.9 | 0 | 25.24 | 25.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9.79 | 6.84 | 6.42 | 1.94 | 9.79
M9.K7.T30 |  | 0 | 1.99 | 0 | 16.93 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.77 | 6.29 | 4.69 | 4.45 | 1.34 | 6.29
M9.K7.T31 |  | 0 | 3.08 | 0 | 27.84 | 27.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.59 | 11.61 | 7.26 | 6.7 | 2.02 | 11.61
M9.K7.T32 |  | 0 | 1.84 | 0 | 16.94 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 7.31 | 4.33 | 3.96 | 1.2 | 7.31
M9.K7.T33 |  | 0 | 1.39 | 0 | 12.48 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 5.13 | 3.28 | 3.04 | 0.92 | 5.13
M9.K7.T34 |  | 0 | 1.2 | 0 | 11.01 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 4.73 | 2.82 | 2.58 | 0.78 | 4.73
M9.K7.T35 |  | 0 | 1.52 | 0 | 13.94 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 5.97 | 3.58 | 3.28 | 0.99 | 5.97
M9.K7.T36 |  | 0 | 1.26 | 0 | 11.86 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 5.29 | 2.97 | 2.69 | 0.81 | 5.29
M9.K7.T37 |  | 0 | 1.25 | 0 | 11.45 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 4.91 | 2.94 | 2.69 | 0.81 | 4.91
M9.K7.T38 |  | 0 | 2.24 | 0 | 21.09 | 21.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 9.38 | 5.29 | 4.79 | 1.45 | 9.38
M9.K7.T39 |  | 0 | 3.2 | 0 | 29.15 | 29.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.89 | 12.34 | 7.54 | 6.92 | 2.09 | 12.34
M9.K7.T40 |  | 0 | 2.32 | 0 | 20.43 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.24 | 8.1 | 5.48 | 5.12 | 1.55 | 8.1
M9.K7.T41 |  | 0 | 1.89 | 0 | 17.42 | 17.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 7.5 | 4.46 | 4.08 | 1.23 | 7.5
M9.K7.T42 |  | 0 | 2.15 | 0 | 19.89 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.73 | 8.65 | 5.06 | 4.62 | 1.4 | 8.65
M9.K7.T43 |  | 0 | 2.02 | 0 | 18.62 | 18.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.46 | 8.02 | 4.77 | 4.36 | 1.32 | 8.02
M9.K7.T44 |  | 0 | 2.51 | 0 | 22.93 | 22.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 9.71 | 5.93 | 5.45 | 1.65 | 9.71
K8 - 'Voda F-38-11-5' |  | 22.08 | 0 | 0 | 156.68 | 156.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.42 | 108.75 | 0 | 36.25 | 10.42 | 108.75
M9.K8.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 9.21 | 0 | 1.94 | 0.45 | 9.21
M9.K8.T2 |  | 1.57 | 0 | 0 | 39.85 | 39.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.63 | 30.24 | 0 | 7.5 | 1.88 | 30.24
M9.K8.T3 |  | 3.89 | 0 | 0 | 20.21 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 13.43 | 0 | 5.06 | 1.53 | 13.43
M9.K8.T4 |  | 4.86 | 0 | 0 | 25.14 | 25.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 16.66 | 0 | 6.34 | 1.91 | 16.66
M9.K8.T5 |  | 3.89 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 13.19 | 0 | 5.09 | 1.54 | 13.19
M9.K8.T6 |  | 2.93 | 0 | 0 | 15.09 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 9.96 | 0 | 3.83 | 1.16 | 9.96
M9.K8.T7 |  | 1.95 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 6.53 | 0 | 2.55 | 0.77 | 6.53
M9.K8.T8 |  | 2.01 | 0 | 0 | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 6.44 | 0 | 2.66 | 0.8 | 6.44
M9.K8.T9 |  | 0.96 | 0 | 0 | 4.79 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 3.08 | 0 | 1.27 | 0.38 | 3.08

## Profili (hidden)
Ilirska bistrica |  |  |  |  | Oznaka | Fi | Dolzina
Oznaka | Premer | Dolzina |  |  | M1 - 'Vodovod F-38-1' | 250 | 674.37
Po Mrezah |  |  |  |  | M2 - 'Vodovod F-38-2' | 250 | 1643.62
M1 - 'Vodovod F-38-1' |  |  |  |  | M3 - 'Vodovod F-38-3' | 200 | 1466.35
Total Mreza |  |  |  |  | M4 - 'Vodovod F-38-4' | 200 | 3355
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 674.37 |  |  | M5 - 'Vodovod F-38-6' | 200 | 1660.21
Po Kanalih |  |  |  |  | M6 - 'Vodovod F-38-7' | 200 | 2781.52
K1 - 'Vodovod F-38-1a' |  |  |  |  | M7 - 'Vodovod F-38-8' | 150 | 2494.42
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 105.02 |  |  | M8 - 'Vodovod F-38-10' | 125 | 358.14
K2 - 'Vodovod F-38-1b' |  |  |  |  | M9 - 'Vodovod F-38-11' | 100 | 2443.84
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 569.34 |  |  |  | 125 | 1166.59
M2 - 'Vodovod F-38-2'
Total Mreza
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 1643.62
Po Kanalih |  |  |  |  | Oznaka | Fi | Dolzina
K1 - 'Vodovod F-38-2a'
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 537.68 |  |  | M1 - 'Vodovod F-38-1' | 250 | 674.37
K2 - 'Vodovod F-38-2b' |  |  |  |  | M2 - 'Vodovod F-38-2' | 250 | 1643.62
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 576.88 |  |  | M3 - 'Vodovod F-38-3' | 200 | 1469.42
K3 - 'Vodovod F-38-2c' |  |  |  |  | M4 - 'Vodovod F-38-4' | 200 | 3355
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 529.05 |  |  | M5 - 'Vodovod F-38-6' | 200 | 1660.21
M3 - 'Vodovod F-38-3' |  |  |  |  | M6 - 'Vodovod F-38-7' | 200 | 2781.52
Total Mreza |  |  |  |  | M7 - 'Vodovod F-38-8' | 150 | 2494.42
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 1397.18 |  |  | M8 - 'Vodovod F-38-10' | 125 | 358.14
NL DN 200 ISOPAM | 200 | 69.17
Po Kanalih
K1 - 'Vodovod F-38-3a'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 425.39
NL DN 200 ISOPAM | 200 | 69.17
K2 - 'Vodovod F-38-3b'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 543.62
K3 - 'Vodovod F-38-3c'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 428.17
M4 - 'Vodovod F-38-4'
Total Mreza
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 3355
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-4a'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 590.82
K2 - 'Voda F-38-4b'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 222.67
K3 - 'Voda F-38-4c'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 581.55
K4 - 'Voda F-38-4d'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 494.44
K5 - 'Voda F-38-4e'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 490.13
K6 - 'Voda F-38-4f'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 490.58
K7 - 'Voda F-38-4g'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 484.81
M5 - 'Vodovod F-38-6'
Total Mreza
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 1660.21
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-6a'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 552.59
K2 - 'Voda F-38-6b'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 551.91
K3 - 'Voda F-38-6c'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 555.71
M6 - 'Vodovod F-38-7'
Total Mreza
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 2781.52
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-7a'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 548.93
K2 - 'Voda F-38-7b'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 572.35
K3 - 'Voda F-38-7c'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 550.19
K4 - 'Voda F-38-7d'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 546.31
K5 - 'Voda F-38-7e'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 563.74
M7 - 'Vodovod F-38-8'
Total Mreza
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 2494.42
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-08a'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 499.47
K2 - 'Voda F-38-08b'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 512.55
K3 - 'Voda F-38-08c'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 504.89
K4 - 'Voda F-38-08d'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 511.14
K5 - 'Voda F-38-08e'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 466.37
M8 - 'Vodovod F-38-10'
Total Mreza
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 358.14
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-10'
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 358.14
M9 - 'Vodovod F-38-11'
Total Mreza
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 2443.84
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 1166.59
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-11-1a'
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 221.78
K2 - 'Voda F-38-11-1b'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 430.95 | 652.73
K3 - 'Voda F-38-11-2a'
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 481.64
K4 - 'Voda F-38-11-2b'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 369.63
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 388.34 | 1239.61
K5 - 'Voda F-38-11-3'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 366.69
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 74.82 | 441.51
K6 - 'Voda F-38-11-4a'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 479.43
K7 - 'Voda F-38-11-4b'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 797.14 | 1276.57 | 1276.57
Oznaka | Fi | Dolzina
K8 - 'Voda F-38-11-5'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 133.86

## LT PZI (hidden)
Ilirska bistrica
Oznaka | Ime | X | Y | Stacionaza | K.Pokrova | K.Dna | K.Vtoka | K. Iztoka | Globina
M1 | Vodovod F-38-1
M1.K1 | Vodovod F-38-1a
1 | 1 | 442091.5265 | 47229.1558 | 0 | 460.12 | 458.87 | 458.87 | 458.87 | 1.25
2 | 2 | 442095.5579 | 47235.5995 | 7.601 | 460.09 | 458.83 | 458.83 | 458.83 | 1.26
3 | 3 | 442098.2685 | 47239.9321 | 12.712 | 460.47 | 458.8 | 458.8 | 458.8 | 1.67
4 | 4 | 442098.3422 | 47244.9315 | 17.712 | 458.7 | 457.45 | 457.45 | 457.45 | 1.25
5 | 5 | 442098.5406 | 47258.3874 | 31.169 | 449.71 | 448.46 | 448.46 | 448.46 | 1.25
6 | 6 | 442098.797 | 47275.7769 | 48.56 | 438.22 | 436.97 | 436.97 | 436.97 | 1.25
7 | 7 | 442098.932 | 47284.9272 | 57.712 | 433.03 | 431.78 | 431.78 | 431.78 | 1.25
8 | 8 | 442098.9802 | 47288.1998 | 60.985 | 431.81 | 430.47 | 430.47 | 430.47 | 1.34
9 | 9 | 442099.0426 | 47293.1618 | 65.947 | 430.81 | 429.32 | 429.32 | 429.32 | 1.49
10 | 10 | 442096.6408 | 47294.6068 | 68.75 | 429 | 427.6 | 427.6 | 427.6 | 1.4
11 | 11 | 442092.616 | 47297.0283 | 73.447 | 428.47 | 427.13 | 427.13 | 427.13 | 1.34
12 | 12 | 442086.6274 | 47300.6313 | 80.436 | 427.97 | 426.43 | 426.43 | 426.43 | 1.54
13 | 13 | 442080.1512 | 47304.5276 | 87.994 | 426.6 | 422.47 | 422.47 | 422.47 | 4.13
14 | 14 | 442080.54 | 47310.4104 | 93.889 | 425.12 | 422.44 | 422.44 | 422.44 | 2.68
15 | 15 | 442080.6939 | 47312.7399 | 96.224 | 425.13 | 422.43 | 422.43 | 422.43 | 2.7
16 | 16 | 442081.0237 | 47317.729 | 101.224 | 425.72 | 422.4 | 422.4 | 422.4 | 3.32
17 | 17 | 442081.2743 | 47321.5207 | 105.024 | 426.09 | 424.4 | 424.4 | 424.4 | 1.69
M1.K2 | Vodovod F-38-1b
1 | 17 | 442081.2743 | 47321.5207 | 0 | 426.09 | 424.4 | 424.4 | 424.4 | 1.69
2 | 18 | 442081.604 | 47326.5098 | 5 | 426.13 | 424.51 | 424.51 | 424.51 | 1.61
3 | 19 | 442070.1212 | 47334.0868 | 18.757 | 425.22 | 423.6 | 423.6 | 423.6 | 1.62
4 | 20 | 442057.2644 | 47342.1255 | 33.92 | 423.62 | 421.87 | 421.87 | 421.87 | 1.75
5 | 21 | 442038.3041 | 47348.49 | 53.92 | 422.1 | 419.58 | 419.58 | 419.58 | 2.52
6 | 22 | 442018.87 | 47347.15 | 73.401 | 419.01 | 417.24 | 417.24 | 417.24 | 1.77
7 | 23 | 442005.87 | 47341.46 | 87.591 | 417.07 | 415.54 | 415.54 | 415.54 | 1.53
8 | 24 | 441991.7134 | 47334.9209 | 103.185 | 416.36 | 414.76 | 414.76 | 414.76 | 1.6
9 | 25 | 441984.366 | 47331.7562 | 111.185 | 416.09 | 414.36 | 414.36 | 414.36 | 1.73
10 | 26 | 441970.17 | 47323.16 | 127.781 | 415.06 | 413.53 | 413.53 | 413.53 | 1.53
11 | 27 | 441958.8951 | 47319.4684 | 139.645 | 414.81 | 413.34 | 413.34 | 413.34 | 1.47
12 | 28 | 441949.77 | 47316.42 | 149.266 | 414.63 | 413.19 | 413.19 | 413.19 | 1.44
13 | 29 | 441934.03 | 47308.44 | 166.913 | 414.45 | 412.9 | 412.9 | 412.9 | 1.55
14 | 30 | 441920.25 | 47298.84 | 183.707 | 413.66 | 412.15 | 412.15 | 412.15 | 1.51
15 | 31 | 441906.04 | 47290.53 | 200.169 | 412.92 | 411.41 | 411.41 | 411.41 | 1.51
16 | 32 | 441892.51 | 47280.83 | 216.817 | 412.66 | 411.14 | 411.14 | 411.14 | 1.52
17 | 33 | 441885 | 47275.44 | 226.061 | 412.52 | 410.99 | 410.99 | 410.99 | 1.53
18 | 34 | 441880.77 | 47271.2 | 232.05 | 412.36 | 410.9 | 410.9 | 410.9 | 1.46
19 | 35 | 441875.8 | 47265.82 | 239.374 | 412.12 | 410.52 | 410.52 | 410.52 | 1.6
20 | 36 | 441869.85 | 47259.41 | 248.12 | 411.69 | 410.08 | 410.08 | 410.08 | 1.61
21 | 37 | 441863.5728 | 47252.2766 | 257.622 | 411.15 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 1.56
22 | 38 | 441860.5221 | 47247.1771 | 263.564 | 410.86 | 409.29 | 409.29 | 409.29 | 1.56
23 | 39 | 441855.69 | 47238.42 | 273.566 | 410.35 | 408.78 | 408.78 | 408.78 | 1.57
24 | 40 | 441854.25 | 47232.12 | 280.029 | 410.06 | 408.55 | 408.55 | 408.55 | 1.51
25 | 41 | 441846.68 | 47216.1 | 297.747 | 409.27 | 407.91 | 407.91 | 407.91 | 1.36
26 | 42 | 441837.2195 | 47199.0191 | 317.273 | 408.75 | 407.23 | 407.23 | 407.23 | 1.52
27 | 43 | 441834.54 | 47194.18 | 322.805 | 408.6 | 407.04 | 407.04 | 407.04 | 1.56
28 | 44 | 441827.4 | 47182.08 | 336.854 | 408.09 | 406.54 | 406.54 | 406.54 | 1.54
29 | 45 | 441825.26 | 47179.33 | 340.339 | 407.95 | 406.42 | 406.42 | 406.42 | 1.53
30 | 46 | 441819.74 | 47172.7 | 348.966 | 407.61 | 406.12 | 406.12 | 406.12 | 1.49
31 | 47 | 441812.26 | 47163.225 | 361.037 | 407.33 | 405.82 | 405.82 | 405.82 | 1.51
32 | 48 | 441806.86 | 47156.38 | 369.756 | 407.13 | 405.6 | 405.6 | 405.6 | 1.53
33 | 49 | 441801.74 | 47147.64 | 379.885 | 406.89 | 405.35 | 405.35 | 405.35 | 1.55
34 | 50 | 441796.76 | 47139.135 | 389.741 | 406.66 | 405.1 | 405.1 | 405.1 | 1.56
35 | 51 | 441791.09 | 47129.47 | 400.946 | 406.4 | 404.82 | 404.82 | 404.82 | 1.58
36 | 52 | 441778.05 | 47103.78 | 429.756 | 405.53 | 404.1 | 404.1 | 404.1 | 1.43
37 | 53 | 441775.37 | 47097.52 | 436.566 | 405.34 | 403.93 | 403.93 | 403.93 | 1.41
38 | 54 | 441771.34 | 47085.14 | 449.585 | 405.05 | 403.61 | 403.61 | 403.61 | 1.44
39 | 55 | 441769.5091 | 47080.6379 | 454.446 | 404.97 | 403.48 | 403.48 | 403.48 | 1.48
40 | 56 | 441765.97 | 47072.16 | 463.633 | 404.82 | 403.35 | 403.35 | 403.35 | 1.47
41 | 57 | 441759.04 | 47065.25 | 473.419 | 404.65 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 1.45
42 | 58 | 441745.22 | 47051.47 | 492.935 | 404.31 | 402.91 | 402.91 | 402.91 | 1.4
43 | 59 | 441734.23 | 47046.94 | 504.822 | 404.14 | 402.73 | 402.73 | 402.73 | 1.41
44 | 60 | 441723.55 | 47042.54 | 516.373 | 403.98 | 402.55 | 402.55 | 402.55 | 1.43
45 | 61 | 441700.58 | 47036.96 | 540.011 | 403.91 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 1.45
46 | 62 | 441677.0877 | 47028.4095 | 565.011 | 403.86 | 402.36 | 402.36 | 402.36 | 1.5
47 | 63 | 441673.0155 | 47026.9273 | 569.345 | 403.85 | 402.34 | 402.34 | 402.34 | 1.5
M2 | Vodovod F-38-2
M2.K1 | Vodovod F-38-2a
1 | 1 | 441330.365 | 47146.905 | 0 | 401.57 | 400.11 | 400.11 | 400.11 | 1.46
2 | 2 | 441320.3632 | 47151.7493 | 11.113 | 401.58 | 400.16 | 400.16 | 400.16 | 1.42
3 | 3 | 441303.9257 | 47164.7726 | 32.085 | 401.76 | 400.24 | 400.24 | 400.24 | 1.51
4 | 4 | 441294.4989 | 47172.9052 | 44.535 | 401.97 | 400.43 | 400.43 | 400.43 | 1.54
5 | 5 | 441287.2462 | 47165.2831 | 55.056 | 402.04 | 400.58 | 400.58 | 400.58 | 1.45
6 | 6 | 441277.635 | 47169.2292 | 65.446 | 402.26 | 400.74 | 400.74 | 400.74 | 1.52
7 | 7 | 441262.344 | 47167.5613 | 80.827 | 402.34 | 400.86 | 400.86 | 400.86 | 1.47
8 | 8 | 441223.8538 | 47156.6755 | 120.827 | 402.28 | 400.7 | 400.7 | 400.7 | 1.58
9 | 9 | 441195.0001 | 47148.4618 | 150.827 | 402.24 | 400.58 | 400.58 | 400.58 | 1.66
10 | 10 | 441183.6537 | 47145.2922 | 162.608 | 402.23 | 400.51 | 400.51 | 400.51 | 1.71
11 | 11 | 441175.0918 | 47141.1758 | 172.108 | 404.71 | 400.45 | 400.45 | 400.45 | 4.26
12 | 12 | 441169.2425 | 47138.3635 | 178.598 | 404.59 | 400.42 | 400.42 | 400.42 | 4.17
13 | 13 | 441160.6807 | 47134.2471 | 188.098 | 401.5 | 400.36 | 400.36 | 400.36 | 1.14
14 | 14 | 441149.4004 | 47128.8238 | 200.615 | 401.98 | 400.28 | 400.28 | 400.28 | 1.69
15 | 15 | 441140.7655 | 47126.4543 | 209.569 | 401.79 | 400.23 | 400.23 | 400.23 | 1.56
16 | 16 | 441136.5574 | 47136.9228 | 220.852 | 401.85 | 400.28 | 400.28 | 400.28 | 1.58
17 | 17 | 441131.6878 | 47149.1712 | 234.032 | 401.86 | 400.33 | 400.33 | 400.33 | 1.53
18 | 18 | 441125.6477 | 47161.6806 | 247.924 | 401.95 | 400.38 | 400.38 | 400.38 | 1.57
19 | 19 | 441120.9713 | 47170.3843 | 257.804 | 402.02 | 400.47 | 400.47 | 400.47 | 1.55
20 | 20 | 441110.8014 | 47187.0368 | 277.316 | 402.24 | 400.63 | 400.63 | 400.63 | 1.61
21 | 21 | 441098.635 | 47203.2385 | 297.578 | 402.55 | 400.93 | 400.93 | 400.93 | 1.62
22 | 22 | 441083.5461 | 47219.3512 | 319.652 | 402.87 | 401.25 | 401.25 | 401.25 | 1.62
23 | 23 | 441068.9971 | 47232.6819 | 339.385 | 403.12 | 401.53 | 401.53 | 401.53 | 1.59
24 | 24 | 441054.2109 | 47245.7216 | 359.1 | 403.24 | 401.73 | 401.73 | 401.73 | 1.51
25 | 25 | 441040.146 | 47256.8122 | 377.011 | 403.48 | 401.91 | 401.91 | 401.91 | 1.57
26 | 26 | 441028.6936 | 47264.3174 | 390.704 | 403.64 | 402.05 | 402.05 | 402.05 | 1.59
27 | 27 | 441012.2387 | 47275.8862 | 410.819 | 404 | 402.35 | 402.35 | 402.35 | 1.65
28 | 28 | 440998.7378 | 47284.44 | 426.801 | 404.19 | 402.59 | 402.59 | 402.59 | 1.6
29 | 29 | 440986.2651 | 47290.0431 | 440.475 | 404.29 | 402.7 | 402.7 | 402.7 | 1.59
30 | 30 | 440974.2437 | 47294.6972 | 453.365 | 404.36 | 402.8 | 402.8 | 402.8 | 1.56
31 | 31 | 440964.5686 | 47297.983 | 463.583 | 404.39 | 402.76 | 402.76 | 402.76 | 1.64
32 | 32 | 440944.9822 | 47303.4433 | 483.916 | 404.42 | 402.68 | 402.68 | 402.68 | 1.74
33 | 33 | 440927.7954 | 47307.0482 | 501.477 | 404.27 | 402.61 | 402.61 | 402.61 | 1.66
34 | 34 | 440910.3682 | 47309.959 | 519.146 | 404.04 | 402.54 | 402.54 | 402.54 | 1.51
35 | 35 | 440892.0292 | 47312.6608 | 537.683 | 404.02 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 1.56
M2.K2 | Vodovod F-38-2b
1 | 35 | 440892.0292 | 47312.6608 | 0 | 404.02 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 1.56
2 | 36 | 440879.7888 | 47314.4362 | 12.368 | 404.31 | 402.56 | 402.56 | 402.56 | 1.75
3 | 37 | 440864.3323 | 47316.678 | 27.987 | 404.02 | 402.69 | 402.69 | 402.69 | 1.34
4 | 38 | 440846.3291 | 47319.2891 | 46.178 | 404.35 | 402.83 | 402.83 | 402.83 | 1.52
5 | 39 | 440830.0607 | 47321.6487 | 62.617 | 404.65 | 403 | 403 | 403 | 1.64
6 | 40 | 440817.2206 | 47323.511 | 75.591 | 404.72 | 403.14 | 403.14 | 403.14 | 1.58
7 | 41 | 440796.1938 | 47326.915 | 96.892 | 404.97 | 403.36 | 403.36 | 403.36 | 1.61
8 | 42 | 440775.3789 | 47331.0696 | 118.117 | 405.1 | 403.47 | 403.47 | 403.47 | 1.63
9 | 43 | 440771.4978 | 47333.8162 | 122.872 | 405.14 | 403.49 | 403.49 | 403.49 | 1.65
10 | 44 | 440758.0057 | 47338.5499 | 137.17 | 405.23 | 403.56 | 403.56 | 403.56 | 1.66
11 | 45 | 440742.4828 | 47346.1229 | 154.442 | 405.35 | 403.62 | 403.62 | 403.62 | 1.73
12 | 46 | 440734.9963 | 47350.9693 | 163.36 | 405.41 | 403.64 | 403.64 | 403.64 | 1.76
13 | 47 | 440727.8971 | 47356.3014 | 172.239 | 405.41 | 403.67 | 403.67 | 403.67 | 1.74
14 | 48 | 440718.6981 | 47364.2837 | 184.418 | 405.42 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 1.72
15 | 49 | 440707.5293 | 47374.2965 | 199.418 | 405.45 | 403.75 | 403.75 | 403.75 | 1.7
16 | 50 | 440696.2958 | 47384.2367 | 214.418 | 405.46 | 403.8 | 403.8 | 403.8 | 1.66
17 | 51 | 440685.0671 | 47394.1824 | 229.418 | 405.36 | 403.84 | 403.84 | 403.84 | 1.52
18 | 52 | 440678.3176 | 47392.7822 | 236.312 | 405.39 | 403.86 | 403.86 | 403.86 | 1.53
19 | 53 | 440674.7305 | 47396.2655 | 241.312 | 405.35 | 403.88 | 403.88 | 403.88 | 1.48
20 | 54 | 440671.1435 | 47399.7488 | 246.312 | 405.31 | 403.81 | 403.81 | 403.81 | 1.5
21 | 55 | 440671.2086 | 47406.5237 | 253.087 | 405.21 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 1.5
22 | 56 | 440656.4124 | 47419.9799 | 273.087 | 405.02 | 403.43 | 403.43 | 403.43 | 1.59
23 | 57 | 440641.5349 | 47433.3463 | 293.087 | 404.71 | 403.15 | 403.15 | 403.15 | 1.56
24 | 58 | 440626.4775 | 47446.5096 | 313.087 | 404.47 | 402.87 | 402.87 | 402.87 | 1.59
25 | 59 | 440619.0912 | 47453.2501 | 323.086 | 404.34 | 402.74 | 402.74 | 402.74 | 1.6
26 | 60 | 440610.0944 | 47458.7238 | 333.617 | 404.23 | 402.6 | 402.6 | 402.6 | 1.62
27 | 61 | 440588.5936 | 47478.4058 | 362.766 | 403.84 | 402.24 | 402.24 | 402.24 | 1.6
28 | 62 | 440567.2789 | 47498.6529 | 392.165 | 403.45 | 401.87 | 401.87 | 401.87 | 1.58
29 | 63 | 440559.9504 | 47503.8267 | 401.136 | 403.36 | 401.75 | 401.75 | 401.75 | 1.61
30 | 64 | 440554.5217 | 47509.2495 | 408.809 | 403.28 | 401.65 | 401.65 | 401.65 | 1.63
31 | 65 | 440546.1909 | 47518.2967 | 421.107 | 403.17 | 401.55 | 401.55 | 401.55 | 1.62
32 | 66 | 440531.7067 | 47535.5434 | 443.629 | 402.97 | 401.37 | 401.37 | 401.37 | 1.6
33 | 67 | 440520.9873 | 47548.6737 | 460.58 | 402.89 | 401.29 | 401.29 | 401.29 | 1.6
34 | 68 | 440506.7919 | 47566.3394 | 483.242 | 402.79 | 401.19 | 401.19 | 401.19 | 1.6
35 | 69 | 440499.5143 | 47576.0254 | 495.357 | 402.73 | 401.13 | 401.13 | 401.13 | 1.6
36 | 70 | 440484.9037 | 47592.8856 | 517.667 | 402.63 | 401.04 | 401.04 | 401.04 | 1.59
37 | 71 | 440476.0683 | 47603.6582 | 531.6 | 402.56 | 400.98 | 400.98 | 400.98 | 1.59
38 | 72 | 440463.902 | 47617.0061 | 549.66 | 402.48 | 400.89 | 400.89 | 400.89 | 1.59
39 | 73 | 440456.3747 | 47623.3221 | 559.486 | 402.42 | 400.84 | 400.84 | 400.84 | 1.59
40 | 74 | 440443.0474 | 47634.5051 | 576.884 | 402.33 | 400.75 | 400.75 | 400.75 | 1.58
M2.K3 | Vodovod F-38-2c
1 | 74 | 440443.0474 | 47634.5051 | 0 | 402.33 | 400.75 | 400.75 | 400.75 | 1.58
2 | 75 | 440431.4632 | 47643.9228 | 14.929 | 402.19 | 400.62 | 400.62 | 400.62 | 1.57
3 | 76 | 440416.8258 | 47655.7764 | 33.765 | 402.11 | 400.46 | 400.46 | 400.46 | 1.65
4 | 77 | 440401.4975 | 47668.1896 | 53.489 | 402.15 | 400.54 | 400.54 | 400.54 | 1.61
5 | 78 | 440386.5663 | 47680.2811 | 72.702 | 402.21 | 400.61 | 400.61 | 400.61 | 1.6
6 | 79 | 440377.9573 | 47687.2667 | 83.789 | 402.25 | 400.66 | 400.66 | 400.66 | 1.59
7 | 80 | 440342.4399 | 47717.3349 | 130.324 | 402.43 | 401.03 | 401.03 | 401.03 | 1.4
8 | 81 | 440317.1407 | 47741.3749 | 165.224 | 403.1 | 401.5 | 401.5 | 401.5 | 1.6
9 | 82 | 440306.5427 | 47752.2853 | 180.434 | 403.45 | 401.71 | 401.71 | 401.71 | 1.74
10 | 83 | 440306.1756 | 47752.7227 | 181.005 | 403.46 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | 1.74
11 | 84 | 440282.7128 | 47781.2607 | 217.95 | 403.85 | 402.21 | 402.21 | 402.21 | 1.64
12 | 85 | 440276.6347 | 47790.5848 | 229.08 | 403.95 | 402.31 | 402.31 | 402.31 | 1.64
13 | 86 | 440265.0544 | 47804.1289 | 246.9 | 404.08 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 1.61
14 | 87 | 440254.4765 | 47823.0944 | 268.616 | 404.27 | 402.65 | 402.65 | 402.65 | 1.61
15 | 88 | 440240.9789 | 47847.2948 | 296.326 | 404.54 | 402.96 | 402.96 | 402.96 | 1.58
16 | 89 | 440230.9959 | 47867.5357 | 318.895 | 404.82 | 403.21 | 403.21 | 403.21 | 1.61
17 | 90 | 440217.7832 | 47899.0317 | 353.05 | 404.95 | 403.38 | 403.38 | 403.38 | 1.56
18 | 91 | 440201.151 | 47938.7916 | 396.149 | 404.65 | 403.05 | 403.05 | 403.05 | 1.6
19 | 92 | 440186.3565 | 47968.4065 | 429.253 | 404.05 | 402.5 | 402.5 | 402.5 | 1.55
20 | 93 | 440169.4435 | 48007.2561 | 471.625 | 403.36 | 401.74 | 401.74 | 401.74 | 1.62
21 | 94 | 440159.9206 | 48029.6932 | 495.999 | 402.99 | 401.31 | 401.31 | 401.31 | 1.68
22 | 95 | 440146.914 | 48060.0797 | 529.052 | 402.65 | 401 | 401 | 401 | 1.65
M3 | Vodovod F-38-3
M3.K1 | Vodovod F-38-3a
1 | 1 | 440146.914 | 48060.0797 | 0 | 402.65 | 401.02 | 401.02 | 401.02 | 1.63
2 | 2 | 440137.0612 | 48054.8721 | 11.144 | 402.38 | 400.74 | 400.74 | 400.74 | 1.64
3 | 3 | 440124.9624 | 48048.4776 | 24.829 | 402.04 | 400.4 | 400.4 | 400.4 | 1.64
4 | 4 | 440115.4846 | 48043.4683 | 35.549 | 401.79 | 400.2 | 400.2 | 400.2 | 1.6
5 | 5 | 440091.1792 | 48017.8423 | 70.868 | 401.09 | 399.53 | 399.53 | 399.53 | 1.56
6 | 6 | 440079.1649 | 47994.6462 | 96.991 | 400.85 | 399.27 | 399.27 | 399.27 | 1.58
7 | 7 | 440071.3567 | 47981.8386 | 111.991 | 400.71 | 399.12 | 399.12 | 399.12 | 1.59
8 | 8 | 440062.1895 | 47969.9636 | 126.993 | 400.62 | 399.05 | 399.05 | 399.05 | 1.57
9 | 9 | 440051.0453 | 47959.9233 | 141.993 | 400.52 | 398.97 | 398.97 | 398.97 | 1.55
10 | 10 | 440038.0055 | 47952.5095 | 156.993 | 400.43 | 398.9 | 398.9 | 398.9 | 1.53
11 | 11 | 440023.999 | 47947.1413 | 171.993 | 400.33 | 398.82 | 398.82 | 398.82 | 1.51
12 | 12 | 439999.4399 | 47942.445 | 196.997 | 400.3 | 398.7 | 398.7 | 398.7 | 1.6
13 | 13 | 439994.5073 | 47941.6272 | 201.997 | 400.35 | 398.72 | 398.72 | 398.72 | 1.63
14 | 14 | 439992.4567 | 47939.4374 | 204.997 | 400.4 | 398.72 | 398.72 | 398.72 | 1.68
15 | 15 | 439936.6388 | 47933.8291 | 261.096 | 400.43 | 398.89 | 398.89 | 398.89 | 1.53
16 | 16 | 439931.8038 | 47935.1028 | 266.096 | 400.4 | 398.91 | 398.91 | 398.91 | 1.5
17 | 17 | 439928.3623 | 47930.1879 | 272.096 | 400.38 | 398.95 | 398.95 | 398.95 | 1.43
18 | 18 | 439932.8185 | 47922.8154 | 280.711 | 400.29 | 398.98 | 398.98 | 398.98 | 1.31
19 | 19 | 439930.6498 | 47916.8115 | 287.094 | 400.28 | 399.01 | 399.01 | 399.01 | 1.27
20 | 20 | 439928.3397 | 47906.328 | 297.829 | 400.45 | 399.05 | 399.05 | 399.05 | 1.4
21 | 21 | 439933.2287 | 47876.7556 | 327.803 | 400.69 | 399.16 | 399.16 | 399.16 | 1.53
22 | 22 | 439936.7124 | 47854.5817 | 350.249 | 400.62 | 399.25 | 399.25 | 399.25 | 1.37
23 | 23 | 439934.9465 | 47852.4386 | 353.026 | 400.93 | 399.26 | 399.26 | 399.26 | 1.67
24 | 24 | 439936.4649 | 47821.3787 | 384.123 | 400.99 | 399.38 | 399.38 | 399.38 | 1.61
25 | 25 | 439934.9553 | 47796.4728 | 409.075 | 400.88 | 399.22 | 399.22 | 399.22 | 1.65
26 | 26 | 439930.6681 | 47761.7364 | 444.075 | 400.59 | 398.99 | 398.99 | 398.99 | 1.6
27 | 27 | 439929.075 | 47748.94 | 456.97 | 400.52 | 398.91 | 398.91 | 398.91 | 1.61
28 | 28 | 439938.6848 | 47727.8088 | 480.183 | 399.49 | 397.86 | 397.86 | 397.86 | 1.62
29 | 29 | 439948.934 | 47713.6898 | 497.63 | 399.17 | 397.57 | 397.57 | 397.57 | 1.6
M3.K2 | Vodovod F-38-3b
1 | 29 | 439948.934 | 47713.6898 | 0 | 399.17 | 397.57 | 397.57 | 397.57 | 1.6
2 | 30 | 439966.881 | 47694.945 | 25.951 | 398.8 | 397.31 | 397.31 | 397.31 | 1.49
3 | 31 | 439977.0936 | 47685.6271 | 39.776 | 398.8 | 397.25 | 397.25 | 397.25 | 1.54
4 | 32 | 439993.9725 | 47667.9028 | 64.251 | 399.29 | 397.67 | 397.67 | 397.67 | 1.61
5 | 33 | 439995.8912 | 47667.3382 | 66.251 | 399.35 | 397.68 | 397.68 | 397.68 | 1.67
6 | 34 | 439998.6685 | 47664.4588 | 70.252 | 399.39 | 397.7 | 397.7 | 397.7 | 1.7
7 | 35 | 439999.1482 | 47662.5172 | 72.252 | 399.39 | 397.7 | 397.7 | 397.7 | 1.69
8 | 36 | 440010.3128 | 47650.886 | 88.374 | 399.36 | 397.77 | 397.77 | 397.77 | 1.59
9 | 37 | 440023.0913 | 47638.2626 | 106.336 | 399.33 | 397.93 | 397.93 | 397.93 | 1.41
10 | 38 | 440011.814 | 47613.1613 | 133.855 | 399.77 | 398.17 | 398.17 | 398.17 | 1.6
11 | 39 | 440000.8867 | 47587.8603 | 161.415 | 400.2 | 398.6 | 398.6 | 398.6 | 1.6
12 | 40 | 439994.7172 | 47573.5757 | 176.975 | 400.02 | 398.42 | 398.42 | 398.42 | 1.6
13 | 41 | 439980.4852 | 47540.5942 | 212.896 | 399.55 | 397.95 | 397.95 | 397.95 | 1.6
14 | 42 | 439969.5161 | 47513.0952 | 242.502 | 399.29 | 397.59 | 397.59 | 397.59 | 1.7
15 | 43 | 439964.1685 | 47499.6822 | 256.941 | 399.3 | 397.65 | 397.65 | 397.65 | 1.65
16 | 44 | 439950.7398 | 47473.0756 | 286.745 | 399.37 | 397.77 | 397.77 | 397.77 | 1.6
17 | 45 | 439928.8315 | 47445.7804 | 321.745 | 399.55 | 397.95 | 397.95 | 397.95 | 1.6
18 | 46 | 439908.5691 | 47417.2421 | 356.745 | 399.79 | 398.19 | 398.19 | 398.19 | 1.6
19 | 47 | 439882.5853 | 47374.2359 | 406.991 | 400.74 | 399 | 399 | 399 | 1.74
20 | 48 | 439874.8323 | 47364.9966 | 419.052 | 401.14 | 399.05 | 399.05 | 399.05 | 2.1
21 | 49 | 439860.5917 | 47368.9712 | 433.837 | 401.26 | 399.11 | 399.11 | 399.11 | 2.15
22 | 50 | 439852.2548 | 47353.9256 | 451.038 | 402.21 | 400.6 | 400.6 | 400.6 | 1.61
23 | 51 | 439848.4439 | 47347.9019 | 458.166 | 402.45 | 400.83 | 400.83 | 400.83 | 1.62
24 | 52 | 439836.0262 | 47332.7029 | 477.793 | 403.08 | 401.45 | 401.45 | 401.45 | 1.63
25 | 53 | 439826.2627 | 47321.8594 | 492.384 | 403.52 | 401.92 | 401.92 | 401.92 | 1.6
26 | 54 | 439815.1466 | 47312.1868 | 507.119 | 403.95 | 402.14 | 402.14 | 402.14 | 1.81
27 | 55 | 439803.7937 | 47303.352 | 521.505 | 404.38 | 402.36 | 402.36 | 402.36 | 2.02
28 | 56 | 439797.8558 | 47298.7704 | 529.005 | 404.67 | 402.39 | 402.39 | 402.39 | 2.28
29 | 57 | 439786.2839 | 47289.8419 | 543.621 | 405.24 | 403.64 | 403.64 | 403.64 | 1.6
M3.K3 | Vodovod F-38-3c
1 | 57 | 439786.2839 | 47289.8419 | 0 | 405.24 | 403.64 | 403.64 | 403.64 | 1.6
2 | 58 | 439770.3209 | 47277.5426 | 20.152 | 406.12 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 1.63
3 | 59 | 439768.825 | 47277.6527 | 21.652 | 406.22 | 404.56 | 404.56 | 404.56 | 1.66
4 | 60 | 439767.2407 | 47276.432 | 23.652 | 406.31 | 404.64 | 404.64 | 404.64 | 1.67
5 | 61 | 439766.0524 | 47275.5166 | 25.152 | 406.38 | 404.72 | 404.72 | 404.72 | 1.66
6 | 62 | 439765.7765 | 47274.0422 | 26.652 | 406.38 | 404.79 | 404.79 | 404.79 | 1.59
7 | 63 | 439729.9525 | 47246.4403 | 71.876 | 408.65 | 407.05 | 407.05 | 407.05 | 1.6
8 | 64 | 439692.1857 | 47217.4709 | 119.474 | 411.52 | 409.92 | 409.92 | 409.92 | 1.6
9 | 65 | 439697.2597 | 47210.6547 | 127.971 | 411.54 | 409.94 | 409.94 | 409.94 | 1.6
10 | 66 | 439683.6534 | 47200.2194 | 145.118 | 412.55 | 410.95 | 410.95 | 410.95 | 1.6
11 | 67 | 439659.8578 | 47181.9569 | 175.114 | 414.37 | 412.77 | 412.77 | 412.77 | 1.6
12 | 68 | 439634.4735 | 47162.4342 | 207.137 | 416.31 | 414.71 | 414.71 | 414.71 | 1.6
13 | 69 | 439614.6638 | 47147.1988 | 232.128 | 417.87 | 416.27 | 416.27 | 416.27 | 1.6
14 | 70 | 439596.9189 | 47133.5515 | 254.514 | 419.28 | 417.68 | 417.68 | 417.68 | 1.6
15 | 71 | 439561.0722 | 47106.3332 | 299.523 | 421.95 | 420.35 | 420.35 | 420.35 | 1.6
16 | 72 | 439515.9553 | 47071.6752 | 356.415 | 425.33 | 423.73 | 423.73 | 423.73 | 1.6
17 | 73 | 439508.4285 | 47065.208 | 366.339 | 425.96 | 424.36 | 424.36 | 424.36 | 1.6
18 | 74 | 439506.24 | 47053.22 | 378.525 | 427.3 | 425.7 | 425.7 | 425.7 | 1.6
19 | 75 | 439500.3279 | 47045.8303 | 387.989 | 427.5 | 425.9 | 425.9 | 425.9 | 1.6
20 | 76 | 439489.58 | 47022.4394 | 413.731 | 428.63 | 427.03 | 427.03 | 427.03 | 1.6
21 | 77 | 439486.5465 | 47015.2297 | 421.553 | 429.42 | 427.27 | 427.27 | 427.27 | 2.16
22 | 78 | 439483.98 | 47009.13 | 428.17 | 430.08 | 428.48 | 428.48 | 428.48 | 1.6
M4 | Vodovod F-38-4
M4.K1 | Voda F-38-4a
1 | 1 | 439519.9965 | 47045.7156 | 0 | 427.28 | 425.68 | 425.68 | 425.68 | 1.6
2 | 2 | 439517.91 | 47043.56 | 3 | 427.22 | 425.68 | 425.68 | 425.68 | 1.54
3 | 3 | 439512.075 | 47048.39 | 10.575 | 427.26 | 425.66 | 425.66 | 425.66 | 1.6
4 | 4 | 439501.0801 | 47057.5235 | 24.868 | 426.63 | 424.92 | 424.92 | 424.92 | 1.71
5 | 5 | 439491.8568 | 47065.2001 | 36.868 | 427.05 | 425.4 | 425.4 | 425.4 | 1.65
6 | 6 | 439480.5505 | 47069.2358 | 48.873 | 427.48 | 425.85 | 425.85 | 425.85 | 1.63
7 | 7 | 439467.28 | 47062.96 | 63.553 | 427.69 | 426.09 | 426.09 | 426.09 | 1.6
8 | 8 | 439452.33 | 47055.89 | 80.09 | 427.92 | 426.32 | 426.32 | 426.32 | 1.6
9 | 9 | 439427.28 | 47043.6 | 107.993 | 428.5 | 426.9 | 426.9 | 426.9 | 1.6
10 | 10 | 439403.15 | 47032.61 | 134.508 | 429.56 | 427.96 | 427.96 | 427.96 | 1.6
11 | 11 | 439385.78 | 47021.66 | 155.041 | 431.05 | 429.45 | 429.45 | 429.45 | 1.6
12 | 12 | 439376.4 | 47005.67 | 173.579 | 433.01 | 431.41 | 431.41 | 431.41 | 1.6
13 | 13 | 439373.31 | 46981.65 | 197.797 | 435.53 | 433.93 | 433.93 | 433.93 | 1.6
14 | 14 | 439366.44 | 46975.02 | 207.345 | 436.64 | 435.04 | 435.04 | 435.04 | 1.6
15 | 15 | 439352.87 | 46973.35 | 221.017 | 438.06 | 436.46 | 436.46 | 436.46 | 1.6
16 | 16 | 439319.02 | 46974.55 | 254.888 | 441.06 | 439.46 | 439.46 | 439.46 | 1.6
17 | 17 | 439301.5127 | 46969.548 | 273.096 | 443.26 | 441.66 | 441.66 | 441.66 | 1.6
18 | 18 | 439281.4969 | 46961.1167 | 294.815 | 445.96 | 444.36 | 444.36 | 444.36 | 1.6
19 | 19 | 439271.8754 | 46955.7374 | 305.838 | 447.33 | 445.73 | 445.73 | 445.73 | 1.6
20 | 20 | 439263.8349 | 46944.9913 | 319.26 | 448.67 | 447.07 | 447.07 | 447.07 | 1.6
21 | 21 | 439266.4082 | 46923.7218 | 340.684 | 450.81 | 449.21 | 449.21 | 449.21 | 1.6
22 | 22 | 439271.4799 | 46906.4618 | 358.674 | 452.18 | 450.58 | 450.58 | 450.58 | 1.6
23 | 23 | 439263.4767 | 46895.7913 | 372.012 | 452.06 | 450.83 | 450.83 | 450.83 | 1.23
24 | 24 | 439254.8702 | 46890.6994 | 382.012 | 452.61 | 451.01 | 451.01 | 451.01 | 1.6
25 | 25 | 439242.9895 | 46883.6703 | 395.816 | 453.21 | 451.61 | 451.61 | 451.61 | 1.6
26 | 26 | 439210.11 | 46863.55 | 434.364 | 454.33 | 452.73 | 452.73 | 452.73 | 1.6
27 | 27 | 439195.03 | 46856.18 | 451.148 | 454.82 | 453.22 | 453.22 | 453.22 | 1.6
28 | 28 | 439168.16 | 46844.15 | 480.588 | 455.48 | 453.88 | 453.88 | 453.88 | 1.6
29 | 29 | 439158.68 | 46839.56 | 491.121 | 455.67 | 454.07 | 454.07 | 454.07 | 1.6
30 | 30 | 439125.73 | 46823.45 | 527.798 | 456.44 | 454.84 | 454.84 | 454.84 | 1.6
31 | 31 | 439114.1742 | 46813.2131 | 543.236 | 457.09 | 455.49 | 455.49 | 455.49 | 1.6
32 | 32 | 439104.7411 | 46794.9543 | 563.788 | 457.46 | 455.86 | 455.86 | 455.86 | 1.6
33 | 33 | 439095.8212 | 46780.4416 | 580.823 | 458.01 | 456.41 | 456.41 | 456.41 | 1.6
34 | 34 | 439089.8828 | 46772.3958 | 590.823 | 458.45 | 456.8 | 456.8 | 456.8 | 1.65
M4.K2 | Voda F-38-4b
1 | 35 | 438971.65 | 46743.83 | 0 | 471.13 | 469.53 | 469.53 | 469.53 | 1.6
2 | 36 | 438955.9737 | 46728.7497 | 21.752 | 473.85 | 472.25 | 472.25 | 472.25 | 1.6
3 | 37 | 438944.0328 | 46727.4272 | 33.766 | 475 | 473.4 | 473.4 | 473.4 | 1.6
4 | 38 | 438913.2202 | 46724.0145 | 64.767 | 475.29 | 473.65 | 473.65 | 473.65 | 1.64
5 | 39 | 438891.355 | 46721.645 | 86.76 | 475.48 | 473.88 | 473.88 | 473.88 | 1.6
6 | 40 | 438842.4852 | 46716.1204 | 135.941 | 479.85 | 478.25 | 478.25 | 478.25 | 1.6
7 | 41 | 438807.1313 | 46705.1737 | 172.951 | 480.79 | 479.18 | 479.18 | 479.18 | 1.6
8 | 42 | 438779.4962 | 46693.5972 | 202.913 | 482.01 | 480.36 | 480.36 | 480.36 | 1.66
9 | 43 | 438761.68 | 46688.94 | 221.328 | 482.7 | 481.1 | 481.1 | 481.1 | 1.6
10 | 44 | 438761.9643 | 46687.6273 | 222.671 | 482.97 | 481.37 | 481.37 | 481.37 | 1.6
M4.K3 | Voda F-38-4c
1 | 43 | 438761.68 | 46688.94 | 0 | 482.7 | 481.1 | 481.1 | 481.1 | 1.6
2 | 45 | 438745.335 | 46683.93 | 17.096 | 482.55 | 480.95 | 480.95 | 480.95 | 1.6
3 | 46 | 438728.2244 | 46680.2434 | 34.599 | 482.22 | 480.62 | 480.62 | 480.62 | 1.6
4 | 47 | 438698.232 | 46675.1037 | 65.028 | 481.86 | 480.26 | 480.26 | 480.26 | 1.6
5 | 48 | 438681.4961 | 46673.5698 | 81.835 | 481.55 | 479.95 | 479.95 | 479.95 | 1.6
6 | 49 | 438671.2693 | 46669.4104 | 92.875 | 481.48 | 479.88 | 479.88 | 479.88 | 1.6
7 | 50 | 438656.7291 | 46665.1928 | 108.014 | 480.93 | 479.33 | 479.33 | 479.33 | 1.6
8 | 51 | 438635.0112 | 46662.2806 | 129.927 | 480.82 | 479.22 | 479.22 | 479.22 | 1.6
9 | 52 | 438631.0198 | 46670.3984 | 138.973 | 480.98 | 479.38 | 479.38 | 479.38 | 1.6
10 | 53 | 438596.5873 | 46672.1503 | 173.45 | 481.76 | 480.16 | 480.16 | 480.16 | 1.6
11 | 54 | 438578.3869 | 46669.0142 | 191.918 | 482.46 | 480.86 | 480.86 | 480.86 | 1.6
12 | 55 | 438568.5446 | 46665.1953 | 202.475 | 483.3 | 481.7 | 481.7 | 481.7 | 1.6
13 | 56 | 438550.0649 | 46654.4001 | 223.877 | 484.18 | 482.58 | 482.58 | 482.58 | 1.6
14 | 57 | 438531.8371 | 46642.1227 | 245.854 | 484.91 | 483.31 | 483.31 | 483.31 | 1.6
15 | 58 | 438508.3285 | 46625.5578 | 274.613 | 485.74 | 484.14 | 484.14 | 484.14 | 1.6
16 | 59 | 438479.4969 | 46604.5755 | 310.271 | 487.55 | 485.95 | 485.95 | 485.95 | 1.6
17 | 60 | 438467.5078 | 46595.8485 | 325.1 | 488 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 1.6
18 | 61 | 438453.5918 | 46582.7678 | 344.199 | 488.47 | 486.87 | 486.87 | 486.87 | 1.6
19 | 62 | 438425.5744 | 46553.3715 | 384.808 | 489.71 | 488.11 | 488.11 | 488.11 | 1.6
20 | 63 | 438400.8928 | 46534.5805 | 415.829 | 490.3 | 488.7 | 488.7 | 488.7 | 1.6
21 | 64 | 438379.3534 | 46520.3899 | 441.622 | 490.58 | 488.98 | 488.98 | 488.98 | 1.6
22 | 65 | 438359.6016 | 46507.5547 | 465.178 | 490.79 | 489.19 | 489.19 | 489.19 | 1.6
23 | 66 | 438341.8181 | 46495.7358 | 486.531 | 490.96 | 489.36 | 489.36 | 489.36 | 1.6
24 | 67 | 438324.7987 | 46483.3449 | 507.583 | 491.24 | 489.64 | 489.64 | 489.64 | 1.6
25 | 68 | 438308.853 | 46471.7869 | 527.277 | 491.49 | 489.89 | 489.89 | 489.89 | 1.6
26 | 69 | 438283.8532 | 46454.0497 | 557.93 | 492.01 | 490.41 | 490.41 | 490.41 | 1.6
27 | 70 | 438265.252 | 46439.4851 | 581.555 | 492.55 | 490.95 | 490.95 | 490.95 | 1.6
M4.K4 | Voda F-38-4d
1 | 70 | 438265.252 | 46439.4851 | 0 | 492.55 | 490.95 | 490.95 | 490.95 | 1.6
2 | 71 | 438251.697 | 46424.7121 | 20.049 | 493.04 | 491.44 | 491.44 | 491.44 | 1.6
3 | 72 | 438244.8834 | 46414.4839 | 32.339 | 493.27 | 491.67 | 491.67 | 491.67 | 1.6
4 | 73 | 438239.0736 | 46404.4552 | 43.929 | 493.45 | 491.85 | 491.85 | 491.85 | 1.6
5 | 74 | 438225.3114 | 46376.6704 | 74.936 | 493.86 | 492.26 | 492.26 | 492.26 | 1.6
6 | 75 | 438213.5928 | 46353.3001 | 101.079 | 494.18 | 492.58 | 492.58 | 492.58 | 1.6
7 | 76 | 438202.5602 | 46330.4339 | 126.468 | 494.31 | 492.71 | 492.71 | 492.71 | 1.6
8 | 77 | 438191.6834 | 46308.9504 | 150.548 | 494.47 | 492.87 | 492.87 | 492.87 | 1.6
9 | 78 | 438181.0259 | 46286.8122 | 175.118 | 494.65 | 493.05 | 493.05 | 493.05 | 1.6
10 | 79 | 438170.1092 | 46263.3257 | 201.018 | 495.14 | 493.54 | 493.54 | 493.54 | 1.6
11 | 80 | 438156.5264 | 46234.7017 | 232.701 | 496.75 | 495.15 | 495.15 | 495.15 | 1.6
12 | 81 | 438141.058 | 46206.1596 | 265.165 | 498.7 | 497.1 | 497.1 | 497.1 | 1.6
13 | 82 | 438127.6394 | 46180.1736 | 294.411 | 499.62 | 498.02 | 498.02 | 498.02 | 1.6
14 | 83 | 438112.7891 | 46148.603 | 329.3 | 500.16 | 498.56 | 498.56 | 498.56 | 1.6
15 | 84 | 438100.9637 | 46118.6626 | 361.491 | 500.59 | 498.99 | 498.99 | 498.99 | 1.6
16 | 85 | 438093.9114 | 46092.8441 | 388.255 | 500.89 | 499.29 | 499.29 | 499.29 | 1.6
17 | 86 | 438090.1448 | 46070.9049 | 410.516 | 501.56 | 499.96 | 499.96 | 499.96 | 1.6
18 | 87 | 438087.86 | 46055.2292 | 426.357 | 502.15 | 500.55 | 500.55 | 500.55 | 1.6
19 | 88 | 438084.9947 | 46035.908 | 445.889 | 503.51 | 501.91 | 501.91 | 501.91 | 1.6
20 | 89 | 438086.7378 | 46033.4014 | 448.942 | 503.57 | 501.97 | 501.97 | 501.97 | 1.6
21 | 90 | 438081.7362 | 46021.4965 | 461.855 | 504.49 | 502.89 | 502.89 | 502.89 | 1.6
22 | 91 | 438078.3887 | 46016.2784 | 468.055 | 504.93 | 503.33 | 503.33 | 503.33 | 1.6
23 | 92 | 438073.7494 | 46010.4694 | 475.489 | 505.42 | 503.82 | 503.82 | 503.82 | 1.6
24 | 93 | 438060.4632 | 45996.9574 | 494.439 | 506.51 | 504.91 | 504.91 | 504.91 | 1.6
M4.K5 | Voda F-38-4e
1 | 93 | 438060.4632 | 45996.9574 | 0 | 506.51 | 504.91 | 504.91 | 504.91 | 1.6
2 | 94 | 438027.8507 | 45965.1687 | 45.542 | 509.14 | 507.54 | 507.54 | 507.54 | 1.6
3 | 95 | 438017.1618 | 45954.5194 | 60.631 | 510.18 | 508.58 | 508.58 | 508.58 | 1.6
4 | 96 | 437995.0666 | 45933.0328 | 91.451 | 512.19 | 510.59 | 510.59 | 510.59 | 1.6
5 | 97 | 437969.0882 | 45907.98 | 127.541 | 513.9 | 512.3 | 512.3 | 512.3 | 1.6
6 | 98 | 437959.2766 | 45898.2339 | 141.371 | 514.45 | 512.85 | 512.85 | 512.85 | 1.6
7 | 99 | 437933.4637 | 45892.0462 | 167.915 | 516.85 | 515.25 | 515.25 | 515.25 | 1.6
8 | 100 | 437919.0938 | 45888.554 | 182.703 | 517.53 | 515.93 | 515.93 | 515.93 | 1.6
9 | 101 | 437901.1163 | 45881.8189 | 201.901 | 517.96 | 516.36 | 516.36 | 516.36 | 1.6
10 | 102 | 437895.8232 | 45875.0597 | 210.486 | 518.08 | 516.48 | 516.48 | 516.48 | 1.6
11 | 103 | 437887.1237 | 45855.2207 | 232.148 | 518.38 | 516.78 | 516.78 | 516.78 | 1.6
12 | 104 | 437873.66 | 45841.2626 | 251.542 | 519.07 | 517.47 | 517.47 | 517.47 | 1.6
13 | 105 | 437859.5472 | 45838.8 | 265.868 | 518.64 | 517.04 | 517.04 | 517.04 | 1.6
14 | 106 | 437856.773 | 45834.0361 | 271.38 | 518.67 | 517.07 | 517.07 | 517.07 | 1.6
15 | 107 | 437836.4532 | 45834.1834 | 291.701 | 519.25 | 517.65 | 517.65 | 517.65 | 1.6
16 | 108 | 437824.5747 | 45830.716 | 304.075 | 519.68 | 518.08 | 518.08 | 518.08 | 1.6
17 | 109 | 437804.9941 | 45818.5515 | 327.127 | 519.92 | 518.32 | 518.32 | 518.32 | 1.6
18 | 110 | 437788.1098 | 45804.4648 | 349.116 | 520 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 1.6
19 | 111 | 437770.5698 | 45790.2298 | 371.705 | 520.09 | 518.49 | 518.49 | 518.49 | 1.6
20 | 112 | 437759.257 | 45783.6946 | 384.77 | 520.26 | 518.66 | 518.66 | 518.66 | 1.6
21 | 113 | 437746.701 | 45778.2324 | 398.463 | 520.47 | 518.87 | 518.87 | 518.87 | 1.6
22 | 114 | 437732.3033 | 45772.5612 | 413.937 | 520.74 | 519.14 | 519.14 | 519.14 | 1.6
23 | 115 | 437711.9036 | 45769.2581 | 434.602 | 521.1 | 519.5 | 519.5 | 519.5 | 1.6
24 | 116 | 437698.8496 | 45769.3528 | 447.657 | 521.23 | 519.63 | 519.63 | 519.63 | 1.6
25 | 117 | 437685.8878 | 45768.3341 | 460.658 | 521.23 | 519.63 | 519.63 | 519.63 | 1.6
26 | 118 | 437677.5071 | 45766.3586 | 469.269 | 521.34 | 519.74 | 519.74 | 519.74 | 1.6
27 | 119 | 437669.0923 | 45763.3587 | 478.202 | 521.44 | 519.84 | 519.84 | 519.84 | 1.6
28 | 120 | 437658.5825 | 45757.7198 | 490.129 | 521.6 | 520 | 520 | 520 | 1.6
M4.K6 | Voda F-38-4f
1 | 120 | 437658.5825 | 45757.7198 | 0 | 521.6 | 520 | 520 | 520 | 1.6
2 | 121 | 437641.1281 | 45752.8631 | 18.118 | 521.74 | 520.14 | 520.14 | 520.14 | 1.6
3 | 122 | 437615.216 | 45751.0241 | 44.095 | 522.16 | 520.56 | 520.56 | 520.56 | 1.6
4 | 123 | 437603.552 | 45749.6035 | 55.845 | 522.34 | 520.74 | 520.74 | 520.74 | 1.6
5 | 124 | 437592.1257 | 45750.7274 | 67.326 | 522.66 | 521.06 | 521.06 | 521.06 | 1.6
6 | 125 | 437584.2177 | 45752.7346 | 75.485 | 522.89 | 521.29 | 521.29 | 521.29 | 1.6
7 | 126 | 437567.0885 | 45762.693 | 95.299 | 523.27 | 521.67 | 521.67 | 521.67 | 1.6
8 | 127 | 437560.4544 | 45765.2345 | 102.403 | 523.38 | 521.78 | 521.78 | 521.78 | 1.6
9 | 128 | 437552.5079 | 45767.5237 | 110.673 | 523.43 | 521.83 | 521.83 | 521.83 | 1.6
10 | 129 | 437540.2695 | 45770.3725 | 123.238 | 523.09 | 521.49 | 521.49 | 521.49 | 1.6
11 | 130 | 437524.8523 | 45773.8622 | 139.046 | 522.61 | 521.01 | 521.01 | 521.01 | 1.6
12 | 131 | 437501.5405 | 45779.0027 | 162.917 | 522.51 | 520.91 | 520.91 | 520.91 | 1.6
13 | 132 | 437488.9943 | 45782.6976 | 175.996 | 523.12 | 521.52 | 521.52 | 521.52 | 1.6
14 | 133 | 437476.8078 | 45783.9858 | 188.251 | 523.46 | 521.86 | 521.86 | 521.86 | 1.6
15 | 134 | 437472.4367 | 45785.5743 | 192.902 | 523.73 | 522.13 | 522.13 | 522.13 | 1.6
16 | 135 | 437466.1446 | 45788.8964 | 200.017 | 524.22 | 522.62 | 522.62 | 522.62 | 1.6
17 | 136 | 437452.0073 | 45797.0749 | 216.349 | 525.72 | 524.12 | 524.12 | 524.12 | 1.6
18 | 137 | 437433.3728 | 45809.0907 | 238.522 | 527.77 | 526.17 | 526.17 | 526.17 | 1.6
19 | 138 | 437414.0614 | 45823.8434 | 262.824 | 530.08 | 528.48 | 528.48 | 528.48 | 1.6
20 | 139 | 437394.7777 | 45833.5325 | 284.405 | 532.2 | 530.6 | 530.6 | 530.6 | 1.6
21 | 140 | 437366.1766 | 45837.953 | 313.345 | 534.25 | 532.65 | 532.65 | 532.65 | 1.6
22 | 141 | 437345.154 | 45838.4008 | 334.373 | 535.25 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 1.6
23 | 142 | 437330.5417 | 45837.6034 | 349.007 | 535.62 | 534.02 | 534.02 | 534.02 | 1.6
24 | 143 | 437320.1759 | 45837.8416 | 359.375 | 535.49 | 533.89 | 533.89 | 533.89 | 1.6
25 | 144 | 437299.0999 | 45840.0247 | 380.564 | 535.59 | 533.99 | 533.99 | 533.99 | 1.6
26 | 145 | 437297.966 | 45841.8356 | 382.701 | 535.83 | 534.23 | 534.23 | 534.23 | 1.6
27 | 146 | 437269.3026 | 45849.8479 | 412.463 | 535.9 | 534.3 | 534.3 | 534.3 | 1.6
28 | 147 | 437246.5391 | 45861.4915 | 438.031 | 536 | 534.4 | 534.4 | 534.4 | 1.6
29 | 148 | 437220.3863 | 45875.9911 | 467.935 | 536.22 | 534.62 | 534.62 | 534.62 | 1.6
30 | 149 | 437201.5694 | 45888.5861 | 490.578 | 536.57 | 534.97 | 534.97 | 534.97 | 1.6
M4.K7 | Voda F-38-4g
1 | 149 | 437201.5694 | 45888.5861 | 0 | 536.57 | 534.97 | 534.97 | 534.97 | 1.6
2 | 150 | 437175.6371 | 45907.0532 | 31.836 | 537.21 | 535.61 | 535.61 | 535.61 | 1.6
3 | 151 | 437150.7028 | 45925.8117 | 63.038 | 537.86 | 536.26 | 536.26 | 536.26 | 1.6
4 | 152 | 437124.9003 | 45944.9543 | 95.166 | 538.96 | 537.36 | 537.36 | 537.36 | 1.6
5 | 153 | 437110.9565 | 45954.3702 | 111.992 | 539.73 | 538.13 | 538.13 | 538.13 | 1.6
6 | 154 | 437083.6699 | 45969.6578 | 143.269 | 541.61 | 540.01 | 540.01 | 540.01 | 1.6
7 | 155 | 437067.3565 | 45978.1215 | 161.647 | 543.1 | 541.46 | 541.46 | 541.46 | 1.64
8 | 156 | 437047.183 | 45988.0432 | 184.129 | 545.09 | 543.48 | 543.48 | 543.48 | 1.6
9 | 157 | 437021.0784 | 45998.1106 | 212.107 | 547.23 | 545.67 | 545.67 | 545.67 | 1.57
10 | 158 | 436996.3241 | 46002.7571 | 237.294 | 548.94 | 547.33 | 547.33 | 547.33 | 1.6
11 | 159 | 436971.7464 | 46006.7092 | 262.187 | 550.62 | 548.87 | 548.87 | 548.87 | 1.75
12 | 160 | 436946.4638 | 46017.3541 | 289.619 | 552.49 | 550.89 | 550.89 | 550.89 | 1.6
13 | 161 | 436925.6969 | 46032.34 | 315.229 | 554.56 | 552.96 | 552.96 | 552.96 | 1.6
14 | 162 | 436910.7828 | 46045.3687 | 335.032 | 555.98 | 554.38 | 554.38 | 554.38 | 1.6
15 | 163 | 436897.1163 | 46059.019 | 354.348 | 557.32 | 555.72 | 555.72 | 555.72 | 1.6
16 | 164 | 436888.2619 | 46071.1742 | 369.386 | 558.39 | 556.79 | 556.79 | 556.79 | 1.6
17 | 165 | 436874.7 | 46095.6767 | 397.392 | 560.3 | 558.7 | 558.7 | 558.7 | 1.6
18 | 166 | 436868.6948 | 46106.007 | 409.341 | 561.13 | 559.53 | 559.53 | 559.53 | 1.6
19 | 167 | 436865.2416 | 46111.869 | 416.144 | 561.71 | 560.11 | 560.11 | 560.11 | 1.6
20 | 168 | 436862.2283 | 46117.4425 | 422.48 | 562.28 | 560.68 | 560.68 | 560.68 | 1.6
21 | 169 | 436873.3307 | 46123.2792 | 435.023 | 564.17 | 562.57 | 562.57 | 562.57 | 1.6
22 | 170 | 436879.414 | 46124.5865 | 441.245 | 564.87 | 563.27 | 563.27 | 563.27 | 1.6
23 | 171 | 436895.1302 | 46127.9722 | 457.322 | 566.84 | 565.24 | 565.24 | 565.24 | 1.6
24 | 172 | 436905.8228 | 46130.2756 | 468.26 | 567.59 | 565.99 | 565.99 | 565.99 | 1.6
25 | 173 | 436912.6172 | 46126.416 | 476.074 | 567.37 | 565.77 | 565.77 | 565.77 | 1.6
26 | 174 | 436908.5629 | 46118.678 | 484.81 | 568.61 | 567.01 | 567.01 | 567.01 | 1.6
M5 | Vodovod F-38-6
M5.K1 | Voda F-38-6a
1 | 1 | 436862.2283 | 46117.4425 | 0 | 562.28 | 560.68 | 560.68 | 560.68 | 1.6
2 | 2 | 436860.8763 | 46119.9433 | 2.843 | 562.56 | 560.91 | 560.91 | 560.91 | 1.66
3 | 3 | 436848.4711 | 46132.4923 | 20.488 | 563.9 | 562.3 | 562.3 | 562.3 | 1.6
4 | 4 | 436834.5264 | 46143.0416 | 37.974 | 565.39 | 563.7 | 563.7 | 563.7 | 1.69
5 | 5 | 436822.664 | 46149.7219 | 51.588 | 566.07 | 564.47 | 564.47 | 564.47 | 1.6
6 | 6 | 436805.7575 | 46158.7047 | 70.733 | 567.63 | 566.03 | 566.03 | 566.03 | 1.6
7 | 7 | 436789.3524 | 46168.4445 | 89.811 | 569.17 | 567.57 | 567.57 | 567.57 | 1.6
8 | 8 | 436772.8832 | 46178.0195 | 108.862 | 570.4 | 568.8 | 568.8 | 568.8 | 1.6
9 | 9 | 436753.2376 | 46189.9425 | 131.842 | 571.66 | 570.05 | 570.05 | 570.05 | 1.6
10 | 10 | 436734.7138 | 46200.4071 | 153.118 | 572.06 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 1.57
11 | 11 | 436710.5422 | 46213.174 | 180.454 | 572.63 | 571.03 | 571.03 | 571.03 | 1.6
12 | 12 | 436686.1719 | 46223.8355 | 207.054 | 572.3 | 570.62 | 570.62 | 570.62 | 1.68
13 | 13 | 436682.1906 | 46228.2915 | 213.029 | 572.11 | 570.52 | 570.52 | 570.52 | 1.58
14 | 14 | 436645.6261 | 46242.5314 | 252.269 | 571.97 | 570.38 | 570.38 | 570.38 | 1.59
15 | 15 | 436625.3706 | 46251.9294 | 274.598 | 571.87 | 570.29 | 570.29 | 570.29 | 1.58
16 | 16 | 436604.7697 | 46263.2599 | 298.11 | 571.88 | 570.2 | 570.2 | 570.2 | 1.68
17 | 17 | 436585.6155 | 46274.2637 | 320.2 | 571.91 | 570.12 | 570.12 | 570.12 | 1.8
18 | 18 | 436569.7038 | 46280.9999 | 337.478 | 571.82 | 570.05 | 570.05 | 570.05 | 1.77
19 | 19 | 436545.072 | 46288.1533 | 363.128 | 571.25 | 569.65 | 569.65 | 569.65 | 1.6
20 | 20 | 436521.4257 | 46291.6617 | 387.033 | 570.26 | 568.82 | 568.82 | 568.82 | 1.44
21 | 21 | 436499.3227 | 46293.5688 | 409.218 | 569.53 | 567.93 | 567.93 | 567.93 | 1.6
22 | 22 | 436485.1506 | 46294.6742 | 423.433 | 569 | 567.37 | 567.37 | 567.37 | 1.62
23 | 23 | 436470.7402 | 46296.5227 | 437.962 | 568.38 | 566.75 | 566.75 | 566.75 | 1.63
24 | 24 | 436447.8109 | 46302.3517 | 461.62 | 567.11 | 565.57 | 565.57 | 565.57 | 1.54
25 | 25 | 436428.0756 | 46311.1318 | 483.221 | 566.01 | 564.47 | 564.47 | 564.47 | 1.54
26 | 26 | 436417.2201 | 46317.0158 | 495.568 | 565.43 | 563.91 | 563.91 | 563.91 | 1.52
27 | 27 | 436403.4107 | 46325.3333 | 511.689 | 564.73 | 563.25 | 563.25 | 563.25 | 1.49
28 | 28 | 436368.3987 | 46346.4695 | 552.586 | 563.19 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 1.59
M5.K2 | Voda F-38-6b
1 | 28 | 436368.3987 | 46346.4695 | 0 | 563.19 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 1.59
2 | 29 | 436323.5091 | 46372.8771 | 52.081 | 561.92 | 560.25 | 560.25 | 560.25 | 1.67
3 | 30 | 436317.5602 | 46373.6587 | 58.081 | 561.99 | 560.1 | 560.1 | 560.1 | 1.89
4 | 31 | 436303.0286 | 46383.1145 | 75.418 | 561.51 | 559.91 | 559.91 | 559.91 | 1.6
5 | 32 | 436288.6043 | 46395.1082 | 94.177 | 561.39 | 559.79 | 559.79 | 559.79 | 1.6
6 | 33 | 436270.4641 | 46416.8492 | 122.493 | 561.52 | 559.69 | 559.69 | 559.69 | 1.83
7 | 34 | 436259.4592 | 46432.1099 | 141.307 | 561.29 | 559.63 | 559.63 | 559.63 | 1.66
8 | 35 | 436250.6255 | 46442.8527 | 155.216 | 560.99 | 559.39 | 559.39 | 559.39 | 1.6
9 | 36 | 436234.926 | 46457.9904 | 177.025 | 560.54 | 558.87 | 558.87 | 558.87 | 1.68
10 | 37 | 436223.1125 | 46467.1734 | 191.987 | 559.98 | 558.38 | 558.38 | 558.38 | 1.6
11 | 38 | 436213.8046 | 46473.4732 | 203.227 | 559.7 | 557.97 | 557.97 | 557.97 | 1.74
12 | 39 | 436200.4896 | 46481.4602 | 218.754 | 558.97 | 557.27 | 557.27 | 557.27 | 1.71
13 | 40 | 436188.2561 | 46490.5329 | 233.984 | 558.55 | 556.76 | 556.76 | 556.76 | 1.79
14 | 41 | 436173.7417 | 46503.2175 | 253.26 | 558.12 | 556.25 | 556.25 | 556.25 | 1.88
15 | 42 | 436171.4829 | 46508.7759 | 259.26 | 557.81 | 556.1 | 556.1 | 556.1 | 1.72
16 | 43 | 436155.2774 | 46524.4777 | 281.825 | 557.46 | 555.85 | 555.85 | 555.85 | 1.61
17 | 44 | 436142.8132 | 46536.7062 | 299.286 | 557.31 | 555.6 | 555.6 | 555.6 | 1.71
18 | 45 | 436128.0042 | 46550.905 | 319.802 | 557.43 | 555.67 | 555.67 | 555.67 | 1.75
19 | 46 | 436116.5151 | 46561.4927 | 335.426 | 557.51 | 555.73 | 555.73 | 555.73 | 1.79
20 | 47 | 436096.7669 | 46580.0532 | 362.527 | 557.64 | 555.82 | 555.82 | 555.82 | 1.82
21 | 48 | 436070.3929 | 46601.3081 | 396.4 | 557.52 | 555.94 | 555.94 | 555.94 | 1.58
22 | 49 | 436064.6311 | 46602.9818 | 402.4 | 557.52 | 555.96 | 555.96 | 555.96 | 1.56
23 | 50 | 436055.9843 | 46609.8776 | 413.459 | 557.51 | 556 | 556 | 556 | 1.51
24 | 51 | 436047.1219 | 46619.3811 | 426.454 | 557.99 | 556.36 | 556.36 | 556.36 | 1.63
25 | 52 | 436038.9655 | 46627.3201 | 437.836 | 558.57 | 556.68 | 556.68 | 556.68 | 1.89
26 | 53 | 436030.812 | 46639.3593 | 452.377 | 558.91 | 557.09 | 557.09 | 557.09 | 1.82
27 | 54 | 436022.2495 | 46655.1615 | 470.349 | 559.67 | 558.07 | 558.07 | 558.07 | 1.6
28 | 55 | 436016.5192 | 46664.4462 | 481.26 | 560.28 | 558.74 | 558.74 | 558.74 | 1.54
29 | 56 | 436006.0723 | 46676.091 | 496.904 | 561.28 | 559.68 | 559.68 | 559.68 | 1.6
30 | 57 | 435981.0005 | 46696.8857 | 529.478 | 563.03 | 561.41 | 561.41 | 561.41 | 1.63
31 | 58 | 435964.1634 | 46711.715 | 551.914 | 563.7 | 561.96 | 561.96 | 561.96 | 1.74
M5.K3 | Voda F-38-6c
1 | 58 | 435964.1634 | 46711.715 | 0 | 563.7 | 561.96 | 561.96 | 561.96 | 1.74
2 | 59 | 435954.5273 | 46721.3905 | 13.655 | 563.46 | 561.88 | 561.88 | 561.88 | 1.58
3 | 60 | 435945.358 | 46731.4955 | 27.3 | 562.95 | 561.35 | 561.35 | 561.35 | 1.6
4 | 61 | 435937.3087 | 46744.628 | 42.703 | 562.38 | 560.78 | 560.78 | 560.78 | 1.6
5 | 62 | 435934.8945 | 46752.0074 | 50.468 | 562.17 | 560.57 | 560.57 | 560.57 | 1.6
6 | 63 | 435932.5626 | 46762.174 | 60.898 | 561.97 | 560.37 | 560.37 | 560.37 | 1.6
7 | 64 | 435926.938 | 46786.1718 | 85.547 | 561.37 | 559.77 | 559.77 | 559.77 | 1.6
8 | 65 | 435920.6817 | 46806.5914 | 106.903 | 561.09 | 559.49 | 559.49 | 559.49 | 1.6
9 | 66 | 435915.6746 | 46816.3948 | 117.911 | 561.04 | 559.44 | 559.44 | 559.44 | 1.6
10 | 67 | 435908.6243 | 46826.7345 | 130.426 | 561.04 | 559.39 | 559.39 | 559.39 | 1.65
11 | 68 | 435903.3944 | 46834.8927 | 140.116 | 560.66 | 559.06 | 559.06 | 559.06 | 1.6
12 | 69 | 435888.8862 | 46856.3276 | 166 | 559.35 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 1.6
13 | 70 | 435875.6539 | 46870.8297 | 185.631 | 558.31 | 556.71 | 556.71 | 556.71 | 1.6
14 | 71 | 435870.2353 | 46876.0432 | 193.151 | 557.91 | 556.31 | 556.31 | 556.31 | 1.6
15 | 72 | 435856.9263 | 46889.2383 | 211.892 | 556.9 | 555.3 | 555.3 | 555.3 | 1.6
16 | 73 | 435853.3585 | 46895.4644 | 219.068 | 556.93 | 555.33 | 555.33 | 555.33 | 1.6
17 | 74 | 435842.57 | 46913.67 | 240.23 | 559.74 | 558.14 | 558.14 | 558.14 | 1.6
18 | 75 | 435835.56 | 46922.85 | 251.781 | 561.08 | 559.48 | 559.48 | 559.48 | 1.6
19 | 76 | 435844.39 | 46929.18 | 262.645 | 562.52 | 560.43 | 560.43 | 560.43 | 2.09
20 | 77 | 435844.01 | 46932.19 | 265.679 | 562.36 | 560.44 | 560.44 | 560.44 | 1.92
21 | 78 | 435834.1 | 46951.82 | 287.669 | 562.23 | 560.51 | 560.51 | 560.51 | 1.71
22 | 79 | 435824.19 | 46971.45 | 309.658 | 562.09 | 560.59 | 560.59 | 560.59 | 1.5
23 | 80 | 435805.55 | 46988.43 | 334.873 | 562.69 | 561.09 | 561.09 | 561.09 | 1.6
24 | 81 | 435792.7 | 46999.44 | 351.794 | 564.3 | 562.7 | 562.7 | 562.7 | 1.6
25 | 82 | 435779.85 | 47010.45 | 368.716 | 565.9 | 564.3 | 564.3 | 564.3 | 1.6
26 | 83 | 435763.11 | 47016.27 | 386.439 | 568.49 | 566.89 | 566.89 | 566.89 | 1.6
27 | 84 | 435746.37 | 47022.09 | 404.162 | 571.09 | 569.49 | 569.49 | 569.49 | 1.6
28 | 85 | 435737.42 | 47027.95 | 414.86 | 572.61 | 571.01 | 571.01 | 571.01 | 1.6
29 | 86 | 435732.47 | 47031.65 | 421.04 | 573.19 | 571.59 | 571.59 | 571.59 | 1.6
30 | 87 | 435722.385 | 47044.46 | 437.343 | 576.06 | 574.46 | 574.46 | 574.46 | 1.6
31 | 88 | 435712.3 | 47057.27 | 453.647 | 578.93 | 577.33 | 577.33 | 577.33 | 1.6
32 | 89 | 435699.78 | 47074.57 | 475.002 | 582.98 | 581.38 | 581.38 | 581.38 | 1.6
33 | 90 | 435686.35 | 47088.99 | 494.707 | 586.79 | 585.19 | 585.19 | 585.19 | 1.6
34 | 91 | 435669.75 | 47106.63 | 518.93 | 592.3 | 590.7 | 590.7 | 590.7 | 1.6
35 | 92 | 435655.2 | 47119.28 | 538.21 | 595.21 | 593.61 | 593.61 | 593.61 | 1.6
36 | 93 | 435645.52 | 47121.83 | 548.22 | 596 | 594.4 | 594.4 | 594.4 | 1.6
37 | 94 | 435638.31 | 47123.86 | 555.71 | 597.43 | 595.83 | 595.83 | 595.83 | 1.6
M6 | Vodovod F-38-7
M6.K1 | Voda F-38-7a
1 | 1 | 435638.1745 | 47123.3787 | 0 | 596.52 | 594.92 | 594.92 | 594.92 | 1.6
2 | 2 | 435645.3886 | 47121.3476 | 7.495 | 595.84 | 594.24 | 594.24 | 594.24 | 1.6
3 | 3 | 435654.9599 | 47118.8262 | 17.392 | 595.13 | 593.53 | 593.53 | 593.53 | 1.6
4 | 4 | 435669.403 | 47106.2691 | 36.531 | 592.16 | 590.56 | 590.56 | 590.56 | 1.6
5 | 5 | 435685.985 | 47088.6483 | 60.727 | 586.66 | 585.06 | 585.06 | 585.06 | 1.6
6 | 6 | 435699.3931 | 47074.2518 | 80.4 | 582.85 | 581.25 | 581.25 | 581.25 | 1.6
7 | 7 | 435711.9009 | 47056.9687 | 101.735 | 578.79 | 577.19 | 577.19 | 577.19 | 1.6
8 | 8 | 435722.0094 | 47044.1288 | 118.076 | 575.91 | 574.31 | 574.31 | 574.31 | 1.6
9 | 9 | 435732.1179 | 47031.289 | 134.418 | 573.04 | 571.44 | 571.44 | 571.44 | 1.6
10 | 10 | 435737.1331 | 47027.5402 | 140.679 | 572.46 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 1.6
11 | 11 | 435746.1476 | 47021.638 | 151.454 | 570.95 | 569.35 | 569.35 | 569.35 | 1.6
12 | 12 | 435762.8721 | 47015.8234 | 169.16 | 568.38 | 566.78 | 566.78 | 566.78 | 1.6
13 | 13 | 435779.5965 | 47010.0088 | 186.867 | 565.8 | 564.2 | 564.2 | 564.2 | 1.6
14 | 14 | 435801.6908 | 46990.5756 | 216.291 | 562.96 | 561.36 | 561.36 | 561.36 | 1.6
15 | 15 | 435823.7852 | 46971.1424 | 245.716 | 562.02 | 560.42 | 560.42 | 560.42 | 1.6
16 | 16 | 435833.655 | 46951.5921 | 267.616 | 562.18 | 560.55 | 560.55 | 560.55 | 1.63
17 | 17 | 435843.5247 | 46932.0417 | 289.517 | 562.31 | 560.68 | 560.68 | 560.68 | 1.63
18 | 18 | 435843.8566 | 46929.4128 | 292.167 | 562.44 | 560.7 | 560.7 | 560.7 | 1.75
19 | 19 | 435834.8499 | 46922.9561 | 303.249 | 560.91 | 559.31 | 559.31 | 559.31 | 1.6
20 | 20 | 435842.1453 | 46913.4023 | 315.269 | 559.57 | 557.97 | 557.97 | 557.97 | 1.6
21 | 21 | 435850.5384 | 46896.9963 | 333.698 | 556.99 | 555.39 | 555.39 | 555.39 | 1.6
22 | 22 | 435847.2923 | 46892.9815 | 338.861 | 556.49 | 554.89 | 554.89 | 554.89 | 1.6
23 | 23 | 435832.7616 | 46903.7763 | 356.962 | 555.6 | 554 | 554 | 554 | 1.6
24 | 24 | 435821.7029 | 46909.8924 | 369.599 | 555.01 | 553.41 | 553.41 | 553.41 | 1.6
25 | 25 | 435795.2305 | 46920.6473 | 398.173 | 553.67 | 552.07 | 552.07 | 552.07 | 1.6
26 | 26 | 435773.9876 | 46927.7961 | 420.587 | 552.53 | 550.93 | 550.93 | 550.93 | 1.6
27 | 27 | 435756.3869 | 46932.6822 | 438.853 | 551.55 | 549.95 | 549.95 | 549.95 | 1.6
28 | 28 | 435742.9646 | 46936.8264 | 452.901 | 550.82 | 549.22 | 549.22 | 549.22 | 1.6
29 | 29 | 435713.896 | 46947.3296 | 483.808 | 549.49 | 547.89 | 547.89 | 547.89 | 1.6
30 | 30 | 435704.6472 | 46951.7311 | 494.051 | 549.19 | 547.59 | 547.59 | 547.59 | 1.6
31 | 31 | 435697.056 | 46956.349 | 502.937 | 548.96 | 547.36 | 547.36 | 547.36 | 1.6
32 | 32 | 435687.9934 | 46962.4245 | 513.847 | 548.78 | 547.18 | 547.18 | 547.18 | 1.6
33 | 33 | 435678.5724 | 46968.0203 | 524.805 | 548.57 | 546.97 | 546.97 | 546.97 | 1.6
34 | 34 | 435671.716 | 46971.1252 | 532.331 | 548.44 | 546.84 | 546.84 | 546.84 | 1.6
35 | 35 | 435655.8025 | 46975.8597 | 548.934 | 548.17 | 546.57 | 546.57 | 546.57 | 1.6
M6.K2 | Voda F-38-7b
1 | 35 | 435655.8025 | 46975.8597 | 0 | 548.17 | 546.57 | 546.57 | 546.57 | 1.6
2 | 36 | 435651.0168 | 46974.4718 | 4.983 | 548.08 | 546.39 | 546.39 | 546.39 | 1.69
3 | 37 | 435635.215 | 46975.9812 | 20.857 | 547.73 | 546.13 | 546.13 | 546.13 | 1.6
4 | 38 | 435625.1822 | 46975.3412 | 30.91 | 547.51 | 545.91 | 545.91 | 545.91 | 1.6
5 | 39 | 435617.0223 | 46974.7209 | 39.093 | 547.34 | 545.74 | 545.74 | 545.74 | 1.6
6 | 40 | 435608.9553 | 46973.5286 | 47.248 | 547.18 | 545.58 | 545.58 | 545.58 | 1.6
7 | 41 | 435600.9022 | 46972.0653 | 55.433 | 547.1 | 545.5 | 545.5 | 545.5 | 1.6
8 | 42 | 435593.7274 | 46969.476 | 63.061 | 547.05 | 545.45 | 545.45 | 545.45 | 1.6
9 | 43 | 435587.7188 | 46965.3112 | 70.371 | 546.99 | 545.39 | 545.39 | 545.39 | 1.6
10 | 44 | 435584.7937 | 46961.6859 | 75.03 | 546.93 | 545.33 | 545.33 | 545.33 | 1.6
11 | 45 | 435582.0596 | 46955.4011 | 81.883 | 546.79 | 545.19 | 545.19 | 545.19 | 1.6
12 | 46 | 435581.5483 | 46949.4281 | 87.878 | 546.65 | 545.04 | 545.04 | 545.04 | 1.62
13 | 47 | 435582.3227 | 46943.2677 | 94.087 | 546.51 | 544.81 | 544.81 | 544.81 | 1.7
14 | 48 | 435581.2457 | 46938.4016 | 99.071 | 546.39 | 544.6 | 544.6 | 544.6 | 1.79
15 | 49 | 435586.8998 | 46919.3461 | 118.948 | 546.04 | 544.22 | 544.22 | 544.22 | 1.82
16 | 50 | 435591.3284 | 46901.6826 | 137.158 | 545.76 | 544.02 | 544.02 | 544.02 | 1.74
17 | 51 | 435593.9352 | 46883.6587 | 155.369 | 545.49 | 543.9 | 543.9 | 543.9 | 1.59
18 | 52 | 435593.4484 | 46868.6666 | 170.369 | 545.26 | 543.73 | 543.73 | 543.73 | 1.53
19 | 53 | 435590.0976 | 46854.0457 | 185.369 | 544.61 | 543.33 | 543.33 | 543.33 | 1.28
20 | 54 | 435590.7271 | 46849.0912 | 190.364 | 544.47 | 542.86 | 542.86 | 542.86 | 1.61
21 | 55 | 435587.0479 | 46841.3871 | 198.901 | 544.04 | 542.44 | 542.44 | 542.44 | 1.6
22 | 56 | 435581.7862 | 46833.9358 | 208.023 | 543.53 | 541.93 | 541.93 | 541.93 | 1.6
23 | 57 | 435575.0491 | 46828.0786 | 216.95 | 543.05 | 541.45 | 541.45 | 541.45 | 1.6
24 | 58 | 435566.1947 | 46823.9071 | 226.738 | 542.4 | 540.8 | 540.8 | 540.8 | 1.6
25 | 59 | 435557.7341 | 46820.9924 | 235.687 | 541.8 | 540.19 | 540.19 | 540.19 | 1.61
26 | 60 | 435548.2178 | 46820.7255 | 245.207 | 540.77 | 539.17 | 539.17 | 539.17 | 1.6
27 | 61 | 435535.9358 | 46822.5208 | 257.619 | 540.11 | 538.51 | 538.51 | 538.51 | 1.6
28 | 62 | 435519.3251 | 46828.5491 | 275.29 | 538.86 | 537.26 | 537.26 | 537.26 | 1.6
29 | 63 | 435499.5729 | 46836.3364 | 296.522 | 537.31 | 535.71 | 535.71 | 535.71 | 1.6
30 | 64 | 435468.3163 | 46845.5059 | 329.096 | 535.38 | 533.78 | 533.78 | 533.78 | 1.6
31 | 65 | 435452.0746 | 46849.2984 | 345.774 | 534.46 | 532.86 | 532.86 | 532.86 | 1.6
32 | 66 | 435445.9112 | 46857.2524 | 355.837 | 533.96 | 532.36 | 532.36 | 532.36 | 1.6
33 | 67 | 435420.3771 | 46858.8275 | 381.419 | 532.78 | 531.18 | 531.18 | 531.18 | 1.6
34 | 68 | 435374.772 | 46859.1381 | 427.025 | 530.61 | 529.01 | 529.01 | 529.01 | 1.6
35 | 69 | 435358.2128 | 46858.6367 | 443.592 | 529.79 | 528.19 | 528.19 | 528.19 | 1.6
36 | 70 | 435345.1863 | 46857.239 | 456.694 | 529.15 | 527.55 | 527.55 | 527.55 | 1.6
37 | 71 | 435329.1237 | 46855.057 | 472.904 | 528.27 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 1.6
38 | 72 | 435315.6278 | 46852.0924 | 486.721 | 527.38 | 525.78 | 525.78 | 525.78 | 1.6
39 | 73 | 435298.5931 | 46848.6875 | 504.093 | 526.12 | 524.52 | 524.52 | 524.52 | 1.6
40 | 74 | 435272.2917 | 46842.9501 | 531.013 | 524.01 | 522.41 | 522.41 | 522.41 | 1.6
41 | 75 | 435240.7162 | 46836.4636 | 563.248 | 522.47 | 520.87 | 520.87 | 520.87 | 1.6
42 | 76 | 435231.7063 | 46835.1664 | 572.351 | 522.13 | 520.53 | 520.53 | 520.53 | 1.6
M6.K3 | Voda F-38-7c
1 | 76 | 435231.7063 | 46835.1664 | 0 | 522.13 | 520.53 | 520.53 | 520.53 | 1.6
2 | 77 | 435222.6965 | 46833.8691 | 9.103 | 521.93 | 520.33 | 520.33 | 520.33 | 1.6
3 | 78 | 435208.0637 | 46833.1075 | 23.755 | 521.7 | 520.1 | 520.1 | 520.1 | 1.6
4 | 79 | 435196.6016 | 46832.9568 | 35.218 | 521.52 | 519.92 | 519.92 | 519.92 | 1.6
5 | 80 | 435183.6178 | 46834.4656 | 48.29 | 521.44 | 519.84 | 519.84 | 519.84 | 1.6
6 | 81 | 435146.5472 | 46841.2595 | 85.978 | 520.87 | 519.27 | 519.27 | 519.27 | 1.6
7 | 82 | 435127.2161 | 46844.3755 | 105.558 | 520.58 | 518.98 | 518.98 | 518.98 | 1.6
8 | 83 | 435079.68 | 46851.085 | 153.566 | 520.13 | 518.53 | 518.53 | 518.53 | 1.6
9 | 84 | 435068.4901 | 46853.0388 | 164.925 | 519.99 | 518.39 | 518.39 | 518.39 | 1.6
10 | 85 | 435035.4211 | 46862.1727 | 199.232 | 519.93 | 518.33 | 518.33 | 518.33 | 1.6
11 | 86 | 434992.7048 | 46880.5998 | 245.753 | 520.62 | 519.02 | 519.02 | 519.02 | 1.6
12 | 87 | 434981.9948 | 46885.1645 | 257.396 | 521.02 | 519.23 | 519.23 | 519.23 | 1.8
13 | 88 | 434973.0144 | 46880.7657 | 267.395 | 520.99 | 519.4 | 519.4 | 519.4 | 1.59
14 | 89 | 434947.4088 | 46889.9807 | 294.609 | 521.43 | 519.83 | 519.83 | 519.83 | 1.6
15 | 90 | 434916.2599 | 46897.3994 | 326.629 | 522.18 | 520.58 | 520.58 | 520.58 | 1.6
16 | 91 | 434893.6941 | 46901.1382 | 349.502 | 522.96 | 521.36 | 521.36 | 521.36 | 1.6
17 | 92 | 434871.2944 | 46903.5413 | 372.03 | 524.23 | 522.63 | 522.63 | 522.63 | 1.6
18 | 93 | 434845.129 | 46908.0546 | 398.582 | 526.19 | 524.58 | 524.58 | 524.58 | 1.61
19 | 94 | 434836.0429 | 46912.2239 | 408.579 | 526.96 | 525.35 | 525.35 | 525.35 | 1.61
20 | 95 | 434813.864 | 46917.4708 | 431.37 | 528.79 | 527.19 | 527.19 | 527.19 | 1.6
21 | 96 | 434768.7828 | 46931.4054 | 478.556 | 532.66 | 531.06 | 531.06 | 531.06 | 1.6
22 | 97 | 434741.8818 | 46937.2768 | 506.09 | 534.7 | 533.1 | 533.1 | 533.1 | 1.6
23 | 98 | 434719.0911 | 46941.7701 | 529.32 | 536.46 | 534.86 | 534.86 | 534.86 | 1.6
24 | 99 | 434698.7939 | 46946.6073 | 550.186 | 538.23 | 536.63 | 536.63 | 536.63 | 1.6
M6.K4 | Voda F-38-7d
1 | 99 | 434698.7939 | 46946.6073 | 0 | 538.23 | 536.63 | 536.63 | 536.63 | 1.6
2 | 100 | 434685.0026 | 46953.1855 | 15.28 | 539.5 | 537.86 | 537.86 | 537.86 | 1.64
3 | 101 | 434664.4001 | 46964.4149 | 38.744 | 541.76 | 539.56 | 539.56 | 539.56 | 2.2
4 | 102 | 434653.4483 | 46974.6646 | 53.744 | 542.26 | 540.65 | 540.65 | 540.65 | 1.61
5 | 103 | 434638.2007 | 46990.7411 | 75.901 | 543.86 | 542.26 | 542.26 | 542.26 | 1.61
6 | 104 | 434622.3188 | 47001.7452 | 95.223 | 544.74 | 543.14 | 543.14 | 543.14 | 1.6
7 | 105 | 434603.8741 | 47011.5244 | 116.099 | 544.61 | 543.01 | 543.01 | 543.01 | 1.6
8 | 106 | 434578.2667 | 47024.9863 | 145.03 | 543 | 541.4 | 541.4 | 541.4 | 1.6
9 | 107 | 434564.1459 | 47034.1576 | 161.867 | 542.27 | 540.67 | 540.67 | 540.67 | 1.6
10 | 108 | 434551.4746 | 47045.5448 | 178.904 | 541.55 | 539.95 | 539.95 | 539.95 | 1.6
11 | 109 | 434523.6086 | 47067.1783 | 214.181 | 540.31 | 538.71 | 538.71 | 538.71 | 1.6
12 | 110 | 434500.6771 | 47079.6667 | 240.293 | 539.88 | 538.28 | 538.28 | 538.28 | 1.6
13 | 111 | 434486.5022 | 47085.2038 | 255.511 | 540.14 | 538.54 | 538.54 | 538.54 | 1.6
14 | 112 | 434468.7128 | 47090.7311 | 274.139 | 540.51 | 538.91 | 538.91 | 538.91 | 1.6
15 | 113 | 434434.7119 | 47098.5663 | 309.031 | 541.04 | 539.44 | 539.44 | 539.44 | 1.6
16 | 114 | 434389.7076 | 47106.1392 | 354.668 | 543.77 | 542.17 | 542.17 | 542.17 | 1.6
17 | 115 | 434373.903 | 47107.9863 | 370.58 | 544.76 | 543.16 | 543.16 | 543.16 | 1.6
18 | 116 | 434358.2104 | 47110.2005 | 386.428 | 545.73 | 544.13 | 544.13 | 544.13 | 1.6
19 | 117 | 434329.9279 | 47114.9055 | 415.1 | 547.95 | 546.35 | 546.35 | 546.35 | 1.6
20 | 118 | 434319.9574 | 47114.3009 | 425.088 | 548.74 | 547.13 | 547.13 | 547.13 | 1.61
21 | 119 | 434291.8368 | 47122.012 | 454.247 | 550.35 | 548.75 | 548.75 | 548.75 | 1.6
22 | 120 | 434272.8862 | 47128.0021 | 474.122 | 550.94 | 549.34 | 549.34 | 549.34 | 1.6
23 | 121 | 434239.9581 | 47140.7734 | 509.44 | 551.98 | 550.38 | 550.38 | 550.38 | 1.6
24 | 122 | 434206.1428 | 47155.457 | 546.306 | 552.79 | 551.19 | 551.19 | 551.19 | 1.6
M6.K5 | Voda F-38-7e
1 | 122 | 434206.1428 | 47155.457 | 0 | 552.79 | 551.19 | 551.19 | 551.19 | 1.6
2 | 123 | 434184.5893 | 47168.9973 | 25.454 | 553.4 | 551.8 | 551.8 | 551.8 | 1.6
3 | 124 | 434170.2585 | 47181.4823 | 44.46 | 553.99 | 552.39 | 552.39 | 552.39 | 1.6
4 | 125 | 434152.523 | 47202.6227 | 72.055 | 554.87 | 553.27 | 553.27 | 553.27 | 1.6
5 | 126 | 434153.1696 | 47205.5475 | 75.05 | 554.93 | 553.33 | 553.33 | 553.33 | 1.6
6 | 127 | 434131.8837 | 47234.7297 | 111.171 | 556.15 | 554.55 | 554.55 | 554.55 | 1.6
7 | 128 | 434118.2447 | 47252.4909 | 133.565 | 557 | 555.4 | 555.4 | 555.4 | 1.6
8 | 129 | 434102.41 | 47271.481 | 158.29 | 557.98 | 556.38 | 556.38 | 556.38 | 1.6
9 | 130 | 434090.76 | 47286.0609 | 176.953 | 558.84 | 557.24 | 557.24 | 557.24 | 1.6
10 | 131 | 434068.5615 | 47310.5885 | 210.034 | 560.79 | 559.19 | 559.19 | 559.19 | 1.6
11 | 132 | 434047.9106 | 47332.8788 | 240.421 | 562.66 | 561.06 | 561.06 | 561.06 | 1.6
12 | 133 | 434033.1227 | 47345.7451 | 260.022 | 563.87 | 562.27 | 562.27 | 562.27 | 1.6
13 | 134 | 434021.7965 | 47354.9938 | 274.645 | 564.65 | 563.05 | 563.05 | 563.05 | 1.6
14 | 135 | 433996.2555 | 47372.4276 | 305.569 | 566.06 | 564.46 | 564.46 | 564.46 | 1.6
15 | 136 | 433961.942 | 47394.8761 | 346.573 | 567.39 | 565.79 | 565.79 | 565.79 | 1.6
16 | 137 | 433940.1826 | 47406.1035 | 371.058 | 568.06 | 566.46 | 566.46 | 566.46 | 1.6
17 | 138 | 433909.0121 | 47424.2202 | 407.111 | 568.72 | 567.09 | 567.09 | 567.09 | 1.63
18 | 139 | 433897.8726 | 47432.0899 | 420.75 | 568.89 | 567.29 | 567.29 | 567.29 | 1.6
19 | 140 | 433891.2898 | 47438.2917 | 429.794 | 569 | 567.4 | 567.4 | 567.4 | 1.6
20 | 141 | 433882.8225 | 47446.9136 | 441.879 | 569.24 | 567.64 | 567.64 | 567.64 | 1.6
21 | 142 | 433875.1914 | 47455.6316 | 453.465 | 569.62 | 568.02 | 568.02 | 568.02 | 1.6
22 | 143 | 433863.2457 | 47477.2202 | 478.138 | 570.93 | 569.33 | 569.33 | 569.33 | 1.6
23 | 144 | 433858.738 | 47490.0807 | 491.765 | 571.94 | 570.34 | 570.34 | 570.34 | 1.6
24 | 145 | 433857.6257 | 47496.7083 | 498.486 | 572.6 | 571 | 571 | 571 | 1.6
25 | 146 | 433855.2972 | 47505.8791 | 507.947 | 573.99 | 572.39 | 572.39 | 572.39 | 1.6
26 | 147 | 433851.728 | 47521.6872 | 524.154 | 576.62 | 575.02 | 575.02 | 575.02 | 1.6
27 | 148 | 433848.6382 | 47534.8265 | 537.651 | 578.73 | 577.13 | 577.13 | 577.13 | 1.6
28 | 149 | 433846.37 | 47545.56 | 548.622 | 580.27 | 578.67 | 578.67 | 578.67 | 1.6
29 | 150 | 433837.55 | 47557.84 | 563.741 | 581.71 | 580.11 | 580.11 | 580.11 | 1.6
M7 | Vodovod F-38-8
M7.K1 | Voda F-38-08a
1 | 1 | 433832.3 | 47569.26 | 0 | 582.76 | 581.16 | 581.16 | 581.16 | 1.6
2 | 2 | 433831.4 | 47570.74 | 1.732 | 583.07 | 581.47 | 581.47 | 581.47 | 1.6
3 | 3 | 433829.57 | 47574.16 | 5.611 | 583.76 | 582.16 | 582.16 | 582.16 | 1.6
4 | 4 | 433824.45 | 47581.63 | 14.667 | 585.09 | 583.49 | 583.49 | 583.49 | 1.6
5 | 5 | 433816.1416 | 47612.2806 | 46.424 | 588.38 | 586.78 | 586.78 | 586.78 | 1.6
6 | 6 | 433812.1009 | 47617.3027 | 52.87 | 588.78 | 587.18 | 587.18 | 587.18 | 1.6
7 | 7 | 433800.6523 | 47632.9933 | 72.293 | 590.43 | 588.83 | 588.83 | 588.83 | 1.6
8 | 8 | 433789.2038 | 47648.6838 | 91.716 | 592.64 | 591.04 | 591.04 | 591.04 | 1.6
9 | 9 | 433786.2227 | 47654.6727 | 98.406 | 593.57 | 591.97 | 591.97 | 591.97 | 1.6
10 | 10 | 433770.5091 | 47664.6455 | 117.017 | 595.93 | 594.33 | 594.33 | 594.33 | 1.6
11 | 11 | 433758.3555 | 47669.388 | 130.063 | 597.7 | 596.1 | 596.1 | 596.1 | 1.6
12 | 12 | 433746.2019 | 47674.1305 | 143.11 | 599.73 | 598.13 | 598.13 | 598.13 | 1.6
13 | 13 | 433736.3923 | 47680.1095 | 154.598 | 601.56 | 599.96 | 599.96 | 599.96 | 1.6
14 | 14 | 433730.0744 | 47684.194 | 162.121 | 602.52 | 600.92 | 600.92 | 600.92 | 1.6
15 | 15 | 433717.7592 | 47692.7576 | 177.121 | 604.17 | 602.57 | 602.57 | 602.57 | 1.6
16 | 16 | 433709.549 | 47698.4667 | 187.121 | 605.32 | 603.72 | 603.72 | 603.72 | 1.6
17 | 17 | 433697.2338 | 47707.0303 | 202.121 | 607.7 | 606.1 | 606.1 | 606.1 | 1.6
18 | 18 | 433688.8507 | 47712.8596 | 212.331 | 609.11 | 607.51 | 607.51 | 607.51 | 1.6
19 | 19 | 433676.2445 | 47729.9127 | 233.538 | 611.52 | 609.92 | 609.92 | 609.92 | 1.6
20 | 20 | 433675.3528 | 47747.7753 | 251.423 | 613.7 | 612.1 | 612.1 | 612.1 | 1.6
21 | 21 | 433667.198 | 47768.6683 | 273.851 | 617.14 | 615.54 | 615.54 | 615.54 | 1.6
22 | 22 | 433659.0432 | 47786.8373 | 293.766 | 618.73 | 617.13 | 617.13 | 617.13 | 1.6
23 | 23 | 433652.4731 | 47810.226 | 318.06 | 620.93 | 619.33 | 619.33 | 619.33 | 1.6
24 | 24 | 433644.0621 | 47825.3971 | 335.407 | 623.15 | 621.55 | 621.55 | 621.55 | 1.6
25 | 25 | 433631.7071 | 47836.991 | 352.35 | 624.73 | 623.13 | 623.13 | 623.13 | 1.6
26 | 26 | 433622.1207 | 47846.901 | 366.138 | 626.01 | 624.41 | 624.41 | 624.41 | 1.6
27 | 27 | 433601.4071 | 47876.324 | 402.121 | 628.93 | 627.33 | 627.33 | 627.33 | 1.6
28 | 28 | 433596.6474 | 47884.047 | 411.193 | 629.69 | 628.09 | 628.09 | 628.09 | 1.6
29 | 29 | 433590.2151 | 47897.5532 | 426.152 | 630.3 | 628.7 | 628.7 | 628.7 | 1.6
30 | 30 | 433584.5842 | 47910.688 | 440.443 | 630.51 | 628.91 | 628.91 | 628.91 | 1.6
31 | 31 | 433570.7241 | 47938.6866 | 471.685 | 632.14 | 630.54 | 630.54 | 630.54 | 1.6
32 | 32 | 433563.7106 | 47956.3517 | 490.691 | 633.41 | 631.81 | 631.81 | 631.81 | 1.6
33 | 33 | 433560.2985 | 47964.4444 | 499.474 | 634.19 | 632.59 | 632.59 | 632.59 | 1.6
M7.K2 | Voda F-38-08b
1 | 33 | 433560.2985 | 47964.4444 | 0 | 634.19 | 632.59 | 632.59 | 632.59 | 1.6
2 | 34 | 433558.7152 | 47986.5411 | 22.153 | 636.06 | 634.46 | 634.46 | 634.46 | 1.6
3 | 35 | 433555.57 | 47991.48 | 28.009 | 636.83 | 635.23 | 635.23 | 635.23 | 1.6
4 | 36 | 433541.91 | 48005.41 | 47.519 | 639.17 | 637.57 | 637.57 | 637.57 | 1.6
5 | 37 | 433530.55 | 48017.17 | 63.869 | 640.77 | 639.17 | 639.17 | 639.17 | 1.6
6 | 38 | 433520.85 | 48029.54 | 79.589 | 643.03 | 641.43 | 641.43 | 641.43 | 1.6
7 | 39 | 433504.2892 | 48044.6831 | 102.03 | 645.3 | 643.7 | 643.7 | 643.7 | 1.6
8 | 40 | 433501.8597 | 48062.4615 | 119.973 | 647.37 | 645.77 | 645.77 | 645.77 | 1.6
9 | 41 | 433482.331 | 48073.6536 | 142.482 | 648.02 | 646.42 | 646.42 | 646.42 | 1.6
10 | 42 | 433473.6025 | 48081.5045 | 154.222 | 648.66 | 647.06 | 647.06 | 647.06 | 1.6
11 | 43 | 433446.6222 | 48112.6388 | 195.42 | 650.93 | 649.33 | 649.33 | 649.33 | 1.6
12 | 44 | 433437.8828 | 48121.9303 | 208.175 | 651.62 | 650.02 | 650.02 | 650.02 | 1.6
13 | 45 | 433420.3156 | 48137.8504 | 231.883 | 653.03 | 651.43 | 651.43 | 651.43 | 1.6
14 | 46 | 433377.5126 | 48168.7741 | 284.688 | 656.53 | 654.93 | 654.93 | 654.93 | 1.6
15 | 47 | 433323.8889 | 48208.943 | 351.688 | 660.73 | 659.13 | 659.13 | 659.13 | 1.6
16 | 48 | 433308.5837 | 48220.8182 | 371.06 | 661.95 | 660.35 | 660.35 | 660.35 | 1.6
17 | 49 | 433295.9101 | 48234.5065 | 389.715 | 663.57 | 661.97 | 661.97 | 661.97 | 1.6
18 | 50 | 433288.2481 | 48249.8426 | 406.858 | 665.25 | 663.65 | 663.65 | 663.65 | 1.6
19 | 51 | 433283.8663 | 48264.5604 | 422.215 | 666.52 | 664.92 | 664.92 | 664.92 | 1.6
20 | 52 | 433279.6368 | 48297.5794 | 455.503 | 668.95 | 667.35 | 667.35 | 667.35 | 1.6
21 | 53 | 433277.1133 | 48309.2193 | 467.414 | 669.61 | 668.01 | 668.01 | 668.01 | 1.6
22 | 54 | 433271.6221 | 48318.7725 | 478.433 | 670.47 | 668.87 | 668.87 | 668.87 | 1.6
23 | 55 | 433264.888 | 48324.4827 | 487.262 | 671.05 | 669.45 | 669.45 | 669.45 | 1.6
24 | 56 | 433258.1971 | 48328.2195 | 494.925 | 671.47 | 669.87 | 669.87 | 669.87 | 1.6
25 | 57 | 433251.891 | 48330.7123 | 501.706 | 671.78 | 670.18 | 670.18 | 670.18 | 1.6
26 | 58 | 433241.1692 | 48332.3176 | 512.548 | 672.18 | 670.58 | 670.58 | 670.58 | 1.6
M7.K3 | Voda F-38-08c
1 | 58 | 433241.1692 | 48332.3176 | 0 | 672.18 | 670.58 | 670.58 | 670.58 | 1.6
2 | 59 | 433232.1174 | 48331.406 | 9.098 | 672.56 | 670.96 | 670.96 | 670.96 | 1.6
3 | 60 | 433223.121 | 48328.4742 | 18.56 | 672.79 | 671.19 | 671.19 | 671.19 | 1.6
4 | 61 | 433195.6398 | 48314.282 | 49.489 | 673.98 | 672.38 | 672.38 | 672.38 | 1.6
5 | 62 | 433186.9499 | 48311.3293 | 58.667 | 674.33 | 672.73 | 672.73 | 672.73 | 1.6
6 | 63 | 433178.7735 | 48309.6269 | 67.019 | 674.71 | 673.11 | 673.11 | 673.11 | 1.6
7 | 64 | 433168.0423 | 48309.6269 | 77.75 | 675.27 | 673.67 | 673.67 | 673.67 | 1.6
8 | 65 | 433154.4143 | 48311.1609 | 91.464 | 676.02 | 674.42 | 674.42 | 674.42 | 1.6
9 | 66 | 433105.1997 | 48319.7738 | 141.427 | 678.82 | 677.22 | 677.22 | 677.22 | 1.6
10 | 67 | 433095.8504 | 48321.9723 | 151.031 | 679.37 | 677.77 | 677.77 | 677.77 | 1.6
11 | 68 | 433086.1364 | 48325.6128 | 161.405 | 679.89 | 678.29 | 678.29 | 678.29 | 1.6
12 | 69 | 433078.9623 | 48328.7759 | 169.245 | 680.24 | 678.64 | 678.64 | 678.64 | 1.6
13 | 70 | 433073.2563 | 48333.678 | 176.768 | 680.79 | 679.19 | 679.19 | 679.19 | 1.6
14 | 71 | 433069.9599 | 48338.8134 | 182.87 | 681.05 | 679.45 | 679.45 | 679.45 | 1.6
15 | 72 | 433068.1252 | 48345.7405 | 190.036 | 681.26 | 679.66 | 679.66 | 679.66 | 1.6
16 | 73 | 433067.6154 | 48351.0391 | 195.359 | 681.42 | 679.82 | 679.82 | 679.82 | 1.6
17 | 74 | 433067.0998 | 48361.4288 | 205.762 | 681.69 | 680.09 | 680.09 | 680.09 | 1.6
18 | 75 | 433074.8448 | 48380.9865 | 226.797 | 682.35 | 680.75 | 680.75 | 680.75 | 1.6
19 | 76 | 433081.7466 | 48396.3888 | 243.675 | 682.84 | 681.24 | 681.24 | 681.24 | 1.6
20 | 77 | 433086.946 | 48413.6049 | 261.659 | 683.36 | 681.76 | 681.76 | 681.76 | 1.6
21 | 78 | 433088.9476 | 48429.2991 | 277.48 | 684.09 | 682.49 | 682.49 | 682.49 | 1.6
22 | 79 | 433095.2918 | 48447.8951 | 297.129 | 685.07 | 683.47 | 683.47 | 683.47 | 1.6
23 | 80 | 433114.0422 | 48466.6637 | 323.659 | 686.73 | 685.13 | 685.13 | 685.13 | 1.6
24 | 81 | 433128.9383 | 48478.0443 | 342.405 | 687.63 | 686.03 | 686.03 | 686.03 | 1.6
25 | 82 | 433134.9332 | 48486.6373 | 352.882 | 688.14 | 686.54 | 686.54 | 686.54 | 1.6
26 | 83 | 433138.6673 | 48496.3428 | 363.281 | 688.58 | 686.98 | 686.98 | 686.98 | 1.6
27 | 84 | 433141.1024 | 48509.1644 | 376.332 | 689.17 | 687.57 | 687.57 | 687.57 | 1.6
28 | 85 | 433139.8002 | 48519.1083 | 386.361 | 689.83 | 688.23 | 688.23 | 688.23 | 1.6
29 | 86 | 433136.3782 | 48530.677 | 398.425 | 691.02 | 689.42 | 689.42 | 689.42 | 1.6
30 | 87 | 433123.1101 | 48538.7422 | 413.952 | 691.97 | 690.37 | 690.37 | 690.37 | 1.6
31 | 88 | 433100.4533 | 48551.5971 | 440.002 | 693.42 | 691.82 | 691.82 | 691.82 | 1.6
32 | 89 | 433084.0969 | 48557.2123 | 457.295 | 694.81 | 693.21 | 693.21 | 693.21 | 1.6
33 | 90 | 433059.7648 | 48562.5909 | 482.215 | 697.52 | 695.92 | 695.92 | 695.92 | 1.6
34 | 91 | 433037.7403 | 48567.9731 | 504.887 | 700.75 | 699.15 | 699.15 | 699.15 | 1.6
M7.K4 | Voda F-38-08d
1 | 91 | 433037.7403 | 48567.9731 | 0 | 700.75 | 699.15 | 699.15 | 699.15 | 1.6
2 | 92 | 433027.7971 | 48570.5635 | 10.275 | 702.2 | 700.6 | 700.6 | 700.6 | 1.6
3 | 93 | 433011.6476 | 48574.4751 | 26.892 | 704.51 | 702.91 | 702.91 | 702.91 | 1.6
4 | 94 | 432978.8506 | 48578.1292 | 59.892 | 703.13 | 701.53 | 701.53 | 701.53 | 1.6
5 | 95 | 432967.6336 | 48578.8164 | 71.129 | 702.75 | 701.15 | 701.15 | 701.15 | 1.6
6 | 96 | 432948.4738 | 48578.8765 | 90.289 | 702.55 | 700.95 | 700.95 | 700.95 | 1.6
7 | 97 | 432935.7944 | 48575.9944 | 103.292 | 702.67 | 701.07 | 701.07 | 701.07 | 1.6
8 | 98 | 432926.6861 | 48572.2258 | 113.149 | 702.85 | 701.25 | 701.25 | 701.25 | 1.6
9 | 99 | 432915.7969 | 48568.5678 | 124.637 | 703.09 | 701.49 | 701.49 | 701.49 | 1.6
10 | 100 | 432908.1797 | 48566.3151 | 132.58 | 703.25 | 701.65 | 701.65 | 701.65 | 1.6
11 | 101 | 432901.0858 | 48565.3193 | 139.743 | 703.34 | 701.74 | 701.74 | 701.74 | 1.6
12 | 102 | 432891.0956 | 48564.8779 | 149.743 | 703.4 | 701.8 | 701.8 | 701.8 | 1.6
13 | 103 | 432881.1629 | 48564.4622 | 159.685 | 703.26 | 701.66 | 701.66 | 701.66 | 1.6
14 | 104 | 432857.6105 | 48566.2196 | 183.303 | 702.41 | 700.81 | 700.81 | 700.81 | 1.6
15 | 105 | 432835.2779 | 48567.227 | 205.658 | 701.49 | 699.89 | 699.89 | 699.89 | 1.6
16 | 106 | 432808.4762 | 48565.8654 | 232.494 | 700.48 | 698.88 | 698.88 | 698.88 | 1.6
17 | 107 | 432789.1023 | 48567.0079 | 251.902 | 700.26 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | 1.6
18 | 108 | 432770.0138 | 48571.52 | 271.516 | 700.75 | 699.15 | 699.15 | 699.15 | 1.6
19 | 109 | 432760.2739 | 48575.1155 | 281.899 | 701.2 | 699.6 | 699.6 | 699.6 | 1.6
20 | 110 | 432735.6537 | 48587.7259 | 309.56 | 702.23 | 700.63 | 700.63 | 700.63 | 1.6
21 | 111 | 432724.2957 | 48592.6608 | 321.944 | 702.57 | 700.97 | 700.97 | 700.97 | 1.6
22 | 112 | 432692.6559 | 48603.7433 | 355.469 | 701.71 | 700.11 | 700.11 | 700.11 | 1.6
23 | 113 | 432668.8402 | 48613.3519 | 381.15 | 701.21 | 699.61 | 699.61 | 699.61 | 1.6
24 | 114 | 432661.4571 | 48617.4264 | 389.583 | 701.23 | 699.63 | 699.63 | 699.63 | 1.6
25 | 115 | 432647.9154 | 48627.2128 | 406.29 | 701.14 | 699.54 | 699.54 | 699.54 | 1.6
26 | 116 | 432622.52 | 48644.3729 | 436.94 | 701.23 | 699.63 | 699.63 | 699.63 | 1.6
27 | 117 | 432592.7949 | 48663.7542 | 472.425 | 701.42 | 699.82 | 699.82 | 699.82 | 1.6
28 | 118 | 432572.2401 | 48679.9157 | 498.573 | 701.88 | 700.28 | 700.28 | 700.28 | 1.6
29 | 119 | 432561.9725 | 48687.1705 | 511.145 | 702.35 | 700.75 | 700.75 | 700.75 | 1.6
M7.K5 | Voda F-38-08e
1 | 119 | 432561.9725 | 48687.1705 | 0 | 702.35 | 700.75 | 700.75 | 700.75 | 1.6
2 | 120 | 432552.1812 | 48691.3572 | 10.649 | 703.14 | 701.54 | 701.54 | 701.54 | 1.6
3 | 121 | 432537.6957 | 48695.4919 | 25.713 | 704.26 | 702.66 | 702.66 | 702.66 | 1.6
4 | 122 | 432520.8539 | 48699.4453 | 43.012 | 705.81 | 704.21 | 704.21 | 704.21 | 1.6
5 | 123 | 432497.6924 | 48707.8709 | 67.659 | 708.22 | 706.62 | 706.62 | 706.62 | 1.6
6 | 124 | 432485.6397 | 48714.1949 | 81.27 | 709.67 | 708.07 | 708.07 | 708.07 | 1.6
7 | 125 | 432472.2567 | 48721.4908 | 96.513 | 711.24 | 709.64 | 709.64 | 709.64 | 1.6
8 | 126 | 432458.052 | 48729.5195 | 112.829 | 712.71 | 711.11 | 711.11 | 711.11 | 1.6
9 | 127 | 432450.6587 | 48734.831 | 121.933 | 713.27 | 711.67 | 711.67 | 711.67 | 1.6
10 | 128 | 432440.3455 | 48743.9817 | 135.72 | 713.95 | 712.35 | 712.35 | 712.35 | 1.6
11 | 129 | 432426.6697 | 48761.9954 | 158.337 | 714.32 | 712.72 | 712.72 | 712.72 | 1.6
12 | 130 | 432418.8713 | 48771.25 | 170.439 | 714.39 | 712.79 | 712.79 | 712.79 | 1.6
13 | 131 | 432409.8547 | 48782.3075 | 184.707 | 714.56 | 712.96 | 712.96 | 712.96 | 1.6
14 | 132 | 432398.6769 | 48796.122 | 202.477 | 714.82 | 713.22 | 713.22 | 713.22 | 1.6
15 | 133 | 432389.3676 | 48806.6251 | 216.512 | 715.6 | 714 | 714 | 714 | 1.6
16 | 134 | 432378.8554 | 48814.3422 | 229.553 | 716.38 | 714.78 | 714.78 | 714.78 | 1.6
17 | 135 | 432359.8923 | 48823.7983 | 250.743 | 717.55 | 715.95 | 715.95 | 715.95 | 1.6
18 | 136 | 432341.2726 | 48834.0356 | 271.991 | 719.33 | 717.73 | 717.73 | 717.73 | 1.6
19 | 137 | 432314.8904 | 48847.3594 | 301.547 | 722.71 | 721.11 | 721.11 | 721.11 | 1.6
20 | 138 | 432304.0128 | 48852.6075 | 313.624 | 724.16 | 722.56 | 722.56 | 722.56 | 1.6
21 | 139 | 432293.0923 | 48857.8377 | 325.733 | 725.63 | 724.03 | 724.03 | 724.03 | 1.6
22 | 140 | 432270.132 | 48868.8342 | 351.191 | 729.02 | 727.42 | 727.42 | 727.42 | 1.6
23 | 141 | 432254.1642 | 48877.2028 | 369.218 | 731.3 | 729.7 | 729.7 | 729.7 | 1.6
24 | 142 | 432232.4895 | 48885.7877 | 392.531 | 733.91 | 732.31 | 732.31 | 732.31 | 1.6
25 | 143 | 432222.4655 | 48890.4306 | 403.578 | 735.16 | 733.56 | 733.56 | 733.56 | 1.6
26 | 144 | 432212.0073 | 48894.0076 | 414.631 | 736.26 | 734.66 | 734.66 | 734.66 | 1.6
27 | 145 | 432201.5588 | 48897.4272 | 425.625 | 737.32 | 735.72 | 735.72 | 735.72 | 1.6
28 | 146 | 432182.3601 | 48903.6284 | 445.801 | 739.23 | 737.63 | 737.63 | 737.63 | 1.6
29 | 147 | 432187.28 | 48917.68 | 460.689 | 742.14 | 740.54 | 740.54 | 740.54 | 1.6
30 | 148 | 432187.72 | 48923.34 | 466.366 | 743.16 | 741.56 | 741.56 | 741.56 | 1.6
M8 | Vodovod F-38-10
M8.K1 | Voda F-38-10
1 | 1 | 432182.3601 | 48903.6284 | 0 | 739.23 | 737.83 | 737.83 | 737.83 | 1.4
2 | 2 | 432179.5179 | 48904.5829 | 2.998 | 739.51 | 738.01 | 738.01 | 738.01 | 1.5
3 | 3 | 432172.2748 | 48906.9831 | 10.629 | 740.2 | 738.7 | 738.7 | 738.7 | 1.5
4 | 4 | 432158.0886 | 48911.1479 | 25.414 | 741.52 | 740.02 | 740.02 | 740.02 | 1.5
5 | 5 | 432131.502 | 48919.4681 | 53.272 | 744.19 | 742.69 | 742.69 | 742.69 | 1.5
6 | 6 | 432111.9776 | 48925.2129 | 73.624 | 746.24 | 744.74 | 744.74 | 744.74 | 1.5
7 | 7 | 432096.9784 | 48929.2831 | 89.165 | 747.89 | 746.39 | 746.39 | 746.39 | 1.5
8 | 8 | 432078.684 | 48932.9596 | 107.825 | 749.76 | 748.26 | 748.26 | 748.26 | 1.5
9 | 9 | 432065.1624 | 48934.7481 | 121.465 | 751 | 749.5 | 749.5 | 749.5 | 1.5
10 | 10 | 432048.5876 | 48936.4343 | 138.125 | 752.5 | 751 | 751 | 751 | 1.5
11 | 11 | 432022.2216 | 48937.9343 | 164.534 | 754.53 | 753.03 | 753.03 | 753.03 | 1.5
12 | 12 | 432000.5476 | 48939.2005 | 186.245 | 756.13 | 754.63 | 754.63 | 754.63 | 1.5
13 | 13 | 431987.2068 | 48939.101 | 199.586 | 757.12 | 755.62 | 755.62 | 755.62 | 1.5
14 | 14 | 431973.3418 | 48938.2039 | 213.48 | 758.11 | 756.61 | 756.61 | 756.61 | 1.5
15 | 15 | 431963.3125 | 48936.3979 | 223.67 | 758.88 | 757.38 | 757.38 | 757.38 | 1.5
16 | 16 | 431959.5972 | 48941.9366 | 230.34 | 759.63 | 758.13 | 758.13 | 758.13 | 1.5
17 | 17 | 431967.6019 | 48947.9303 | 240.34 | 759.77 | 758.27 | 758.27 | 758.27 | 1.5
18 | 18 | 431975.3714 | 48954.2259 | 250.34 | 760.12 | 758.62 | 758.62 | 758.62 | 1.5
19 | 19 | 431988.5761 | 48961.3418 | 265.34 | 761.1 | 759.6 | 759.6 | 759.6 | 1.5
20 | 20 | 432006.6956 | 48969.8084 | 285.34 | 762.32 | 760.82 | 760.82 | 760.82 | 1.5
21 | 21 | 432028.7857 | 48981.5144 | 310.34 | 764.79 | 763.29 | 763.29 | 763.29 | 1.5
22 | 22 | 432043.1927 | 48995.3865 | 330.34 | 768.06 | 766.56 | 766.56 | 766.56 | 1.5
23 | 23 | 432058.0572 | 49012.681 | 353.145 | 770.29 | 768.79 | 768.79 | 768.79 | 1.5
24 | 24 | 432062.7557 | 49010.9709 | 358.145 | 770.84 | 769.34 | 769.34 | 769.34 | 1.5
M9 | Vodovod F-38-11
M9.K1 | Voda F-38-11-1a
1 | 1 | 438762.453 | 46687.7331 | 0 | 482.96 | 481.46 | 481.46 | 481.46 | 1.5
2 | 2 | 438762.2701 | 46688.5775 | 0.864 | 482.74 | 481.24 | 481.24 | 481.24 | 1.5
3 | 3 | 438779.6568 | 46693.1223 | 18.835 | 482.03 | 480.53 | 480.53 | 480.53 | 1.5
4 | 4 | 438807.3022 | 46704.7032 | 48.808 | 480.81 | 479.31 | 479.31 | 479.31 | 1.5
5 | 5 | 438842.5881 | 46715.6288 | 85.747 | 479.79 | 478.29 | 478.29 | 478.29 | 1.5
6 | 6 | 438891.4101 | 46721.148 | 134.88 | 475.55 | 474.05 | 474.05 | 474.05 | 1.5
7 | 7 | 438913.2747 | 46723.5175 | 156.872 | 475.29 | 473.79 | 473.79 | 473.79 | 1.5
8 | 8 | 438945.3322 | 46727.068 | 189.126 | 474.91 | 473.41 | 473.41 | 473.41 | 1.5
9 | 9 | 438956.1601 | 46728.2673 | 200.02 | 473.84 | 472.34 | 472.34 | 472.34 | 1.5
10 | 10 | 438971.8486 | 46743.3533 | 221.785 | 471.25 | 469.75 | 469.75 | 469.75 | 1.5
M9.K2 | Voda F-38-11-1b
1 | 11 | 439090.3063 | 46772.1276 | 0 | 458.42 | 457.01 | 457.01 | 457.01 | 1.41
2 | 12 | 439096.2447 | 46780.1734 | 10 | 457.96 | 456.65 | 456.65 | 456.65 | 1.31
3 | 13 | 439105.1881 | 46794.7304 | 27.085 | 457.41 | 456.01 | 456.01 | 456.01 | 1.4
4 | 14 | 439114.573 | 46812.8983 | 47.534 | 457.05 | 455.65 | 455.65 | 455.65 | 1.4
5 | 15 | 439126.0569 | 46823.0533 | 62.863 | 456.45 | 455.05 | 455.05 | 455.05 | 1.4
6 | 16 | 439147.9095 | 46833.7408 | 87.189 | 455.99 | 454.59 | 454.59 | 454.59 | 1.4
7 | 17 | 439168.3712 | 46843.6967 | 109.945 | 455.48 | 454.08 | 454.08 | 454.08 | 1.4
8 | 18 | 439195.242 | 46855.7271 | 139.386 | 454.81 | 453.41 | 453.41 | 453.41 | 1.4
9 | 19 | 439210.3527 | 46863.1121 | 156.204 | 454.31 | 452.91 | 452.91 | 452.91 | 1.4
10 | 20 | 439243.2529 | 46883.2452 | 194.776 | 453.24 | 451.97 | 451.97 | 451.97 | 1.27
11 | 21 | 439263.817 | 46895.4117 | 218.67 | 451.89 | 450.83 | 450.83 | 450.83 | 1.06
12 | 22 | 439272.0137 | 46906.3403 | 232.331 | 452.19 | 450.51 | 450.51 | 450.51 | 1.68
13 | 23 | 439266.8941 | 46923.8455 | 250.569 | 450.76 | 449.36 | 449.36 | 449.36 | 1.4
14 | 24 | 439264.3802 | 46944.8121 | 271.686 | 448.8 | 447.67 | 447.67 | 447.67 | 1.13
15 | 25 | 439272.2219 | 46955.3622 | 284.831 | 447.43 | 446.03 | 446.03 | 446.03 | 1.4
16 | 26 | 439281.72 | 46960.6434 | 295.699 | 445.98 | 444.44 | 444.44 | 444.44 | 1.54
17 | 27 | 439301.6736 | 46969.074 | 317.36 | 443.24 | 441.84 | 441.84 | 441.84 | 1.4
18 | 28 | 439319.0897 | 46974.0472 | 335.472 | 441.1 | 439.7 | 439.7 | 439.7 | 1.4
19 | 29 | 439352.8918 | 46972.8489 | 369.296 | 438.11 | 436.71 | 436.71 | 436.71 | 1.4
20 | 30 | 439366.667 | 46974.5442 | 383.175 | 436.78 | 435.38 | 435.38 | 435.38 | 1.4
21 | 31 | 439373.7835 | 46981.4121 | 393.065 | 435.58 | 434.18 | 434.18 | 434.18 | 1.4
22 | 32 | 439376.9188 | 47005.5947 | 417.45 | 433 | 431.7 | 431.7 | 431.7 | 1.3
23 | 33 | 439374.5745 | 47018.8896 | 430.95 | 432.85 | 431.41 | 431.41 | 431.41 | 1.45
M9.K3 | Voda F-38-11-2a
1 | 1 | 436907.9947 | 46118.9941 | 0 | 568.11 | 566.71 | 566.71 | 566.71 | 1.4
2 | 2 | 436911.7498 | 46126.1612 | 8.091 | 567.45 | 566.05 | 566.05 | 566.05 | 1.4
3 | 3 | 436905.7168 | 46129.5883 | 15.03 | 567.64 | 566.24 | 566.24 | 566.24 | 1.4
4 | 4 | 436895.8474 | 46127.4621 | 25.125 | 566.99 | 565.59 | 565.59 | 565.59 | 1.4
5 | 5 | 436879.8288 | 46124.0111 | 41.512 | 564.8 | 563.4 | 563.4 | 563.4 | 1.4
6 | 6 | 436872.9986 | 46122.5397 | 48.499 | 564.02 | 562.62 | 562.62 | 562.62 | 1.4
7 | 7 | 436862.9102 | 46117.2326 | 59.898 | 562.25 | 560.85 | 560.85 | 560.85 | 1.4
8 | 8 | 436865.7123 | 46112.0497 | 65.789 | 561.71 | 560.31 | 560.31 | 560.31 | 1.4
9 | 9 | 436869.1201 | 46106.2699 | 72.499 | 561.11 | 559.71 | 559.71 | 559.71 | 1.4
10 | 10 | 436875.136 | 46095.9215 | 84.469 | 560.28 | 558.88 | 558.88 | 558.88 | 1.4
11 | 11 | 436888.6806 | 46071.4486 | 112.44 | 558.36 | 556.96 | 556.96 | 556.96 | 1.4
12 | 12 | 436897.4986 | 46059.3433 | 127.417 | 557.36 | 555.96 | 555.96 | 555.96 | 1.4
13 | 13 | 436911.1051 | 46045.7513 | 146.649 | 556.07 | 554.67 | 554.67 | 554.67 | 1.4
14 | 14 | 436926.019 | 46032.7224 | 166.452 | 554.61 | 553.21 | 553.21 | 553.21 | 1.4
15 | 15 | 436946.7143 | 46017.7879 | 191.974 | 552.54 | 551.14 | 551.14 | 551.14 | 1.4
16 | 16 | 436971.8839 | 46007.1914 | 219.283 | 550.53 | 549.13 | 549.13 | 549.13 | 1.4
17 | 17 | 436996.4024 | 46003.251 | 244.116 | 548.94 | 547.54 | 547.54 | 547.54 | 1.4
18 | 18 | 437021.2097 | 45998.5942 | 269.357 | 547.24 | 545.84 | 545.84 | 545.84 | 1.4
19 | 19 | 437047.4117 | 45988.4881 | 297.44 | 545.09 | 543.69 | 543.69 | 543.69 | 1.4
20 | 20 | 437067.5901 | 45978.5636 | 319.927 | 543.11 | 541.71 | 541.71 | 541.71 | 1.4
21 | 21 | 437083.8904 | 45970.1067 | 338.29 | 541.61 | 540.21 | 540.21 | 540.21 | 1.4
22 | 22 | 437111.2132 | 45954.7994 | 369.609 | 539.72 | 538.32 | 538.32 | 538.32 | 1.4
23 | 23 | 437125.1895 | 45945.3622 | 386.473 | 538.96 | 537.56 | 537.56 | 537.56 | 1.4
24 | 24 | 437151.0036 | 45926.2112 | 418.615 | 537.86 | 536.46 | 536.46 | 536.46 | 1.4
25 | 25 | 437175.9433 | 45907.4485 | 449.825 | 537.19 | 535.79 | 535.79 | 535.79 | 1.4
26 | 26 | 437201.8574 | 45888.9948 | 481.638 | 536.62 | 535.22 | 535.22 | 535.22 | 1.4
M9.K4 | Voda F-38-11-2b
1 | 26 | 437201.8574 | 45888.9948 | 0 | 536.62 | 535.22 | 535.22 | 535.22 | 1.4
2 | 27 | 437220.6464 | 45876.4186 | 22.609 | 536.27 | 534.87 | 534.87 | 534.87 | 1.4
3 | 28 | 437246.7723 | 45861.9338 | 52.482 | 536.05 | 534.65 | 534.65 | 534.65 | 1.4
4 | 29 | 437269.4886 | 45850.312 | 77.999 | 535.96 | 534.56 | 534.56 | 534.56 | 1.4
5 | 30 | 437296.9321 | 45842.4502 | 106.546 | 535.84 | 534.44 | 534.44 | 534.44 | 1.4
6 | 31 | 437298.7741 | 45839.5087 | 110.017 | 535.5 | 534.1 | 534.1 | 534.1 | 1.4
7 | 32 | 437320.1413 | 45837.3422 | 131.493 | 535.38 | 533.97 | 533.97 | 533.97 | 1.41
8 | 33 | 437330.5508 | 45837.1031 | 141.906 | 535.51 | 534.1 | 534.1 | 534.1 | 1.4
9 | 34 | 437345.173 | 45837.9006 | 156.55 | 535.21 | 533.81 | 533.81 | 533.81 | 1.4
10 | 35 | 437366.1439 | 45837.4538 | 177.525 | 534.22 | 532.82 | 532.82 | 532.82 | 1.4
11 | 36 | 437394.6312 | 45833.0515 | 206.351 | 532.12 | 530.72 | 530.72 | 530.72 | 1.4
12 | 37 | 437413.7712 | 45823.4343 | 227.771 | 530.02 | 528.62 | 528.62 | 528.62 | 1.4
13 | 38 | 437433.0879 | 45808.6797 | 252.078 | 527.79 | 526.39 | 526.39 | 526.39 | 1.4
14 | 39 | 437451.7481 | 45796.6473 | 274.281 | 525.76 | 524.36 | 524.36 | 524.36 | 1.4
15 | 40 | 437465.9188 | 45788.4502 | 290.652 | 524.21 | 522.83 | 522.83 | 522.83 | 1.39
16 | 41 | 437472.2336 | 45785.1161 | 297.793 | 523.76 | 522.36 | 522.36 | 522.36 | 1.4
17 | 42 | 437476.6944 | 45783.495 | 302.539 | 523.45 | 522.12 | 522.12 | 522.12 | 1.32
18 | 43 | 437488.899 | 45782.2049 | 314.812 | 523.47 | 521.67 | 521.67 | 521.67 | 1.8
19 | 44 | 437501.4204 | 45778.5167 | 327.865 | 522.5 | 521.1 | 521.1 | 521.1 | 1.4
20 | 45 | 437524.7243 | 45773.3272 | 351.74 | 522.6 | 521.2 | 521.2 | 521.2 | 1.4
21 | 46 | 437540.1528 | 45769.8863 | 367.547 | 523.02 | 521.62 | 521.62 | 521.62 | 1.4
22 | 47 | 437552.3736 | 45767.041 | 380.095 | 523.33 | 521.93 | 521.93 | 521.93 | 1.4
23 | 48 | 437560.2952 | 45764.7601 | 388.338 | 523.4 | 522 | 522 | 522 | 1.4
24 | 49 | 437566.8735 | 45762.2399 | 395.383 | 523.29 | 521.89 | 521.89 | 521.89 | 1.4
25 | 50 | 437584.0254 | 45752.2675 | 415.223 | 522.78 | 521.38 | 521.38 | 521.38 | 1.4
26 | 51 | 437592.0319 | 45750.2353 | 423.484 | 522.66 | 521.26 | 521.26 | 521.26 | 1.4
27 | 52 | 437603.5832 | 45749.0545 | 435.095 | 522.26 | 520.86 | 520.86 | 520.86 | 1.4
28 | 53 | 437615.2591 | 45750.4758 | 446.857 | 522.14 | 520.74 | 520.74 | 520.74 | 1.4
29 | 54 | 437641.207 | 45752.3691 | 472.874 | 521.72 | 520.32 | 520.32 | 520.32 | 1.4
30 | 55 | 437658.785 | 45757.2087 | 491.106 | 521.61 | 520.21 | 520.21 | 520.21 | 1.4
31 | 56 | 437669.2968 | 45762.9008 | 503.06 | 521.43 | 520.03 | 520.03 | 520.03 | 1.4
32 | 57 | 437677.666 | 45765.833 | 511.928 | 521.33 | 519.93 | 519.93 | 519.93 | 1.4
33 | 58 | 437685.9494 | 45767.8349 | 520.45 | 521.22 | 519.82 | 519.82 | 519.82 | 1.4
34 | 59 | 437698.8745 | 45768.8529 | 533.415 | 521.24 | 519.84 | 519.84 | 519.84 | 1.4
35 | 60 | 437711.9459 | 45768.7581 | 546.487 | 521.1 | 519.7 | 519.7 | 519.7 | 1.4
36 | 61 | 437732.3674 | 45772.0696 | 567.175 | 520.72 | 519.32 | 519.32 | 519.32 | 1.4
37 | 62 | 437746.9129 | 45777.7245 | 582.781 | 520.45 | 519.05 | 519.05 | 519.05 | 1.4
38 | 63 | 437759.5721 | 45783.2641 | 596.599 | 520.21 | 518.81 | 518.81 | 518.81 | 1.4
39 | 64 | 437770.8597 | 45789.8212 | 609.653 | 520.03 | 518.63 | 518.63 | 518.63 | 1.4
40 | 65 | 437788.4592 | 45804.04 | 632.279 | 519.99 | 518.59 | 518.59 | 518.59 | 1.4
41 | 66 | 437805.303 | 45818.1574 | 654.256 | 519.92 | 518.52 | 518.52 | 518.52 | 1.4
42 | 67 | 437824.7786 | 45830.2584 | 677.185 | 519.68 | 518.28 | 518.28 | 518.28 | 1.4
43 | 68 | 437836.5321 | 45833.6895 | 689.429 | 519.26 | 517.86 | 517.86 | 517.86 | 1.4
44 | 69 | 437856.7886 | 45833.4804 | 709.687 | 518.78 | 517.38 | 517.38 | 517.38 | 1.4
45 | 70 | 437859.7276 | 45838.527 | 715.527 | 518.66 | 517.26 | 517.26 | 517.26 | 1.4
46 | 71 | 437873.8275 | 45840.9873 | 729.84 | 519.02 | 517.62 | 517.62 | 517.62 | 1.4
47 | 72 | 437887.477 | 45855.0795 | 749.459 | 518.36 | 516.96 | 516.96 | 516.96 | 1.4
48 | 73 | 437890.8636 | 45862.8872 | 757.969 | 518.15 | 516.75 | 516.75 | 516.75 | 1.4
M9.K5 | Voda F-38-11-3
1 | 1 | 435843.5247 | 46932.0417 | 0 | 562.31 | 560.91 | 560.91 | 560.91 | 1.4
2 | 2 | 435860.5002 | 46913.7423 | 24.961 | 562.51 | 561.11 | 561.11 | 561.11 | 1.4
3 | 3 | 435880.9822 | 46907.3008 | 46.432 | 564.07 | 562.67 | 562.67 | 562.67 | 1.4
4 | 4 | 435906.4548 | 46910.094 | 72.057 | 567.69 | 566.29 | 566.29 | 566.29 | 1.4
5 | 5 | 435908.6546 | 46908.4146 | 74.825 | 568.03 | 566.63 | 566.63 | 566.63 | 1.4
6 | 6 | 435906.327 | 46903.9894 | 79.825 | 567.86 | 566.46 | 566.46 | 566.46 | 1.4
7 | 7 | 435902.0232 | 46895.8074 | 89.069 | 566.03 | 564.63 | 564.63 | 564.63 | 1.4
8 | 8 | 435904.2491 | 46879.955 | 105.077 | 564.82 | 563.42 | 563.42 | 563.42 | 1.4
9 | 9 | 435899.3561 | 46868.1228 | 117.881 | 562.31 | 560.91 | 560.91 | 560.91 | 1.4
10 | 10 | 435904.6734 | 46837.869 | 148.599 | 560.54 | 559.35 | 559.35 | 559.35 | 1.19
11 | 11 | 435903.821 | 46833.3048 | 153.242 | 560.73 | 559.4 | 559.4 | 559.4 | 1.33
12 | 12 | 435915.2376 | 46816.1489 | 173.849 | 561.05 | 559.63 | 559.63 | 559.63 | 1.41
13 | 13 | 435920.215 | 46806.4116 | 184.785 | 561.1 | 559.68 | 559.68 | 559.68 | 1.41
14 | 14 | 435926.4539 | 46786.0464 | 206.084 | 561.37 | 559.98 | 559.98 | 559.98 | 1.39
15 | 15 | 435932.0764 | 46762.0565 | 230.724 | 561.97 | 560.57 | 560.57 | 560.57 | 1.4
16 | 16 | 435934.4148 | 46751.8667 | 241.179 | 562.15 | 560.83 | 560.83 | 560.83 | 1.32
17 | 17 | 435936.8418 | 46744.4491 | 248.984 | 562.36 | 561.03 | 561.03 | 561.03 | 1.33
18 | 18 | 435944.9716 | 46731.1781 | 264.547 | 562.94 | 561.58 | 561.58 | 561.58 | 1.36
19 | 19 | 435954.1316 | 46721.0814 | 278.18 | 563.4 | 561.98 | 561.98 | 561.98 | 1.43
20 | 20 | 435963.7666 | 46711.4046 | 291.835 | 563.7 | 562.3 | 562.3 | 562.3 | 1.4
21 | 21 | 435980.6712 | 46696.5084 | 314.366 | 563.04 | 561.62 | 561.62 | 561.62 | 1.42
22 | 22 | 436005.7367 | 46675.72 | 346.931 | 561.24 | 559.84 | 559.84 | 559.84 | 1.4
23 | 23 | 436016.0687 | 46664.2134 | 362.395 | 560.29 | 558.85 | 558.85 | 558.85 | 1.45
24 | 24 | 436021.8364 | 46654.8775 | 373.369 | 559.69 | 558.25 | 558.25 | 558.25 | 1.43
25 | 25 | 436030.3966 | 46639.0764 | 391.34 | 558.98 | 557.25 | 557.25 | 557.25 | 1.73
26 | 26 | 436038.5709 | 46627.0064 | 405.918 | 558.61 | 556.72 | 556.72 | 556.72 | 1.89
27 | 27 | 436046.7644 | 46619.0315 | 417.351 | 558.06 | 556.31 | 556.31 | 556.31 | 1.75
28 | 28 | 436055.6437 | 46609.5097 | 430.371 | 557.51 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 1.31
29 | 29 | 436064.5084 | 46602.7599 | 441.513 | 557.52 | 556.12 | 556.12 | 556.12 | 1.4
M9.K6 | Voda F-38-11-4a
1 | 1 | 432187.2265 | 48923.2594 | 0 | 743.28 | 741.88 | 741.88 | 741.88 | 1.4
2 | 2 | 432186.8144 | 48917.8756 | 5.4 | 742.29 | 740.85 | 740.85 | 740.85 | 1.43
3 | 3 | 432181.7607 | 48903.4183 | 20.715 | 739.28 | 737.88 | 737.88 | 737.88 | 1.4
4 | 4 | 432201.3997 | 48896.9531 | 41.391 | 737.24 | 735.88 | 735.88 | 735.88 | 1.36
5 | 5 | 432211.8454 | 48893.5344 | 52.381 | 736.19 | 734.8 | 734.8 | 734.8 | 1.39
6 | 6 | 432222.2947 | 48889.9607 | 63.425 | 735.13 | 733.7 | 733.7 | 733.7 | 1.44
7 | 7 | 432232.3098 | 48885.3209 | 74.463 | 733.97 | 732.44 | 732.44 | 732.44 | 1.53
8 | 8 | 432253.9517 | 48876.7514 | 97.739 | 731.34 | 729.86 | 729.86 | 729.86 | 1.48
9 | 9 | 432292.897 | 48857.4153 | 141.221 | 725.64 | 724.24 | 724.24 | 724.24 | 1.4
10 | 10 | 432303.794 | 48852.1579 | 153.32 | 724.19 | 722.79 | 722.79 | 722.79 | 1.4
11 | 11 | 432314.669 | 48846.9111 | 165.394 | 722.76 | 721.36 | 721.36 | 721.36 | 1.4
12 | 12 | 432341.0393 | 48833.5933 | 194.937 | 719.37 | 717.97 | 717.97 | 717.97 | 1.4
13 | 13 | 432359.6338 | 48823.3698 | 216.156 | 717.55 | 716.15 | 716.15 | 716.15 | 1.4
14 | 14 | 432378.5966 | 48813.9139 | 237.346 | 716.36 | 714.96 | 714.96 | 714.96 | 1.4
15 | 15 | 432389.0437 | 48806.2441 | 250.306 | 715.6 | 714.2 | 714.2 | 714.2 | 1.4
16 | 16 | 432398.301 | 48795.7916 | 264.269 | 714.81 | 713.41 | 713.41 | 713.41 | 1.4
17 | 17 | 432409.4674 | 48781.9912 | 282.021 | 714.56 | 713.16 | 713.16 | 713.16 | 1.4
18 | 18 | 432418.4816 | 48770.9367 | 296.285 | 714.39 | 712.99 | 712.99 | 712.99 | 1.4
19 | 19 | 432426.2715 | 48761.693 | 308.373 | 714.25 | 712.85 | 712.85 | 712.85 | 1.4
20 | 20 | 432439.9749 | 48743.646 | 331.033 | 713.97 | 712.57 | 712.57 | 712.57 | 1.4
21 | 21 | 432450.3613 | 48734.429 | 344.92 | 713.27 | 711.87 | 711.87 | 711.87 | 1.4
22 | 22 | 432457.7991 | 48729.0882 | 354.076 | 712.73 | 711.33 | 711.33 | 711.33 | 1.4
23 | 23 | 432472.0138 | 48721.0537 | 370.404 | 711.26 | 709.86 | 709.86 | 709.86 | 1.4
24 | 24 | 432485.3821 | 48713.754 | 385.636 | 709.68 | 708.28 | 708.28 | 708.28 | 1.4
25 | 25 | 432497.4769 | 48707.4194 | 399.289 | 708.23 | 706.83 | 706.83 | 706.83 | 1.4
26 | 26 | 432520.7198 | 48698.9633 | 424.023 | 705.87 | 704.47 | 704.47 | 704.47 | 1.4
27 | 27 | 432537.5663 | 48695.0088 | 441.327 | 704.26 | 702.86 | 702.86 | 702.86 | 1.4
28 | 28 | 432552.0049 | 48690.8891 | 456.342 | 703.14 | 701.74 | 701.74 | 701.74 | 1.4
29 | 29 | 432561.7512 | 48686.7219 | 466.942 | 702.4 | 701 | 701 | 701 | 1.4
30 | 30 | 432571.9475 | 48679.5095 | 479.431 | 701.92 | 700.52 | 700.52 | 700.52 | 1.4
M9.K7 | Voda F-38-11-4b
1 | 30 | 432571.9475 | 48679.5095 | 0 | 701.92 | 700.52 | 700.52 | 700.52 | 1.4
2 | 31 | 432592.498 | 48663.3519 | 26.142 | 701.56 | 700.16 | 700.16 | 700.16 | 1.4
3 | 32 | 432622.2481 | 48643.9532 | 61.658 | 701.17 | 699.77 | 699.77 | 699.77 | 1.4
4 | 33 | 432647.6224 | 48626.8074 | 92.282 | 701.11 | 699.71 | 699.71 | 699.71 | 1.4
5 | 34 | 432661.1856 | 48617.0059 | 109.016 | 701.14 | 699.74 | 699.74 | 699.74 | 1.4
6 | 35 | 432668.6219 | 48612.9019 | 117.509 | 701.05 | 699.65 | 699.65 | 699.65 | 1.4
7 | 36 | 432692.477 | 48603.2757 | 143.233 | 701.61 | 700.21 | 700.21 | 700.21 | 1.4
8 | 37 | 432724.1189 | 48592.1931 | 176.76 | 702.57 | 701.17 | 701.17 | 701.17 | 1.4
9 | 38 | 432735.4468 | 48587.2704 | 189.111 | 702.2 | 700.8 | 700.8 | 700.8 | 1.4
10 | 39 | 432760.066 | 48574.6608 | 216.772 | 701.21 | 699.81 | 699.81 | 699.81 | 1.4
11 | 40 | 432769.8692 | 48571.0404 | 227.222 | 700.75 | 699.35 | 699.35 | 699.35 | 1.4
12 | 41 | 432789.0358 | 48566.5098 | 246.917 | 700.16 | 698.76 | 698.76 | 698.76 | 1.4
13 | 42 | 432808.4891 | 48565.3654 | 266.404 | 700.49 | 699.09 | 699.09 | 699.09 | 1.4
14 | 43 | 432835.2849 | 48566.7271 | 293.234 | 701.59 | 700.19 | 700.19 | 700.19 | 1.4
15 | 44 | 432857.5854 | 48565.7201 | 315.558 | 702.51 | 701.11 | 701.11 | 701.11 | 1.4
16 | 45 | 432881.1547 | 48563.962 | 339.192 | 703.35 | 701.95 | 701.95 | 701.95 | 1.4
17 | 46 | 432891.0961 | 48564.3774 | 349.142 | 703.47 | 702.07 | 702.07 | 702.07 | 1.4
18 | 47 | 432900.895 | 48564.7868 | 358.95 | 703.36 | 701.96 | 701.96 | 701.96 | 1.4
19 | 48 | 432908.3103 | 48565.8305 | 366.438 | 703.27 | 701.87 | 701.87 | 701.87 | 1.4
20 | 49 | 432915.9624 | 48568.0959 | 374.419 | 703.12 | 701.72 | 701.72 | 701.72 | 1.4
21 | 50 | 432926.8616 | 48571.7573 | 385.916 | 702.87 | 701.47 | 701.47 | 701.47 | 1.4
22 | 51 | 432935.9586 | 48575.5212 | 395.761 | 702.7 | 701.3 | 701.3 | 701.3 | 1.4
23 | 52 | 432948.5367 | 48578.3803 | 408.66 | 702.55 | 701.15 | 701.15 | 701.15 | 1.4
24 | 53 | 432967.604 | 48578.3171 | 427.728 | 702.75 | 701.35 | 701.35 | 701.35 | 1.4
25 | 54 | 432978.8021 | 48577.6315 | 438.947 | 703.13 | 701.73 | 701.73 | 701.73 | 1.4
26 | 55 | 433011.5093 | 48573.9939 | 471.856 | 704.51 | 703.11 | 703.11 | 703.11 | 1.4
27 | 56 | 433027.6762 | 48570.0784 | 488.49 | 702.28 | 700.88 | 700.88 | 700.88 | 1.4
28 | 57 | 433037.6288 | 48567.4856 | 498.775 | 700.78 | 699.38 | 699.38 | 699.38 | 1.4
29 | 58 | 433059.6467 | 48562.105 | 521.441 | 697.47 | 696.07 | 696.07 | 696.07 | 1.4
30 | 59 | 433083.9565 | 48556.7319 | 546.337 | 694.81 | 693.41 | 693.41 | 693.41 | 1.4
31 | 60 | 433100.2513 | 48551.1378 | 563.565 | 693.41 | 692.01 | 692.01 | 692.01 | 1.4
32 | 61 | 433122.8259 | 48538.3275 | 589.521 | 692.01 | 690.61 | 690.61 | 690.61 | 1.4
33 | 62 | 433135.983 | 48530.4327 | 604.865 | 690.97 | 689.57 | 689.57 | 689.57 | 1.4
34 | 63 | 433139.2942 | 48519.1245 | 616.648 | 689.86 | 688.46 | 688.46 | 688.46 | 1.4
35 | 64 | 433140.6047 | 48509.2162 | 626.643 | 689.2 | 687.8 | 687.8 | 687.8 | 1.4
36 | 65 | 433138.2782 | 48496.7185 | 639.355 | 688.63 | 687.23 | 687.23 | 687.23 | 1.4
37 | 66 | 433134.5528 | 48486.985 | 649.777 | 688.16 | 686.76 | 686.76 | 686.76 | 1.4
38 | 67 | 433128.6112 | 48478.4214 | 660.2 | 687.64 | 686.24 | 686.24 | 686.24 | 1.4
39 | 68 | 433113.8481 | 48467.1396 | 678.781 | 686.77 | 685.37 | 685.37 | 685.37 | 1.4
40 | 69 | 433094.869 | 48448.1625 | 705.62 | 685.07 | 683.67 | 683.67 | 683.67 | 1.4
41 | 70 | 433088.4566 | 48429.4029 | 725.445 | 684.14 | 682.74 | 682.74 | 682.74 | 1.4
42 | 71 | 433086.457 | 48413.7135 | 741.261 | 683.39 | 681.99 | 681.99 | 681.99 | 1.4
43 | 72 | 433081.2207 | 48396.6106 | 759.148 | 682.88 | 681.48 | 681.48 | 681.48 | 1.4
44 | 73 | 433074.3813 | 48381.1743 | 776.032 | 682.39 | 680.99 | 680.99 | 680.99 | 1.4
45 | 74 | 433066.6122 | 48361.548 | 797.14 | 681.73 | 680.33 | 680.33 | 680.33 | 1.4
Oznaka | X | Y | Stacionaza | K.Pokrova | K.Dna | K.Vtoka | K. Iztoka | G. Jaska | Fi Jaska
Voda F-38-11-5
1 | 432062.9267 | 49011.4407 | 0 | 770.87 | 769.47 | 769.47 | 769.47 | 1.4
2 | 432057.9033 | 49013.2691 | 5.346 | 770.34 | 768.94 | 768.94 | 768.94 | 1.4
3 | 432042.8289 | 48995.7303 | 28.472 | 768.15 | 766.75 | 766.75 | 766.75 | 1.4
4 | 432028.4895 | 48981.9233 | 48.379 | 764.91 | 763.51 | 763.51 | 763.51 | 1.4
5 | 432006.4726 | 48970.2561 | 73.296 | 762.43 | 761.03 | 761.03 | 761.03 | 1.4
6 | 431988.3515 | 48961.7888 | 93.298 | 761.24 | 759.84 | 759.84 | 759.84 | 1.4
7 | 431975.093 | 48954.6438 | 108.359 | 760.22 | 758.82 | 758.82 | 758.82 | 1.4
8 | 431967.2946 | 48948.3248 | 118.396 | 759.87 | 758.47 | 758.47 | 758.47 | 1.4
9 | 431958.9175 | 48942.0523 | 128.861 | 759.71 | 758.42 | 758.42 | 758.42 | 1.29
10 | 431954.5874 | 48939.5523 | 133.861 | 759.8 | 758.4 | 758.4 | 758.4 | 1.4