## OSNOVA
4/1.4.6.2 POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: | 4/1 – NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME
Investitor: | JP KOMUNALA Ilirska Bistrica d.o.o. Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI - projekt za izvedbo
Objekt: | SORTIRNICA KOMUNALNIH ODPADKOV ILIRSKA BISTRICA
Številka projekta: | 12314
Številka načrta: | 12314_4/1
Kraj in datum izdelave načrta: | Nova Gorica, 17.05.2013
|  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL
Vrsta del | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 4/1 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 4. | ELEKTRO INŠTALACIJE | 3. | GRADBENE KONSTRUKCIJE
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Oznaka vrste načrta | 4/1 |  | REKAPITULACIJA
UVOD V PREDRAČUN
Objekt | SORTIRNICA KOMUNALNIH ODPADKOV ILIRSKA BISTRICA | E1. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
|  | E2. | OSTALO
Faktor Rasti Del | 100%
Dodatni Faktor (dobava in montaža) | 100%
DDV | 22%
Cene (DA=1 ali NE=0) | 1
OBVEZEN VPIS OSNOVNIH PODATKOV!!!

## REKAPITULACIJA
4/1.4.6.2 POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4/1 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
E1. | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  | 0
E2. | OSTALO |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
|  | 22% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0

## UVOD V PREDRAČUN
4/1.4.6.2 POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4/1 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1 | Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
2 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
3 | V posameznih postavkah popisa so v cenah materiala zajeti, dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč ožičenje, z veznim in pritrdilnim materialom ter meritve

## 1.Elektromontažna dela
4/1.4.6.2 POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4/1 |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E1. |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Demontaža obstoječe NN plošče TP, NN povezav ter transformatorja odvoz na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | kpl | 1 |  | 0
I. | 2 | NN plošča sestavljena iz polja velikosti ca. 950x1900x450 mm. Barvana je z osnovno in končno barvo v tonu RAL 7035, kot na primer (IMP TEN-TELEKOM) po enopolni shemi s sledečo opremo: Dobavitelj NN plošče izvede izmere na objektu pred izdelavo NN plošče. | kos | 1 |  | 0
|  | - tokovni transformator 400/5A | kos | 3
|  | - tokovni transformator 0,4kV, 300/5A A, CL=0,5, Fv=5 | kos | 3
|  | - merilni center MC750 (kot npr. Iskra) | kos | 1
|  | - varovalka EZN25 s podstavkom in vložkom (kot npr. ETI) | kos | 6
|  | - ištalacijski odklopnik 1p/B/6,10A | kos | 2
|  | - Inštalacijski odklopnik 1p/C/20A | kos | 4
|  | - rele TRB 14 s podnožjem (kot npr. Elma TT) | kos | 1
|  | - rele TRP 5935 s podnožjem (kot npr. Elma TT) | kos | 1
|  | - vtičnica za vgradnjo na vrata, 16A (kot npr. GEWISS) | kos | 1
|  | - vertikalna varovalčna letev velikosti 2, BTVC 250 (kot npr. Pronutec) s talilnimi vložki | kos | 1
|  | - vertikalna varovalčna letev velikosti 2, BTVC 400 (kot npr. Pronutec) s talilnimi vložki | kos | 1
|  | - vertikalna varovalčna letev velikosti 3, BTVC 630 (kot npr.Pronutec) s talilnimi vložki | kos | 2
|  | - prenapetostni odvodnik PROTEC B2 (kot npr. Iskra Zaščite) | kos | 3
|  | - števčna plošča (kot npr. Schrack) | kos | 1
|  | - merilna spončna letev MG-L (kot npr. Strojkoplast) | kos | 1
|  | - števec MT 831 3x230/400V, 50Hz, 5A (kot npr.Iskra Emeco) | kos | 1
|  | - komunikator MK-F38A-3, GSM (kot npr. Iskra Emeco) | kos | 1
|  | - drobni in vezni material | kos | 1
|  | - zbiralčni sistem Cu | kos | 1
I. | 3 | Energetski transformator 21 /0,42 /0,242 kV ; 250 kVA Dyn5, 50Hz | kos | 1 |  | 0
I. | 4 | Povezave NN | kpl | 1 |  | 0
NN blok - Kabel 3xFG7R 1x185 mm2+ 1xFG7R 1x185mm2. (vključno z kabeljskimi čevlji in TMX cevmi)
I. | 5 | Povezave vseh kovinskih delov TP | kpl | 1 |  | 0
I. | 6 | Priključitev obstoječih električnih instalacij na predvideno NN ploščo | kpl | 1 |  | 0
I. | 7 | Izdelava kovinskega nosilca NN kablov | kpl | 1 |  | 0
I. | 8 | Izdelava kovinskih pokrovov pri NN za talne odprtine v TP | kos | 2 |  | 0
I. | 9 | Meritve upornosti ozemljitev z izdajo ustreznih atestov | kos | 1 |  | 0
I. | 10 | Strokovni pregled TP po končanih delih in priprava za vključitev v omrežje | kos | 1 |  | 0
I. | 11 | Preiskus in nastavitev zaščite TP. | kos | 2 |  | 0
I. | 12 | Drobni material (1%) (napisne tablice, vezice, vijaki, enopolna shema, navodila prve pomoči …) | kpl | 1 |  | 0
I. | 13 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbene knjige (5%) | kpl | 1 |  | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E1.ELEKTROMONTAŽNA DELA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 0
|  | E1.ELEKTROMONTAŽNA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 2.Ostalo
4/1.4.6.2 POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4/1 |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E2. |  | OSTALO
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | OSTALO
I. | 1 | Plačilo elektroenergetskega prispevka povečave moči za stanovanjsko - komunalne dejavnosti in urejanje naselka in prostora - omejevalec toka 3x260A (povečava za 163kW) | kos | 1 |  | 0
I. | 2 | Napajanje objekta z DEA za čas predeave TP | ur | 8 |  | 0
I. | 3 | Zaščita in zavarovanje gradbišča | kos | 1 |  | 0
I. | 4 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
I. | 5 | Priprava osnov za izdelavo PID in NOV dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
I. | 6 | Izdelava PID, NOV | kpl | 1 |  | 0
I. | 7 | Nadzor s strani uplavljalcev komunalne infrastrukture (po dejanskih stroških)
|  | -ocena | ur | 8 |  | 0
I. | 8 | Projektantski nadzor (po dejanskih stroških) | ur | 8 |  | 0
-ocena
|  | I. OSTALO - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E2.OSTALO
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | OSTALO |  |  |  | 0
|  | E2.OSTALO - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA VSEH DEL
4/1.4.6.2 POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
SORTIRNICA KOMUNALNIH ODPADKOV ILIRSKA BISTRICA
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
4/1 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
|  | 22% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0

## HPR_SD_stara verzija (hidden)
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
HIŠNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA (N)
Z. ŠT. | VRSTA DELA | KOS |  |  | CENA/ENOTO SIT/ENOTO | CENA SIT
1
1 | Cev iz PE - SDR 11 Cev iz PE, po DIN8074 in ISO/DIS 4437, SDR 11 (serija 5) skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 |  | m | 1.0646 | #REF! | #REF!
| PE 63x5,8 |  | m | 7.2395 | #REF! | #REF!
2 | Cevi iz jekla: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7x3,25) |  | m | 4.3376 | #REF! | #REF!
| DN 50 (60,3x3,65) |  | m | 5.8534 | #REF! | #REF!
3 | Uvodnice: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne
cevi in krogelne pipe s termičnim varovalom (ali posebej prigrajenim zapornim elementom s termičnim varovalom) in s čepom. Pipa oziroma zaporni element morata biti skladna z VP 301.
V ceni sklopa je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN 25 (izvedba A) |  | kos | 245.1219 | #REF! | #REF!
| DN 25 (izvedba C) |  | kos | 292.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba A) |  | kos | 392.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba C) |  | kos | 507.3171 | #REF! | #REF!
4 | Uvodnica - D2: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne cevi, krogelne pipe s čepom in iz omarice za požarno pipo, izdelane iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid dimenzije 250x300x200 mm z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA. V ceni sklopa je zajeta vgradnja.
| DN 25 (izvedba D) |  | kos | 206 | #REF! | #REF!
5 | Lok 450 Lok iz trdega PE, 450.
| PE 32 |  | kos | 7.0057 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 27.8774 | #REF! | #REF!
6 | Lok 900 Lok iz trdega PE, 900.
| PE 32 |  | kos | 6.1566 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 24.1318 | #REF! | #REF!
7 | T-kos Odcepni T-kos iz trdega PE.
| PE 32/32 |  | kos | 17.058 | #REF! | #REF!
| PE 63/63 |  | kos | 30.7135 | #REF! | #REF!
8 | Cevna kapa Cevna kapa iz trdega PE.
| PE 32 |  | kos | 5.7279 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 18.4172 | #REF! | #REF!
9 | Reducirni kos Reducirni kos iz trdega PE.
| PE 63/32 |  | kos | 10.4024 | #REF! | #REF!
10 | Prehodni kos Prehodni kos PE/jeklo.
| PE 32/DN 25 |  | kos | 21.9195 | #REF! | #REF!
| PE 63/DN 50 |  | kos | 34.2829 | #REF! | #REF!
11 | Jekleni izolirni kos Jekleni izolirni kos po DIN 3389, z navojnima priključkoma, material Č.1212, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 45.7317 | #REF! | #REF!
12 | Obojka Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 32 |  | kos | 8.5443 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 19.2404 | #REF! | #REF!
13 | Sedlo Elektrovarilno sedlo z obojko iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 |  | kos | 65.6098 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos |  | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 43.2561 | #REF! | #REF!
14 | Navrtalno sedlo Elektrovarilno navrtalno sedlo iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 |  | kos | 51.4327 | #REF! | #REF!
| PE 110/32 |  | kos | 67.3163 | #REF! | #REF!
| PE 160/32 |  | kos | 114.2951 | #REF! | #REF!
| PE 225/32 |  | kos | 179.1098 | #REF! | #REF!
| PE 110/63 |  | kos | 108.3332 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos | 140.2365 | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 169.6829 | #REF! | #REF!
15 | Navrtalna ogrlica Cevna navrtalna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
16 | Ogrlica Cevna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
17 | Krogelna pipa PE - vgradna Krogelna pipa iz trdega PE tlačne stopnje NP 4, z vgradbilno garnituro in prilagoditvijo dolžine vgradbilne garniture na terenu, skupaj z varjenjem.
| DN 50 |  | kos | 409.9614 | #REF! | #REF!
18 | Omarica - D: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
19 | Omarica - E: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
20 | Krogelna pipa - jeklo: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 20.5024 | #REF! | #REF!
| DN 50 |  | kos | 72.7188 | #REF! | #REF!
21 | Izpihovalna cev v omarici Izpihovalna cev, izdelana iz jeklene cevi 21,3x2,65 zaprto z navojnim čepom DN 15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
(izdelano po priloženi skici).
|  |  | kos | 43 | #REF! | #REF!
22 | Cestna kapa: Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 |  | kos | 101.1465 | #REF! | #REF!
23 | Prirobnica: Jeklena prirobnica z grlom, izdelana po JUS M.B6.163, NP 16, material Č.0361, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
| 50/60,3 |  | kos | 12.856 | #REF! | #REF!
| 80/88,9 |  | kos | 17.8837 | #REF! | #REF!
| 100/114,3 |  | kos | 39.2687 | #REF! | #REF!
24 | Slepa prirobnica: Jeklena slepa prirobnica, izdelana po JUS M.B6.191, NP 16, material Č.0361, oblika B, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| B 50 |  | kos | 39.6781 | #REF! | #REF!
| B 80 |  | kos | 52.7317 | #REF! | #REF!
| B 100 |  | kos | 64.4512 | #REF! | #REF!
25 | Podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | kg | 4.5244 | #REF! | #REF!
26 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
27 | Zaščitna cev: Zaščitna cev pri omarici za glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
28 | Zaščita vidnih cevi: Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | m2 | 7.5366 | #REF! | #REF!
29 | Izolacija podometnih cevi: Izolacija podometnih cevi z izolacijskim in zaščitnim trakom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in premazu s prajmerjem.
|  |  | m2 | 14.0366 | #REF! | #REF!
30 | Pozicijska tablica: Pozicijska tablica za oznako armatur hišnega priključka, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  |  | kos | 35.815 | #REF! | #REF!
31 | Tlačni preizkus Tlačni preizkus hišnih priključkov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  |  | m | 3.2317 | #REF! | #REF!
32 | Pomožna gradbena dela: Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | ocena |  |  | #REF!
33 | Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  |  | 6% |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  | SIT |  | #REF!