## List1
Naročnik: | Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Objekt: | Sortirnica komunalnih odpadkov Ilirska Bistrica
Št. proj. : | 12314
Faza: | PZI
POPIS DEL ZA
STROJNE INŠTALACIJE
Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine
in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtrih,
detajlih in opisih.

## REKAPITULACIJA
Naročnik: | Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Objekt: | Sortirnica komunalnih odpadkov Ilirska Bistrica
Št. proj. : | 12314
Faza: | PZI
REKAPITULACIJA
STROJNE INSTALACIJE
05 01 | VODOVOD IN KANALIZACIJA | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE (EUR): | 0
brez DDV

## VODOVOD,KANALIZACIJA
5 | STROJNE INSTALACIJE
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
05 01 | VODOVOD IN KANALIZACIJA
Zunanja vodovodna inštalacija
05 01 01 | Priklop vodovoda
Izvedba povezave vodovoda na obstoječo vodovodno cev zunanjega vodovoda. Komplet s tlačnim preizkusom in zagonom.
|  | kpl | 1 |  | 0
05 01 02 | Vodovodna cev
Dobava in montaža polietilenske cevi PE100 za delovni tlak do 10 bar, komplet s fitingi (T-kosi, kolena, čep) in vsem materialom. (postavitev v zemlji na pripravljeno posteljco v izkopanem jarku). Komplet montaža in tlačni preizkus z zapisnikom.
| DN 25 | m | 75 |  | 0
| DN 32 | m | 10 |  | 0
05 01 03 | Izdelava priključnega vodovoda
_Izkop materiala za polaganje cevovoda 1m³/m
_Postavitev posteljice 0.07m³/m
_Zasip cevi z peskom 0.3m³/m
_Zasip z izkopanim materialom 0.6m³/m
_Odvoz odvečnega materiala 0.4m³/m
_Polaganje opozorilnega traka (POZOR VODOVOD)
_Ostala pomoč pri izdelavi zunanjega vodovoda
|  | m | 85 |  | 0
05 01 04 | Prečkanja
Zaščita vodovoda na prečkanjih s komunalnimi in ostalimi vodi z zaščitno PE-LD cevjo - premer cevi je za eno dimenzijo večji od vodovodne cevi in se po potrebi fiksira z betonom MB 20. Dolžina zaščitne cevi je min. 1,50 m na vsako stran prečkanja oziroma 3m dolžine po kosu. Vse zaščite morajo biti geodetsko posnete in vnešene v projekt izvedenih del.
|  | kpl | 1 |  | 0
05 01 05 | Vodomer DN25
Za hladno vodo do 30°C (varno do 50°C) za horizontalno ali vertikalno vgadnjo, skupaj z dvema zapornimi ventiloma DN32, zaporno loputo DN32, čistilni kos DN32, PN16. Vodomer je umerjen, atestiran in preizkušen od ustreznega podjetja. Nazivni premer DN25. Komplet z dodatno vgradnjo dajalnika impulzov ter vsem povezovalnim, pritrdilnim in tesnostnim materialom.
Ustreza: Allmess ali enakovredno
|  | kpl | 1 |  | 0
Notranja vodovodna inštalacija
05 01 06 | Razvodne cevi za sanitarno vodo
Pocinkana navojna cev po JUS C. B5.225, komplet s fitingi, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Zaščitena antikorozijsko, vodena v tleh, oziroma steni.
| DN15 | m | 2 |  | 0
| DN20 | m | 40 |  | 0
| DN25 | m | 2 |  | 0
05 01 07 | Zaporni ventil
Navojni zaporni ventil za zaporo vode
| DN20 | kpl | 1 |  | 0
| DN15 | kpl | 1 |  | 0
05 01 08 | Izolacija cevi notranjega vodovoda
Toplotna izolacija komplet z montažo: -cevi iz žlebakov iz nevnetljive mehke polivretanske pene plamaflex, kjer so cevovodi izven zidov ali tal vidno (podstrešje). Toplotna prevodnost 0.035W/(mK)
| DN15 - debelina izolacije 19mm | m | 2 |  | 0
| DN20 - debelina izolacije 25mm | m | 40 |  | 0
| DN25 - debelina izolacije 25mm | m | 2 |  | 0
05 01 09 | Pritrdilni material
Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljen iz jeklenih profilov in obešal, pritrdilnih vijakov, barvano.
|  | kg | 10 |  | 0
05 01 10 | Kloriranje instalacije
Kloriranje in dezinfekcija vodovodne instalacije s strani pooblaščene institucije, analiza pitne vode in pridobitev potrdila o neoporečenosti vode.
|  | kpl | 1 |  | 0
05 01 11 | Pipa za montažo na steno
Dobava in montaža pipe DN15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 1 |  | 0
05 01 12 | Talni jašek z pipo
Dobava in montaža zunanje talne omarice za zalivanje zelenice. Iz robustne in vremensko odporne plastike. Skupaj z pipo DN15, montažnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 1 |  | 0
05 01 13 | Gasilni aparat na prah
Dobava in montaža ABC gasilnega aparata na prah (9EG) za suho gašenje komplet s konzolami za pritrditev na zid in nalepkami.
|  | kpl | 1 |  | 0
05 01 14 | Gasilni aparat CO2
Dobava in montaža ročnega gasilnega aparata (5EG) komplet s konzolami za pritrditev na zid in nalepkami:
|  | kpl | 2 |  | 0
05 01 15 | Tlačni preizkus, spuščanje vode v instalacijo, nastanitev armature, izdaja atestov
|  | kpl | 1 |  | 0
05 01 16 | Pripravljena in zakjučna dela | kpl | 1 |  | 0
05 01 17 | Splošni manipulativni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0