## Sum
M5 | POPIS MATERIALA IN DEL - STROJNE INSTALACIJE
Investitor: | Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica
Objekt: | Prizidek k OŠ Podgora Kuteževo
* | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (npr.:).
* | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili…
* | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitev obratovalnih količin.
* | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
* | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
ZA VSE POZICIJE V POPISU MATERIALA SE ŠTEJE DOBAVA IN MONTAŽA. V VSEH POSTAVKAH, KJER JE NAVEDEN PROIZVAJALEC OZ. TIP IZDELKA, VELJA DOLOČILO "ALI ENAKOVREDNO". PONUDNIK LAHKO PONUDI BLAGO OZ. IZDELKE Z BOLJŠIMI PERFORMANSAMI, NE SME PA PONUDITI SLABŠIH.
Ponudniki so za pravilne seštevke in izračune iz popisa del odgovorni sami.
VSE DELAVNIŠKE RISBE IN VSE DRUGE IZVEDBENE DETAJLE, KI JIH IZDELA IZVAJALEC, MORATA PRED IZVEDBO POTRDITI PROJEKTANT IN INVESTITOR.
0.1 | SPLOŠNO
1 | VODOVOD
1.1 | ZUNANJI VODOVOD IN KANALIZACIJA V TEMELJNI PLOŠČI
1.2 | NOTRANJI VODOVOD
2. | OGREVANJE
2.1 | TOPLOTNA POSTAJA
2.2 | OGREVANJE PRITLIČJE - RADIATORJI
2.3 | OGREVANJE NADSTROPJE - RADIATORJI
3. | VENTILACIJA
3.1 | VEČNAMENSKI PROSTOR
3.2 | VENTILACIJA SPLOŠNO
3.3 | KUHINJSKA NAPA
3.4 | KUHINJA SPLOŠNO
4.1 | ZUNANJA INSTALACIJA UNP
4.2 | NOTRANJA INSTALACIJA UNP
42067 | HLAJENJE - sprememba 06-2015
SKUPAJ:

## 0.1
# | OPIS | Enota | Kol. | Vrednost / E | Vrednost
0.1 | SPLOŠNO
1 | Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere… | % | 2
2 | Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje na gradišču in zavarovanje… | % | 3
3 | Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu. | % | 2
4 | Zidarska dela in gradbena pomoč instalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… | % | 6
5 | Pregled in meritve hidrantnega omrežja, s strani pooblaščene ustanove in izdaja ustreznih certifikatov.
tip: | Notranje hidrantno omrežje | kos | 1
6 | Pregled in meritve aktivne požarne zaščite, s strani pooblaščene ustanove in izdaja ustreznih certifikatov.
tip: | Požarne lopute | kos | 1
7 | Meritve ventilacijskih sistemov, s strani pooblaščene ustanove in izdaja ustreznih certifikatov
tip: | Klimat | kos | 1
tip: | Ventilator | kos | 3
8 | Pregled dimnika in meritev emisije dimnih plinov, s strani pooblaščene ustanove in izdaja ustreznih certifikatov.
tip: | Dimnik | kos | 1
9 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) za strojne instalacije
|  | % | 1.5
10 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta za strojne instalacije
|  | % | 0.5
| SPLOŠNO | :

## 1.1
# | OPIS | Enota | Kol. | Vrednost / E | Vrednost
1 | VODOVOD
1.1 | ZUNANJI VODOVOD IN KANALIZACIJA V TEMELJNI PLOŠČI
ZUNANJI VODOVOD
1 | Zaščita obstoječega vodomerenga jaška, izdelava preklopa in izvedba začasne vodovodne povezave do starega dela šole v času gradnje prizidka ter odstranitev obstoječega vodovodnega razvoda. | kos | 1
2 | Dobava in montaža: PE-HD polietilenska cev visoke gostote, izdelane po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201, SRD 9, za nazivni tlak pN16 bar. Komplet s prirobičnimi spojkami, koleni, odcepi in spojkami za kovinsko cev in armaturo.
npr.: | MINERVA
tip: | DN32 - PEHD 40×4,5 (pN16) | m | 57
tip: | DN100 - PEHD 125×14,0 (pN16) | m | 17
KANALIZACIJA
3 | Dobava in montaža: Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560, komplet s fazonskimi kosi (koleni, odcepi, razširitvnimi kosi,…) ter s tesnili in pritrdilnim materialom
npr.: | POLOPLAST
tip: | POLO-KAL NG
| Ø160 | m | 62
| Ø110 | m | 22
| Ø75 | m | 52
4 | Dobava in montaža: Odtočna kanalizacijske cevi - litoželezna, izdelna po EN 877, komplet s fazonskimi kosi (koleni, odcepi, razširitvnimi kosi,…) ter z objemnimi spojkami in tesnilom. Za kanalizacijo v kuhinji.
npr.: | SAINT-GOBAIN
tip: | S cev - DN 80 | m | 15
tip: | S cev - DN 100 | m | 15
5 | Dobava in montaža: Talni sifon nepretočni za kuhinje, iz nerjaveče pločevine, s stranskim iztokom
npr.:
tip: | DN75 | kos | 3
6 | Dobava in montaža: PE moduilni cilindrični hišni jašek, s konusnim zaključkom in nastavkom za pokrov iz pločevine, s priključki za litoželezne, PP ali PVC cevi, dno jaška Ø600, h= 1000 mm, z možnostjo izvedbe treh dotokov (vrtanje odprtin na licu mesta) komplet s tesnili in pritrdilnim materialom
npr.: | ZAGOŽEN
tip:
| Ø 600/1000 mm | kos | 2
7 | Dobava in montaža: Plinotesni pokrov iz INOX pločevine z okvirjem za vgradnjo talne keramike, opremljen z oljno zaporo in talnim nosilnim okvirjem za vgradnjo v tlak nad kanalizacijski jašek, komplet s tesnili in pritrdilnim materialom
npr.: | ZAGOŽEN
tip:
| 600×600 mm | kos | 2
8 | Dobava in montaža: Kompletnega maščobolovilca s separatorjem, za potrebe kuhinje, sestavljenega iz: polietilenski maščobolovilec z vsedalnikom in s pohodnim pokrovom, priključki za dovod in odvod DN110, komplet s certifikatom o ustreznosti in navodili za uporabo in vzdrževanje, fleksibilnima spojkama za priklop na kanalizacijo (2 kosa). Za potrebe kuhinje!
npr.: | SEPARAT
tip: | DR 205/500
V=225+630 L
v= 1,0 l/s
| D/H=1200/800 mm | kos | 1
9 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton | kg | 120
10 | Izvedba priključkov kanalizacijskih cevi na notranje jaške odtočne kanalizacije, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 2
11 | Gradbena dela: izkop, zasipanje, betonska dela. Pripravljalna dela, Zaključna dela. | kpl | 1
ZUNANJI VODOVOD IN KANALIZACIJA V TEMELJNI PLOŠČI

## 1.2
# | OPIS | Enota | Kol. | Vrednost / E | Vrednost
1.2 | NOTRANJI VODOVOD
1 | Dobava in montaža: Protipožarna tesnilna masa, za zatesnitev prebojev cevi, na mejah požarnih sektorjev, komplet z dozirnikom za nanašanje, navodili, certifikati in kontrolnimi tablicami. Masa požarnega razreda B1 po DIN 4102.
npr.: | IMTUMEX
tip: | Intumex S
t=-40÷120 °C
| Polnilo v kartušah | kos | 5
2 | Dobava in montaža: Zidni hidrant "EURO" sestoječ iz: tipska omarica za vgradnjo v zid, gibljiv priključek DN50, priključni ventil DN50, ročnik na zasun DN25, gumijasta tlačna cev DN25 na gibljivem kolutu, dolžine L= 30 m. Hidrant opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti
npr.: | POHORJE Mirna
tip: | HO-ZK
B×A/H = 250×740/840 mm
|  | kos | 2
3 | Dobava in montaža: Gasilni aparat na suhi prah (ABC), komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom ter s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti
npr.: | ITPP Ribnica
tip: | S-6 | kos | 13
4 | Dobava in montaža: Gasilni aparat na ogljikov dioksid (CO2), komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom ter s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti
npr.: | ITPP Ribnica
tip: | CO2-5 | kos | 1
5 | Dobava in montaža: Napisne tablice, izdelane v skladu z ISO SIST 1013, za označitev naprav in sredstev za gašenje požara. | kos | 14
6 | Dobava in montaža: Nosilna konstrukcija za umivalnik, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, zaščiten s praškanim opleskanjem - nastavljive nogice 0÷200 mm, - armaturna priključka mrzle in tople vode DN15, - set za pritrditev umivalnika M10, višina pritrditve umivalnika se prilagodi na višino umivalnika (50÷85 cm) - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - PE odtočno koleno Ø50, - drobni pritrdilni material.
npr.: | LIV
tip: | art. 195383 | kos | 7
7 | Dobava in montaža: Nosilna konstrukcija za WC školjko, in trokadero, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, zaščiten s praškanim opleskanjem - predmontirani in izolirani splakovanik s sprožilnim mehanizmom in tipko, - nastavljive nogice 0÷240 mm - set za pritrditev, - nastavljiva montažna plošča za cevne priključke, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - sifon - drobni pritrdilni material.
npr.: | LIV
tip: | art. 223468 + tipka Selenite Eco | kos | 18
8 | Dobava in montaža: Nosilna konstrukcija za pisoar, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, zaščiten s praškanim opleskanjem - nastavljive nogice 0÷200 mm, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - set za pritrditev M8, - nastavljiva montažna plošča za cevne priključke, - PE odtočno koleno Ø50, - sifon - drobni pritrdilni material.
npr.: | LIV
tip: | art. 195183 | kos | 4
9 | Dobava in montaža: Korito iz Inox pločevine, komplet z nosilnima stenskima konzolama, sifonom DN32, s čepom in drobnim pritrdilnim materialom
npr.:
tip:
| B×L= 500×400 mm | kos | 1
10 | Dobava in montaža: Zidna pipa, z zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s kromirano rozeto
npr.: | ARMAL
tip: | 56-002-250
| DN15 (pN16) | kos | 1
11 | Dobava in montaža: Umivalnik sestoječ iz: umivalnik iz sanitarne keramike, konzolna noga iz sanitarne keramike za montažo na zid, komplet z drobnim pritrdilnim materialom; višina montaže 60 cm
npr.: | DOLOMITE
tip: | CRISTALLO J4466
| B×L= 500×400 mm | kos | 7
12 | Dobava in montaža: Umivalnik sestoječ iz: umivalnik iz sanitarne keramike, konzolna noga iz sanitarne keramike za montažo na zid, komplet z drobnim pritrdilnim materialom; klasična višina montaže
npr.: | DOLOMITE
tip: | CRISTALLO J4468
| B×L= 600×480 mm | kos | 18
13 | Dobava in montaža: Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom
npr.: | ARMAL
tip: | HIDRA 58-710-100F | kos | 25
14 | Dobava in montaža: Pralno korito sestoječe iz: korito iz sanitarne keramike, nosilna noga iz sanitarne keramike, sifon DN32 s čepom ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.: | DOLOMITE
tip: | CIRCE J4976
| B×L= 720×520 mm | kos | 1
15 | Dobava in montaža: Stenska enoročna mešalna baterija z dolgim izpustom, komplet s kromiranima rozetama,
npr.: | ARMAL
tip: | ORIA 58-940-100 | kos | 1
16 | Demontaža in ponovna montaža: Pomivalno korito in armature v okviru opreme obstoječe kuhinje, KOMPLET Z DOBAVO IN MONTAŽO ODTOČNEGA SIFONA.
|  | kos | 4
17 | Montaža: Pomivalno korito dobavljeno v okviru opreme za predmet gospodinjstva, KOMPLET Z DOBAVO IN MONTAŽO ODTOČNEGA SIFONA.
|  | kos | 2
18 | Dobava in montaža: Stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama in dolgim izpustom, komplet z 2×kotni ventil DN15, 2×odliv za dvojno pomivalno korito, priključek za pomivalni stroj, sifon DN32. POMIVALNO KORITO V OPREMI KUHINJE!
npr.: | ARMAL
tip: | ORIA 58-925-100F | kos | 2
19 | Dobava in montaža: Kad za umivanje otrok - prvo starostno obdobje, iz sanitarne keroka, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na omarico. Omarica v opremi! Vskladiti z arhitektom in opremo!
npr.: | DOLOMITE
tip: | SEMIRAMIS
| B×L/H= cca. 1050×700/400 mm | kos | 3
20 | Dobava in montaža: Zidna tušna enoročna mešalna baterija, komplet s pršno glavo, gumi armirano opleteno vezno cevjo, držalomn za pršno glavo, kromiranima rozetama ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
npr.: | ARMAL
tip: | HIDRA 58-755-130 | kos | 3
21 | Dobava in montaža: Tušna kad iz sanitarne keramike, komplet z: odlivni kos s sifonskim lokom DN32, kromirana izlivna rozeta
npr.: | DOLOMITE
tip: | LIBIA J0867
| B×B/H= 800×800/95 mm | kos | 1
22 | Dobava in montaža: Zidna tušna enoročna mešalna baterija, komplet s pršno glavo, gumi armirano opleteno cevjo, držalom za pršno glavo, kromiranima rozetama ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom
npr.: | ARMAL
tip: | HIDRA 58-770-130 | kos | 1
23 | Dobava in montaža: WC školjka iz sanitarnega porcelana, zidna montaž, z zidnim odtokom, komplet s sedežno desko ter pritrdilnim materialom za montažo na jekleno nosilno podkonstrukcijo v zidu
npr.: | DOLOMITE
tip: | CRISTALLO J4483
| L×B/H= 550×360/400 mm | kos | 10
24 | Dobava in montaža: WC školjka iz sanitarnega porcelana, zidna montaže, z zidnim odtokom, ZA MAJHNE OTROKE, komplet s sedežno desko ter pritrdilnim materialom za montažo na jekleno nosilno podkonstrukcijo v zidu.
npr.: | DURAVIT
tip: | Duraplus 018509
| L×B/H= 525×320/350 mm | kos | 4
25 | Dobava in montaža: Trokadero sestoječ iz: školjka iz sanitarnega porcelana z ZIDNIM izpustom DN100, lovilna rešetka na tečajih iz INOX 1.4301, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: | DOLOMITE
tip: | BRENTA J2908
| B×L/H= 500×460/470 mm | kos | 2
26 | Dobava in montaža: Izlivna školjka z izplakovalnikom iz sanitarnega porcelana z ZIDNIM izpustom DN100, lovilna rešetka na iz INOX 1.4301, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.:
tip:
| B×L/H= 500×350/400 mm | kos | 2
27 | Dobava in montaža: Zidna dvoročna mešalna bateija z dolgim izpustom, komplet s pršno glavo, gumi armirano opleteno vezno cevjo, držalom za pršno glavo, kromiranima rozetama ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | ARMAL
tip: | HIDRIA 58-751-130 | kos | 4
28 | Dobava in montaža: Zidni pisoar iz sanitarnega pocelana s priključkom z zadnje strani, z iztokom Ø50, komplet z drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
npr.: | DOLOMITE
tip: | ROLLE | kos | 4
29 | Dobava in montaža: Podometna elektronska izplakovalna armatura za pisoar, sestavljena iz ventila, transformatorja, senzorja, vgradne škatle in pokrova
npr.: | ARMAL
tip: | MOTION PISOAR 70-1003-200 | kos | 4
30 | Dobava in montaža: Kromirana zidna pipa DN15, z navojnim priključkom DN15 za gibko cev (pralni, pomivalni stroj…).
npr.: | ARMAL
tip: | 56-200-400 | kos | 4
31 | Dobava in montaža: Držalo (zabojnik) za papirnate brisače (300 kos) v listih, iz plastične mase, s ključavnico, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.: | WEPA (Laborplast)
tip: | art. 316460 | kos | 18
32 | Dobava in montaža: AVTOMATSKI penilnik z IR aktiviranjem, z baterijskim napajanjem, opremljen s polnilom za razkužilni milni koncentrat, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.: | WEPA (Laborplast)
tip: | art. 330920 | kos | 18
33 | Dobava in montaža: Držalo za toaletni papir, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.: | WEPA (Laborplast)
tip: | art. 330950 | kos | 14
34 | Dobava in montaža: Ščetka za čiščenje WC školjk, komplet z odlagalno posodo, iz bele plastične mase.
npr.:
tip: |  | kos | 14
35 | Dobava in montaža: Dobava in montaža: Ovalno ogledalo po izbiri arhitekta, opremljeno s kromiranimi držali, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.:
* | montaža pri malih umivalnikih
tip: | L×B= 400×400 mm | kos | 7
* | montaža pri normalnih umivalnikih
tip: | L×B= 600×600 mm | kos | 18
36 | Dobava in montaža: Dobava in montaža polic s kromiranim nosilcem, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.:
tip:
| L= 600 mm | kos | 25
37 | Dobava in montaža: Pipa z zaporno ročico in navojnim priključkom. Predvideno za zapiranje posameznih sanitarnih sklopov, na razvodih sanitarne vode vodenih v spuščenem stropu.
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 12
tip: | DN20 (pN16) | kos | 10
tip: | DN25 (pN16) | kos | 2
38 | Dobava in montaža: Modularni termostaski obtočni poševnosedežni ventil za dušenje cirkulacije, z navojnim priključkom
npr.: | DANFOSS
tip: | MTCV-A DN15 (pN16) | kos | 4
39 | Dobava in montaža: Tripotni mehanski mešalni ventil za pripravo tople sanitarne vode na max. 38°C, z možnostjo ročnega reguliranja temperature, z navonimi priključki. Nastavljena vrednost 35°C
npr.: | PRESTO
tip: | art. 29002
| DN20 | kos | 3
40 | Dobava in montaža: Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje navojev, SIST ISO 10255, vroče cinkana, komplet z navojnimi fazonskimi kosi, ter tesnilnim materialom.
tip: | DN 15 (21,3×2,65) | m | 360
tip: | DN 20 (26,9×2,65) | m | 90
tip: | DN 25 (33,7×3,25) | m | 48
tip: | DN 32 (42,4×3,25) | m | 54
41 | Dobava in montaža: Izolacija iz sintetičnega kavčuka cevaste oblike, odpornost na ogenj NF/06-M1, difuzijska upornost (μ>7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Za mrzlo vodo. Debelina 9 mm.
npr.: | K-FLEX
tip: | ST9 × 22 (DN15) | m | 120
tip: | ST9 × 28 (DN20) | m | 45
tip: | ST9 × 35 (DN25) | m | 48
tip: | ST9 × 42 (DN32) | m | 54
42 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 13 mm.
npr.: | K-FLEX
tip: | ST13 × 22 (DN15) | m | 240
tip: | ST13 × 28 (DN20) | m | 45
tip: | ST13 × 35 (DN25) | m | 18
43 | Dobava in montaža: Predizolirana večplastna cev v roli, iz zamreženega polietilena z aluminijastim sredjim slojem (PEx-Al-PEx), za sanitarno vodo. Debelina izolacije 6 mm. Komplet s "PRESS" fazonskim kosi (T kosi, T reducirani kosi, kolena, spokje za jekleno cev...)
npr.: | UPONOR
tip: | PE Ø18×2 | m | 325
tip: | PE Ø20×2,25 | m | 18
tip: | PE Ø25×2,5 | m | 88
tip: | PE Ø32×3 | m | 20
44 | Dobava in montaža: Odtočne kanalizacijske cevi iz polipropilena - PP, s čašastim priključkom, po DIN 19560, komplet s fazonskimi kosi (kolena, čistilni kosi, odcepi,…), tesnili in pritrdilnim materialom
npr.: | POLOPLAST
tip: | POLO-KAL NG
| DN 110 | m | 62
| DN 75 | m | 14
| DN 50 | m | 26
45 | Dobava in montaža: Brezšuna troslojna odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami, čistilnimi kosi, …) ter s tesnili in pritrdilnim materialom.
npr.: | POLOPLAST - POLO-KAL 3S
tip: | PKSE - Ø110 | m | 42
46 | Dobava in montaža: Talni sifon pretočni
npr.: | WAVIN
tip: | HL 300 - DN 50/40 | kos | 12
47 | Dobava in montaža: Talni sifon nepretočni
npr.: | WAVIN
tip: | DN 50/40 | kos | 2
48 | Dobava in montaža: Zidni sifon za pralni stroj
npr.: | WAVIN
tip: | HL 400 - DN 50/40 | kos | 2
49 | Dobava in montaža: Mebranska strešna kapa z obrobo
npr.: | WAVIN
tip: | HL 900 - DN 110 | kos | 4
50 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, nosilne objemke z gumiranim vložkom, jekleni profili, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton | kg | 160
51 | Dezinfekcija cevi mrzle in tople vode | kos | 1
NOTRANJI VODOVOD

## 2.1
# | OPIS | Enota | Kol. | Vrednost / E | Vrednost
2. | OGREVANJE
2.1 | TOPLOTNA POSTAJA
1 | Demontaža in ponovna montaža: - 2x toplovodni kotel - 1x razdelilec ogrevanja z vso armaturo (črpalke, zaporni elementi, tripotni ventili,...), - 1x grelnik sanitarne vode, - 1x hidravlična kretnica, - 2x ekspanzijska posoda, - 2x regualcijska avtomatika ogrevanja, ... Začasno skladiščenje ter po potrebni odvoz na deponijo odvečnega cevnega in izolacijskega materiala. Pomoč električista pri demontaži elekričnih naprav v zvezi s strojnimi instalacijami.
tip: |  | kos | 1
2 | Predelava obstoječega razdelilca ogrevanja, varjenje dodatnih cevnih odcepov za potrebe novega prizidka in ponovna izolacija le tega, vključno nosilnimi nogicami ter ostalim pritdilnim materialom.
tip: |  | kos | 1
3 | Izvedba priključka na obstoječ radiatorski razvod na podstrešju obstoječe šole komplet s spojnim in pritdilnim materialomter prezenjem in ponovnim polnjenjem.
tip: |  | kos | 1
4 | Dobava in montaža: Koaksialni dimnik iz Inox pločevine (DIN 1.4404) sestoječ iz: priključni kos za dva toplovodna kotla s pipico, dimniška koaksialna tuljava, T-kos z zajemom zraka, skozi zidno vodilo, koleno s pipico za izpust, končni kos s strešno izpustno kapo, strešna obroba in pritdilne konzole.
npr.: | BUDERUS
tip: | DN160/200
L= cca. 3,0 m (horizontala)
| L= cca. 7,0 m (vertikala) | kos | 1
5 | Dobava in montaža: Vzmetni varnostno izpustni ventil z navojnim priključkom in tesnilnim materialom
npr.:
tip: | DN20/25
| p,max= 3,0 bar | kos | 1
6 | Dobava in montaža: Obtočna elektronska črpalka z navojnima priključkoma, komplet s holandci in tesnilni.
npr.: | WILO
tip: | Stratos 30/1-12
V° = 3,45m3/h
dp = 37 kPa
Pel= 310 W (230 V)
| DN 40 | kos | 1
tip: | Stratos 25/1-8
V° =2,44m3/h
dp = 35 kPa
Pel= 190 W (230 V)
| DN 25 | kos | 1
7 | Dobava in montaža: Obtočna črpalka z navojnima priključkoma, komplet s holandci in tesnilni.
npr.: | WILO
tip: | Smart 25/6-180
V° = 1,77 m3/h
dp = 28 kPa
Pel= 90 W (230 V)
| DN 25 | kos | 1
8 | Dobava in montaža: Tripotni ventil z navojnimi priključki, komplet z motornim pogonom - zvezni, končnimi stikali, pritrdilnim in tesnilnim materialom
npr.: | SAUTER
tip: | BUN032 + AVM115
DN 32
U=230 V
| Kvs= 16,0 m3/h | kos | 1
tip: | BUN025 + AVM115
DN 32
U=230 V
| Kvs= 10,0 m3/h | kos | 1
9 | Dobava in montaža: Zaporna pipa s prirobičnima priključkoma in navojnim vretenom.
npr.: | EA
tip: | DN 65 (pN 16) | kos | 2
10 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
npr.:
tip: | DN32 (pN 16) | kos | 8
tip: | DN40 (pN 16) | kos | 4
11 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in nastavkom za gumi cev
npr.:
| DN10 (pN 16) | kos | 10
| DN15 (pN 16) | kos | 2
12 | Dobava in montaža: Odzračevalni lonček z bombiranima dnema in vsemi priključki po načrtu
npr.:
tip: | DN×L= 100×200 mm
| Priključek: 1×DN10, 1×DN20 | kos | 8
13 | Dobava in montaža: Protipovratni vzmetni ventil z notranjima navojnima priključkoma
npr.:
tip: | DN32 (pN16) | kos | 1
tip: | DN40 (pN16) | kos | 2
14 | Dobava in montaža: Čistilni kos z notranjima navojnima priključkoma
npr.:
tip: | DN32 (pN16) | kos | 2
tip: | DN40 (pN16) | kos | 2
15 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma, blokirana v položaju "ODPRTO", brez zaporne ročice, za priključitev ekspanzijske posode
npr.:
tip: | DN25 (pN16) | kos | 1
16 | Dobava in montaža: Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj
npr.:
tip: | T= 0÷120°C
| DN15 | kos | 6
17 | Dobava in montaža: Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov | kos | 14
18 | Dobava in montaža: Plastičnih smernih puščic za označevanje predtoka in povratka
tip: | Modre | kos | 7
tip: | Rdeče | kos | 7
19 | Dobava in montaža: Funkcijski modul za montažo na zid, s funkcijami: - vodenje dveh mešalnih krogov v odvisnosti od zunanje temperature. Z možnostjo nadaljne povezave med regulacijami.
Komplet s: 2× temperaturnim tipalom predtoka razvoda ogrevanja s potopno tulko
npr.: | BUDERUS
tip: | FM442
| U= 230 V | kos | 1
20 | Dobava in montaža: Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST ISO 10255, minizirana, komplet z varilnimi fazonskimi kosi, ter varilnim materialom.
tip: | DN 10 (17,2×2,35) | m | 24
tip: | DN 25 (33,7×3,25) | m | 18
tip: | DN 32 (42,4×3,25) | m | 44
tip: | DN 40 (48,3×3,25) (cevi za obstoječo šolo) | m | 156
tip: | DN 50 (60,3×3,65) | m | 12
tip: | DN 65 (76,1×3,65) | m | 18
21 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 19 mm.
npr.: | K-FLEX
tip: | ST19 × 35 (DN25) | m | 18
tip: | ST19 × 42 (DN32) | m | 44
tip: | ST19 × 48 (DN40) | m | 156
22 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 32 mm
npr.: | K-FLEX
tip: | ST32 × 60 (DN50) | m | 12
tip: | ST32 × 76 (DN65) | m | 18
23 | Dobava in montaža: Izolacija iz sintetičnega kavčuka v ploščah, odpornost na ogenj DIN4102-B1, difuzijska upornost (μ>7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. (Razdelilec ogrevanja) Širina 1,0 m v roli.
npr.: | K-FLEX
tip: | PL 32, b=32 mm | m2 | 4
24 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jekleni profili (NPU in NPL), pocinkan perforiran trak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. Za razvod in nosilno konstrukcijo hladilnih agregatov. | kg | 45
25 | Lovilno korito za odzračevanje ogrevanja, iz nerjaveče pločevine (Inox 1.4404), z nastavkom za odtočno cev PP 50, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za na zid
tip: | 600×150/300 mm | kos | 1
26 | Polnjenje sistema toplovodnega ogrevanja, komplet z odzračevanjem in poskusnim zagonom | ur | 12
27 | Izdelava in dobava: Funkcionalna shema toplotne postaje, v okvirju s steklom in z drobnim materialom za pritrditev na zid. | kos | 1
TOPLOTNA POSTAJA

## 2.2
# | OPIS | Enota | Kol. | Vrednost / E | Vrednost
2.2 | OGREVANJE PRITLIČJE - RADIATORJI
1 | Dobava in montaža: Aluminijasti čenasti radiator, komplet z bočnimi priključki in čepi. Priključki: 2× DN25 Max. obratovalni tlak pN10 bar. Max. delovna temperatura 110°C. Barvan s praškasto barvo RAL 9016 -bela. Komplet z radiatorskim odzračevalnim ventilom, s spojkami, tesnili, čepi in redukcijami.
npr.: | AKLIMAT
tip: | M 500 - 14
| H×L = 500 × 1120 | kos | 9
tip: | M 500 - 15
| H×L = 500 × 1200 | kos | 3
tip: | M 600 - 11
| H×L = 600 × 880 | kos | 1
tip: | M 900 - 5
| H×L = 900 × 400 | kos | 2
tip: | M 900 - 6
| H×L = 900 × 480 | kos | 1
tip: | M 900 - 9
| H×L = 900 × 720 | kos | 1
tip: | M 1400 - 6
| H×L = 1400 × 480 | kos | 1
tip: | M 1400 - 7
| H×L = 1400 × 560 | kos | 2
tip: | M 1400 - 9
| H×L =1400 × 720 | kos | 4
tip: | M 1400 - 10
| H×L =1400 × 800 | kos | 2
tip: | M 1400 - 11
| H×L =1400 × 880 | kos | 11
tip: | M 1400 - 13
| H×L =1400 × 1040 | kos | 4
2 | Dobava in montaža: Radiatorske zidne konzole, sestoječe iz: pocinkani profil, spodnje in zgornje držalo, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
npr.: | AKLIMAT
tip: | E 500 | kos | 2
tip: | E 900 | kos | 8
tip: | EN 1400 | kos | 48
3 | Dobava in montaža: Radiatorske konzole za talno pritditev, sestoječe iz:pritrdilne konzole, spodnje pritrdilne plošče, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
npr.: | AKLIMAT
tip: | DV500 | kos | 24
4 | Dobava in montaža: Jekleni dvojni cevni (kopališki) radiator, z bočnimi priključki za radiatorski zgornji in spodnji ventil. Priključki: 4× DN15 Max. obratovalni tlak pN10 bar. Max. delovna temperatura 110°C. Barvan s praškasto barvo RAL 9016 -bela. Montažne konzole za na zid: kos 4 Komplet z radiatorskim odzračevalnim ventilom, s spojkami, tesnili, čepi in redukcijami.
npr.: | AKLIMAT
tip: | C500×1100 - H×L = 1134 × 500 | kos | 1
5 | Demontaža in ponovna montaža raditorjev, komplet z zamenjavo tesnil | kos | 42
6 | Dobava in montaža: Kromirani radiatorski termostatski ventil - kotni, za dvocevni sistem, z navojnimi priključki, holendri in nastavki za priključitev cevi
npr.: | DANFOSS
tip: | RA-N10 - DN10 | kos | 41
7 | Dobava in montaža: Kromirani radiatorski povratni ventil - kotni, za dvocevni sistem, z navojnimi priključki, holendri in nastavki za priključitev cevi
npr.: | DANFOSS
tip: | RLV10 - DN10 | kos | 41
8 | Dobava in montaža: Radiatorska termostatska glava, komplet z nastavkom za blokado nastavite
npr.: | DANFOSS
tip: | RA 2990 | kos | 42
9 | Dobava in montaža: Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST EN 10255, minizirana, komplet z varilnimi fazonskimi kosi, ter varilnim materialom.
tip: | DN 10 (17,2×2,35) | m | 13
tip: | DN 15 (21,3×2,65) | m | 29
tip: | DN 20 (26,9×2,65) | m | 88
tip: | DN 25 (33,7×3,25) | m | 46
tip: | DN 32 (42,4×3,25) | m | 32
tip: | DN 40 (48,3×3,25) | m | 18
10 | Dobava in montaža: Predizolirana večplastna cev v roli, iz zamreženega polietilena z aluminijastim sredjim slojem (PEx-Al-PEx), izdelane po DVGW U-327. Komplet s "PRESS" fazonskim kosi (T kosi, T reducirani kosi, kolena, spokje za jekleno cev...). Debelina izolacije 6 mm.
npr.: | UNICOR
tip: | PE Ø16×2 | m | 240
tip: | PE Ø18×2 | m | 32
tip: | PE Ø20×2,25 | m | 36
tip: | PE Ø25×2,5 | m | 62
11 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501-B, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 9 mm
npr.: | K-FLEX
tip: | ST9 × 18 (DN10) | m | 13
tip: | ST9 × 22 (DN15) | m | 29
tip: | ST9 × 28 (DN20) | m | 88
12 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 13 mm.
npr.: | K-FLEX
tip: | ST13 × 35 (DN25) | m | 46
tip: | ST13 × 42 (DN32) | m | 32
tip: | ST13 × 48 (DN40) | m | 18
12 | Dobava in montaža: Dvodelna rozeta iz UV odporne plastike, bele barve
npr.: | Ø18 | kos | 82
13 | Izdelava: Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C
tip: |  | m2 | 3
14 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in izolirnim vložkom iz trdega poluretana (npr: MUPRO ISO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton | kg | 55
OGREVANJE PRITLIČJE - RADIATORJI

## 2.3
# | OPIS | Enota | Kol. | Vrednost / E | Vrednost
2.3 | OGREVANJE NADSTROPJE - RADIATORJI
1 | Dobava in montaža: Aluminijasti čenasti radiator, komplet z bočnimi priključki in čepi. Priključki: 2× DN25 Max. obratovalni tlak pN10 bar. Max. delovna temperatura 110°C. Barvan s praškasto barvo RAL 9016 -bela. Komplet z radiatorskim odzračevalnim ventilom, s spojkami, tesnili, čepi in redukcijami.
npr.: | AKLIMAT
tip: | M 650 - 9
| H×L = 650 × 720 | kos | 2
tip: | M 650 - 11
| H×L = 650 × 880 | kos | 1
tip: | M 650 - 14
| H×L = 650 × 1120 | kos | 2
tip: | M 650 - 15
| H×L = 650 × 1200 | kos | 11
tip: | M 650 - 16
| H×L = 650 × 1280 | kos | 3
tip: | M 650 - 19
| H×L = 650 × 1520 | kos | 1
tip: | M 650 - 22
| H×L = 650 × 1760 | kos | 2
tip: | M 650 - 24
| H×L = 650 × 1920 | kos | 1
tip: | M 1400 - 13
| H×L =1400 × 1040 | kos | 1
tip: | M 1400 - 19
| H×L =1400 × 1520 | kos | 1
2 | Dobava in montaža: Radiatorske zidne konzole, sestoječe iz: pocinkani profil, spodnje in zgornje držalo, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
npr.: | AKLIMAT
tip: | E 650 | kos | 50
tip: | EN 1400 | kos | 4
3 | Demontaža in ponovna montaža raditorjev, komplet z zamenjavo tesnil | kos | 25
4 | Dobava in montaža: Kromirani radiatorski termostatski ventil - kotni, za dvocevni sistem, z navojnimi priključki, holendri in nastavki za priključitev cevi
npr.: | DANFOSS
tip: | RA-N10 - DN10 | kos | 21
tip: | RA-N10 - DN15 | kos | 4
5 | Dobava in montaža: Kromirani radiatorski povratni ventil - kotni, za dvocevni sistem, z navojnimi priključki, holendri in nastavki za priključitev cevi
npr.: | DANFOSS
tip: | RLV10 - DN10 | kos | 21
tip: | RLV10 - DN15 | kos | 4
6 | Dobava in montaža: Radiatorska termostatska glava, komplet z nastavkom za blokado nastavite
npr.: | DANFOSS
tip: | RA 2990 | kos | 25
7 | Dobava in montaža: Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST EN 10255, minizirana, komplet z varilnimi fazonskimi kosi, ter varilnim materialom.
tip: | DN 15 (21,3×2,65) | m | 18
tip: | DN 20 (26,9×2,65) | m | 78
tip: | DN 25 (33,7×3,25) | m | 12
tip: | DN 32 (42,4×3,25) | m | 80
8 | Dobava in montaža: Predizolirana večplastna cev v roli, iz zamreženega polietilena z aluminijastim sredjim slojem (PEx-Al-PEx), izdelane po DVGW U-327. Komplet s "PRESS" fazonskim kosi (T kosi, T reducirani kosi, kolena, spokje za jekleno cev...). Debelina izolacije 6 mm.
npr.: | UNICOR
tip: | PE Ø16×2 | m | 140
tip: | PE Ø18×2 | m | 39
tip: | PE Ø20×2,25 | m | 10
tip: | PE Ø25×2,5 | m | 130
9 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501-B, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 9 mm
npr.: | K-FLEX
tip: | ST9 × 22 (DN15) | m | 18
tip: | ST9 × 28 (DN20) | m | 78
10 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 13 mm.
npr.: | K-FLEX
tip: | ST13 × 35 (DN25) | m | 12
tip: | ST13 × 42 (DN32) | m | 80
10 | Dobava in montaža: Dvodelna rozeta iz UV odporne plastike, bele barve
npr.: | Ø18 | kos | 50
11 | Izdelava: Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C
tip: |  | m2 | 2
12 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in izolirnim vložkom iz trdega poluretana (npr: MUPRO ISO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton | kg | 50
OGREVANJE NADSTROPJE - RADIATORJI

## 2.4
# | OPIS | Enota | Kol. | Vrednost / E | Vrednost
2.4 | DX HLAJENJE
1 | Dobava in montaža: Zunanja hladilna enota z direktno ekspanzijo (DX) sestoječa iz: pločevinasto ohišje, kompresor, zračni ventilatorski kondenzator z elektromotorjem, freonska instalacija (termostatski ventili, varnostna tlačna stikala, varnostni ventili, lovilno korito kondenza. Naprava z inverznim obratovanjem - toplotna črpalka. Zimsko hlajenje do -10°C.
npr.: | HITACHI
tip: | RAC-35NH5
Medij: R 410A
Qg= 0,9-5,1 kW
Qh= 0,9-4,0 kW
| Pel= 1,4 kW; U= 230 V | kos | 1
2 | Dobava in montaža: Notranja hladilna enota za stensko montažo - vidno, z direktno ekspanzijo (DX) sestoječa iz: maskirno plastično ohišje, DX uparjalnik, ventilator z elektromotorjem, lovilno korito za kondez, filter, maskirno ohišje z zajemno in vpihovalno rešetko, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Naprava s prilagojenim in z inverznim obratovanjem - inverter - toplotna črpalka.
npr.: | HITACHI
tip: | RAK-35NH6A
| Medij: R 410A | kos | 1
3 | Dobava in montaža: Daljinski krmilnik hladilne enote
npr.: | HITACHI
tip: |  | kos | 1
1 | Dobava in montaža: komplet nosilnih konzol zunanje hladilne enote, sestavljena iz dveh nosilcev ter pritdilnega meteriala.
npr.: | HITACHI
tip: |  | kos | 1
4 | Dobava in montaža: Bakrena brezšivna cev v roli, izelana po ANSI, za instalacijo hlajenja - FREON. Cev se dobavi z samougasljivo parozaporno izolacijo (Mi> 7000), debeline po navodilih dobavitelja hladilne naprave, komplet z lepilom
npr.:
tip: | Cu 1/4" (Ø6,35 mm) | m | 8
tip: | Cu 1/2" (Ø12,7 mm) | m | 8
5 | Dobava in montaža: Hitra spojka za priklop bakrene brezšivne cevi na DX hladilno enoto
npr.:
tip: | Cu 1/4" | kos | 4
tip: | Cu 1/2" | kos | 4
6 | Dobava in montaža: Gibka cev iz PVC za odvod kondenza
tip: | PVC Ø20
| L= 4 m | kos | 2
7 | Dobava in montaža: Odtočne kanalizacijske cevi iz polipropilena - PP, s čašastim priključkom, po DIN 19560, komplet s tesnili in pritrdilnim materialom ter fazonskimi kosi (kolena, odcepi, ekscentri, redukcije, čistilni kosi…).
npr.: | POLOPLAST
tip: | POLO-KAL NG
| Ø32 | m | 12
8 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječ iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jekleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran trak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton | kg | 10
9 | Polnjenje DX hladilnega sistema s freonom R410A, komplet z dobavo freona in preizkusnim zagonom | kos | 1
| DX HLAJENJE | :

## 3.1
# | OPIS | Enota | Kol. | Vrednost / E | Vrednost
3. | VENTILACIJA
3.1 | VEČNAMENSKI PROSTOR
1 | Dobava in montaža: Kompaktna ventilacijska naprava, opremljena za montažno v spuščen strop z: - dovodni in odvodni ventilator s termično zaščito - protitočni izmenjevalnik toplote z izkoristkom do 90% - by-pass za prosto hlajenje - zračni filter na dovodu in odvodu F5 - črpalka za odvod kondeza - električna priključna omarica - integriran regulacijski sistem - izolirano ohišje iz panelov 20 mm s kanalskimi nastavki, komplet s pritrdilnim in električnim povezovalnim materialom. Posluževanje s spodnje strani.
2× zaporne žaluzije na motroni pogon LM24A (24 V) na zajemu in izpuhu
npr.: | PROVENT
tip: | DUPLEX-S 1600 Flexi
V's= 1200 m3/h
dp= 340 Pa
V'e= 1200 m3/h
dp= 360 Pa
Øs=315 mm; Øe=315 mm;
LxB/H= 2020x1270/490 mm
m= 147 kg
| P= 980 W (230 V) | kos | 1
2 | Dobava in montaža: Krmilnik ventilacijske enote z možnostjo izbire hitrosti in časa delovanja, alarmiranje, by-pass, žaluzije, … komplet s pritrdilnim in električnim povezovalnim materialom
npr.: | PROVENT
tip: | RD 4 (v kompletu) | kos | 1
1 | Dobava in montaža: Ovalni dušilec zvoka: ohišje iz aluminijaste pločevine, z notranjim preforiranim dušilnim obodom
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | LDC
Ø315
D= 415 mm
| L= 900 mm | kos | 2
3 | Dobava in montaža: Dovodni difuzor iz pocinkane pločevine, bele barve, sestoječ iz: vpihovalni difuzor s fiksnimi režami, sredinska pritrditev difuzorja, vpihovalna komora s priključkom s strani in regulacijsko loputo, difuzijska pločevina, komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev
npr.: | HIDRIA
tip: | OD-1/Z/S/M vel.4/600
B×B/H= 600×600/350 mm
| Priključek: Ø200 | kos | 4
4 | Dobava in montaža: Odvodni difuzor iz pocinkane pločevine, bele barve, sestoječ iz: difuzor s fiksnimi režami, sredinska pritrditev difuzorja, vpihovalna komora s priključkom s strani in regulacijsko loputo, difuzijska pločevina, komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev
npr.: | HIDRIA
tip: | OD-1/A/S/M vel.4/600
B×B/H= 600×600/350 mm
| Priključek: Ø200 | kos | 2
5 | Dobava in montaža: Zunanja aluminijasta zračna rešetka, s protimrčesno mrežo, komplet z drobnim materialom za vgradnjo v zid.
npr.: | HIDRIA
tip: | AZR-4/3
| B×H = 400×400 | kos | 2
6 | Dobava in montaža: Gibljiva aluminijasta cev ojačana z jekleno spiralno. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
npr.: | PICHLER
tip: | MO - 200 | m | 3
7 | Dobava in montaža: Gibljiva aluminijasta cev, izolirana s stekleno volno debeline 25 mm, ojačana z jekleno spiralno. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
npr.: | PICHLER
tip: | MOK - 200 | m | 10
8 | Dobava in montaža: Okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine, vključno z fazonskimi kosi (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...) komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Debelina 0,6 mm.
npr.: |  | kg | 220
9 | Dobava in montaža: Izolacija iz kamene volne, prevlečena s parozaporno aluminijasto folijo, odpornost na ogenj A2-SIST EN 13501, komplet z pritrdilnim materialom in samolepilnimi trakovi.
npr.: | TERMO
tip: | KLIMATERM b= 20 mm | m2 | 24
10 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jekleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran trak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 28
VEČNAMENSKI PROSTOR

## 3.2
# | OPIS | Enota | Kol. | Vrednost / E | Vrednost
3.2 | VENTILACIJA SPLOŠNO
1 | Dobava in montaža: Odvodni strešni ventilator z horizontalnim izpihom, sestoječ iz: ohišje ventilatorja iz pocinkane pločevine, meteorna zaščita iz aluminjaste pločevine, ventilatorski rotor iz plastične mase z nazaj zakrivljenimi lopaticami, elektromotor, integrirana termična zaščita, komplet s pritrdilnim materialom.
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | DHS 355DV
V'= 1360 m3/h
dpt= 270 Pa
m=25 kg
| Pel = 260 W (400 V) | kos | 1
tip: | DHS 225EZ
V'= 600 m3/h
dpt= 140 Pa
m=15 kg
| Pel = 130 W (230 V) | kos | 1
2 | Dobava in montaža: Petstopenjsko stikalo za vklop in kontrolo delovanja odvodnega ventilatorja, komplet s pritrdilnim materialom
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | RTRD 2
I = 2,0 A
| U= 400 V | kos | 1
3 | Dobava in montaža: Tiristorsko stikalo ventilatorja, s termično zaščito, za nadometno montažo.
npr.: | SASTEMAIR
tip: | REE 1
| I max= 1,0 A | kos | 1
4 | Dobava in montaža: Podstavek ventilatorja iz aluminijaste pločevine, za montažo na ravno streho, s pritrdilnim okvirjem ventilatorja, pritrdilno ploščo, protipovratno loputo, cevnim priključkom s toplotno izolacijo, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | FDS 190 | kos | 1
tip: | FDS 355 | kos | 1
5 | Dobava in montaža: Prezračevalni ventil sestoječi iz ohišja, nastavljive kape in vgradnega okvirja. Izdelan iz pločevine barvane beloa - RAL 9010
npr.: | HIDRIA
tip: | PV-1 Ø125 | kos | 20
6 | Dobava in montaža: Hišna kuhinjska napa s filltrom za cirkulacijo zraka, sestoječa iz: ohišje, ventilator z elektromotorjem, trohitorstno stikalo, filter z aktivnim ogljem, svetilka, komplet z drobnim materialom za vgradnjo na kuhinjsko pohištvo.
npr.: | VORTICE
tip: | Vortex 601
L×B= 600×485 mm
| P= 140 W (230 V) | kos | 1
7 | Dobava in montaža: Stenska napa, za montažo nad žar peč, sestavljena iz: - ohišje iz nerjaveče pločevine - priključki za odvodni ventilacijski kanal - obešala za na strop, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
npr.:
tip:
L×B= 1000×700 mm
| 1× odvodni priključek: Ø213 mm | kos | 1
8 | Dobava in montaža: Požarna loputa pravokotnega prereza, z ohišjem iz pocinkane pločevine. Temperaturna odpornos 90 min. Oprema: - elektromotorni pogon povratno vzmetjo in končnimi stikali: BF 230-T - termično sprožilo z vgrajeno testno tipko Louta se dobavi s certifikatom.
npr.: | IMP Klima
tip: | PL-19/E6
| B×H= 400×200 mm | kos | 1
9 | Dobava in montaža: Požarna loputa okroglega prereza, za Spiro kanale, z ohišjem iz pocinkane pločevine. Temperaturna odpornost K90 min. Oprema: - elektromotorni pogon povratno vzmetjo in končnimi stikali: BF 230-T - termično sprožilo z vgrajeno testno tipko Loputa se dobavi s certifikatom.
npr.: | IMP Klima
tip: | PL-10-2/E16
ØD= 125 mm
| L= 300 mm | kos | 3
tip: | PL-10-2/E16
ØD= 200 mm
| L= 300 mm | kos | 1
10 | Dobava in montaža: Zunanja aluminijasta zračna rešetka, s protimrčesno mrežo, komplet z drobnim materialom za vgradnjo v vrata. (Predvidene za prezračevanje kotlarne)
npr.: | IMP Klima
tip: | AR-4/3
| B×H = 500×200 | kos | 2
11 | Dobava in montaža: Regulacijska žaluzija iz pocinkane pločevine, sestoječa iz: ohišje za okrogli ventilacijski kanal, regulacijske žaluzije, premični vzvod, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | IMP Klima
tip: | DL-1- Ø125 | kos | 1
tip: | DL-1- Ø180 | kos | 1
tip: | DL-1- Ø200 | kos | 2
12 | Dobava in montaža: Okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine, vključno z fazonskimi kosi (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...) komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Debelina 0,6 mm.
npr.: |  | kg | 385
13 | Dobava in montaža: Izolacija iz kamene volne, prevlečena s parozaporno aluminijasto folijo, odpornost na ogenj A2-SIST EN 13501, komplet z pritrdilnim materialom in samolepilnimi trakovi.
npr.: | TERMO
tip: | KLIMATERM b= 20 mm | m2 | 2
14 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom | kg | 70
VENTILACIJA SPLOŠNO

## 3.3
# | OPIS | Enota | Kol. | Vrednost / E | Vrednost
3.3 | KUHINJSKA NAPA
1 | Dobava in montaža: Stenska varčna napa, za montažo nad trmičnim blokom, sestavljena iz: - ohišja iz nerjaveče pločevine z vpihovalnimi režami in regulacijskimi loputami, zbiralnikom kondenza in priključkom za odvod kondenza - 2× priključki za odvodni ventilacijski kanal - 2× priključki za dovodi ventilacijski kanal - ploščati rekuperator (kocke) z ba-pass za letni režim obratovanja - svetilke IP55 - tlačno stikalo filtra (kocka) v napi - tipalo temperature dovedenega zraka - 3× toplovodnega grelnika dovedenega svežega zraka - obešala za na strop, komplet z drobnim pritrdilnim materialom Napo se dobavi v delih zaradi lažjega vnosa v objekt!
npr.: | PROVENT
tip: | Media RT-E - 4200×1200/600
B×L/H =1200×4200/630 mm
Qg=21,3 kW
| m= 330 kg | kos | 1
2 | Dobava in montaža: Hidravlični modul ogrevanja klima naprave, sestoječ iz: 1× Črpalka, v'=0,48 m3/h, dp=25 kPa, P=40 W, U=230 V 1× tripotna pipa DN20, Kvs=6,3 m3/h 1× Elektromotorni pogon ventila
npr.: | PROVENT
tip: |  | kompl | 1
3 | Dobava in montaža: Krmilniki varčne kuhinjske nape sestoječ iz regulacijske omare in krmilnega panela. Krmiljenje hitrosti frekvenčnih ventilatorjev z nastavitvijo treh hitrostnih frekvenc. Funkcije krmilne omare ORM: - regulator temperature - glavno stikalo Razdelilna omara v napi ONM. Funkcije krmilnega panela KPM: - 3 hitrostno stikalo ventilatorja dovod - 3 hitrostno stikalo ventilatorja odvod - stikalo leto/ zima - signalizacija filter - signalizacija napake -vklop luči Komplet z zagonom ventilatorjev in hidravličnega modula, nastavitvijo obratovalnih parametrov in izdelavo zapisnika.
npr.: | PROVENT
tip: | Proreg EM. | kompl | 1
4 | Dobava in montaža: Dovodni kanalski sklop sestavljen iz: ventilator za dovod zraka v kuhinjo, sestavljene iz:
1× Box ventilator z nazaj zakrivljeni lopaticami iz aluminijebve zlitine, z direktno gnanim IEC elektromotorjem. Motor izven toka zraka. Okvir ohišja iz aluminijastih profilov, ohišje iz pocinkane pločevine, izolirano s stekleno volno debeline 20 mm. Pokrovi ohišja so demontažni za fleksibilno izbiro izpuha zraka. Komplet z koritom za maščobe, protivibracijskimi nastavki za montažno na kanale. Frekvenčni pretvornik 7A. Komplet z termično zaščito.
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | MUB042 500DV-A2
V° z = 3650 m3/h
dp= 350 Pa
L×B/H= 670×670/590 mm
m=70 kg
| Pel = 1500 W (400 V) | kos | 1
| 1× Vrečasti filter za dovod zraka, sestoječ iz: ohišje iz pocinkane pločevine s čistilnim vratci in zaščitnim pokrovom, priključka za na ventilator, komplet s pritrdilnim materialom in diferenčnim tlačnim sitkalom signalizacije zamazanosti filtra vezan na krmilnik nape. 0÷300 Pa, | kos | 1
| 1× Motorne zaporne žaluzije na zajemu z motornim pogonom 24 V, | kos | 1
5 | Dobava in montaža: Zunanja aluminijasta zračna rešetka, s protimrčesno mrežo, komplet z drobnim materialom za vgradnjo v zid.
npr.: | IMP Klima
tip: | AR-4/3
| B×H = 700×400 | kos | 1
6 | Dobava in montaža: Odvodni strešni ventilator z vertikalnim izpihom, sestoječ iz: ohišje ventilatorja iz aluminija, ventilatorski rotor iz aluminija z nazaj zakrivljenimi lopaticami, elektromotor izven toka zraka, integrirana termična in zvočna zaščita, komplet s pritrdilnim materialom.
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | DVN 450DV
V° z = 3700 m3/h
dp= 400 Pa
ØD/H= 440/675 mm
Podstavek: 710×710 mm
m=38 kg
| Pel = 750 W (400 V) | kos | 1
7 | Dobava in montaža: Podstavek ventilatorja iz aluminijaste pločevine, za montažo na ravno streho, s pritrdilnim okvirjem ventilatorja, pritrdilno ploščo, protipovratno loputo, cevnim priključkom s toplotno izolacijo, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | FDS 450 | kos | 1
8 | Izdelava, dobava in montaža: Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...) Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi spoji in tesnili. Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B.
tip: |  | kg | 565
9 | Dobava in montaža: Izolacija iz kamene volne, prevlečena s parozaporno aluminijasto folijo, odpornost na ogenj A2-SIST EN 13501, komplet z pritrdilnim materialom in samolepilnimi trakovi.
npr.: | TERMO
tip: | KLIMATERM b= 20 mm | m2 | 32
10 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za ventilacijske kanale, skladno s SIST EN 12236, sestoječega iz: tesnilna vrvica, jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. Odpornost E300-60 (300°C, 60 min). | kg | 110
KUHINJSKA NAPA

## 3.4
# | OPIS | Enota | Kol. | Vrednost / E | Vrednost
3.4 | KUHINJA SPLOŠNO
1 | Dobava in montaža: Odvodni strešni ventilator z horizontalnim izpihom, sestoječ iz: ohišje ventilatorja iz pocinkane pločevine, meteorna zaščita iz aluminjaste pločevine, ventilatorski rotor iz plastične mase z nazaj zakrivljenimi lopaticami, elektromotor, integrirana termična zaščita, komplet s pritrdilnim materialom.
npr.: | SASTEMAIR
tip: | DHS 225EZ
V° z = 540 m3/h
dp= 190 Pa
ØD/H= 213/150 mm
Zaščita: IP 44
| Pel = 130 W (230 V) | kos | 1
2 | Dobava in montaža: Tiristorsko stikalo ventilatorja, s termično zaščito, za nadometno montažo.
npr.: | SASTEMAIR
tip: | REE 1
| I max= 1,0 A | kos | 1
3 | Dobava in montaža: Podstavek ventilatorja iz aluminijaste pločevine, za montažo na ravno streho, s pritrdilnim okvirjem ventilatorja, pritrdilno ploščo, protipovratno loputo, cevnim priključkom s toplotno izolacijo, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | SASTEMAIR
tip: | FDS 190
|  | kos | 1
4 | Dobava in montaža: Zračni lovilec maščobe iz INOX pločevine sestoječ iz: pločevinast okvir, filter iz ekspadnirane pločevinein, zaslon za lovljenje masti, ter z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal.
npr.: | IMP Klima
tip: | LM-2
| B×H = 425×225 | kos | 5
5 | Dobava in montaža: Okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine, vključno z fazonskimi kosi (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...) komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Debelina 0,6 mm.
npr.: |  | kg | 143
6 | Dobava in montaža: Izolacija iz kamene volne, prevlečena s parozaporno aluminijasto folijo, odpornost na ogenj A2-SIST EN 13501, komplet z pritrdilnim materialom in samolepilnimi trakovi.
npr.: | TERMO
tip: | KLIMATERM b= 20 mm | m2 | 2
7 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom | kg | 20
KUHINJA SPLOŠNO

## 4.1
# | OPIS | Enota | Kol. | Vrednost / E | Vrednost
4. | INSTALACIJA UNP
4.1 | ZUNANJA INSTALACIJA UNP
1 | Odstranitev obstoječe zunanje instalacije UNP od obstoječe plinske omarice (poleg plinskih rezervoarjev) do objekta predvidenega za rušenje, vključno s praznenjem in demontažo obstoječe plinske omarice na objektu.
|  | kos | 1
2 | Dobava in montaža: PE-HD polietilenska cev visoke gostote, izdelane po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201, SRD 11, za nazivni tlak pN10 bar. Komplet s prirobičnimi spojkami, koleni, odcepi in spojkami za kovinsko cev in armaturo.
npr.: | MINERVA
tip: | PE-HD 63×5,8 (pN10) | m | 65
3 | Dobava in montaža: Prehodni kos PE-HD - jeklo z elektrovarilno obojeko
npr.: | FRIATEC
tip: | USTR 63/50 (pN10) | kos | 1
4 | Dobava in montaža: Plinska uvodnica iz jeklene brezšivne cevi DIN 2448, s priključkom za požarno pipo. Komplet z zaščitno cevjo pritrdilno objemko in drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | JELEN Mengeš
tip: | DN50 (pN16) | kos | 1
5 | Dobava in montaža: Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216, komplet z varilnimi fazonskimi kosi, ter varilnim materialom
tip: | DN 50 (60,3×3,65) | m | 3
6 | Dobava in montaža: Plinska požarna pipa (DVGW) z vgrajenim dielektričnim kosom, z navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom.
npr.:
tip: | DN50 (pN10) | kos | 1
7 | Dobava in montaža: Opozorilni trak iz PVC plastike, rumene barve z črnim napisom "POZOR PLIN" | m | 65
8 | Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita cevi in nosilnega materiala v zvezi s plinsko instalacijo. Temeljna antikorozijska barva na sintetični osnovi. | m2 | 1
9 | Barvanje z rumeno epoksi barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala v zvezi s plinsko instalacijo. RAL 1021 rumena. | m2 | 1
10 | Dobava in montaža: Plinska omarica sestoječe iz: ohišje omarice iz INOX pločevine, ventilirana vratca, tečajih in zapiralni mehanizem s ključavnico (na kovanec), komplet z drobnim pritrdilnim materialom
npr.:
| B×L/H= 240×600/600 mm | kos | 1
ZUNANJA INSTALACIJA UNP

## 4.2
# | OPIS | Enota | Kol. | Vrednost / E | Vrednost
4.2 | NOTRANJA INSTALACIJA UNP
1 | Dobava in montaža: Plinski varnostni krmilnik za velike kuhinje, s stikalom vklopa - izklopa in signalizacijo napake
npr.: | KROM SCHRODER
tip: | SK 41 AM
| U= 230 V | kos | 2
2 | Dobava in montaža: Tlačno stikalo za ventilacijski kanal, komplet z veznimi cevkami
npr.: | KROM SCHRODER
tip: | DL 5A
DN15
| dp= 50÷500 Pa | kos | 2
3 | Dobava in montaža: Plinski magnetni ventil, z navojnima priključkoma, komplet z elektromagnetnim pogonom
npr.: | JELEN MENGEŠ
tip: | EV50
DN50
p,max= 500 mbar
| U= 230 V | kos | 1
tip: | EV25
DN25
p,max= 500 mbar
| U= 230 V | kos | 1
4 | Dobava in montaža: Plinski termični varnostno zaporni ventil (DVGW VP 301), odpornost 60 min pri 925°C, z notranjim in zunanjim navojem. Komplet s tesnilnim materialom.
npr.: | TECO
tip: | TAS - DN20 (pN4) | kos | 4
tip: | TAS - DN25 (pN4) | kos | 3
5 | Dobava in montaža: Plinska krogelna pipa (DVGW) z navojnima priključkoma in zaporno ročico
npr.:
tip: | DN20 (pN4) | kos | 4
tip: | DN25 (pN4) | kos | 3
6 | Dobava in montaža: Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216, komplet z varilnimi fazonskimi kosi, ter varilnim materialom
tip: | DN 25 (33,7×3,25) | m | 20
tip: | DN 40 (48,3×3,25) | m | 3
tip: | DN 50 (60,3×2,9) | m | 6
7 | Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita cevi in nosilnega materiala v zvezi s plinsko instalacijo. Zaščitna barva. | m2 | 4
8 | Barvanje z rumeno oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala v zvezi s plinsko instalacijo. RAL 1021 rumena. | m2 | 4
9 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: nosilne objemke z vjakom, jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton | kg | 15
10 | Priključitev plinskih trošil v kuhinji z gibko jekleno opleteno cevjo dolžine ca.1m. | kos | 4
NOTRANJA INSTALACIJA UNP

## 4.3
# | OPIS | Enota | Kol. | Vrednost / E | Vrednost
4.3 | HLAJENJE SPREMEMBA 06-2015
1 | Hladilna naprava za hlajenje in ogrevanje (inverter ), komplet z zunanjo enoto in notranjo enoto, stenske izvedbe, s cevno povezavo plinaste in tekoče povezave hladilnega sredstva ter električno in krmilno povezavo ter priključitev na daljinski žični nastavljalnik. Qh=4,2 kW, Qg=5,3 kW. Primerna: ZUNANJA ENOTA CU-E15QKE komplet s konzolami, NOTRANJA ENOTA CS-E9PKEW, z zagonom, atestno dokumentacijo ter navodili. Razdalja med zunanjo in notranjo enoto do 18 m. Zagon pooblaščenega serviserja in podučitev ravnanja z napravo. | kos | 3
2 | Žični daljinski upravljalnik s tedenskim časovnim regulatorjem | kos | 3
3 | Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami DIN 19531, DN 32, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi. | m | 24
4 | Enako kot zgoraj samo DN 50 | m | 6
5 | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela | pš | 1
6 | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški | % | 3
HLAJENJE