## objekt
8.3 STROJNE INSTALACIJE
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ
1. | OGREVANJE
2. | PREZRAČEVANJE
3. | NOTRANJI VODOVOD
SKUPAJ:
1. | OGREVANJE (dobava, montaža in zagon)
|  | količina |  | cena na enoto | cena
1 | Krogelni ventil z navojnima priključkoma, za temperaturo do 110 °C, vključno z montažnim materialom.
| PN16, DN15 | 8 | kos
2 | Polnilno/praznilna pipa z navojnima priključkoma, za temperaturo do 110 °C, vključno z montažnim materialom.
| PN16, DN10 | 2 | kos
3 | Lovilnik nesnage z navojnim priključkom, z sitom drobnih zank iz nerjavečega jekla, vključno s čepom za praznjenje, vključno z protiprirobnicami, varjenjem na cev, varilni in montažni material.
| PN16, DN20 | 1 | kos
4 | Tekočinski termometer za direktno vgradnjo, v zaščitni medeninasti stročnici, komplet z »kolčakom« za vgradnjo na cev, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| 0 ... 120 °C | 2 | kos
5 | Manometer v okroglem ohišju, z navojnim priključkom DN10, komplet z preizkuševalno tropotno pipico, ter pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| 0 ... 6 bar | 1 | kos
6 | Avtomatski odzračevalni lonček DN15, z navojnim priključkom, vključno tesnilni in montažni material.
|  | 2 | kos
7 | Zaprta raztezna posoda, primerna za ogrevanje, za tlak v hladnem sistemu 1bar, maksimalni delovni tlak 3bar, maksimalna delovna temperatura 90°C, vključno montaža z montažnim materialom.
| CIMM ER 8 (8lit) ali ekvivalent | 1 | kos
8 | Vzmetni varnostni ventil za ogrevanje, vključno cev za izpust pare in vode, speljana do tal, vključno montažni in priključni material.
| DN 15, tlak odpiranja 3 bar | 1 | kos
9 | Obtočna črpalka WILO, za toplo vodo, z elektronsko brezstopensjko regulacijo vrtljajev, za maksimalne obratovalne pogoje do 10bar in temperature od +20°C do +110°C, z navojnimi priključki, vključno protipovratna loputa, montažni in priključni material ter ožičenje.
| Wilo Star-E 25/1-5 (230V-99W-0.43A) ali ekvivalent | 1 | kos
10 | Ploščati panelni jekleni radiator RADEL, s stranskimi priključki, za maks. obratovalne pogoje 110°C/10bar, preizkušen na 13bar, vključno s priključki, konzolami oz. nosilci (montažni nastavek), čepi, odzračevalno pipico, zaščitnimi letvami, ter tesnilnim in pritrdilnim materialom. (Vključno dvojna montaža / demontaža ogreval !)
| 11 K / 900 x 900 ali ekvivalent | 2 | kos
| 11 K / 900 x 1400 ali ekvivalent | 1 | kos
11 | Termostatski radiatorski regulacijski ventil, z možnostjo namestitve avtomatske termostatske glave, za radiatorje s stranskim priključkom, s priključki za Cu cev, holandcem ter tesnilnim materialom.
| DN15 | 3 | kos
12 | Spodnje radiatorsko zapiralo, s priključkom za Cu cev, holandcem ter tesnilnim materialom.
| DN15 | 3 | kos
13 | Avtomatska termostatska glava, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, za montažo na radiator z vgrajenim ventilom, montaža z INBUS ključem, montažni material.
| DANFOSS, tip RA 2000 ali ekvivalent | 3 | kos
14 | Kombinirani akumulacijski bojler, okrogle oblike, samostoječi, za pripravo tople sanitarne vode, izdelan iz emajlirane pločevine z poliuretansko toplotno izolacijo, brez CFC-ja, vgrajeno zaščitno magnezijevo anodo, termičnim varovalom, z cevnim toplotnim izmenjevalcem ter elektro grelcem moči 2kW, regulacijo ter tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom.
| LENTHERMINVEST, tip OWL-E, V = 130 litrov ali ekvivalent | 1 | kos
15 | Bakrena cev po DIN EN 1057, DIN 1786/1754, primerna za ogrevanje/hlajenje VDI 2035, DIN 18380, vključno fazonski kosi, spajalni, pritrdilni in nosilni material, dodatek 10% za razrez.
| Cu 15 x 1 | 50 | m
16 | Toplotna in parozaporna izolacija bakrenih cevnih razvodov. Izolacija je izdelana iz samougasljivega kavčuka, debelina izolacije: a. za cevi 18, debelina 9 mm, b. za cevi 22, 28 in 35, debelina 13 mm, c. za cevi 42 in 54, debelina 19 mm, d. za cevi 76.1, debelina 25 mm, vključno z samolepilnimi trakovi in lepilom.
Armaflex AC ali ekvivalent
| Æ 15 | 25 | m
17 | Električni stenski radiator, vključno s konzolami oziroma nosilci in pritrdilnim materialom. Radiator je opremljen z stikalom za vklop/izklop, termostatom za nastavitev temperature, programom proti zamrznitvi in kontrolno lučko. Dobava in montaža. (KOOP TRGOVINA d.o.o., Zdole)
| TACTIC 500W ali ekvivalent | 1 | kos
| TACTIC 1000W ali ekvivalent | 3 | kos
18 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema. | 1 | kompl
19 | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus, nastavitev avtomatike, poizkusni pogon, zaključna dela, pospravljanje in odvoz odpadkov na komunalno deponijo; ca. 5% vrednosti del. | 1 | kompl
OGREVANJE
2. | PREZRAČEVANJE (dobava, montaža in zagon)
količina
1 | Kanalski ventilatorski komplet (odvodni), kompletno z jadrovinastima nastavkoma za priključek na prezračevalni kanal, ožičenje, ter vsem nosilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. (PROVENT d.o.o., Žeje pri Komendi)
| S&P, tip VH-100 L, 100m3/h - 200Pa | 1 | kompl
ali ekvivalent
2 | Odvodni sanitarni aksialni nadometni ventilator, z vgrajenim časovnim zakasnitvenim relejem ter kontrolno lučko, vključno z vezalnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. (PROVENT d.o.o., Žeje pri Komendi)
| SILENT-100CRZ, 65m3/h – 23Pa | 1 | kompl
| SILENT-200CRZ, 100m3/h – 30Pa | 2 | kompl
ali ekvivalent
3 | Stenski nadometni termostat za vklapljanje ventilatorja, temperaturno območje vklopa se lahko nastavlja od 0°C do 30°C. Dobava, montaža in ožičenje. (PROVENT d.o.o., Žeje pri Komendi)
| DBTA 2007 ali ekvivalent | 1 | kos
4 | BIOFILTER za čiščenje odpadnega zraka, izdelan iz HDPE, s pokrovom, radialnim ventilatorjem s protihrupnim pokrovom, enoto za navlaževanje, kontrolno enoto, biofilterskim materialom za eno polnjenje. Dobava, montaža in ožičenje.
(COMTEH d.o.o., Vinica)
| V=340m3/h-200Pa (400V-0.55kW) | 1 | kompl
5 | Aluminijasta zaščitna rešetka za zajem ali izpuh zraka, izdelana iz horizontalno nameščenih lamel, z notranje strani opremljena z mrežo iz pocinkane žice kot zaščito pred insekti, vključno z drobnim vijačnim materialom in tesnili. Dobava in montaža.
| AZR-3 325x225 ali ekvivalent | 2 | kos
| AZR-3 425x225 ali ekvivalent | 1 | kos
| AZR-3 525x225 ali ekvivalent | 1 | kos
6 | Aluminijasta vratna rešetka, za vgradnjo v vrata. Montaža »na klipsne«.
| AR-4P 425 x 125 ali ekvivalent | 3 | kos
7 | Samodvižna fasadna rešetka S&P, montažni material. (PROVENT d.o.o., Žeje pri Komendi)
| PER-100W | 1 | kompl
| PER-125W | 2 | kompl
ali ekvivalent
8 | PVC zunanja zaščitna mrežica.
| Æ100 | 2 | kos
9 | Spiralno robljena (SPIRO) cev, na strehi zaključena z protidežnim lokom, kompletno s oblikovnimi in prehodnimi kosi, loputami, tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom.
| Æ100 | 2 | m
| Æ125 | 2 | m
10 | Polipropilenska PP-HT kanalizacijska cev, primerna za odvod odpadne vode, skupaj z gumi tesnili in fazonski kosi, pritrdilni in tesnilni material.
| DN125 | 10 | m
| DN150 | 5 | m
11 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega sistema (obešala, nosilni material), po predhodnem čiščenju in grundiranju
|  | 1 | m2
12 | Merjenje in volumska nastavitev količin zraka, kontrola parametrov, vključno z meritvami mikroklime in hrupa. Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema.
|  | 1 | kompl
13 | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus, nastavitev avtomatike, poizkusni pogon, zaključna dela, pospravljanje in odvoz odpadkov na komunalno deponijo; ca. 3% vrednosti del.
|  | 1 | kompl
PREZRAČEVANJE
3. | NOTRANJI VODOVOD (dobava, montaža in zagon)
količina
1 | Kompletni WC, za stensko montažo, sestavljen iz: - stenske straniščne konzolne školjke iz bele sanitarne keramike, stenski odtok (po detajlu opreme), - sedežne deske s pokrovom z gumijastimi odbijači, - podometnega splakovalnika z dvokoličinsko splakovalno tehniko, aktivacijske tipke, - podometnega ventila DN 15, - dotočne in odtočne garniture, - držala za toaletni papir in čistilne ščetke, - montaža ter montažni material.
| DOLOMITE MIA ali ekvivalent | 1 | kompl
| GEBERIT DUOFIX ali ekvivalent | 1 | kompl
2 | Kompletni stenski umivalnik, sestavljen iz: - keramičnega umivalnika (po detajlu opreme), - enoročne mešalne baterije, - 2x kotnega regulacijskega ventila DN 15 z rozeto, - odtočnega ventila s čepom na pokromani verižici in odtočnega sifona DN 40, - etažere s poličko,držala za papirnate brisače, - ogledalom s posnetimi robovi. - montaža ter montažni material.
| DOLOMITE 40x30cm ali ekvivalent | 1 | kompl
| DOLOMITE 50x40cm ali ekvivalent | 2 | kompl
| ARMAL ORIA ali ekvivalent | 3 | kompl
3 | Kompletna pršna kad, sestavljena iz: - pršne kadi (po detajlu opreme), - stenske mešalne baterije z ročno prho na konzoli, - nosilne konzole 90 cm, - 2x kotni podometni regulacijski ventil DN 15 z rozeto, - odtočnega ventila, - kadnega sifona, - nosilni, pritrdilni in tesnili material.
| DOLOMITE LIBIA 80x80cm ali ekvivalent | 1 | kompl
| ARMAL ali ekvivalent | 1 | kompl
4 | Izvedba priključka pomivalnega korita, z montažnim elementom, sestavljen iz: - kuhinjskega korita (po detajlu opreme), - kuhinjske stenske enoročne mešalne baterije, - 2x kotnega regulacijskega ventila DN 15 z rozeto, - odtočnega ventila s čepom na pokromani verižici in odtočnega sifona DN 40, - montaža ter montažni material.
|  | 1 | kompl
5 | Stenski iztok, sestavljen iz: - stenske krogelne pipe DN25, z nastavkom za gumijasto cev, - nosilni, pritrdilni in tesnili material.
|  | 2 | kompl
6 | Krogelni ventil z navojnima priključkoma, za temperaturo do 110°C, vključno z montažnim materialom.
| PN16, DN 15 | 2 | kos
| PN16, DN 25 | 1 | kos
7 | PVC talni sifon skupaj s smradno zaporo ter kromano gornjo ploščo 15 x 15 cm komplet s tesnilnim materialom.
| talni odtok DN 50 | 1 | kos
8 | PVC talni sifon (pretočni) s kromano gornjo ploščo 15 x 15 cm komplet s tesnilnim materialom.
| stranski odtok DN 50 | 2 | kos
9 | Varnostna zaprta raztezna posoda, primerna za sanitarno vodo, za maksimalni delovni tlak 10bar, maksimalna delovna temperatura 90°C, maksimalna stalna obremenitev 50°C, standardni predtlak 2.5bar, vključno z montažnim ter tesnilnim materialom.
| CIMM, tip ACS CE8 (V=8lit) ali ekvivalent | 1 | kos
10 | Vzmetni varnostni ventil, vključno montažni in priključni material.
| DN 15, tlak odpiranja 6 bar | 1 | kos
11 | Predizolirana večslojna cev iz zamreženega polietilena in aluminija PE-Xc/Al/PE-Xc, 100% difuzijsko tesna, predizolirana z PE izolacijo, za maksimalne obratovalne pogoje 95C/10bar, z cevnimi koleni, prehodi, vključno potisne puše, fazonski kosi in pritrdilni material, dodatek 10% za razrez. Primerna za razvod tople pitne vode. FRIGOR, Šempeter pri Gorici). HENCO ali ekvivalent
| Æ 18x2 (izo. 10mm) | 40 | m
| Æ 20x2 (izo. 13mm) | 30 | m
12 | Gola večslojna cev iz zamreženega polietilena in aluminija PE-Xc/Al/PE-Xc, 100% difuzijsko tesna, za maksimalne obratovalne pogoje 95C/10bar, z cevnimi koleni, prehodi, vključno potisne puše, fazonski kosi in pritrdilni material, dodatek 10% za razrez. Primerna za razvod tople pitne vode. FRIGOR, Šempeter pri Gorici) HENCO ali ekvivalent
| Æ 32x3 | 10 | m
13 | Toplotna in zvočna izolacija cevnih razvodov. Izolacija je zaprtocelična polietilenska. Izolacija je dobavljena v ceveh, vključno s trakovi in priborom. Upoštevan je dodatek 10% za razrez. Armacell, Tubilot S ali ekvivalent
| TL-35/13-S, deb. 13mm | 10 | m
14 | Polietilenska cev, primerna za razvod pitne vode, PE80 SRD11.0 (PN12.5). - v objektu
| DN 25, d = 32 | 10 | m
15 | Polietilenska cev, primerna za razvod pitne vode, PE80 SRD11.0 (PN12.5), komplet z izkopom, peščeno posteljico in zasip cevi s peskom, zasip kanala s tamponom, vse komplet
| DN 25, d = 32 | 50 | m
16 | Prehodni kos PEHD / jeklo, montažni material.
| d = 32 / DN 25 | 2 | kos
17 | Polipropilenska PP-HT kanalizacijska cev, primerna za odvod odpadne vode, skupaj z gumi tesnili in fazonski kosi, pritrdilni in tesnilni material.
| DN 50 | 10 | m
| DN 70 | 1 | m
| DN 100 | 1 | m
18 | Polipropilenska troslojna akustično izolirana kanalizacijska cev, primerna za odvod odpadne vode, skupaj z gumi tesnili in fazonski kosi, cevnimi objemkami ki preprečujejo širitev zvoka, pritrdilni in tesnilni material. (INSTALACIJE d.d., Ajdovščina) POLOPLAST, tip POLO-KAL NG ali ekvivalent
| DN 70 | 8 | m
| DN 100 | 8 | m
19 | Polipropilenska PP-HT strešna kapa, za zaščito pred zunanjimi vplivi, pritrdilni in tesnilni material.
| za cev DN 70 | 1 | kos
| za cev DN 100 | 1 | kos
20 | Izpiranje cevi ter dezinfekcija vodovodnega priključka po potrebi (SIST EN 805, navodila DVGW W 291), ter izdelava analiz odvzetih vzorcev vode.
|  | 1 | kompl
21 | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus, nastavitev avtomatike, poizkusni pogon, zaključna dela, pospravljanje in odvoz odpadkov na komunalno deponijo; ca. 3% vrednosti del. | 1 | kompl
NOTRANJI VODOVOD