## CN
8 | . | 5 | TEHNOLOŠKO STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA
V enotnih cenah je potrebno upoštevati: Dobavitelj je dolžan ob dobavi predložiti poslovnik in obratovalni dnevnik z navodili za obratovanje, testiranje, vzdrževanje, garancijski list črpališča in čistilno napravo (jašek 10 let, črpalki 2 leti, krmilna omarica 1 leto) ter predložiti CE izjavo o skladnosti s standardom SIST EN 12050 z navedbo šifre referenčnega laboratorija EU, ki je za testiranja po standardu verificiran. Vključeno tudi vzdrževanje, izobraževanje in upravljanje črpališča in čistilne naprave za čas poskusnega obratovanja za obdobje 1 leto po tehničnem pregledu, vključno z vsemi potrebnimi meritvami.
|  |  |  | količina | cena na enoto | cena
8 | 5 | 1 | Rotacijsko sito s cono pranja in cono kompaktiranja (S1), izdelano iz nerjavečega materiala, Q = 150 m3/h, maksimalni nivo vode H = 455 mm, širina reže 3 mm, vključno z lokalno elektro komandno omarico. Širina kanala 600 mm, globina kanala 850 mm.
Q = 150 m3/h, U = 400 V, P = 1 kW, Huber Ro9 ali ekvivalent
|  |  | kpl | 1
8 | 5 | 2 | Dobava prekritja kanala rotacijskega sita s pohodnimi poliestrskimi elementi, vključno s potrebno podkonstrukcijo iz nerjavečega materiala AISI304 ter dobava pregrade iz poliestrskega pohodnega elemeta cca.0,5 m2. nadgradnja konstrukcije Imhofovega usedalnika. Delavniške risbe mora izvajalec izdelati sam.
|  |  | kpl | 1
8 | 5 | 3 | Konstrukcija Imhofovega usedalnika iz nerjaveče pločevine ASI304, vključno z montažnim materialom. Delavniške risbe mora izvajalec izdelati sam.
|  |  | kpl | 1
8 | 5 | 4 | Prekritje Imhofovega usedalnika s pohodnimi poliestrskimi elementi, vključno s podkonstrukcijo iz nerjavečega materiala AISI304, ki je nadgradnja konstrukcije Imhofovega usedalnika. Delavniške risbe mora izvajalec izdelati sam.
|  |  | kpl | 1
8 | 5 | 5 | Rotacijsko puhalo (B1, B2, B3) za pripravo komprimiranega zraka v blok izvedbi, opramljeno z manometrom, varnostnim ventilom, protipovratnim ventilom, in kompenzatorjem z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom.
Q = 80 Nm3/h, Δp = 600mbar, U = 400V, P = 3 kW, AERZEN, tip GM 3 S ali ekvivalent.
|  |  | kpl | 3
8 | 5 | 6 | Hladilec komprimiranega zraka, maksimalni tlak na zračni strani 12 bar, maksimalni tlak na vodni strani 10 bar, s prirobničnim priključkom DN100 (vključno protiprirobnice) za zrak ter navojnimi priključki za vodo.
Q = 400 Nm3/h, l = 1.300 mm, HAFI, tip WRN 022 ali ekvivalent.
|  |  | kpl | 1
8 | 5 | 7 | Ploščati membranski ozračevalni element, samozaporni, z PEHD gibljivo cevjo Φ 40 mm in krogličnim ventilom DN32 ter vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom.
Qmax = 44 Nm3/h, HAFI, tip Q2,5 ali ekvivalent
|  |  | kpl | 8
8 | 5 | 8 | Sonda za merjenje koncentracije kisika v biološkem bazenu, merilno območje od 0,5 do 2,0 mg O2/l.
E+H, Oxymax W COS41 s transmiterjem Liquisys M COM 223/253 ali ekvivalent
|  |  | kpl | 1
8 | 5 | 9 | ‘’Mamut črpalka’’ (P1, P2) sestavljena iz:
|  |  | - cev PEHD DN350 | 6 m
|  |  | - cev PVC DN250 | 3 m
|  |  | - cev PVC DN200 | 3 m
|  |  | - cev PVC DN 150 | 3 m
|  |  | - cev PVC DN 125 | 6 m
|  |  | - cev AISI304 DN50 | 5 m
|  |  | - koleno AISI304 DN50 | 1 kos
|  |  | - sistem za vnos zraka AISI304 DN50 | 1 kos
|  |  | - koleno PVC DN250 | 1 kos
|  |  | - koleno PVC DN125 | 2 kos
|  |  | - T kos PVC DN250/125 | 2 kos
|  |  | - T kos PVC DN200/125 | 2 kos
|  |  | - T kos PVC DN150/125 | 2 kos
|  |  | - reducirni kos PVC DN250/200 | 2 kos
|  |  | - reducirni kos PVC DN200/150 | 2 kos
|  |  | - reducirni kos PVC DN150/125 | 2 kos
|  |  | - elektromagnetni ventil DN50 (EV1, EV3) | 1 kos
|  |  | - kroglični ventil DN50 | 1 kos
- potrebni spojnotesnilni, vijačni in
podporni material
|  |  | kpl | 2
8 | 5 | 10 | Sistem za mešanje z zrakom sestavljen iz:
|  |  | - cev AISI304 DN50 | 8 m
|  |  | - koleno AISI304 DN50 | 5 kos
|  |  | - elektromagnetni ventil DN50 | 1 kos
|  |  | - kroglični ventil DN50 | 2 kos
- potrebni spojnotesnilni, vijačni in
podporni material
|  |  | kpl | 2
8 | 5 | 11 | Sistem za izpust očiščene vode sestavljen iz:
|  |  | - cev PEHD DN150 | 3 m
|  |  | - koleno PEHD DN150 | 1 kos
|  |  | - ventil BIOCOS DN150 | 2 kos
|  |  | - elektromotorna loputa DN150 (MV1, MV2) z dodatnimi kontakti za signalizacijo stanja | 1 kos
- potrebni spojnotesnilni, vijačni in
podporni material
|  |  | kpl | 2
8 | 5 | 12 | Merilec pretoka na iztoku iz čistilne naprave, V preliv 30°, ultrazvočno merjenje nivoja), Q = 0 do 20 m3/h.
E+H,sondaPDU 91, transmiter FMU 90 ali ekvivalent
|  |  | kpl | 1
8 | 5 | 13 | Cevovod za komprimiran zrak AISI304 DN80, DN50, l = 40 m, z vsemi pripadajočimi fitingi in pritrdilnim materialom, vključno s protipovratno loputo DN65, krogličnim ventilom DN65, tremi krogličnimi ventili DN50, krogličnim ventilom DN15 in elektromagnetnim ventilom DN15.
|  |  | kpl | 1
8 | 5 | 14 | Potopna centrifugalna črpalka (P3), z Vortex rotorjem, TCS in DI senzorjem, kompletirana z vsemi potrebnimi elementi za mokro vgradnjo (fazonska peta, zaklop, vodilo, nosilec vodila, veriga ...) in možnostjo revizijskega dviganja ter z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom ter 10 m priključnega kabla.
Q = 20 m3/h, H = 2 mv.s., U = 400 V, P = 0,8 kW, U = 1,8 A, KSB tip Amarex NF 65 ali ekvivalent.
|  |  | kpl | 1
8 | 5 | 15 | Tlačni cevovod iz nerjaveče cevi AISI304 DN65, l = 18 m, z vsemi pripadajočimi fitingi in pritrdilnim materialom.
|  |  | kpl | 1
8 | 5 | 16 | Pohodni podest iz nerjavečih kovinskih profilov AISI304, dolžine 7 m, svetle širine 1m, ograjo višine 1,1 m s tremi prečkami, pohodnimi rešetkami iz poliestra in dvema stopnicama.
|  |  | kpl | 1
8 | 5 | 17 | Kovinska ograja iz nerjavečih kovinskih profilov AISI304, višine 1 m, l = 40 m.
|  |  | kpl | 1
8 | 5 | 18 | Standardni komunalni kontejner, prevozni, volumna 500 l.
|  |  | kos | 1
8 | 5 | 19 | Laboratorijski pult, s koritom in armaturo, enostranski, s stensko polico.
|  |  | kpl | 1
8 | 5 | 20 | Laboratorijska oprema:
- pribor za vzorčenje,
- set za merjenje koncentracije blata,
- prenosni instrument za merjenje O2,
pH in prevodnosti,
- instrument za merjenje TSS,
- spektrofotometer s priborom in kivetami,
- potrebna zaščitna oprema.
|  |  | kpl | 1
8 | 5 | 21 | Montaža specificirane opreme in instalacij; pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus in spuščanje v pogon, zaključna dela in ostali nepredvideni stroški.
|  |  | kpl | 1
8 | 5 | 22 | Nepredvidena dela - vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzora, ocenjeno 10 % tehnološke instalacije
|  |  | % | 0.1
SKUPAJ TEHNOLOŠKE INSTALACIJE: