## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ |  | € skupaj
Faza I
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
I. | SVETILKE FAZA I
II. | MONTAŽNI MATERIAL DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP FAZA I
III. | RAZDELILNIKI FAZA I
IV. | OGREVANJE ŽLEBOV FAZA I
V. | OŽIČENJE IN IZVEDBA STROJNIH INŠTALACIJ FAZA I
VI. | UNIVERZALNO STRUKTUIRANO OŽIČENJE FAZA I
VII. | JAVLJANJE POŽARA FAZA I
VIII. | DOMOFON FAZA I
IX. | STRELOVODNE INŠTALACIJE FAZA I
X. | OSTALE OBVEZNOSTI FAZ I
| SKUPAJ: | 0
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
h) | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
l) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
o) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
r) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
s) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
t) | Prevezava obstoječih razvodov na nove razvode.
v) | Gasilni aparati so zajeti v gradbenem popisu!
x) | Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
y) | Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## SVETILKE I
I. | SVETILKE FAZA I |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Nadometna svetilka SV1 Disano 1540 Cosmo FLC 2x18L ali ekvivalentna | kos | 29 |  | 0
2 | Nadometna stenska svetilka SV2 Disano 418 Rigo 1x13 CELL white s stikalom in vtičnico, IP43 ali ekvivalentna | kos | 21 |  | 0
3 | Vgradna svetilka SV4 Disano 850 Minicomfort T5 high-gloss 99.99, 3x13 CELLD-DIG white ali ekvivalentna | kos | 40 |  | 0
4 | Nadometna svetilka SV5 Disano 921 Hydro ATEX protection, 2x58 CELFD-DIG grey, IP66 ali ekvivalentna | kos | 21 |  | 0
5 | Vgradna svetilka SV7 Disano 850 Minicomfort T5 high-gloss 99.99, 4x13 CELLD-DIG white ali ekvivalentna | kos | 7 |  | 0
6 | Vgradna svetilka SV9 Disano 825 Comfort - opal diffuser, FL 4x18 CELD-DIG white s sijalkami ali ekvivalenta | kos | 50 |  | 0
7 | SV11 Nadgradni halogenski reflektor s senzorjem, IP44 zaščita (komplet z montažnim priborom i9n sijalko) STEINEL HS 150 IR ali slična | kos | 1 |  | 0
8 | Vgradni Wallwasher Disano 807, FLC 1x55L CELL-F ali ekvivalenten | kos | 8 |  | 0
9 | Nadgradna zasilna svetilka SV1A COOPER SIRIOS 11W 1h, pripravni spoj ali ekvivalentna | kos | 10 |  | 0
10 | Nadgradna zasilna svetilka SV2A COOPER SIRIOS 8W 1h, pripravni spoj ali ekvivalentna | kos | 6 |  | 0
11 | Vgradna zasilna svetilka SV3A COOPER SIRIOS 11W 1h, pripravni spoj ali ekvivalentna | kos | 21 |  | 0
12 | Vgradna zasilna svetilka SV5A COOPER SIRIOS 8W 1h, PIKTOGRAM DOL, trajni spoj ali ekvivalentna | kos | 5 |  | 0
13 | Pregled splošne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
14 | Pregled zasilne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
15 | DELO | ur | 80 |  | 0
16 | Drobni material | % | 5 |  | 0
17 | Transportni stroški | % | 3 |  | 0

## MONTAZNI M I
II. | MONTAŽNI MATERIAL DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP FAZA I |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Stikalo navadno VIMAR ali slično z dozami, uvodnicami pokrovi (enojno, dvojno, trojno) | kos | 44 |  | 0
2 | Stikalo izmenično VIMAR ali slično z dozami, uvodnicami pokrovi (enojno, dvojno, trojno) | kos | 8 |  | 0
3 | Stikalo križno VIMAR ali slično z dozami, uvodnicami pokrovi (enojno) | kos | 1 |  | 0
4 | Tipke s tlivko VIMAR ali sličen z dozami, uvodnicami pokrovi | kos | 17 |  | 0
5 | Gobasta tipka za izklop v sili | kos | 3 |  | 0
6 | Grebenasto stikalo 4G 25-10-P | kos | 1 |  | 0
7 | Grebenasto stikalo 4G 16-10-PK | kos | 1 |  | 0
8 | Tipke z tlivko VIMAR ali slično. V kompletu s p/o razvodnico (enojno) za vgradnjo v opečno ali litobetonsko steno. | kos | 3 |  | 0
9 | Priključnica stalna za priklop el. naprav, 3-5 polna, 16 A, v kompletu z p/o razvodnico za opečni zid. | kos | 39 |  | 0
10 | Šuko vtičnica 3x230 V, 16 A, tip VIMAR Plana bele barve ali slično za vgradnjo v parapetni kanal (šolska vtičnica) | kos | 36 |  | 0
11 | Šuko vtičnica 230 V, 16 A, tip VIMAR Plana šolske bele barve ali slično v kompletu z razvodnico za litobetonsko ali knauf steno (šolska vtičnica), fi 60 mm. | kos | 16 |  | 0
12 | Šuko vtičnica 2x230 V, 16 A, tip VIMAR Plana šolske bele barve ali slično v kompletu z razvodnico za litobetonsko ali knauf steno (šolska vtičnica), fi 60 mm. | kos | 1 |  | 0
13 | Šuko vtičnica 230 V, 16 A, IP 44, tip VIMAR Plana šolske bele barve ali slično v kompletu z razvodnico za litobetonsko ali knauf steno vrtljivo zaščito (šolska vtičnica), fi 60 mm. | kos | 24 |  | 0
14 | Trofazna vtičnica, 3x230/400V, 16A, L1+L2+L3+N+PE, vodotesna z zaščitnim pokrovom IP44. V kompletu z razvodnico (enojno) za vgradnjo v opečno ali litobetonsko steno,fi 60 mm | kos | 4 |  | 0
15 | Parapetni kanal v beli barvi ali po želji arhitekta PK130/65 z drobnim materialom | m | 40 |  | 0
16 | Parapetni pokrov v beli barvi ali po želji arhitekta | m | 40 |  | 0
17 | Dvojna komunikacijska vtičnica 2 x RJ45, kat 6, VIMAR Plana ali slično bele barve montirana v parapetnem kanalu. | kos | 36 |  | 0
18 | Omarica D. I. P. (doza za izenačitve potencialov) PS 49 za vgradnjo v opečno steno. V kompletu s priključno sponko z vijaki. | kos | 26 |  | 0
19 | Omarica G. I. P. (doza za glavno izenačitev potencialov) PS 49 za vgradnjo v opečno ali litobetonsko steno. V kompletu s priključno sponko in vijaki. | kos | 1 |  | 0
20 | IR senzor stropni ali stenski za vklapljanje razsvetljave | kos | 19 |  | 0
Nizkonapetostni kabli položeni delno na policah delno v cevi v steni v razmerjo 70/30%, komplet z dobavo montažo in drobnim materialom
21 | Kabel NYY-J 2x1,5mm2 | m | 150 |  | 0
22 | Kabel NYY-J 3x1,5mm2 | m | 1400 |  | 0
23 | Kabel NYY-J 4x1,5mm2 | m | 50 |  | 0
24 | Kabel NYY-J 5x1,5mm2 | m | 400 |  | 0
25 | Kabel NYY-J 8x1,5mm2 | m | 120 |  | 0
26 | Kabel NYY-J 3x2,5mm2 | m | 1500 |  | 0
27 | Kabel NYY-J 5x2,5mm2 | m | 560 |  | 0
28 | Kabel NYY-J 5x6mm2 | m | 250 |  | 0
29 | Kabel NYY-J 5x10mm2 | m | 350 |  | 0
30 | Kabel NYY 4x16mm2 | m | 100 |  | 0
31 | Kabel NYY 4x25mm2 | m | 160 |  | 0
32 | Kabel NYY 4x50mm2 | m | 80 |  | 0
33 | Kabel E90 3x2,5mm2 | m | 60 |  | 0
34 | Kabel Olflex classic 110 5G 1,5mm2 | m | 160 |  | 0
35 | LiYCY 2x1mm2 | m | 290 |  | 0
36 | LiYCY 3x1mm2 | m | 250 |  | 0
37 | UTP 4x2x024 awg, kat.6 | m | 4200 |  | 0
38 | Optični kabel 12x50/125um | m | 60 |  | 0
39 | Zvočniški kabel 2x1mm2 | m | 300 |  | 0
40 | Zvonec s transformatorjem | kos | 1 |  | 0
41 | Električna ura dvostranska | kos | 1 |  | 0
42 | Zvočnik za obvestila | kos | 5 |  | 0
43 | Kabelske police PK 100 s pokrovom, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom | m | 20 |  | 0
44 | Kabelske police PK 200 s pokrovom, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom | m | 60 |  | 0
45 | Kabelske police PK 300 s pokrovom, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom | m | 40 |  | 0
46 | Kabelske police PK 400 s pokrovom, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom | m | 40 |  | 0
47 | Zaščitna cev RBT fi 16 mm položena v litobetonski steni ali knauf steni | m | 300 |  | 0
48 | Zaščitna cev RBT fi 23 mm položena v litobetonski steni ali knauf steni | m | 350 |  | 0
49 | Zaščitne cevi Gewiss fi11-29mm | m | 400 |  | 0
50 | Zaščitna masa pyroexpan-a za tesnenje kablov na prehodnih odprtinah skozi požarne stene upoštevajoč predpise in standarde | kg | 150 |  | 0
51 | Priklop stroja za lupljenje krompirja po zahtevah dobavitelja opreme | kos | 1 |  | 0
52 | Priklop parnega konvektomata po zahtevah dobavitelja opreme | kos | 1 |  | 0
53 | Priklop hlajene mize po zahtevah dobavitelja opreme | kos | 1 |  | 0
54 | Priklop ogrevanega pulta po zahtevah dobavitelja opreme | kos | 1 |  | 0
55 | Priklop pomivalnega stroja preko grebenastega stikala po zahtevah dobavitelja opreme | kos | 1 |  | 0
56 | Priklop presostata in plinskega ventila po zahtevah strojnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0
57 | Priklop razsvetljave v napi po zahtevah dobavitelja opreme | kos | 1 |  | 0
58 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
59 | Izdelava popravkov v PZI dokumentaciji s strani izvajalca | kpl | 1 |  | 0
60 | Drobni material | % | 5 |  | 0
61 | Transportni stroški | % | 3 |  | 0

## RAZDELILNIKI I
III. | RAZDELILNIKI FAZA I |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Razdelilnik R-G za jaki tok, dimenzij 800 x 2100 x 300 mm kovinski z vrati , ključavnico in opremljen z: | kpl | 1 |  | 0
- | glavno stikalo 3p, 160 A | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 3p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 1p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p | kos | 13 |  | 0
- | vložki za TYTAN II 25A | kos | 3 |  | 0
- | vložki za TYTAN II 35A | kos | 21 |  | 0
- | vložki za TYTAN II 50A | kos | 9 |  | 0
- | varovalčno stikalo NV 000, 3p | kos | 3 |  | 0
- | vložki za NV 000 80A | kos | 3 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 6 A, C, 1p | kos | 2 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 10 A, C, 1p | kos | 3 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 1p | kos | 5 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 3p | kos | 3 |  | 0
- | impulzni rele | kos | 1 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material material | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 16 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 8 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
| SKUPJ RAZDELILNIK R-G | kpl |  |  | 0
2 | Razdelilnik R-Kot. za jaki tok, dimenzij 1000 x 2000 x 300 mm kovinski z vrati , ključavnico in opremljen z: | kpl |  |  | 0
- | glavno stikalo 3p, 100 A | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 3p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 1p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 6 A, C, 1p | kos | 3 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 6 A, B, 1p | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 6 A, C, 2p | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 10 A, C, 1p | kos | 23 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 1p | kos | 5 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 3p | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 20 A, C, 3p | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 25 A, C, 3p | kos | 1 |  | 0
- | varovalčno stikalo NV 000, 3p | kos | 1 |  | 0
- | vložki za NV 000 80A | kos | 3 |  | 0
- | kontaktor R 20-11 | kos | 2 |  | 0
- | kontaktor R 22-20 | kos | 14 |  | 0
- | stikalo CG8-A200/FT2 | kos | 14 |  | 0
- | signalna svetilka LED zelena, 230V | kos | 12 |  | 0
- | stabilizirani usmernik 230/24V 100W | kos | 1 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material material | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 32 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 8 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZDELILNIK R-Kot. | kpl |  |  | 0
3 | Razdelilnik R-Kuh. za jaki tok, dimenzij 600 x 1400 x 250 mm kovinski z vrati , ključavnico in opremljen z: | kpl | 1 |  | 0
- | glavno stikalo 3p, 63 A | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 3p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 1p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 6 A, C, 1p | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 10 A, C, 1p | kos | 6 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 1p | kos | 12 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 3p | kos | 3 |  | 0
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p | kos | 2 |  | 0
- | vložki za TYTAN II 20A | kos | 6 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material material | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 24 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 8 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZDELILNIK R-Kuh | kpl |  |  | 0
4 | Razdelilnik R-P-Vrtec za jaki tok, tipska podometna omara 4x18 mest, s ključavnico in opremljen z: | kpl | 1 |  | 0
- | glavno stikalo 3p, 40 A | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 3p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 1p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 6 A, C, 1p | kos | 7 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 6 A, C, 2p | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 10 A, C, 1p | kos | 6 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 1p | kos | 5 |  | 0
- | KZS zaščitni odklopnik 10/0,03A, 1p+N | kos | 1 |  | 0
- | impulzni rele | kos | 1 |  | 0
- | stabilizirani usmernik 230/24V 100W | kos | 1 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material material | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 20 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 8 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
| SKUPJ RAZDELILNIK R-P-Vrtec | kpl |  |  | 0
5 | Razdelilnik R-N1 za jaki tok, tipska podometna omara 4x18 mest, s ključavnico in opremljen z: | kpl | 1 |  | 0
- | glavno stikalo 3p, 40 A | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 3p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 1p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 6 A, C, 1p | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 10 A, C, 1p | kos | 7 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 1p | kos | 25 |  | 0
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p | kos | 1 |  | 0
- | vložki za TYTAN II 25A | kos | 3 |  | 0
- | impulzni rele | kos | 1 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material material | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 20 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 8 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
| SKUPJ RAZDELILNIK R-N1 | kpl |  |  | 0
6 | Razdelilnik R-N-MM za jaki tok, tipska podometna omara 3x12 mest, s ključavnico in opremljen z: | kpl | 1 |  | 0
- | glavno stikalo 3p, 40 A | kos | 1 |  | 0
- | FI zaščitno stikalo FI68 3p, 40/0,03 A | kos | 1 |  | 0
- | kontaktor R 25-40 | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, B, 1p | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 1p | kos | 9 |  | 0
- | vklopna tipka | kos | 1 |  | 0
- | kontaktor R 25-40 | kos | 2 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material material | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 16 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 4 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPJ RAZDELILNIK R-N-MM | kpl |  |  | 0
7 | Razdelilnik R-Klima za jaki tok, tipska podometna omara 4x18 mest, s ključavnico in opremljen z: | kpl | 1 |  | 0
- | glavno stikalo 3p, 63 A | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 3p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 1p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 6 A, C, 1p | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 10 A, C, 1p | kos | 4 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 1p | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 3p | kos | 2 |  | 0
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p | kos | 3 |  | 0
- | vložki za TYTAN II 16A | kos | 3 |  | 0
- | vložki za TYTAN II 25A | kos | 6 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material material | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 20 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 8 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
| SKUPJ RAZDELILNIK R-N3 | kpl |  |  | 0
8 | Transportni stroški | % | 3 |  | 0

## OGREVANJE ŽL I
IV. | OGREVANJE ŽLEBOV FAZA I |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Nadometna razdelilna omara R-O.G.Ž. 1 za ogrevanje žlot, dimenzij 500x600x200 mm (ŠxVxG) kovinski z vrati, ključavnico in opremljen z: | kpl | 1 |  | 0
- | glavno stikalo 3p, 40A | kos | 1 |  | 0
- | FI zaščitno stikalo na diferenčni tok 3p, 40A, 30mA | kos | 1 |  | 0
- | krmilnik za taljenje ledu Devireg 850 ali sličen za zaščito pred zmrzaljo in preprečitev pojava ledenih sveč v strešnih žlebovih in odtokih | kos | 1 |  | 0
- | napajalnik AC/DC, 230V/24V, 24 W | kos | 1 |  | 0
- | kontaktor R25-40 230V | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1p, B, 2A | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1p, B, 6A | kos | 2 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1p, B, 16A | kos | 5 |  | 0
- | idikator delovanja sistema | kos | 1 |  | 0
- | alarm za nadzor tipala in senzorja | kos | 1 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material material | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 16 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 8 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
2 | Senzor temperature in vlage | kos | 1 |  | 0
3 | Priključni vodotesni raychem spoj | kpl | 4 |  | 0
4 | ATESTIRAN grelni kabel za taljenje ledu GL-116 dolžine 116 m, moč 2326 W (20 W/m), za vgradnjo v žlote in odtočne cevi, kpl. s pritrdilno in obesno opremo | kpl | 2 |  | 0
5 | Napajalni kabel OLFLEX 3x2,5m2 | m | 40 |  | 0
6 | Signalni kabel LiYCY 4x1mm2 | m | 30 |  | 0
7 | Drobni material | % | 5 |  | 0
OPOMBA:
Pred nabavo grelnih kablov, je potrebno točne dolžine grelnih kablov preveriti na objektu!
8 | Transportni stroški | % | 3 |  | 0

## OŽ-STROJNE I
V. | OŽIČENJE IN IZVEDBA STROJNIH INŠTALACIJ FAZA I |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Kabel NYY-J 3x1,5mm2 | m | 250 |  | 0
2 | Kabel NYY-J 4x1,5mm2 | m | 300 |  | 0
3 | Kabel NYY-J 3x2,5mm2 | m | 40 |  | 0
4 | Kabel NYY-J 5x2,5mm2 | m | 30 |  | 0
5 | Kabel NYY-J 5x10mm2 | m | 40 |  | 0
6 | Kabel NYY-J 4x25mm2 | m | 40 |  | 0
7 | Kabel NYY-J 4x50mm2 | m | 40 |  | 0
8 | Kabel LiYCY 4x1mm2 | m | 300 |  | 0
9 | Kabel LiYCY 2x1mm2 | m | 320 |  | 0
10 | IPC cev fi 48 | m | 12 |  | 0
11 | IPC cev fi 16 | m | 400 |  | 0
12 | Gewiss cevi ali slične fi 11-29mm | m | 350 |  | 0
13 | Kabelske police - jakotočne PK 200, komplet s pritrdilnim spojnim materialom | m | 30 |  | 0
14 | Pocinkani valjanec FeZn 20x3mm, komplet s pritrdilnim spojnim materialom | m | 30 |  | 0
15 | Priklop elementov strojnih instalacij (EMV, tipal, črpalk) do 1,5kV... | kos | 50 |  | 0
16 | Priklop elementov strojnih instalacij (bojler) nad 1,5kV... | kos | 2 |  | 0
17 | Priklop regulacijskih žaluzij po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 1 |  | 0
18 | Priklop regulacijske žaluzije preko zveznega stikala, po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 2 |  | 0
19 | Priklop ventilatorjev po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 6 |  | 0
20 | Priklop razdelilcev talnega gretja po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 4 |  | 0
21 | Priklop termostatov za talno gretje po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 5 |  | 0
21 | Priklop termostatskih ventilov za cirkulacijo po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 1 |  | 0
22 | Priklop in zagon klimata, spuščanje sistema v obratovanje | kpl | 1 |  | 0
23 | Sodelovanje pri izvedbi strojnih instalacij za priklope in izvedbo elektroinstalkacij za strojne instalacije | ur | 15 |  | 0
24 | Drobni material | % | 5 |  | 0
25 | Transportni stroški | % | 3 |  | 0

## UNIVERZALNO I
VI. | UNIVERZALNO STRUKTUIRANO OŽIČENJE FAZA I |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Omara za komunikacijo na pr. Altis, LEGRAND, dimenzije
| 2000 x 800 x 800, s stranicami, komplet | kpl | 1 |  | 0
V omari je vgrajena oprema :
2 | Patch panel 24 port UTP, 300MHz, cat.6 | kos | 3 |  | 0
3 | BONPET gasilne kapsule | kos | 1 |  | 0
4 | Povezovalni kabli UTP, RJ45 - RJ45, cat 6(+)
| 2.5 m | kos | 72 |  | 0
5 | Nosilec kablov, višine 2U | kos | 4 |  | 0
6 | Enota z 9 vtičnicami 1L+N+PE | kos | 1 |  | 0
7 | Drobni material | % | 5 |  | 0
8 | Transportni stroški | % | 3 |  | 0

## POŽAR I
VII. | JAVLJANJE POŽARA FAZA I |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | FAP 544 - Protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 2 loop linijami,razširljiva na 4 loop linij, 512 naslovov, digitalna komunikacija, z displayom, 128 naslovov na linijo, programljiva preko tipkovnice in PC (USB port), 480 programirljivih con, 1000 dogodkov spomina, možnost priklopa oddaljene kontrole, prostor za bateriji, izhod 2A, L490xH350xG145 ali ekvivalentna | kpl | 1 |  | 0
2 | Vmesnik RS232/485 za MASTER/SLAVE in dodatni prikazovalnik | kos | 1 |  | 0
3 | FKP500 dodatni prikazovalnik sistema z 4 vrstičnim 40 mestnim displayom, namizna / zidna montaža, komunikacija preko RS 485, max 16 dodatnih prikazovalnikov na sistem, sive barve | kos | 1 |  | 0
4 | Akumulator 12V/15Ah | kos | 2 |  | 0
5 | Napajalnik 24Vdc/5A, v ohišju, prostor za dve bateriji, IP30, priklop na 230Vac/50Hz, dimenzije: V 450 x Š 260 x G 205mm | kos | 1 |  | 0
Javljalniki
6 | Optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto -optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), | kos | 32 |  | 0
7 | Termični javljalnik, alarm pri 58°C, nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 40mm (h) | kos | 4 |  | 0
8 | Podnožje univerzalno za javljalnik | kos | 36 |  | 0
9 | Ročni javljalnik s povratnim steklom (realarm sistem) | kos | 6 |  | 0
10 | 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije z ohišjem | kos | 13 |  | 0
11 | 4 vhodi / 4 izhodi, nastavljivi vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, zaseda 4 programirljive naslove z ohišjem | kos | 3 |  | 0
Vzorčna komora
12 | Vzorčna komora za montažo v prezračevalni jašek | kos | 2 |  | 0
Sirene, prikazovalniki, magneti
13 | Sirena 24V / 68mA za zunanjo montažo z bliskavico (rdeča), 110dB - cooper, IP65 | kos | 2 |  | 0
14 | Sirena 24V / 32mA za notranjo montažo(rdeča),102dB - cooper, IP54 nizka 63mm | kos | 3 |  | 0
Javljanje plina
15 | Relejska kartica za javljalnike plina serije 700 (za 1043/701 in 703), 2 x rele alarma in 1 x rele napake | kos | 2 |  | 0
16 | Javljalnik zemeljskega plina (metan), analogni, 4-20mA, 0-100%LIE, poraba 140mA/12V, priklop od12-24Vdc, IP 55, EX II 3GD | kos | 2 |  | 0
17 | Tabla dvostranska z bliskavico in brenčačem 24V in napisom za javljanje PLINA z napisom "POZOR PLIN ZAPUSTI PROSTOR!" | kos | 2 |  | 0
Vezni material
18 | Dobava in polaganje kabel NHXH FE 180/E90 3x2,5 mm2 | m | 40 |  | 0
19 | UTP 4x2x024 awg, kat.6 | m | 60 |  | 0
20 | Dobava in polaganje kabla 1xNHXH FE 180/E90 3x1,5 mm2 | m | 180 |  | 0
21 | Dobava in polaganje kabla H(St)H E90 1x2x0,8 mm 2 - rdeč, brezhalogenski, z certifikatom o ustreznosti | m | 350 |  | 0
22 | Dobava in polaganje ognejevarnih cevi fi 11 mm | m | 530 |  | 0
23 | Montaža in priklop elementov na pripravljene instalacije | kpl | 1 |  | 0
24 | Zaščitna masa za tesnenje kablov na prehodnih odprtinah skozi požarne stene upoštevajoč predpise in standarde | kg | 4 |  | 0
25 | Napisne ploščice za naslove elementov | kos | 76 |  | 0
26 | Označevanje in programiranje elementov | kos | 76 |  | 0
27 | Kalibracija javljalnikov PLIN - CO in nastavitve | kos | 2 |  | 0
28 | Priklop in zagon požarne centrale, spuščanje sistema v obratovanje | kpl | 1 |  | 0
29 | Pregled za pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju s strani pristojne institucije | kpl | 1 |  | 0
30 | Šolanje uporabnikov za delo s sistemom in predaja navodil | kpl | 1 |  | 0
31 | Izdelava projektne in tehnične dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
32 | Drobni material | % | 5 |  | 0
33 | Transportni stroški | % | 3 |  | 0

## DOMOFON I
VIII. | DOMOFON FAZA I |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Vhodni panel domofona z mikrozvočno kombinacijo in 5 klicnimi tipkami, p/o izvedbe sličen ali (URMET - VEZAVE ) | kos | 1 |  | 0
2 | Vhodni panel domofona z mikrozvočno kombinacijo in 1 klicno tipko, p/o izvedbe sličen ali (URMET - VEZAVE ) | kos | 1 |  | 0
2 | Centralna enota domofona z napajalnikom ( do 5 enot ) montirana v razdelilnik | kos | 2 |  | 0
3 | Notranja enota domofona | kos | 6 |  | 0
4 | El. ključavnica 12 VDC, požarna varnost 341 000e-03 GREY.Pred nabavo preveri, ali je ključavnico možno vgraditi v izbrana vrata | kos | 2 |  | 0
5 | Kabel Iy(st)Y 1 x 2 x 0,8 mm2, delno položen po kabelski lestvi delno po litobetonski plošči | m | 210 |  | 0
6 | Zaščitna cev RBT fi 16 mm položena v litobetonski steni ali knauf steni | m | 210 |  | 0
7 | Nastavitve, meritve in spuščanje sistema v obratovanje | kpl | 1 |  | 0
8 | Drobni material | % | 3 |  | 0

## STRELOVOD I
IX. | STRELOVODNE INŠTALACIJE FAZA I |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm2 | m | 90 |  | 0
2 | Pocinkani valjanec FeZn 20x3 mm2 | m | 15 |  | 0
3 | Nosilec za PVC ravne kritine SON 17 ali sličen | kos | 120 |  | 0
4 | Križne sponke za žico Rf fi 8 mm | kos | 20 |  | 0
5 | Križne sponke za pocinkani valjanec FeZn 25x4mm | kos | 12 |  | 0
6 | Oznaka merilnega mesta 20 x 48 | kos | 4 |  | 0
7 | Žica Rf fi 8 mm | m | 210 |  | 0
8 | Zidna merilna omarica ZON 05 A ali slična | kos | 4 |  | 0
9 | Merilna sponka 3 x 58 Rf ali slična | kos | 4 |  | 0
10 | Zaščitna, plastična, gibljiva, samougasna (RF), rebrasta cev, položena podometno, kompletno z dozami in pritrdilnim materialom:
- | samogasna instalacijska cev fi 16 mm | m | 40 |  | 0
- | samogasna instalacijska cev fi 32 mm | m | 15 |  | 0
11 | Meritve | kpl | 1 |  | 0
12 | Drobni material | % | 5 |  | 0
13 | Transportni stroški | % | 3 |  | 0

## OSTALE OB I
X. | OSTALE OBVEZNOSTI FAZ I |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Pregled, meritve, izdaja protokolov, posnetki stanja za PID. | kpl | 1 |  | 0
2 | Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava PID projekta | kpl. | 1 |  | 0