## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ |  | € skupaj
I. | SPLOŠNO
II. | GRADBENA DELA
III. | ELEKTRO MONTAŽNA DELA
IV. | NN OPREMA (KPMO)
V. | OSTALI STROŠKI
| SKUPAJ: | 0
OPOMBA:
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO
I. | SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
g) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
h) | V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
i) | V popisu so podani tipi elektro opreme različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko podana oprema proizvajalcev, oziroma se lahko izbere ustrezno enakovredno elektro opremo, ki ima ustrezne ateste, katere opredeljuje slovenska zakonodaja in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu
j) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
k) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
l) | V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
m) | Dolbenje zidu in pomožna gradbena dela niso v popisu!
n) | Cene so projektantske informativne!
o) | Cene ne vključujejo DDV!
p) | Vsi dobavljeni materiali in naprave morajo biti opremljeni z a-testi oziroma ustreznimi certifikati. Za vse pozicije v popisu materiala se šteje dobava in montaža. V vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec oz. tip izdelka, velja določilo "ALI PODOBNO". Ponudnik lahko ponudi blago oz. izdelke z boljšimi performansami, ne sme pa ponuditi slabših.

## GRADBENA DELA
I. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Zakoličba kabelske trase | m | 310 |  | 0
2 | Kabelska kanalizacija ročni - strojni izkop. Izkop 0,9m globine in 0,6m širine. Planiranje dna kanala. Dobava in prevoz tampona. Ročni zasip, strojni zasip kanala. Ročno nakladanje materiala. Prevoz odpadnega materiala na deponijo. | m | 130 |  | 0
3 | Izkop za izdelavo temelja droga | kpl | 3 |  | 0
4 | Izdelava temelja droga | kpl | 3 |  | 0
5 | Postavitev droga na temelje | kpl | 3 |  | 0
6 | Kabelski jašek fi 100 cm globine 1m z litoželeznim pokorvom z napisom elektrika nosilnosti 25 ton komplet z izkopom, izdelavo temelja in zaključnih del | kos | 3 |  | 0
7 | Kabelski jašek 120x120 cm globine 1,2 m z litoželeznim pokorvom z napisom elektrika nosilnosti 25 ton komplet z izkopom, izdelavo temelja in zaključnih del | kos | 2 |  | 0
8 | Demontaža obstoječih drogov in odvoz na deponijo | kpl | 5 |  | 0
9 | Nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0

## ELEKTROMONTAŽNA DELA
II. | ELEKTRO MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Dobava samonosilnega kabelskega snopa: Al X00 3x70+71+2x16 mm2 | m | 180 |  | 0
2 | Dobava jakotočnega kabla: NA2XY-J 4x70mm² , 0,6/1kV | m | 45 |  | 0
3 | Dobava jakotočnega kabla: NA2XY-J 4x35mm² , 0,6/1kV | m | 120 |  | 0
4 | Dobava in polaganje IPC cevi Φ 160 mm | m | 350 |  | 0
5 | Dobava in polaganje valjanca Fe-Zn 25x4 mm | m | 170 |  | 0
6 | Dobava in polaganje ozemljitvenega kabla H07V-K 35mm2 | m | 50 |  | 0
7 | Dobava in betonskega droga Z12 | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava in betonskega droga N09 | kos | 1 |  | 0
9 | Obešanje samonosilega kabelskega snopa na drogove, komplet s pritrdilnim materialom | m | 160 |  | 0
10 | Uvlačenje jakotačnega kabla v IPC cevi | m | 165 |  | 0
11 | Uvlačenje jakotočnega kabla v priključne omarice ter izdelava kabelskega zaključka in montaža kabelskih čevljev | kpl | 2 |  | 0
12 | Uvlačenje jakotočnega kabla v TP ter izdelava kabelskega zaključka in montaža kabelskih čevljev | kpl | 1 |  | 0
13 | Izvedba prehodov iz zračnega v podzemni vod, komplet z zaščitami, pritrdilnim materialom | kpl | 2 |  | 0
14 | Odvodniki prenapetosti razreda za zunanjo montažo Razdreda I (Uc320V, Up2kV pri In15kA, Imax40kA oblike 8/20s) - tip ISPRO AQ 40/320 ali sličen | kos | 6 |  | 0
15 | Mehanska zaščita kabla do višine 2,5m | kos | 2 |  | 0
16 | Priklop jakotočnega kabla v KPMO, kpl z drobnim materialom | kpl | 2 |  | 0
17 | Priklop jakotočnega kabla v obstoječo TP, kpl z drobnim materialom | kpl | 1 |  | 0
18 | Dobava in montaža kabelskih čevljev Al-Cu 70mm2 | kos | 16 |  | 0
19 | Dobava in montaža kabelskih čevljev Al-Cu 35mm2 | kos | 12 |  | 0
20 | Dobava in montaža ozemljitvene sponke | kos | 4 |  | 0
21 | Izvedba meritev in izdelava poročila | kpl | 1 |  | 0
22 | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
23 | Transportni stroški | kpl | 1 |  | 0

## NN OPREMA
III. | NN OPREMA (KPMO) |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Priključno merilna omarica sestavljena iz dveh kovinskih omar dimenzij 800x600x300 (ŠxVxG) v skladu z zahtevami pristojnega elektro distribucijskega podjetja, komplet z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | notranji montažni pribor | kpl | 1 |  | 0
- | predal za načrte | kos | 1 |  | 0
- | adapter polcilinder preg. Kljuka | kos | 1 |  | 0
- | števčna plošča | kos | 2 |  | 0
- | steklo za omarico | kos | 3 |  | 0
- | podstavek varovalk neozed D01/E14 3p, s prekritjem, komplet s 3-mi velikostnimi obročki, 3-mi taljivimi vložki 6A in 3-mi kapami | kos | 1 |  | 0
- | ločilno varovalčno stikalo NV 1 250A | kos | 1 |  | 0
- | NV varovalke 125A | kos | 3 |  | 0
- | zbiralka PEN | kos | 1 |  | 0
- | Polindirektni trifazni števec s 15 minutno registracijo delovne energije kl. 1 (IEC) ali B (MID), jalove energije kl.2, (3x230/400V, 5A) LANDIS GYR ZMD410CT44 in komunikacijskim vmesnikom LANDIS GYR CU-P32 | kos | 1 |  | 0
- | Tokovni merilni transformator 150/5A MBS EASK 31.5 | kos | 3 |  | 0
- | Prenapetostna zaščita Razreda I, In (8/20 μs) = 40 kA, Iimp (10/350 μs) = 25 kA, t < 25 ns | kos | 3 |  | 0
- | Napisne ploščice | kpl | 1 |  | 0
2 | Vezava KPMO | kpl | 1 |  | 0
3 | Nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
4 | Drobni material | kpl | 1 |  | 0

## OSTALI STROŠKI
IV. | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Zakoličba komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
2 | Prevozi | kpl | 1 |  | 0
3 | Nadzor (gradbeni, elektro) | kos | 1 |  | 0
4 | Izdelava dokumentacije, vris kablov v kataster upravljalca | kpl | 1 |  | 0
5 | Radijska objava o odklopih na el. omrežju | kos | 1 |  | 0
6 | Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
7 | Izdelava PID projekta | kpl. | 1 |  | 0
8 | Zavarovanje, transport in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0