## Rekapitulacija
4/1.5.6 PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
REKAPITULACIJA
4/1.5.6.1 | Gradbena dela za NN in JR | 0 | €
4/1.5.6.2 | Elektromontažni del NNO | 0 | €
4/1.5.6.3 | Elektromontažni del JR | 0 | €
4/1.5.6.4 | Ostalo | 0 | €
| SKUPAJ brez DDV: | 0 | €
| DDV 20% | 0 | €
| SKUPAJ z DDV: | 0 | €

## gradb_VN_NN_JR
4/1.5.6.1 GRADBENA DELA ZA NN IN JR
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč,
ožičenje, z veznim in pritrdilnim materialom ter meritve
Št. | Opis |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,55x1,35m v dolžini 11m: |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 6xfi110+1xfi160mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
2 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,55x1,3m v dolžini 171m: |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 4xfi110+1xfi160mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
3 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,6x1,2m v dolžini 177m: |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 3xfi110mm + 1xfi160mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
4 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,45x1,2m v dolžini 32m: |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 2xfi110mm + 1xfi160mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
5 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,4x1,2 m v dolžini 6m: |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 3xfi160mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
6 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,7x1,30 m v dolžini 7m: |  | m3 | 7.7 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 10xfi110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 1.3 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 6.4 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 7.7 |  | 0
7 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,6x1,3 m v dolžini 3m: |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 9xfi160mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
8 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,45x1,45 m v dolžini 5m: |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 8xfi110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
9 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,6x1,15 m v dolžini 10m: |  | m3 | 8.1 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 6xfi110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 1.5 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 6.5 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 8.1 |  | 0
10 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,6x1,15 m v dolžini 60m: |  | m3 | 50 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 5xfi110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 9 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 40 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 50 |  | 0
11 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,45x1,15 m v dolžini 60m: |  | m3 | 40 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 4xfi110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 7 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 32 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 40 |  | 0
12 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,45x1,15 m v dolžini 60m: |  | m3 | 40 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 3xfi110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 7 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 32 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 40 |  | 0
13 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,45x0,9m v dolžini 20m: |  | m3 | 10 |  | 0
| -izdelava podlage iz mivke v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 2xfi110 (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...) |  | m3 | 1 |  | 0
| -zasutje s peskom granulacije 3-7mm, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 1.5 |  | 0
| -zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 8 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 3 |  | 0
14 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,45x1,0 m v dolžini 200m: |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 2xfi110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
15 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,3x0,9 m v dolžini 4m: |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz mivke v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 1xfi110 (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...) |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasutje s peskom granulacije 3-7mm, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
16 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,3x1,0 m v dolžini 10m: |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 1xfi110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
17 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,45x1,0 m v dolžini 28m: |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 1xfi110 + 1Xfi63mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
18 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,45x1,0 m v dolžini 8m: |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 1xfi110 + 2Xfi63mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
19 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,35x0,9 m v dolžini 25m: |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz mivke v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 2xfi63mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...) |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasutje s peskom granulacije 3-7mm, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
20 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,3x0,9 m v dolžini 200m: |  | m3 | 65 |  | 0
| -izdelava podlage iz mivke v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 1xfi63mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...) |  | m3 | 6 |  | 0
| -zasutje s peskom granulacije 3-7mm, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 10 |  | 0
| -zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 50 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 16 |  | 0
21 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,3x1,0 m v dolžini 9m: |  | m3 | 3 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 1Xfi63mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 0.6 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 2.4 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 3 |  | 0
19 | Strojni izkop jame dimenzij 2,4 x 2,4 x 2,6 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (16,13 m3 x 1) do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 10 |  | 0
20 | Izdelava kabelskih jaškov 1,5 x 1,5 m, globine 1,8 m z dvojnim težkim LTŽ pokrovom vstrezne nosilnosti, z demontažno prečko in napisom ELEKTRIKA |  | kos | 1 |  | 0
21 | Strojni izkop jame dimenzij 2,1 x 2,1 x 2,1 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (9,3 m3 x12) do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 60 |  | 0
22 | Izdelava kabelskih jaškov 1,2 x 1,2 m, globine 1,2 m z enojnim LTŽ pokrovom ustrezne nosilnosti in napisom ELEKTRIKA |  | kos | 5 |  | 0
23 | Strojni izkop jame dimenzij 1,0 x 1,0 x 1,2 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (1,2 m3 x 9) do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 8 |  | 0
24 | Izdelava kabelskih jaškov fi0,8m, globine 1,0 m z enojnim LTŽ pokrovom ustrezne nosilnosti in napisom ELEKTRIKA |  | kos | 9 |  | 0
23 | Strojni izkop jame dimenzij 1,4 x 1,4 x 1,2m za izdelavo temelja droga JR v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (2,4m3 x 32), zasipanje ter odvoz odvečnega materiala do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
24 | Izdelava temelja za kandelaber JR, dimenzij 0,6 x0,6 x1,25m z razširitvami, vgradnja cevi fi200 mm (do globine 0,85m) za postavitev kandelabra, zasutje kandelabra z mivko in zalitje vrha temelja z betonom (0,7 m3 x32) (drog h=8m) ter izdelava uvodov. |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala do 7km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
25 | Strojni izkop jame za temelje omaric RKO, P.S. PMO in PRIŽIGALIŠČE JR v terenu III. do IV. ktg. |  | m3 | 6.9 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala do 7km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 4.6 |  | 0
26 | Montaža predfabriciranih montažnih temeljev omaric, ter izvedba cevnih uvodov vanje, zasipanje , utrjevanje. |  | kpl | 15 |  | 0
27 | Strojni izkop jame za temelj stebra Z9 dim 1,1x1,1x1,7 m v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (2,0 m3 x 2) do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | 1.9 | m3 | 4 |  | 0
28 | Betonski temelj stebra Z9 s cevjo 1xfi 0,6 m dim. 1,1x1,1x1,6 m MB 20, vgradnja cevi fi 110mm v temelj | 1 | kos | 2 |  | 0
29 | Nabava AB stebra Z9 | 1 | kos | 2 |  | 0
30 | Montaža betonskega stebra v temelj | 1 | kos | 2 |  | 0
31 | Izdelava tesnilnega obroča okoli stebra z cementno malto | 1 | kos | 2 |  | 0
31 | Rdeča Stigmaflex cev fi110 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … |  | m | 800 |  | 0
32 | Rdeča Stigmaflex cev fi 160 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … |  | m | 0 |  | 0
33 | Rdeča Stigmaflex cev fi63 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … |  | m | 200 |  | 0
34 | Dobava pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. |  | m | 200 |  | 0
35 | Dobava rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" |  | m | 200 |  | 0
36 | Odvezovanje ali demontaža faznih vodnikov z nosilnih ter napenjalnih sponk |  | kos | 6 |  | 0
37 | Demontaža in navijanje demontiranega SKS kabla v svitke ali na odpadne bobne ter odvoz na ustrezno deponijo (oddaljeno do 10km) s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | km | 0.24 |  | 0
38 | Demontaža nosilnih betonskih stebrov N9 in odvoz na ustrezno deponijo (oddaljeno do 10km) s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | kos | 2 |  | 0
39 | Demontaža nosilnih betonskih stebrov K9 in odvoz na ustrezno deponijo (oddaljeno do 10km) s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | kos | 2 |  | 0
40 | Demontaža obstoječega lesenega droga, odvoz na ustrezno deponijo (oddaljeno do 10km) s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | kos | 2 |  | 0
41 | Strojno rezanje asfalta, odstranjevanje asfalta ali betona debeline od 6 do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin na deponijo z upoštevanjem stroškov začasne in končne deponije s predajo evidenčnih listov upravljavca deponije in ureditev okolice |  | m2 | 0 |  | 0
42 | Dobava in vgrajevanje asfalta na pripravljeno podlago v sistemu (ocena): - 5cm bitudrobirja - 3cm asfaltbetona |  | m2 | 0 |  | 0
43 | Drobni material |  | % | 3 |  | 0
Skupaj gradbena dela za VN in NN: | [5 empty] | 0

## el. mont. NNO
4/1.5.6.2 ELEKTROMONTAŽNI DEL NNO
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč,
ožičenje, z veznim in pritrdilnim materialom ter meritve
Št. | Opis |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Kabel PP00-AY 4x150+2,5 mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo |  | m | 200 |  | 0
2 | Kabel PP00 -AY 4x70+2,5 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo |  | m | 30 |  | 0
3 | Kabel PP00-AY 4x35+2,5 mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo |  | m | 300 |  | 0
4 | Kabel X00/0 -A 2x16 mm2 - nameščen, komplet z priključitvijo |  | m | 30 |  | 0
5 | Priklop kablov 70 mm2 na Z9 |  | kos | 2 |  | 0
6 | Napenjanje SKS in montaža v napenjalno sponko |  | kpl | 4 |  | 0
7 | Motaža NN odvodnikov prenapetosti 0,5kV, 5kA |  | kos | 2 |  | 0
8 | Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (4 x 150mm2), montaža kabelskih čevljev Al-Cu, ter priklop kabla (RKO, TP). |  | kpl | 8 |  | 0
9 | Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (4 x 70mm2), montaža kabelskih čevljev Al-Cu, ter priklop kabla (RKO, NNO) |  | kpl | 6 |  | 0
10 | Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (4 x 35mm2), montaža kabelskih čevljev Al-Cu, ter priklop kabla (RKO, P.S. PMO). |  | kpl | 44 |  | 0
11 | Kabelska razdelilna omara RKO, dim. 1080 x 785 x 322 mm, kot npr. : A/FK 5 H (Mosdorfer) z zbiralkami, predfabriciranim podstavkom - (montažnim temeljem), streho, ključavnico elektrodistribucije, z montažo na pripravljen temelj, s sledečo opremo:
| - NV stikalne letve velikosti 00, max. 160A /3/…A |  | 6x
| - NV stikalne letve velikosti 02, max. 400A /3/…A |  | 3x
| vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema, drobni material |  | kpl | 3 |  | 0
12 | Kabelska razdelilna omara RKO, dim. 1080 x 590 x 322 mm, kot npr. : A/FK 4 H (Mosdorfer) z zbiralkami, predfabriciranim podstavkom (montažnim temeljem), streho, ključavnico elektrodistribucije, z montažo na pripravljen temelj, s sledečo opremo:
| - NV stikalne letve velikosti 00, max. 160A /3/…A |  | 5x
| vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema, drobni material |  | kpl | 2 |  | 0
13 | Priključno merilna omara P.S. PMO, za možnost montaže treh merilnih garnitur dim. 1080 x 785 x 322 mm, kot npr. :
A/FK 5 H (Mosdorfer) z montažno ploščo in predfabriciranim podstavkom (montažnim temeljem), streho, ključavnico elektrodistribucije, z montažo na pripravljen temelj, s sledečo opremo:
| - podstavek PK 00, max.160A /3/…A |  | 4x
| - prenapetostni zaščitni odvodnik, 400V, razred B, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (kot npr. PROTEC B, Iskra zaščite) |  | 1x
| vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema, drobni material |  | kpl | 8 |  | 0
14 | Priključno merilna omara P.S. PMO, za možnost montaže dveh merilnih garnitur dim. 1080 x 590 x 322 mm, kot npr. :
A/FK 4 H (Mosdorfer) z zbiralkami, predfabriciranim podstavkom - montažnim temeljem in streho, ključavnico elektrodistribucije, z montažo na pripravljen temelj, s sledečo opremo:
| - podstavek PK 00, max.160A /3/…A |  | 3x
| - prenapetostni zaščitni odvodnik, 400V, razred B, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (kot npr. PROTEC B, Iskra zaščite) |  | 1x
| vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema, drobni material |  | kpl | 5 |  | 0
15 | Zaščitno INOX korito za kable, do višine 2,5m ter pritrditev kablov na drog | 1 | kpl | 2 |  | 0
16 | Drobni material |  | % | 3 |  | 0
Skupaj elektromontažni del: | [5 empty] | 0

## el. mont. JR
4/1.5.6.3 ELEKTROMONTAŽNI DEL JR
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč,
ožičenje, z veznim in pritrdilnim materialom ter meritve
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Kabel PP00-AY 4x16+2,5 mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 200 |  | 0
2 | Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (4 x16 mm2), montaža kabelskih čevljev Al-Cu, priklop kabla v svetilki | kpl | 25 |  | 0
1 | Priklop kablov 16 mm2 na Z9 (JR) | kos | 2 |  | 0
3 | Kabelska merilno priključna omara PRIŽIGALIŠČE JR, dim. 850x1115x322 mm, kot npr. : A/FK 5 H (Mosdorfer) s podstavkom in streho, fizično razdeljena v notranjosti na M.P.O. in prižigališče, z dvokrilnimi vrati, ključavnico vzdrževalca in ključavnico elektrodistribucije, z montažo na pripravljen temelj, s sledečo opremo:
| - Direktni trifazni števec električne energije (s tarifnim odklopnikom) 1-100A, Landis, ZCF 120 AB, 400/230V, z dajalnikom impulza | 1x
| - prenapetostni zaščitni odvodnik, 400V, razred B, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (kot npr. PROTEC B, Iskra zaščite) | 1x
| - glavno stikalo 4G40-10PK | 1x
| - podstavek PK 00, 3 polni | 4x
| - talilni vložki, 500V, 16, 20A | 12x
| - podstavek EZN25 | 9x
| - talilni vložki, 500V, 16, 10, 6A | 9x
| - ISALUX | 1x
| -stikalo 4G10-51Pk | 2x
| - stikalna ura | 1x
| - kontaktor KN12 | 1x
| - kontaktor KN9 | 1x
| vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema, drobni material | kos | 1 |  | 0
4 | Raven drog javne razsvetljave višine h=6m za montažo direktno v temelj, prilagojen za direktno montažo svetilke (fi 60 mm), vročecinkane izvedbe z diametralnimi uvodnimi odprtinami za uvod kabla (kot pri tipu droga Dalekovod), vijaki INOX, s priključno ploščo in kompletnim ožičenjem (PP00-Y 4x2,5 mm2), postavljen v temelj, povezan na valjanec. | kos | 0 |  | 0
5 | Svetilka javne razsvetljave z ravnim varnostno kaljenim steklom, izdelana iz tlačno litega aluminija praškasto lakiranega, kompenzirana, z redukcijsko vezavo "ECO", RFO optika, zaščitna stopnja IP66, zaščitni razred I, primerna za direktno montažo na 6 m drog pod nagibnim kotom 0 stopinj, priključnimi sponkami, kot npr.SC 50, 5NA 587 E-1MT1F 70W (Siteco) z visokotlačno natrijevo sijalko cevaste oblike in z navojnim vložkom 1xHST 70W | kos | 0 |  | 0
6 | Drobni material | % | 3 |  | 0
Skupaj elektromontažni del: |  |  |  |  | 0

## Ostalo
4/1.5.6.4 OSTALO
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Pridobitev elektroenergetskega soglasja | kos | 1 |  | 0
2 | Plačilo elektroenergetskega prispevka ostali odjem - omejevalec toka 3x20A | kos | 1 |  | 0
3 | Zaščita in zavarovanje gradbišča | kos | 1 |  | 0
4 | Pripravljalna in zaključna dela | kos | 1 |  | 0
5 | Zakoličbe obstoječih ter predvidenih vodov in naprav | kpl | 1 |  | 0
6 | Geodetski posnetek | kos | 1 |  | 0
7 | Manipulativni stroški, priprava materiala in del | kos | 1 |  | 0
8 | Izdelava osnov in vnos trase kbv v kataster komunalnih naprav | m | 0 |  | 0
9 | Priprava osnov za izdelavo PID in NOV dokumentacije. | m | 0 |  | 0
10 | Izdelava PID, NOV | kpl | 0 |  | 0
11 | Pregled in priklop NN omrežja, sistema JR | kpl | 0 |  | 0
12 | Nadzor s strani uplavljalcev komunalne infrastrukture.
| -ocena | ur | 0 |  | 0
13 | Nadzor Elektro Primorska (po dejanskih stroških)
| -ocena | ur | 0 |  | 0
14 | Projektantski nadzor (po dejanskih stroških)
| -ocena | ur | 20 |  | 0
Skupaj ostalo: |  |  |  |  | 0