## List1
SKUPNA REKAPITULACIJA
A | GLAVNI CEVOVOD, duktil , DN150 mm ,L =310m.
I. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
III. | VODOVODNI MATERIJAL |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| DDV | 22% |  |  | 0
0
A | GLAVNI CEVOVOD, DN 150 mm ,L =310m.
I. | GRADBENA DELA
1. | Trasiranje in zakoličba trase vodovoda.
| m' |  |  | 0 | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov ter
zavarovanje lomnih točk.
| kom | 7 |  | 0 | 0
[8 empty] | 19 | 7 | 133
3. | Rušenje betonskih robnikov z odnosom
na deponijo.
| m' | 0 |  | 0 | 0
4. | Dvostransko rezanje asfalta deb. Do 10 cm
z motorno rezilko.
m' 310 x 2,0 = m'
| M' | 620 |  | 0 | 0 |  |  | 286 | 1.5 | 1 | 429
5. | Rušenje in izkop obstoječega asfalta
deb. Do 10 cm, z nakladanjem na kamion.
| m' 310 x 1,2 = m2 | [6 empty] | 310 | 1.2 | 1 | 372
| m2 | 372 |  | 0 | 0
6. | Prometno zavarovanje ceste pri
| izvajanju izkopov, kompletno z | [6 empty] | 2.5 | 2.5 | 3 | 18.75
| postavitvijo signalizacije. | [9 empty] | 819.75
| pavšal |  |  |  | 0
7. | Postavitev brvi za pešče širine 1 m,
preko jarkov v naselju.Predvideno :
| kom | 2 |  | 0 | 0
8. | Strojni izkop kanalskih rovov
v terenu III. in IV. ktg. z odmetom
izkopanega materijala na rob izkopa.
| m' 310 x 1,0 x 1,60 = m3 | [5 empty] | 310 | 1 | 1.6 | 496
496
Ocena :
| III. ktg 10% | m3 | 49.6 | 0 | 0
| IV.ktg 80% | m3 | 396.8 | 0 | 0
| IV.ktg 10% | m3 | 49.6 | 0 | 0
9. | Strojni in delno ročni izkop terena
III. IV in V. ktg za jaške z odmetom
izkopanega mat.na rob izkopa.
| 2,5 x 2,5 x 1,6 x 1 = m3 |  |  |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 10
| m3 | 10 |  | 0 | 0
10. | Ročno fino planiranje dna kanal-
lskega rova .
| m' 310 x 0,8 = | [5 empty] | 310 | 0.8 | 1 | 248
| 2,5 X 2,5 X 1 = | [5 empty] | 2.5 | 2.5 | 1 | 6.25
| m2 | 254.25 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 254.25
11. | Dobava in ugradba drobca 4 - 8 mm
v kanalski rov.Izravnava podlage
pod cevmi v deb.10 cm, ter zasip
nad temenom cevi 30 cm.
| m' 310 x 0,40 m3/m'= m3 | [5 empty] | 310 | 0.4 | 1 | 124
124
| m3 | 124 |  | 0 | 0
12. | Zasip kanalskih rovov z izkopanim
materijalom .
Izven asfalta v celoti , na asfaltnih
površinah predvideno 15%
| m3 | 74.4 |  | 0 | 0
13. | Izdelava betonskih jaškov velikosti
120x120x150,komplet z LTŽ po-
krovom TIP IMP art.263(25t.)
Jašek J1
| kom | 1 |  | 0 | 0
izkop
14. | Dobava in ugradba tampona v |  |  |  |  | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | m3/m'
| preostali del kanala z utrjevanjem. |  |  |  |  | drobec
[6 empty] | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | m3/m'
| m3 | 275.9 |  | 0 | 0 | asfalt
[6 empty] | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | m3/m'
15. | Nakladanje in odvoz izkopanega |  |  |  |  | vol.cevi
| materijala na razdaljo do 2 km. |  |  |  |  | 0.02 | 1 | 1 | 0.02 | m3/m'
| m3 | 400.9 |  | 0 | 0 | tampon |  |  | 1.13 | m3/m' | 310 | 350.3
74.4
16. | Čiščenje terena po končanih delih. | [10 empty] | 275.9
| m' 310 x 4,0 = m2 | [5 empty] | 310 | 4 | 1 | 1240
1240
| m2 | 1240 |  | 0 | 0
17. | Krpanje poškodovanega asfalta
z bitudrobirjem 0-16 mm v deb.5 cm z vsemi
pripravljalnimi deli, tamponsko posteljico, premazom stikov z emulzijo.
| m2 | 682 |  | 0 | 0
18. | Izdelava geodetskega posnetka
izvedenega vodovoda. Predvideno :
| m' | 0 |  | 0 | 0
19. | Kompletna izdelava betonskih sider na
lomih cevovoda in petah NH.
| kom | 8 |  | 0 | 0
20. | Zasip nadzemnih hidrantov z gramoznim
materialom(cca 2,0m3/kom)
| kom | 2 |  | 0 | 0
21. | Obbetoniranje LTŽ kap teleskopskih
zasunov, na predvideno niveleto.
| kom | 2 |  | 0 | 0
22. | Razna nepredvidena dela.Obra-
čun po dejanskih stroških.Predvi-
deno 10 % od vrednosti gr.del.
| eur | 0 |  |  | 0
| SKUPAJ EUR : |  |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA
1. | Raznos duktilnih cevi DN 150 mm vzdolž
kanala spuščanje, poravnavanje na peščeni
podlagi in spajanje.
| m' | 310 |  | 0 | 0
2. | Raznos, spuščanje in polaganje
in spajanje fazonov na trasi
vodovoda.
| kom | 47 |  | 0 | 0
3. | Montaža vseh predvidenih fazonov
v betonskih jaških po shemi.
jašek J-1
| kom | 1 |  | 0 | 0
4. | Montaža vseh predvidenih fazonov
v obstoječih betonskih jaških po shemi.
Navezava na obstoječe fazone v jašku.
jašek J-2
| kom | 1 |  | 0 | 0
5. | Montaža nadtalnih hidrantov,kom-
plet z vsemi fazoni.
| kom | 2 |  | 0 | 0
6. | Tlačni preizkus cevovoda in dezin-
fekcija.
| m' | 310 |  | 0 | 0
7. | Dobava in polaganje opozorilnega traka
z vgrajeno induktivno nitko, modre barve
z napisom vodovod, vgrajenim cca 50 cm
nad cevjo.
| m' | 310 |  | 0 | 0
8. | Razna nepredvidena dela.Obra-
čun po dejanskih stroških.Predvi-
deno 20 % od vrednosti gr.del.
| EUR | 0 |  |  | 0
| SKUPAJ EUR: |  |  |  | 0
III. | VODOVODNI MATERIJAL
1. | Nabava cevi iz nodularne litine v skladu
s SIST EN 545:2007. Cevi z zunanje strani
zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki
omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo
zemljo z zlitino Zn+ Al min. deb. 400g/m2
| in premazom z modrim epopksijem. Na | [6 empty] | 56
| notranji strani pa s cem. prevleko. | [6 empty] | 38
18
| m' | 310 |  | 0 | 0
2. | priklop na SC fi 80 mm - J1
T kom DN 150 x 80
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
F-KS kom DN 150 - TYTON
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
X kom DN 150 x 2''
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
T kom DN 80 x 80
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
FF DN 80x700
| kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
FF DN 80x600
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
Q kom fi 80/90 st.
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
Q kom fi 80/30 st.
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
Multi yoint enostr.
| fi 80 mm | 2 |  | 0 | 0 | 0
Tesnila DN 80
| kom | 9 |  | 0 | 0
Tesnila DN 150
| kom | 2 |  | 0 | 0
Vijaki matični M 16 x 70
z matico eluksirani.
| kom | 72 |  | 0 | 0
Isto, le M 18x80 mm
| kom | 20 |  | 0 | 0
0
3. | montažna shema št. 31
MMA 150/80 mm
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
vmesni kos fi 150, l = 1,0 m
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
Zasun DN 80 NP16.
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
Kapa ovalna LTŽ fi 125
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
vgradna garnitura H = 1,3 - 2,om.
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
X - kom 80
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
Vijaki matični M 16 x 70
z matico eluksirani.
| kom | 12 |  | 0 | 0
Tesnila DN 80
| kom | 3 |  | 0 | 0
0
4. | montažna shema št. 29
T kom DN 150 x 100
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
T kom DN 150 x 80
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
E-KS kom DN 150
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
F-KS kom DN 150 - TYTON
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
F kom DN 100 - TYTON
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
N kom DN 80.
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
FF DN 150x250
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
FF DN 80x500
| kom | 2 |  | 0 | 0 | 2
NH DN 80 x 1250.
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
Zasun DN 100 NP16.
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
Kapa ovalna LTŽ fi 125
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
vgradna garnitura H = 1,3 - 2,om.
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
Zasun DN 80 NP16.
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
Kapa ovalna LTŽ fi 125
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
vgradna garnitura H = 1,3 - 2,om.
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
Tesnila DN 80
| kom | 10 |  | 0 | 0
Tesnila DN 150
| kom | 4 |  | 0 | 0
Vijaki matični M 16 x 70
z matico eluksirani.
| kom | 30 |  | 0 | 0
Isto, le M 18x80 mm
| kom | 32 |  | 0 | 0
0
5. | montažna shema št. 25
MMK FI 150/45 st.
| kom | 2 |  | 0 | 0 | 2
vmesni kos fi 150, l = 1,0 m
| kom | 2 |  | 0 | 0 | 2
0
6. | montažna shema št. 22
MMK FI 150/11 st.
| kom | 2 |  | 0 | 0 | 2
vmesni kos fi 150, l = 1,0 m
| kom | 2 |  | 0 | 0 | 2
0
7. | montažna shema št. 19
T kom DN 150 x 100
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
| T kom DN 150 x 80 |  |  | 0
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
E-KS kom DN 150
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
F-KS kom DN 150 - TYTON
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
F-KS kom DN 100 - TYTON
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
N kom DN 80.
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
MMK FI 150/11 st.
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
FF DN 150x250
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
FF DN 80x500
| kom | 2 |  | 0 | 0 | 2
NH DN 80 x 1250.
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
Zasun DN 100 NP16.
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
Kapa ovalna LTŽ fi 125
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
vgradna garnitura H = 1,3 - 2,om.
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
Zasun DN 80 NP16.
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
Kapa ovalna LTŽ fi 125
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
vgradna garnitura H = 1,3 - 2,om.
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 1
Tesnila DN 80
| kom | 5 |  | 0 | 0
Tesnila DN 100
| kom | 2 |  | 0 | 0
Tesnila DN 150
| kom | 4 |  | 0 | 0
Vijaki matični M 16 x 70
z matico eluksirani.
| kom | 32 |  | 0 | 0
Isto, le M 18x80 mm
| kom | 32 |  | 0 | 0
0
8. | montažna shema -jašek J-2
T kom DN 150 x 100
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
FF DN 150x1000
| kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
EU KOS FI 150 TYTON
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
X - KOS FI 150x 2''
| kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
Tesnila DN 150
| kom | 4 |  | 0 | 0
Tesnila DN 100
| kom | 1 |  | 0 | 0
Vijaki matični M 16 x 70
z matico eluksirani.
| kom | 8 |  | 0 | 0
Isto, le M 18x80 mm
| kom | 40 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 47
9. | Ostali nepredviden materijal.Obračun
po dejanskih stroških.Ocena 10%
od vrednosti vodovodnega mat.
| EUR | 0 |  |  | 0
| SKUPAJ EUR : |  |  |  | 0