## Hrusica
INVESTITOR: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
FEKALNA KANALIZACIJA HRUŠICA - KANAL F 6.3 - zahod s črpališčem
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  | 0
2 | . |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3 | . |  | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  | 0
4 | . |  | ČRPALIŠČE |  |  | 0
5 | . |  | ZGORNJI USTROJ |  |  | 0
6 | . |  | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | vpisati ceno iz ločenega popisa elektrika - črpališče
7 | . |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
|  |  | DDV 22%: |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
1 | . | 1 | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
1 | . | 2 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP - hišni priključki
|  |  | m3 | 20 | 0 | 0
1 | . | 3 | Demontaža betonskih tlakovcev ter ponovna montaža po končanih delih, vse komplet - hišni priključki
|  |  | m2 | 30 | 0 | 0
1 | . | 4 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% pripravljalnih in rušitvenih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
2 | . |  | ZEMELJSKA DELA
V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
2 | . | 1 | Strojni izkop humusa v deb. do 20 cm, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju
|  |  | m3 | 104 | 0 | 0
2 | . | 2 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu III.-IV. ktg, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju - po celi dolžini kanala
|  |  | m3 | 500 | 0 | 0
2 | . | 3 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu V. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju - po celi dolžini kanala
|  |  | m3 | 500 | 0 | 0
2 | . | 4 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 2-4 m v terenu III.-IV. ktg, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju - kjer je globina kanala višja od dva metra
|  |  | m3 | 20 | 0 | 0
2 | . | 5 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 2-4 m v terenu V. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju - kjer je globina kanala višja od dva metra
|  |  | m3 | 50 | 0 | 0
2 | . | 6 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem naklonu
|  |  | m2 | 272.8 | 0 | 0
2 | . | 7 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP
|  |  | m3 | 870 | 0 | 0
2 | . | 8 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju.
|  |  | m3 | 200 | 0 | 0
2 | . | 9 | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije ter izdelava zelenic in razgrinjanje v povprečni debelini do 20 cm ter fino planiranje zemlje, komplet s sejanjem travne mešanice
|  |  | m3 | 104 | 0 | 0
2 | . | 10 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zemeljskih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
3 | . |  | FEKALNA KANALIZACIJA
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih, pregled tesnosti. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
3 | . | 1 | Zakoličenje osi trase kanalizacije
|  |  | m1 | 341 | 0 | 0
3 | . | 2 | Zakoličenje kanalizacije s stransko zaščito višine in pozicijo jaška, vse komplet
|  |  | kos | 16 | 0 | 0
3 | . | 3 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet
|  |  | m1 | 177 | 0 | 0
3 | . | 4 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 150,60 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - hišni priključki
|  |  | m1 | 104 | 0 | 0
3 | . | 5 | Dobava in položitev tlačnega voda PE d=63 mm (notranji fi 55,40 mm) vključno s pripravljeno peščeno posteljico deb. 10 cm in obsipom cevi s peskom 30 cm (0-4 mm) nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - tlačni vod
|  |  | m1 | 60 | 0 | 0
3 | . | 6 | Izdelava priklopa nove PVC kanalizacije v obstoječe poliesterske jaške ter obdelava po končanih delih, vse komplet.
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | . | 7 | Dobava in izdelava okroglih revizijskih PE jaškov fi 80 cm, globina 1,0 - 2,0 m, z nastavki za priključke, dnom, muldo, tesnilom in konusnim zaključkom za pokrov, z dobavo in montažo Iitoželeznih okroglih pokrovov fi 60 cm, nosilnosti 250 KN, skupaj z zaključno AB ploščo z centrično odprtino in okvirjem. Pokrovi s protihrupnim tesnilom, na zaklep, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet
|  |  | kos | 6 | 0 | 0
3 | . | 8 | Dobava in izdelava okroglih revizijskih kaskadnih PE jaškov fi 80 cm, globina 1,0 - 2,0 m, z nastavki za priključke, dnom, muldo, vpadno cevjo fi 200 mm (fajfa), tesnilom in konusnim zaključkom za pokrov, z dobavo in montažo Iitoželeznih vodotesnih okroglih pokrovov fi 60 cm, nosilnosti 250 KN, skupaj z zaključno AB ploščo z centrično odprtino in okvirjem. Pokrovi s protihrupnim tesnilom, na zaklep, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | . | 9 | Dobava in izdelava okroglih revizijskih kaskadnih PE jaškov fi 100 cm, globina 2,0 - 3,0 m, z nastavki za priključke, dnom, muldo, vpadno cevjo fi 200 mm (fajfa), tesnilom in konusnim zaključkom za pokrov, z dobavo in montažo Iitoželeznih vodotesnih okroglih pokrovov fi 60 cm, nosilnosti 250 KN, skupaj z zaključno AB ploščo z centrično odprtino in okvirjem. Pokrovi s protihrupnim tesnilom, na zaklep, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | . | 10 | Dobava in izdelava okroglih revizijskih PE jaškov fi 60 cm, globina do 1,20 m, z nastavki za priključke, dnom, muldo, tesnilom in konusnim zaključkom za pokrov, z dobavo in montažo Iitoželeznih vodotesnih okroglih pokrovov fi 60 cm, nosilnosti 150 KN, skupaj z zaključno AB ploščo z centrično odprtino in okvirjem. Pokrovi s protihrupnim tesnilom, na zaklep, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vse komplet - hišni priključki
|  |  | kos | 3 | 0 | 0
3 | . | 11 | Dobava in izdelava okroglih revizijskih PE jaškov fi 80 cm, globina 1,20 - 1,70 m, z nastavki za priključke, dnom, muldo, tesnilom in konusnim zaključkom za pokrov, z dobavo in montažo Iitoželeznih vodotesnih okroglih pokrovov fi 60 cm, nosilnosti 150 KN, skupaj z zaključno AB ploščo z centrično odprtino in okvirjem. Pokrovi s protihrupnim tesnilom, na zaklep, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vse komplet - hišni priključki
|  |  | kos | 3 | 0 | 0
3 | . | 12 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% kanalizacije).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
4 | . |  | ČRPALIŠČE
4 | . | 1 | Dobava in montaža potopne črpalke Q= 3,0l/s, Hg= 7,0 m (npr. Xylem Flygt DF 3057.181 MT). Litoželezna potopna črpalka odpadno vodo do 40 st. C, z vgrajenim 3-faznim 2-polnim elektromotorjem z nazivno močjo 1,7 kW pri 2.730 obr/min. Direktni zagon pri 400V/50Hz, nazivni tok 3,8 A.
|  |  | Črpalka DF 3057.181 MT/232; 1,7 Kw | 2,0 kos
|  |  | Tipalo FLS | 2,0 kos
|  |  | Motorni kabel SUBCAB 4G1,5+2x1,5 – 10 m | 2,0 kos
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
4 | . | 2 | Avtomatika FGC 323-35500
Mikroprocesor dim. 400x300x180 mm s tipkovnico in zaslonom za vnos nastavitev in odčitavanje parametrov za direktni zagon in izmenično krmiljenje dveh črpalk pri 400V/50Hz. Za krmiljenje je nameščena merilna sonda LTU 301 z merilnim zvonom.
|  |  | 3-DLL-2516-E/20 krmilnik za dve crpalki; 3 x400V + N + ozmelj. | 1,0 kos
|  |  | Sonda LTU301; 4-200mA; 0-2,5m | 1,0 kos
|  |  | Merilni zvon z 10 m PVC cevka fi 10 mm | 1,0 kos
|  |  | GSM + baterija in zunanja antena | 1,0 kos
|  |  | predplačniška GSM kartica | 1,0 kos
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
4 | 0 | 3 | Xylem Flygt črpalni jašek COMPIT
Polietilenski rotacijsko oblikovani črpalni jašek z delovno prostornino 450 litrov, premer 1.200 mm, višina 1.950 mm s podaljškom za pokrov klase B (nosilnost 250 kN), ki pa mora biti vgrajen v betonsko plošco. Jašek s podaljškom ima skupno višino 2.400 mm. Teža jaška z vsemi armaturami (nepovratni ventil in zaporna pipa) za dve črpalki (vendar brez crpalk) je 240 kg. Za dotok ima jašek prikljucek DN150, tlačni priključek za PE cev d=63/55,4mm, vključno z dodatnim izkopom za jašek, zasipom, vse komplet
|  |  | Compit 900, h = 1.950mm z vodilnim trakom, dve crpalki, s pokrovom class B | 1,0 kos
|  |  | Podaljšek za višino jaška h = 2.400 mm | 1,0 kos
|  |  | Nosilec z zaklepi in armaturami za dve črpalki DF 3157 | 1,0 kos
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
4 | . | 4 | Dobava in izdelava AB jaška velikosti (notranje mere) 100 x 100 x 120 cm. Vključno z dodatnim izkopom za jašek, zasipom ter obdelavo jaška, tesnilom, pokrov ltž velikosti 80/80 cm na zaklep, nosilnosti 250 kN, brez odprtin za prezračevanje, zračnika, lestev iz nerjavečega jekla, vse komplet - jašek ob črpališču za ventile
|  |  | kos | 1 |  | 0
4 | . | 5 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% črpališča).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ ČRPALIŠČE: |  |  | 0
5 | . |  | ZGORNJI USTROJ
V ceni izkopov zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), ročne izkope, vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika. V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
5 | . | 1 | Zakoličenje osi trase ceste
|  |  | m1 | 70 | 0 | 0
5 | . | 2 | Zakoličenje s stransko zaščito višine, vse komplet
|  |  | kos | 5 | 0 | 0
5 | . | 3 | Rezanje asfalta
|  |  | m1 | 10 | 0 | 0
5 | . | 4 | Odstranitev asfalta v debelini do 10 cm ter z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov
|  |  | m2 | 210 | 0 | 0
5 | . | 5 | Izkop humusa v debelini 20 cm z odmetom na rob izkopa za kasnejši zasip
|  |  | m3 | 20 | 0 | 0
5 | . | 6 | Strojni izkop zemljine v terenu III.-IV. ktg. v debelini do 60 cm, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju
|  |  | m3 | 50 | 0 | 0
5 | . | 7 | Strojni izkop zemljine v terenu V. ktg. (pikiranje) v debelini do 60 cm, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju
|  |  | m3 | 23.5 | 0 | 0
5 | . | 8 | Odvoz viška izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju
|  |  | m3 | 73.5 | 0 | 0
5 | . | 9 | Premaz stikov z bitumensko emulzijo
|  |  | m1 | 10 | 0 | 0
5 | . | 10 | Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem naklonu zbitosti 95 % po SPP
|  |  | m2 | 245 | 0 | 0
5 | . | 11 | Dobava in izdelava nevezane nosilne tamponske plasti (0-32) v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu +- 1 cm s komprimacijo do 98 % po SPP in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2
|  |  | m3 | 73.5 | 0 | 0
5 | . | 12 | Dovoz iz gradbiščne deponije in vgraditev humusa v debelini 20 cm v brežine 1:1 vključno z razgrinjanjem in utrjevanjem v plasteh, grabljenje in zatravitev s travno mešanico lokalne tipike
|  |  | m3 | 20 | 0 | 0
5 | . | 13 | Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 suf B 50/70 A4 Z3 v debelini 6 cm (31 833)
|  |  | m2 | 224 | 0 | 0
5 | . | 14 | Dobava materiala in izdelava bankin širine 50 cm z materialom zrnavosti 0/8 mm za zaklinjanje v deb. 5 cm na predhodno planiran tamponski planum v deb. 25 cm v projektiranem prečnem naklonu 4 %, bankina zaključena 1 cm pod koto vozišča, komprimacija 98 % po SPP, Ev2>100 MN/m2, Ev2/Ev1=<1,8, vse komplet
|  |  | m1 | 140 | 0 | 0
5 | . | 15 | Čiščenje gradbišča po končanih delih - obračun na m2 asfaltnih površin
|  |  | m2 | 224 | 0 | 0
5 | . | 16 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zgornjega ustroja).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
7 | . |  | ZAKLJUČNA DELA
7 | . | 1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami v vrednosti 0,7 % del 1 - 3
|  |  | % | 0.007 | 0 | 0
7 | . | 2 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 1,1 % del 1 - 3
|  |  | % | 0.011 | 0 | 0
7 | . | 3 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z ZGO - 1B v vrednosti 0,7 % del 1 - 3
|  |  | % | 0.007 | 0 | 0
7 | . | 4 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | . | 5 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zaključnih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0