## CN
TEHNOLOŠKO STROJNA OPREMA IN INSTALACIJE
poz. | opis | količina | cena na enoto | cena
|  |  | EUR | EUR
1 | Vertikalno rotacijsko sito (S1) v blok izvedbi, s cono pranja in cono kompaktiranja, s sistemom proti zamašitvi v coni kompaktiranja, kompletirano z merilno in varnostno opremo ter elektro krmilno omarico. Velikost odprtin v situ 6 mm. Dolžina sita cca. 2 m. Vključen elektromagnetni ventil na sistemu za pranje sita in nožasti zasun DN150 na vtoku ter potrebni montažni in pritrdilni material.
MAIND, tip NSI-V 200, Q = 15 l/s, U = 400V, P = 0,55 kW, I = 1 A
ali ekvivalent
| kpl | 1 | 0 | 0
2 | Komunalni dvokolesni zabojnik 80 l, plastični
| kos | 1 | 0 | 0
3 | Zaslonka na odtočni cevi DN100 iz jaška za sito iz nerjaveče pločevine debeline 2 mm dimenzije 200 x 150 mm, z vodili pritrjenimi na steno jaška in vodilom za nastavitev višine zaslonke, vključno z nerjavečim pritrdilnim materialom.
| kpl | 1 | 0 | 0
4 | Rotacijsko puhalo za pripravo komprimiranega zraka v blok izvedbi – Roothovo puhalo - volumetrično, s pt sondo na glavnem motorju, s protihrupno kabino z ventilatorjem, opremljeno z manometrom in varnostnim ventilom ter z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom.
Robushi, ROBOX ES 15/1P-RVP50, Q = 55 Nm3/h, Δp = 500 mbar, P = 3 kW, U = 400 V, I = 6 A; ventilator Q = 500 m3/h, U = 400 V, P = 95 W, I = 0,28 A ali ekvivalent
| kpl | 2 | 0 | 0
5 | Cevovod za komprimiran zrak iz nerjaveče cevi DN65 (70x2) 7 m, vključno z vsemi fazonskimi kosi, potrebnim spojno tesnilnim, vijačnim in podpornim materialom, dvema krogličnima ventiloma DN65, dvema nepovratnima ventiloma DN65, enim krogličnim ventilom DN15 in elektromagnetnim ventilom DN15 (brez napetosti zaprt) ter dvema kompenzatorjema iz gumi cevi, vključno spoj s PVC cevjo.
| kpl | 1 | 0 | 0
6 | Sistem za aeracijo biološkega bazena sestavljen iz:
| - okrogli membranski ozračevalni element, samozaporni, z nepovratnim ventilom z nerjavečo kroglico, membrana iz EPDM, premer membrane 270 mm, nameščen na PVC DN80 cev | kosov 20
| - cevni razvod iz PVC DN80 in DN100 cevi ter potrebnimi fazonskimi kosi ter vijačnim in podpornim materialom. | 25 m
| - cev PVC DN15 z ventilom DN15 za odvod kondenzata iz sistema | 5 m
| kpl | 1 | 0 | 0
7 | Potopna centrifugalna črpalka (P1, P2), z Vortex rotorjem, kompletirana z vsemi potrebnimi elementi za mokro vgradnjo (fazonska peta, zaklop, vodilo – dvocevni sistem, nosilec vodila, veriga ... iz nerjavečega materiala) in možnostjo revizijskega dviganja ter z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom ter 10 m priključnega kabla,
KSB Ama Porter 601 ND, Q = 20 m3/h, H = 2 mv.s., U = 400 V, P = 1,1 kW, I = 2,8 A ali ekvivalent.
| kpl | 2 | 0 | 0
8 | Cevovod za odpadno vodo iz nerjaveče cevi DN65 (70x2) 30 m, vključno z vsemi fazonskimi kosi ter potrebnim spojno tesnilnim, vijačnim in podpornim materialom.
| kpl | 1 | 0 | 0
9 | Prenosna potopna centrifugalna črpalka, z Vortex rotorjem, s plovnim stikalom in 10 m priključnega kabla z vtikačem.
KSB, tip Ama-Porter 501 E, Q = 15 m3/h, H = 4 mv.s., U = 230 V, P = 0,75 kW, I = 6 A ali ekvivalent
| kos | 1 | 0 | 0
10 | Konstukcija Imhofovega usedalnika dolžine 4,4 m, širine 1 m, iz nerjaveče pločevine debeline 2 mm in nerjavečih profilov, po risbi, vključno z montažnim materialom.
| kpl | 1 | 0 | 0
11 | Potopna stena na dotoku v biološki bazen iz nerjaveče pločevine debeline 2 mm, dimenzije 800 x 2000 mm, pritrjena na steno preko vogala, vključno z nerjavečim pritrdilnim materialom.
| kpl | 1 | 0 | 0
12 | Iztok - preliv iz naknadnega usedalnika iz cevi (3 m), dveh kolen in T kosa, vse PE DN150, vključno z nerjavečim pritrdilnim materialom.
| kpl | 1 | 0 | 0
13 | Pohodni podest iz nerjavečih profilov 200x100x2 mm, dolžine 9,5 m, širine 1 m, vključno z zaščitno ograjo iz okrogih cevi (s tremi pečkami), stopnicami za dostop (štiri stopnice) in pohodnimi rešetkami.
| kpl | 1 | 0 | 0
14 | Bivalni - pisarniški kontejner 2991 x 2438 x 2591 mm brez dna, z vrati svetle širine minimalno 95 cm in oknom, vključno z razsvetljavo, cevnim centrifugalnim ventilatorjem DN100, Q = 200 m3/h pri 150 Pa (230 V – 75 W -50 Hz) vezanim preko termostata ter rešetko za vstop zraka v vratih 40 x 40 cm. Kontejner se lahko nadomesti z izolirano montažno garažo dimenzije 300 x 250 x 220/240, cm enako opremljena kot kontejner.
| kpl | 1 | 0 | 0
15 | Cevovod za ventilacijo PEHD DN100 vključno T kos z loputo in dve koleni. Cevovod je na delu vkopan v zemljo in pod ploščo platoja okrog rotacijskega sita.
| m | 8 | 0 | 0
16 | Bivalni - pisarniški kontejner 2438 x 2200 x 2791 mm brez dna, z vrati svetle širine minimalno 90 cm in oknom, vključno z razsvetljavo in rešetko za prezračevanje (pod stropom). Kontejner se lahko nadomesti z izolirano montažno garažo dimenzije 250 x 230 x 270/290 cm, enako opremljena kot kontejner.
| kpl | 1 | 0 | 0
17 | Vodovodne inštalacije:
- umivalnik z odtokom v jašek sita
- pocinkana cev DN25 4 m, DN20 1 m
- pipa nad umivalnikom
- ventil DN20 z nastavkom za gibljivo cev
- kroglični ventil DN25
| kpl | 1 | 0 | 0
18 | Montaža specificirane opreme in instalacij od pozicije 1 do pozicije 16, pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus in spuščanje v pogon, zaključna dela in ostali nepredvideni stroški.
| kpl | 1 | 0 | 0
0