## ČN Šembije
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
NN DOVOD
Čistilna naprava Šembije
Rekapitulacija
1. | GRADBENA DELA |  |  | EUR
2. | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  | EUR
3. | STIKALNI BLOKI |  |  | EUR
4. | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% del - postavke 1 do3). | % | 10 | EUR
5. | Projektantski nadzor (2% postavk 1-4) | % | 2 | EUR
Skupaj: |  |  |  | EUR
DDV (22%) |  |  |  | EUR
Skupaj z DDV: |  |  |  | EUR
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
1. | POPIS DEL ČRPALIŠČE
V opisih je zajeto: Dobava, montaža, prevozi. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje. Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku.
1.1 | GRADBENA DELA
| Asfalterska dela so zajeta pri zgornjem ustroju. |  |  |  | 0
Dobava, prevoz, montaža
1.1.1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III do IV. ktg.dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 2x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 15 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | m | 10 | 0
0
1.1.2 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III do IV. ktg.dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 2x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), zasip nad cevm s peskom v sloju 15cm nad cevmi, nato zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | m | 14 | 0 | 0
0
1.1.3 | Izkop v terenu III do IV. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška notranje mere 120x120x120cm, z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom za težki promet 400kN 600 mm, z napisom ELEKTRIKA, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | kos | 1 | 0 | 0
0
1.1.4 | Izkop v terenu III do IV. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška notranje mere fi 100cm, z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom za težki promet 400kN 600 mm, z napisom ELEKTRIKA, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | kos | 2 | 0 | 0
0
1.1.5 | Stigmaflex cev |  |  |  | 0
| - f 110 mm | m | 58 | 0 | 0
0
1.1.6 | Dobava in polaganje tračnega ozemljila Fe/Zn 25/4mm, komplet z bitumensko zaščito v jaških. | m | 32 | 0 | 0
0
1.1.7 | Polaganje opozorilnega traku "POZOR-ENERGETSKI KABEL". | m | 30 | 0 | 0
0
1.1.8 | Izvedba izenačitvene zbiralke v jašku komplet s povezavo okvirja LTŽ pokrovom. | kos | 3 | 0 | 0
0
1.1.9 | Izkop in komplet izdelava tipskega temelja za prostostoječo razdelilno omaro (PMO-ČN), Dim: vxšxg: 700x800x400mm, z uvodom cevi v temelju 3xfi100mm | kos | 1 | 0 | 0
0
1.1.10 | Tehnični nadzor in sodelovanje podjetja Elektro Primorska - predvideno | kpl | 1 | 0 | 0
0
1.1.11 | Zakoličba nove trase NN kanalizacije. | m | 25 | 0 | 0
1.1.12 | Drobni in spoji material | % | 3 |  | 0
1.1 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.2 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1.2.1 | Kabel NYY-J 5x10mm² vpeljan v kabelsko kanalizacijo, komplet s kabelskimi končniki, za povezavo PMO in R-Črp | m | 34
1.2.2 | Dobava in montaža križne sponke Fe/Zn 25/4mm. | kos | 4
1.2.3 | Priklop kabla v PMO. | kos | 1
1.2.4 | Lociranje in rezanje obstoječega kabla v kabelski kanalizaciji, preusmeritev obeh koncev kablov na novo merilno omarico, ter izdelava končnikov | kos | 1
1.2.5 | Odstranitev obstoječe merilna omarice, ter kablov v obstoječi čistilni napravi | ur | 16
1.2.6 | Drobni in spoji material | % | 5
1.2.7 | Meritve električnih instalacij | kos | 1
1.2 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1.3 | STIKALNI BLOKI
A. | PRIKLJUČNO MERILNA OMARA ČISTILNE NAPRAVE PMO-ČN
1.3.1 | Priključno merilna omara- dvodelna (ločen razvodni in merilni del) v izvedbi primerni za zunanjo montažo, v inox izvedbi, opremljena s steklom in ključavnico elektrodistribucije primerna za montažo na betonski temelj, IP 54 | kompl | 1 |  | 0
1.3.2 | NV varovalčni ločilnik 100/3/__A komplet z NV varovalkami 20A. | kos | 1 |  | 0
1.3.3 | NV varovalčni ločilnik 100/3/__A komplet z NV varovalkam 35A. | kos | 3 |  | 0
1.3.4 | Odvodnik prenapetosti npr. ETITEC B ali enakovredno 230/100G (skladen z zahtevami el. distribucije). | kos | 4 |  | 0
1.3.5 | Števec električne energije trifazni Landis+Gyr: ZMF120ABD z limitatorjem ali enakovredno - upoštevati elektro soglasje | kos | 1 |  | 0
1.3.6 | Komunikator Landis+Gyr: AD-FP90B140 ali enakovredno - upoštevati elektro soglasje | kos | 1 |  | 0
1.3.7 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi, zbiralke. | kompl | 1 |  | 0
1.3.8 | Ožičenje | kompl | 1 |  | 0
A. | SKUPAJ PRIKLJUČNO MERILNA OMARA ČRPALIŠČA: | kompl | 1
1.3 | STIKALNI BLOKI