## _REKAPITULACIJA_
REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJ:
št. | OPIS |  | CENA
1 | JR KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENI DEL
2 | JR ELEKTROMONTAŽNI DEL
3 | NN PRIKLJUČEK KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENI DEL
4 | NN PRIKLJUČEK ELEKTROMONTAŽNI DEL
6 | PRESTAVITVE NN DROGA - GRADBENI DEL
7 | PRESTAVITVE NN DROGA NN - ELEKTROMONTAŽNI DEL
8 | IZDELAVA PID PROJEKTNE DOKUMENTACIJE |  | 0
|  | VREDNOST SKUPAJ BREZ DDV | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | VREDNOST SKUPAJ BREZ DDV | 0
OPOZORILO: Pri uporabi nelegalne ali zastarele programske opreme se laho pojavijo računske napake

## JR KAB KAN
1. JR GRADBENI DEL – JR KABELSKA KANALIZACIJA (dobava in montaža)
| JR GRADBENI DEL - KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
št. | artikel | enota | količina | cena / kos | količina * cena
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v pločniku, zelenici, cestišču - dimenzije od 0.4x0.8m globine do 0.4x1.3m globine (teren III. - IV. kat) | m3 | 8 | 0 | 0
2 | Zasip jarka širine 0,4m v višini 0,7m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti za pločnik - izmera v zbitem stanju | m3 | 5.6 | 0 | 0
3 | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 0,4m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh | m3 | 1.6 | 0 | 0
4 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za JR svetilke - 1 x Stigmaflex cev prereza fi=110 mm | m | 35 | 0 | 0
5 | Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem | m3 | 2.4 | 0 | 0
6 | Odvoz odvečnega materijala | m3 | 4 | 0 | 0
7 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška fi=80cm, l=1m, LTŽ pokrov 600x600mm IMP (težki promet) | kos | 2 | 0 | 0
8 | Kandelaber h=8 m od tal (za cono vetra C) – prilagojen za natik svetilke pod kotom 0°, vroče cinkan opremljen z priključno ploščico PVE-5 z 6A varovalko. Ožičen in postavljen v projektiran temelj | kos | 1 | 0 | 0
9 | Izkop in komplet izdelava tipskega temelja za steber JR, h=8 m od tal | kos | 1 | 0 | 0
10 | Izkop in komplet izdelava temelja za krmilno omarico opozorilnih svetilk na prehodu za pešce. Temelj dimentij 0,8x0,4x0,6m, z vgrajenimi 3xcevmi fi = 50mm. Detajl temelja poda dobavitelj omarice. | kos | 1 | 0 | 0
11 | Rezanje asfalta, vstavljanje krmilne zanke v vozišče in sanacija cestišča po posegu pred prehodom za pešce | kos | 2 | 0 | 0
12 | Rezanje asfalta, priprava temeljenja in vgradnja montažnih doz po detajlu dobavitelja povoznih signalnih svetilk za cestišče, vstavljanje signalnih svetilk (kos 10) v vozišče in sanacija cestišča po posegu na robu prehoda za pešce. Delo v kompletu | kos | 1 | 0 | 0
13 | Prilagoditvena dela na obstoječem jašku. Izdelava preboja in vstavljanje stgfx cevi 1x110mm v jašek zaradi nadaljevanja JR. Komplet rušitvena in zidarska dela | kos | 1 | 0 | 0
14 | PVC opozorilni trak | m | 25 | 0 | 0
15 | Plastični ščitnik | m | 25 | 0 | 0
16 | Rezanje asfalta na cestišču in pločniku | m2 | 24 | 0 | 0
17 | Asfaltiranje cestišča in pločnika | m2 | 24 | 0 | 0
18 | Valjanec Fe Zn 25x4 mm in priklop na ozemljitev, ter na vse kandelabre JR | m | 25 | 0 | 0
19 | Zakoličba nove trase JR kabelske kanalizacije | m | 25 | 0 | 0
20 | Izvedba križanj | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 2 | 0 | 0
22 | Projektantski nadzor | ur | 2 | 0 | 0
23 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 2 | 0 | 0
24 | Zaščita gradbišča pri izkopu - zapora ceste (ocenjeno) | kpl | 1 | 0 | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški |  | 3% | 0 | 0

## JR ELEKTROMONTAŽA
2. JR ELEKTROMONTAŽNI DEL - (dobava in montaža)
| JR ELEKTROMONTAŽNI DEL SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
št. | artikel | enota | količina | cena / kos | količina * cena
1 | Kabel za priključitev svetilk PP00-Y 4 x 2,5 mm2 PP00-Y 3 x 1,5mm2 | m | 18 | 0 | 0
2 | Dobava, montaža, polaganje in priklop kabla v obstoječi svetilki i in v posamezni novi JR svetilki tip kabla NYY 5x6mm2; uvlečenega v JR kabelsko kanalizacijo | m | 32 | 0 | 0
3 | Svetilka z LED tehnologijo. Svetilka z ravnim neizbočenim kaljenim steklom z izboljšano presevnostjo brez horizontalnega nagiba UGR=0 (natični kot svetilke 00 ) (komplet z montažni, spojnim in pritrdilnim priborom, sijalkami, komplet s spuščanjem v pogon) (svetilka v skladu z zahtevami uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja Ur.l.RS.81/2007) ZA MONTAŽO PRED PREHODOM ZA PEŠCE Kot npr. Proiz.: Mines Team Tip: MT LED LIGHT L2020 LED 1x170W | kos | 1 | 0 | 0
4 | Sistem obojestranskega svetlobnega opozorila pred prehodom za pešce. Sistem je sestavljen iz -talnih povoznih LED opozorilnih svetilk IP 68 za obremenitev 3,5 t - kos 12 -, v kompletu s krmilno omarico in - kos 1 - obojestransko zanko pred prehodom za pešce - kos 2. - Sistem svetlobnega opozorila v kompletu z vsemi montažnimi posegi v cestišču, ter kompletno krmilno omarico Proiz.: INTRA ali podobno Tip: 8510 INTRA LeveLite light fixture LED | kos | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava kabelskih končnikov za kabel 4x16 mm2 AlCu, montaža kabelskih čevljev in priklop kabla. | kos | 4 | 0 | 0
6 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 8 | 0 | 0
7 | Projektantski nadzor | ur | 5 | 0 | 0
8 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 5 | 0 | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški |  | 3% | 0 | 0

## NN KAB KAN
3. NN GRADBENI DEL – NN KABELSKA KANALIZACIJA (dobava in montaža)
| NN GRADBENI DEL - KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
št. | artikel | enota | količina | cena / kos | količina * cena
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v pločniku, zelenici, cestišču - dimenzije od 0.4x0.8m globine do 0.4x1.3m globine (teren III. - IV. kat) | m3 | 3.2 | 0 | 0
2 | Zasip jarka širine 0,4m v višini 0,7m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti za pločnik - izmera v zbitem stanju | m3 | 2.24 | 0 | 0
3 | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 0,4m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh | m3 | 0.64 | 0 | 0
4 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za NN - 1 x Stigmaflex cev prereza fi=110 mm | m | 10 | 0 | 0
5 | Beton MB 15 za obbetoniranje cevi | m3 | 0.96 | 0 | 0
6 | Odvoz odvečnega materijala | m3 | 1.6 | 0 | 0
7 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega temelja za PMO omarico. Temelj je betonska kocka dim 0,8x0,5x1m. V temelj se vgradi 3x cev fi =110 mm | kos | 1 | 0 | 0
8 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška fi=80cm, l=1m, LTŽ pokrov 600x600mm IMP (teški promet) | kos | 2 | 0 | 0
9 | PVC opozorilni trak | m | 10 | 0 | 0
10 | Plastični ščitnik | m | 10 | 0 | 0
11 | Prilagoditvena dela ob prestavljenem drogu. Izdelava prehoda kabla v zemljo in vstavljanje stgfx cevi 110 v temelj. Komplet rušitvena in zidarska dela | kos | 1 | 0 | 0
12 | Valjanec Fe Zn 25x4 mm in priklop na ozemljitev na vse kioske | m | 10 | 0 | 0
13 | Zakoličba nove trase NN kabelske kanalizacije | m | 10 | 0 | 0
14 | Izvedba križanj | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 3 | 0 | 0
16 | Projektantski nadzor | ur | 4 | 0 | 0
17 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 4 | 0 | 0
18 | Zaščita gradbišča pri izkopu - zapora ceste (ocenjeno) | kpl | 1 | 0 | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški |  | 3% | 0 | 0

## NN ELEKTROMONTAŽA
4. NN ELEKTROMONTAŽNI DEL - (dobava in montaža)
| NN ELEKTROMONTAŽNI DEL SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
št. | artikel | enota | količina | cena / kos | količina * cena
1 | Dobava, montaža, polaganje in priklop kabla na NN mrežo na betonskem drogu in v novi PMO omarici tip kabla NAYY 4x70mm2 + 2,5mm2; uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 18 | 0 | 0
2 | Prostostoječa tipska omarica montirana na betonski temelj Tipska prostostoječa omarica je izdelana iz RF pločevine, dim. 6000*400*310 mm; dvodelna, z vrati ki imajo zastekljen izrez za odčitek števca, opremljena s ključavnico distributerja in z naslednjo opremo: - Enofazni dvotarifni števec delovne energije 400/230V, 50 Hz, 10/40 A, komplet s tarifnim odklopnikom in komunikatorjem za GSM prenos podatkov kos 1 - Oklopna varovalka 1x20 A, komplet, - kos 1 - Avtomatska varovalka 6 A - Kos 1 - Grelec za omarico, kos 1 - Termostat za montažo na DIN letev kos 1 - Enofazna vtičnica 16 A za montažo na DIN letev kos 1 - Vrstne sponke, drobni material in ostala oprema omarice, vključno z ožičenjem in priklopi. | kos | 1 | 0 | 0
3 | Pridobivanje elektroenergetskega soglasja 1x20 A vključno z vsemi stroški in plačilom taks in priključnin, ter drugih stroškov. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava kabelskih končnikov za kabel 4x70 mm2 Al-Cu, montaža kabelskih čevljev in priklop kabla. | kos | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava kabelskih končnikov za kabel 4x70 mm2 za zunanjo montažo, ter pritrjevanje na drog. Kabelski končnik v kompletu. | kos | 1 | 0 | 0
6 | Polaganje kabla NAYY 4x70mm2 po drogu, kompletr z objemkami za pritrditev kabla | m | 8 | 0 | 0
7 | Mehanska zaščita kabla po drogu do višine 2m, s kotnim profilom, ter pritrjevanje zaščite na drog. | kos | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava električnega spoja med kablom X00/0-A 3x35 + 71,5 mm2 ter kablom NAYY 4x70 mm 2. Spoj se po izdelavi zaščiti s samoskrčno krpo. Izdelava spoja v kompletu | kos | 1 | 0 | 0
9 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 2 | 0 | 0
10 | Projektantski nadzor | ur | 2 | 0 | 0
11 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 2 | 0 | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški |  | 3% | 0 | 0

## PRESTAVITEV GRADBENA
4. NN GRADBENI DEL – PRESTAVITVE (dobava in montaža)
| NN GRADBENI DEL - PRESTAVITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
št. | artikel | enota | količina | cena / kos | količina * cena
1 | Izdelava betonskega temelja za nosilni betonski drog. Temelj je betonska kocka dimenzij 1x1x2m globine. V betonski kocki je v sredini vzidana betonska cev premera 40 cm do globine temelja 1,5m Izdelava temelja komplet z izkopi, odvozom odvečnega materiala ter mivko za zasip vstavljenega droga. Temelj se po vstavitvi droga zaključi z kapo iz betonske malte zalikano pod naklonom . Gradbena, zidarska ter ostala dela komplet z materiali | kos | 1 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječega droga, s hidravličnim dvigalom, čiščenje in urejanje droga. ter postavitev v nov pripravljen temelj, vključno z niveliranjem. | kos | 1 | 0 | 0
3 | Odstranitev obstoječega temelja obstoječega betonskega droga in odvoz v deponijo, vključno s plačilom komunalne takse. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 3 | 0 | 0
5 | Projektantski nadzor | ur | 4 | 0 | 0
6 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 4 | 0 | 0
7 | Zaščita gradbišča pri izkopu - zapora ceste (ocenjeno) | kpl | 1 | 0 | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški |  | 3% | 0 | 0

## PRESTAVITEV ELEKTROMONTAŽA
4. NN ELEKTROMONTAŽNI DEL - (dobava in montaža)
| NN ELEKTROMONTAŽNI DEL SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
št. | artikel | enota | količina | cena / kos | količina * cena
1 | Odpenjanje samonosnega kabelskega snopa X00/0-A 3x70+71,5+2x16mm2 in spuščanje kabla v eni razpetini. | kos | 1 | 0 | 0
2 | Odklop in demontaža svetilke javne razsvetljave na drogu. |  |  |  | 0
3 | Vpenjanje samonosnega kabelskega snopa X00/0-A 3x70+71,5+2x16mm2 po prestavitvi droga, komplet | kos | 1 | 0 | 0
4 | Ponovna montaža in izdelava priklopa obstoječe svetilke JR z DPZ sponkami | kos | 1 | 0 | 0
5 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 2 | 0 | 0
6 | Projektantski nadzor | ur | 2 | 0 | 0
7 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 2 | 0 | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški |  | 3% | 0 | 0