## REKAPITULACIJA
INVESTITOR: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
ČISTILNA NAPRAVA V VODARNI PODSTENJŠEK
SKUPNA REKAPITULACIJA
I | . |  |  |  | PRVA FAZA |  |  | 0
II | . |  |  |  | DRUGA FAZA |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
I |  | . |  |  | PRVA FAZA
1 | . | 0 |  |  | GRADBENA DELA |  |  | 0
2 | . | 0 |  |  | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
3 | . | 0 |  |  | STROJNE INSTALACIJE
3 | . | 1 |  |  | DISTRIBUCIJA |  |  | 0
4 | . | 0 |  |  | ELEKTRO INSTALACIJE
4 | . | 1 |  |  | DISTRIBUCIJA |  |  | 0
5 | . | 0 |  |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
II |  | . |  |  | DRUGA FAZA
1 | . | 0 |  |  | STROJNE INSTALACIJE
1 | . | 1 |  |  | TEHNOLOGIJA |  |  | 0
2 | . | 0 |  |  | ELEKTRO INSTALACIJE
2 | . | 1 |  |  | TEHNOLOGIJA |  |  | 0
3 | . | 0 |  |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
6 | . | I |  |  | ZAKLJUČNA DELA - PRVA FAZA
6 | . | I | . | 1 | Finalno čiščenje gradbišča, vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
6 | . | I | . | 2 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami v vrednosti 0,7 % del 1. - 4.1
[5 empty] | % | 0.007 | 0 | 0
6 | . | I |  | 3 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 1,1 % del 1. - 4.1
[5 empty] | % | 0.011 | 0 | 0
6 | . | 0 | . | 4 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z ZGO - 1B v vrednosti 0,7 % del 1. - 4.1
[5 empty] | % | 0.007 | 0 | 0
6 | . | 0 | . | 5 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
6 | . | 0 |  | 6 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zaključnih del).
[5 empty] | % | 0.1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
6 | . | II |  |  | ZAKLJUČNA DELA - DRUGA FAZA
6 | . | II | . | 1 | Finalno čiščenje gradbišča, vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
6 | . | II | . | 2 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami v vrednosti 0,7 % del 1. - 2.1
[5 empty] | % | 0.007 | 0 | 0
6 | . | II |  | 3 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 1,1 % del 1. - 2.1
[5 empty] | % | 0.011 | 0 | 0
6 | . | 0 | . | 4 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z ZGO - 1B v vrednosti 0,7 % del 1. - 2.1
[5 empty] | % | 0.007 | 0 | 0
6 | . | 0 | . | 5 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
6 | . | 0 |  | 6 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zaključnih del).
[5 empty] | % | 0.1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0

## Gradbeni sklop
REKAPITULACIJA:
1 | . | 0 |  |  | GRADBENA DELA
1 | . | 1 |  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1 | . | 2 |  |  | BETONSKA in AB DELA |  |  | 0
1 | . | 3 |  |  | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
1 | . | 4 |  |  | TESARSKA DELA |  |  | 0
1 | . | 5 |  |  | KANALIZACIJA |  |  | 0
1 | . | 6 |  |  | CEVOVODI |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | 0
2 | . | 0 |  |  | OBRTNIŠKA DELA
2 | . | 1 |  |  | KLEPARSKA DELA |  |  | 0
2 | . | 2 |  |  | KROVSKA DELA |  |  | 0
2 | . | 3 |  |  | FASADERSKA IN SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
2 | . | 4 |  |  | STAVBNO POHIŠTVO |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: |  |  | 0
POPIS:
1 | . | 0 |  |  | GRADBENA DELA
V enotnih cenah zajeti ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, upoštevano mora biti nakladanje in odvoz ruševin (gradbenih odpadkov) skladno z upoštevanjem ustrezne zakonodaje za ravnanje z gradbenimi odpadki v predelavo gradbenih odpadkov, z vsemi dajatvami za deponijo. Dela izvajati z vsemi veljavnimi predpisi ter pravilniki. V ceni morajo biti zajeti tudi vsi prevozi do začasnih gradbiščnih deponij ter ureditev le teh.
V enotnih cenah upoštevati nabavo, dobavo in vgradnjo materialov.
1 | . | 1 |  |  | ZEMELJSKA DELA
V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijoi, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
1 | . | 1 | . | 1 | Izvedba zakoličbe objekta
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
1 | . | 1 | . | 2 | Strojni izkop humusa v deb. do 20 cm z odvozom v gradbiščno deponijo, vse komplet
[5 empty] | m3 | 2.7 | 0 | 0
1 | . | 1 | . | 3 | Strojni izkop zemljine v terenu III.- IV. ktg. z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet - pazljivo zaradi bližine objekta
[5 empty] | m3 | 10 | 0 | 0
1 | . | 1 | . | 4 | Strojni izkop zemljine v terenu V. ktg. (pikiranje) z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet - pazljivo zaradi bližine objekta
[5 empty] | m3 | 35 | 0 | 0
1 | . | 1 | . | 5 | Strojni izkop zemljine v terenu III.- IV. ktg. za temelje, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet - pazljivo zaradi bližine objekta
[5 empty] | m3 | 4 | 0 | 0
1 | . | 1 | . | 6 | Strojni izkop zemljine v terenu V. ktg. (pikiranje) za temelje, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet - pazljivo zaradi bližine objekta
[5 empty] | m3 | 7.5 | 0 | 0
1 | . | 1 | . | 7 | Planiranje in valjanje dna izkopa temeljev s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
[5 empty] | m2 | 12 | 0 | 0
1 | . | 1 | . | 8 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm pod talno ploščo in temelji vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
[5 empty] | m3 | 6.3 | 0 | 0
1 | . | 1 | . | 9 | Izdelava zasipa temeljev in objekta z ustreznim izkopnim materialom v plasteh po 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet
[5 empty] | m3 | 2.5 | 0 | 0
1 | . | 1 | . | 10 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm pod talno ploščo in temelji vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet - dvorišče
[5 empty] | m3 | 7.2 | 0 | 0
1 | . | 1 | . | 11 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet.
[5 empty] | m3 | 54 | 0 | 0
1 | . | 1 |  | 12 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zemeljskih del).
[5 empty] | % | 0.1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
1 | . | 2 |  |  | BETONSKA IN AB DELA
V enotnih cenah upoštevati vgrajevanje ustrezne granulacije betona, izvedba po opisu v posamezni postavki, pred pričetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena, opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost brez gnezd, armatura mora biti na svojem mestu in mora biti obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem betona, višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1m, kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in po opisu del, naprava betona s prenosom vsega materiala do mesta vgraditve, čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, podstavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu, prenosi armature do mesta vgraditve z vsemi pomožnimi deli.
1 | . | 2 | . | 1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 v deb. 10 cm pod temelji, vse komplet
[5 empty] | m3 | 1.2 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 2 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza nad 0,20 m3/m2 C 30/37 XC2 (temelji 30/60 cm)
[5 empty] | m3 | 3.83 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 3 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,20 m3/m2 C 25/30 XC2 (talna plošča debeline 15 cm) z zalikano površino, vse komplet
[5 empty] | m3 | 2.56 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 4 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,08 - 0,12 m3/m2, C 25/30 XC2 (AB stene deb. 20 cm)
[5 empty] | m3 | 9.81 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 5 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,08 - 0,12 m3/m2, C 25/30 XF2 (poševna streha deb. 15 cm)
[5 empty] | m3 | 3.94 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 6 | Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,08 - 0,12 m3/m2, C 25/30 XF2 (podporni zid deb. 20 cm)
[5 empty] | m3 | 1.01 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 7 | Izdelava cementne prevleke debeline 1 cm pod H.I., vse komplet
[5 empty] | m3 | 34.12 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 8 | Dobava, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature
armatura RA 400/500; S 500 B, fi do 12 mm
[5 empty] | kg | 1050.1 | 0 | 0
mrežna armatura MA 500/560; B500A
[5 empty] | kg | 750 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 9 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% betonskih del).
[5 empty] | evro | 0.1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
1 | . | 3 |  |  | ZIDARSKA DELA
1 | . | 3 | . | 1 | Izdelava horizontalne hidroizolacije v sestavi: hladni bitumenski premaz 0,30 kg/m2, enoslojna hidroizolacija debeline 1x4 mm (npr. IZOTEKT V4), polno varjeno in s preklopi, vse komplet (samo pod zidovi)
[5 empty] | m2 | 17.1 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 2 | Izdelava vertikalne hidroizolacije v sestavi: hladni bitumenski premaz 0,30 kg/m2, enoslojna hidroizolacija debeline 1x4 mm (npr. IZOTEKT V4), polno varjeno in s preklopi, vse komplet
[5 empty] | m2 | 17.02 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 3 | Dobava in vgradnja toplotne izolacije pod talno ploščo v deb. 8 cm (XPS), vse komplet
[5 empty] | m2 | 13.44 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 4 | Dobava in vgradnja toplotne izolacije med objektoma v deb. 15 cm (npr. EPS), lepljena, vse komplet
[5 empty] | m2 | 13.5 | 0 | 0
1 | . | 3 | . | 5 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zidarskih del).
[5 empty] | evro | 0.1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
1 | . | 4 |  |  | TESARSKA DELA
1 | . | 4 | . | 1 | Dobava in izdelava opaža roba AB talne plošče višine 15 cm, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
[5 empty] | m1 | 17.02 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 2 | Dobava in izdelava opaža AB temeljev, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
[5 empty] | m2 | 25.56 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 3 | Dobava in izdelava opaža AB sten, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet - viden beton
[5 empty] | m2 | 98.11 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 4 | Dobava in izdelava opaža AB podpornega zidu, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet - viden beton
[5 empty] | m2 | 10.08 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 5 | Dobava in izdelava opaža AB poševne strešne plošče s podporami do 4 m, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
[5 empty] | m2 | 21.16 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 6 | Dobava in izdelava opaža napušča in roba AB plošče višine do 20 cm, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
[5 empty] | m2 | 5.78 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 7 | Delovni odri višine do 3,50 m, postavitev in odstranitev (obračun 1x za vsa GOI dela)
[5 empty] | m2 | 25.44 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 8 | Dobava materiala, montaža toplotne izolacije deb.12 cm (npr. stirodach), vse komplet
[5 empty] | m2 | 21.16 | 0 | 0
1 | . | 4 | . | 9 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% tesarskih del).
[5 empty] | evro | 0.1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
1 | . | 5 |  |  | KANALIZACIJA
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih, pregled tesnosti. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
1 | . | 5 | . | 1 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu V. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
[5 empty] | m3 | 40 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 2 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
[5 empty] | m2 | 20 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 3 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
[5 empty] | m3 | 30 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 4 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
[5 empty] | m3 | 10 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 5 | Dobava materiala in izdelava peskolova iz betonske cevi fi 40 cm, globine do 1,50 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, komplet z ltž pokrovom vel. 40/40 cm, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vse komplet
[5 empty] | m1 | 3 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 6 | Izvedba ponikovalnega preizkusa na lokaciji predvidene ponikovalnice v prisotnosti hidrologa, vse komplet
[5 empty] | kos | 3 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 7 | Dobava in izdelava ponikovalnice iz perforiranih BC fi 120 cm, efektivna globina 3,0 m, vse obdelano, okrogli vijačeni pokrov nosilnosti 400 kN na zaklep s tremi vijaki, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 607 LIVAR), dodatni izkop, zasip z drenažnim materialom 60 m3, vse komplet
[5 empty] | kos | 3 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 8 | Dobava in polaganje PVC cevi fi 200 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet
[5 empty] | m1 | 10 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 9 | Dobava in polaganje PVC cevi fi 250 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet
[5 empty] | m1 | 7 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 10 | Dobava in položitev kontra drenaže iz ponikovalnice, (npr. cevi RAUDRIL) fi 355 mm), komplet zasip z drenažnim materialom 16/32 mm deb. 15 cm in 8/16 mm v deb. 15 cm 30 cm pod in nad cevjo ter priključitvijo na ponikovalnico, vse komplet
[5 empty] | m1 | 8 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 11 | Demontaža obstoječega betonskega pokrova, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov ter dobana in montaža novega: kvadratni vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep s protihrupnim vložkom in tesnilno gumo (npr. art 802a LIVAR), vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
1 | . | 5 | . | 12 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% kanalizacijskih del).
[5 empty] | evro | 0.1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
1 | . | 6 |  |  | CEVOVODI
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, potrebnih bypassov, prevezav, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih, pregled tesnosti. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
1 | . | 6 | . | 1 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu V. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
[5 empty] | m3 | 336 | 0 | 0
1 | . | 6 | . | 2 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
[5 empty] | m2 | 224 | 0 | 0
1 | . | 6 | . | 3 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
[5 empty] | m3 | 290 | 0 | 0
1 | . | 6 | . | 4 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
[5 empty] | m3 | 46 | 0 | 0
1 | . | 6 | . | 5 | Dobava in polaganje PEHD cevi PEHD DN40 d50 SDR17,6 PN10 ali bolje komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet – cevovod filtrirane vode iz ultrafiltracije v vodohran
[5 empty] | m1 | 23 | 0 | 0
1 | . | 6 | . | 6 | Dobava in polaganje PEHD cevi DN100 d110 SDR17,6 PN10 ali bolje komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet – cevovod dovoda pralnih vod na napravo ultrafiltracije
[5 empty] | m1 | 23 | 0 | 0
1 | . | 6 | . | 7 | Dobava in polaganje PEHD cevi DN65 d75 SRD17,6 PN10 ali bolje komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet – cevovod dovoda na distribucijske črpalke iz vodohrana v objekt črpališča
[5 empty] | m1 | 23 | 0 | 0
1 | . | 6 | . | 8 | Dobava in polaganje PEHD cevi DN80 d90 SDR17,6 PN10 ali bolje komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet – cevovod surove vstopne vode iz črpališča na napravo ultrafiltracije
[5 empty] | m1 | 10 | 0 | 0
1 | . | 6 | . | 9 | Dobava in polaganje PEHD cevi DN50 PN25 (obstoječa dimenzija) komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet – cevovod iz distribucijske črpalke na vodohrane Podtabor in Šembije (ocena razdalje)
[5 empty] | m1 | 100 | 0 | 0
1 | . | 6 | . | 10 | Dobava in polaganje PEHD cevi DN80 d90 (?) komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet – zamenjava obstoječega cevovoda za gravitacijski dovod vode mimo objekta črpališča do RT Podstenje
[5 empty] | m1 | 44 | 0 | 0
1 | . | 6 | . | 11 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% cevovodov).
[5 empty] | evro | 0.1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
2 | . | 0 |  |  | OBRTNIŠKA DELA
2 | . | 1 |  |  | KLEPARSKA DELA
2 | . | 1 | . | 1 | Demontaža obstoječih žlebov iz pocinkane pločevine ter ponovna montaža po končani fasadi, vse komplet
[5 empty] | m1 | 6 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 2 | Demontaža obstoječih žlebov iz pocinkane pločevine ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
[5 empty] | m1 | 6 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 3 | Demontaža obstoječih odtočnih cevi komplet s kljukami iz pocinkane pločevine ter ponovna montaža po končani fasadi, vse komplet
[5 empty] | m1 | 8 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 4 | Dobava in montaža žlebov komplet iz pocinkane barvane pločevine, deb. 0,7 mm, r.š. 33 cm, vse komplet
[5 empty] | m1 | 6 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 5 | Dobava in montaža odtočnih cevi iz pocinkane barvane pločevine, deb. 0,7 mm, fi 12,5 cm, vse komplet
[5 empty] | m1 | 4 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 6 | Dobava in montaža obrobe iz pocinkane barvane pločevine deb. 0,7 mm, vse komplet
[5 empty] | m2 | 8.2 | 0 | 0
2 | . | 1 | . | 7 | Dobava in montaža žlote iz pocinkane barvane pločevine deb. 0,7 mm med objektoma, vse komplet
[5 empty] | m2 | 6 | 0 | 0
1 | . | 1 | . | 8 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% kleparskih del).
[5 empty] | evro | 0.1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
2 | . | 2 |  |  | KROVSKA DELA
2 | . | 2 | . | 1 | Dobava in polaganje paropropustne vodotesne folije (npr. tyvek), vse komplet
[5 empty] | m2 | 21.26 | 0 | 0
2 | . | 2 | . | 2 | Dobava in polaganje rdeče opečne kritine, komplet z vsemi pripadajočimi fazonskimi kosi, slemenjaki, grebenjaki, zračniki, zaščitne mrežice, snegobrani …., vse komplet
[5 empty] | m2 | 21.26 | 0 | 0
1 | . | 2 | . | 3 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% krovskih del).
[5 empty] | evro | 0.1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
2 | . | 3 |  |  | FASADERSKA IN SLIKOPLESKARSKA DELA
2 | . | 3 | . | 1 | Dobava in izdelava fasade z dobavo in montažo toplotne izolacije deb, 15 cm (npr. XPS), lepilom z armirno mrežico - izvajanje skladno z navodili proizvajalca, z vsemi potrebnimi zaključnimi letvicami in ojačitvami. Zaključni sloj vodoodbojni, gladko zariban v barvi po izboru investitorja. V ceni upoštevati izvedbo napušča in špalet. Uporaba plastičnih kotnih elementov z mrežico, za dodatno ojačitev kritičnih mest in vogalov, vse komplet
[5 empty] | m2 | 52.8 | 0 | 0
2 | . | 3 | . | 2 | Dobava in izdelava fasade z dobavo in montažo toplotne izolacije deb, 15 cm (npr. XPS), lepilom z armirno mrežico - izvajanje skladno z navodili proizvajalca, z vsemi potrebnimi zaključnimi letvicami in ojačitvami. Zaključni sloj vodoodbojni, gladko zariban v barvi po izboru investitorja. V ceni upoštevati izvedbo špalet. Uporaba plastičnih kotnih elementov z mrežico, za dodatno ojačitev kritičnih mest in vogalov, vse komplet - cokel
[5 empty] | m2 | 12 | 0 | 0
2 | . | 3 | . | 3 | Brušenje, zaščitni premaz in 2x pleskanje obstoječih pločevinastih vrat in el. omarice vključno s podboji in vsemi pomožnimi deli, vse komplet.
[5 empty] | m2 | 10 | 0 | 0
2 | . | 3 | . | 4 | Dobava materiala in 2x slikanje notranjih AB sten in stropa z disperzijsko barvo na vodni osnovi, vključno z vsemi pomožnimi deli, vse komplet.
[5 empty] | m2 | 115.68 | 0 | 0
2 | . | 3 | . | 5 | Demontaža obstoječih pranih plošč vključno s podložnim betonom ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet.
[5 empty] | m2 | 8.5 | 0 | 0
2 | . | 3 | . | 6 | Dobava in polaganje pranih plošč okoli objekta vključno s podložnim betonom deb. 10 cm, stičenjem, vključno z vsemi pomožnimi deli, vse komplet.
[5 empty] | m2 | 12 | 0 | 0
2 | . | 3 |  | 7 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% fasaderskih in slikarskih del).
[5 empty] | % | 0.1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
2 | . | 4 |  |  | STAVBNO POHIŠTVO
2 | . | 4 | . | 1 | Dobava in montaža dvokrilnih ALU vrat dim. 160/220 cm, kljuka, ključavnica, nasadila, vse komplet
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 4 |  | 2 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% stavbnega pohištva).
[5 empty] | % | 0.1 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0

## Strojni del_FAZA 1
STROJNI DEL, FAZA 1
Zaporedna številka postavke | Tehnološka oznaka na shemi | Opis postavke | OM | Količina | Cena / kos [EUR] | Cena [EUR]
1. | Tehnološka in strojna oprema
1.1. |  | Distribucijska črpalka
| P91, P92 | Dvostopenjska vertikalna in-line distribucijska črpalka, z vgrajenim mehkim zagonom (brez frekvenčne regulacije) Karakteristike: Q=9,5 m3/h pri H=162mVs Elektromotor: P=7,5 kW, 3x400V, 50Hz | kos | 2 | 0 | 0
1.2. |  | Potopni črpalki v obeh kinetah objekta za pripravo vode
| P107, LSL107.2 | Potopna črpalka za prečrpavanje politih vod iz kinete objekta, potopni motor, Q=2,9 m3/h pri 4 mVs materiali: Ohišje črpalke: nerjavno jeklo AISI316 Tekač: nerjavno jeklo AISI316 Vhodna moč 300W, 1x230V, z nivojskim stikalom nizkega nivoja tekočine (izklopa) | kos | 1 | 0 | 0
1.3. |  | Elektromagnetna dozirna črpalka - NaOCl
| P143, V143.2, VD143.8, VA143.9, GSH143.9 | Membranska dozirna črpalka za doziranje raztopine NaOCl, 2,1 l/h pri 16 bar, 6 m sesalne višine, z multifunkcijskim ventilom, samoodzračevanje, s priključki za lepljenje; 23W, 1x230V, 50Hz; materiali v stiku z medijem: NPB/Acrylic/PVC/FPM-B/ceramic črpalka je krmiljena iz PLC , brezpulzno delovanje, krmiljenje preko tokovne zanke 4-20mA Medij: NaOCl Dimenzije: φ6x4 Kompletno z multifunkcijskim (varnostni in odzračni) ventilom, 1 kos, krmilnim kablom dozirne črpalke, 1 kos, membranskim ventilom s pnevmatskim pogonom, dimenzije DN15 ohišje in material v stiku z medijem iz PVC-U, membrana ventila PTFE/EPDM, pnevmatski pogon NC - vzmet zapira, holandčni priključki, vključno z el. indikatorjem pozicije - odprto, 1 kos, dozirnim ventilom s keramično krogljico dimenzije 1/2'', 1 kos, in dozirnimi cevmi do točke doziranja, 1 kpl | kpl | 1 | 0 | 0
1.4. |  | Sesalna garnitura
| R143.1, LSLL143.2 | Sesalna garnitura, sesalna cev iz PVC, tesnila FKM s sesalnim ventilom, keramično kroglico, nivojskim stikalom in mrežico za zadrževanje nečistoč, Medij; NaOCl Dimenzije: φ6x4 | kpl | 1 | 0 | 0
1.5. |  | Rezervoar nevtralizacije
| B100 | Rezervoar nevtralizacije, izvedba za vkop v zemljo, iz PE materiala, s teleskopskim poviškom 600x600, ravnim pohodnim pokrovom, 100% vodotesnost, velikosti 3500 litrov | kos | 1 | 0 | 0
2. | Meritve in merilna oprema
Zaporedna številka postavke | Tehnološka oznaka na shemi | Opis postavke | OM | Količina | Cena / kos [EUR] | Cena / kos [EUR]
2.1. |  | Magnetno induktivni merilniki (MID) pretoka
Elektromagnetni merilnik pretoka: Prevleka: KTW/W270 odobreno za pitno vodo Procesni priključek: prirobnični Ne-Ex ohišje, IP67 Napajanje: 20-28VAC / 11-40VDC; Izhod 4-20mA + pulzni pasivni
| FIT93.1 | Merilno območje: 0-10 m3/h, DN40, PN10 | kos | 1 | 0 | 0
| FIT91.6 | Merilno območje 0-25 m3/h, DN65, PN25 | kos | 1 | 0 | 0
2.2. |  | Ultrazvočni merilnik pretoka
Ultrazvočni merilnik pretoka, telo iz LTŽ z epoksi premazom, z izhodom 4-20mA, s certifikatom KTW, ACS ali enakovredno
| VH Podtabor | merilno območje: 0 - 30 m3/h, DN80, PN16 |  | 1 | 0 | 0
| VH Šembije | merilno območje: 0 - 30 m3/h, DN80, PN16 |  | 1 | 0 | 0
2.3. |  | Ultrazvočni merilnik nivoja
Ultrazvočni merilnik za brezkontaktno merjenje nivoja tekočin, s tokovnim izhodom 4-20mA
| LT80.5 | Merilno območje: 0 - 5 m | kos | 1 | 0 | 0
| LT100.1 | Merilno območje: 0 - 5 m, ohišje merilnika iz materiala, primernega za montažo v rezervoar nevtralizacije – PP ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
2.4. |  | Nivojsko stikalo
Nivojsko stikalo za tekočine s plovcem, kot preklopa +/- 25° ali manjše, dolžina kabla 10m ali več, z utežjo in obešalom za kabel stopnja zaščite IP68
| LSL80.6, LSH80.7 | Za montažo v vodohran pitne vode, s certifikatom za uporabo v pitni vodi ACS ali ekvivalent | kos | 2 | 0 | 0
| LSH100.2 | Za montažo v rezervoar nevtralizacije | kos | 1 | 0 | 0
2.5. |  | Nivojsko stikalo
| LSH107.1, LSH108.1 | Nivojsko stikalo s plovcem, materiali: Telo PVDF, plovec PE, montažni material PVDF, nosilec kabla in kabel iz PE. | kos | 2 | 0 | 0
2.6. |  | Manometer
Manometer z radialnim priključkom, premer skale fi63 mm, material nerjaveče jeklo, polnjeno z glicerinom
| PI91.2, PI92.2 | Merilno območje: 0-25 bar, s certifikatom materiala 3.1 | kos | 2 | 0 | 0
2.7. |  | Sonda za merjenje prostega klora
| QT06.7, QIT06.7.1, FS06.7.2, VS06.7.3, VS06.7.4, VS06.7.5 | Merilno območje vsaj 0,01-2ppm Elektroda z membrano. Vgradnja v pretočno armaturo za merjenje prostega klora. Pretočna armatura sestoji iz vzorčnega ventila, priključnega seta za dovod in odvod vode in meritve pretoka. Povratek vode iz pretočne armature je po meritvi potrebno peljati nazaj v vodohran. Napajanje sonde preko 4-20mA tokovne zanke Vključno z merilnim pretvornikom, z izhodom 4-20mA in razredom zaščite IP67 | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Zaporne armature
Zaporedna številka postavke | Tehnološka oznaka na shemi | Opis postavke | OM | Količina | Cena / kos [EUR] | Cena / kos [EUR]
3.1. |  | Ročni krogljični ventil
Kroglični ventil dvodelne izvedbe z ročico, z navojnimi priključki DIN ISO 228, sedež PTFE, PN63
| VH06.6 | DN10 – 1/4'' | kos | 1 | 0 | 0
| S91.5 | DN15 – 1/2'' | kos | 1 | 0 | 0
| VH84.1 | DN32 – 1 1/4'' | kos | 1 | 0 | 0
| VH91.7.1 | DN40 – 1 ½'' | kos | 1 | 0 | 0
3.2. |  | Ročni klinasti zasun
Ročni zaporni klinasti zasun, mehko klinasto zapiranje/odpiranje, s prirobničnimi priključki, materiali: telo, pokrov, klin: nodularna litina GGG-40, klin s prevleko iz EPDM z antibakterijskim higienskim certifikatom DVGW – W270, površinska zaščita znotraj in zunaj z epoksi premazom
| VH06.9 | DN50, PN10 | kos | 1 | 0 | 0
| VH91.4, VH92.4 | DN65, PN25 | kos | 2 | 0 | 0
| VH91.1, VH92.1 | DN65, PN10 | kos | 2 | 0 | 0
| VH01.2, VH80.1, VH80.9 | DN80, PN10 | kos | 3 | 0 | 0
| VH91.9 | DN80, PN25 | kos | 1 | 0 | 0
3.3. |  | Loputa z elektromagnetnim pogonom
Loputa z elektromagnetnim pogonom, PN10, krmiljena preko zanke 4-20mA, certificiran v skladu z DVGW, ACS ali enakovredno
| VA80.2 | DN65 | kos | 1 | 0 | 0
3.4. |  | Protipovratni ventil
Prirobnični mehkotesneč nepovratni ventil, za preprečevanje vodnih udarov na cevovodih, za uporabo v aplikacijah s pitno vodo, certificiran v skladu z KTW, ACS ali enakovredno
| R91.3, R92.3 | DN40, PN25 | kos | 2 | 0 | 0
3.5. |  | Protipovratni ventil
Protipovratni ventil z vzmetjo, material telesa PVC-U, s holandčnima priključkoma iz PE100 SDR11 za sočelno varjenje, tesnilo EPDM, PN16
| R103.2, R107.5 R108.5 | DN32 d40 | kos | 3 | 0 | 0
3.6. |  | Ventil za razbremenitev tlaka
Ventil za razbremenitev tlaka, s certifikatom za uporabo v pitni vodi KTW, ACS ali enakovredno
| VV91.7 | DN50, PN25 | kos | 1 | 0 | 0
3.7. |  | Sesalni koš
Sesalni koš, s prirobničnimi priključkom, brez ventila, PN10
| SK80.1.1, SK80.2.1 | DN80 | kos | 2 | 0 | 0
Cevovodi in fitingi – popis materiala
Zaporedna številka postavke | Tehnološka oznaka na shemi | Opis postavke | OM | Količina | Cena / kos [EUR] | Cena / kos [EUR]
4.1. |  | Cevi PEHD
PE cev za sočelno varjenje, PE100, PN10, S8.3/SDR17.6, po DIN 8074
|  | d90 | m | 8 | 0 | 0
4.2. |  | Koleno 45°, PEHD
Koleno 45°, PN10, PE100, S8.3/SDR17.6, kratka priključka za sočelno varjenje
|  | d40 | kos | 4 | 0 | 0
4.3. |  | Koleno 90°, PEHD
Koleno 90°, PN10, PE100, S8.3/SDR17.6, kratka priključka za sočelno varjenje
|  | d90 | kos | 3 | 0 | 0
|  | d40 | kos | 8 | 0 | 0
4.4. |  | T-kos, PEHD
T-kos, PN10, PE100, S8.3/SDR17.6, priključki za sočelno varjenje
|  | d90 | kos | 1 | 0 | 0
4.6. |  | Reducirni kos, PEHD
Reducirni kos, PN10, PE100, S8.3/SDR17.6, priključka za sočelno varjenje
|  | d75/d50 | kos | 2 | 0 | 0
4.7. |  | Prirobnični adapter, PEHD
Prirobnični adapter, PN10, PE100, SDR17/17.6, priključek za sočelno varjenje
|  | d90 | kos | 5 | 0 | 0
|  | d50 | kos | 2 | 0 | 0
4.8. |  | Leteča prirobnica, PP
Leteča prirobnica za sočelno varjeno ocevje, iz materiala PP, ojačano z jeklenim obročem, PN10, ISO/DIN
|  | d90 | kos | 5 | 0 | 0
|  | d50 | kos | 2 | 0 | 0
4.9. |  | Tesnila, EPDM
Tesnilo EPDM, primerno za pitno vodo, FDA certifikat
|  | DN80 d90 | kos | 5 | 0 | 0
|  | DN40 d50 | kos | 2 | 0 | 0
4.23. |  | Cevi, AISI304
Nerjavne cevi za varjenje, PN25, dimenzije po EN 10217–7 ali EN 10296–2, material 1.4301, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | fi 73,0 DN65 | m | 6 | 0 | 0
|  | fi48,3 DN40 | m | 1 | 0 | 0
4.24. |  | Koleno 45° R=1,5 D, AISI 304
Nerjavni cevni lok 45°- kratek, PN25, R=1,5 D, dimenzije po DIN 2605, material 1.4301, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | DN65 | kos | 2 | 0 | 0
4.25. |  | Koleno 90° R=1,5 D, AISI 304
Nerjavni cevni lok 90°- kratek, PN25, R=1,5 D, dimenzije po DIN 2605, material 1.4301, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | DN65 | kos | 6 | 0 | 0
4.26. |  | T-kos enakokrak, AISI 304
T kos enakokrak - kratek izhod pod 90°, PN25, dimenzije po DIN 2615, material 1.4301, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | DN65 | kos | 1 | 0 | 0
4.27. |  | T-kos reduciran, AISI 304
T kos reduciran - kratek izhod pod 90°, PN25, dimenzije po DIN 2615, material 1.4301, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | DN65/DN40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | DN65/DN32 | kos | 1 | 0 | 0
4.28. |  | Reducirni kos, koncentrični, AISI 304
Reducirni kos - koncentrični, dimenzije po DIN 2616, PN25, material 1.4301, varjeno, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | DN80/DN65 | kos | 1 | 0 | 0
|  | DN65/DN40 | kos | 2 | 0 | 0
4.29. |  | Prirobnični zavihek, AISI 304
Prirobnični varilni zavihek, dimenzije po DIN 2642 - PN25, material 1.4301, s certifikatom EN 10204/3.1
|  | DN80 | kos | 3 | 0 | 0
|  | DN65 | kos | 6 | 0 | 0
|  | DN40 | kos | 4 | 0 | 0
4.30. |  | Leteča prirobnica, AISI 304
Leteča prirobnica, dimenzije po DIN 2642 - PN25, material 1.4301
|  | DN80 | kos | 3 | 0 | 0
|  | DN65 | kos | 6 | 0 | 0
|  | DN40 | kos | 4 | 0 | 0
4.31. |  | Varilna objemka (mufa) kratka, AISI 304
Varilna objemka (mufa) kratka, PN25, dimenzije po DIN2986, notranji cevni navoj, material 1.4301
|  | Rp 1/4''x15 | kos | 2 | 0 | 0
4.32. |  | Varilni nastavek, AISI 304
Varilni nastavek kratek, PN25, dimenzije po DIN2982, zunanji cevni navoj, material 1.4301
|  | R 1/2'' x 50 | kos | 1 | 0 | 0
|  | R 1,1/2''x50 | kos | 1 | 0 | 0
|  | R 1,1/4''x50 | kos | 1 | 0 | 0
4.33. |  | Vijačna zveza, cinkano
Vijačna zveza iz pocinkanega jekla, kompletno z vijaki, maticami in podložkami na dveh straneh
|  | DN80 | kos | 9 | 0 | 0
|  | DN65 | kos | 2 | 0 | 0
|  | DN40 | kos | 8 | 0 | 0
4.34. |  | Pritrdilni in podporni material, cinkano
|  | Podpore, obešala in cevne objemke primerne za vgradnjo na strop, steno ali tla, skupaj z vijačnim in sidrnim materialom, material pocinkano jeklo. | kpl | 0.5 | 0 | 0
Cevne objemke z metričnim priključnim vijakom M..., izdelane iz jekla StW 22 (galvansko cinkano) po DIN EN 10111 in gumi oblogo iz EPDM
4.35. |  | Pritrdilni in podporni material, PP, PE
|  | Podpore, obešala in cevne objemke primerne za vgradnjo na strop, steno ali tla, skupaj z vijačnim in sidrnim materialom AISI 1.4401, material podpor PP, PE, ali podobno | kpl | 0.2 | 0 | 0
Cevne objemke PP, PE, ali podobno,
za montažo v korozivnem okolju
Popis del – montaža strojno-tehnološke opreme (strojni del projekta)
5.1. |  | Demontaža obstoječih inštalacij
|  | Demontaža obstoječih cevi, elementov v obstoječem objektu; odvoz na trajno deponijo, vključno stroški deponije. Obračun za komplet izvedbo. Pri demontaži je potrebno upoštevati faznost gradnje, kjer je potrebno zagotoviti, da je dobava vode prekinjena za maksimalno 24 ur. | kpl | 1 | 0 | 0
5.2. |  | Priprava za delo
|  | Priprava gradbišča za delo in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi, opremo očisti in ko je potrebno zmontiran material in opremo zaščiti pred negativnimi vplivi iz okolja. Postavka vključuje odvzem izmer na objektu za izdelavo predfabriciranih sklopov, ki so odvisni od stanja na objektu. | kpl | 0.2 | 0 | 0
5.3. |  | Montaža kosov in cevi iz PEHD na navoj in prirobnico od 1/4'' DN8 do DN100 d110, vključen potreben razrez cevi. Obračun za 1 kos.
|  | Razklad, vnos, postavitev opreme na mikrolokacijo in njeno pritrditev v tla, stene ali strop. Montaža cevovodov mora biti izvedena skladno z dobro izvedbeno prakso. Varijo lahko samo strokovno usposobljeni varilci z atestom. | kpl | 0.2 | 0 | 0
5.4. |  | Montaža kosov in cevi iz nerjavečega jekla AISI 304 na navoj in prirobnico DN32 – DN50, vključen potreben razrez cevi. Obračun za 1 kos.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5.5. |  | Montaža kosov in cevi iz PP na navoj in prirobnico 1/2'' – DN32 d40, vključen potreben razrez cevi. Obračun za 1 kos.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5.6. |  | Montaža dozirnih črpalk z opremo
| P143, R143.1, LSLL143.2, VD143.8, VA143.9, GSH143.9 | Montaža elektromagnetnih membranskih črpalk za doziranje kemikalij, komplet z lovilno posodo, sesalnimi garniturami, krmilnim kablom dozirne črpalke, multifunkcijskim ventilom, nivojskimi stikali, membranskim ventilom s pnevmatskim pogonom, dozirnimi cevmi in zaščitnimi cevmi do točke doziranja, grelnimi kabli ter dozirnim ventilom na točki doziranja. | kpl | 1 | 0 | 0
5.7. |  | Montaža distribucijskih črpalk
| P91, P92 | Razklad, vnos, postavitev opreme na mikrolokacijo in njeno pritrditev v tla. | kos | 2 | 0 | 0
5.8. |  | Montaža potopne nevtralizacijske črpalke za homogenizacijo
| P103 | Montaža črpalke v rezervoar nevtralizacije. | kos | 1 | 0 | 0
5.9. |  | Montaža potopne črpalke v kineto objekta črpališča
| P107, LSL107.2 | Montaža črpalke v kineto objekta črpališča | kos | 1 | 0 | 0
5.10. |  | Montaža magnetno induktivnega merilnika pretoka
| FIT91.6, FIT93.1 | Montaža magnetno induktivnega merilnika pretoka, različnih dimenzij, vključno z električnim priklopom in zagonom | kos | 2 | 0 | 0
5.11. |  | Montaža ultrazvočnega merilnika nivoja
| LT80.5, LT100.1 | Montaža ultrazvočnega merilnika, z izhodom 4-20mA | kos | 2 | 0 | 0
5.12. |  | Montaža nivojskega stikala
| LSL80.6, LSH80.7, LSH100.2 | Montaža nivojskega stikala s plovcem, različne izvedbe | kos | 3 | 0 | 0
5.13. |  | Montaža analognega manometra
| PI91.2, PI92.2 | Montaža analognega manometra | kos | 2 | 0 | 0
5.14. |  | Montaža sonde za merjenje koncentracije prostega klora z merilnim pretvornikom
| QT06.7, QIT06.7.1, FS06.7.2, VH06.7.3, VH06.7.4, VS06.7.5 | Montaža sonde za merjenje koncentracije prostega klora v pretočno garnituro, katero se montira na steno. Vključno z merilnim pretvornikom | kos | 1 | 0 | 0
5.15. |  | Montaža armatur
| VH80.1, VA80.2, VH80.3, VH80.4, VH80.9, VH91.1, R91.3, VH91.4, VH92.1, R92.3, VH92.4, VH91.9, VH06.9 | Montaža klinastih zasunov, medprirobničnih loput, membranskih ventilov z ročnim ali pnevmatskim pogonom, ter protipovratnih loput | kos | 13 | 0 | 0
5.16. |  | Montaža krogljičnih ventilov
| VH06.6, VH84.1, S91.5, VH91.7.1 | Montaža krogljičnih ventilov dvodelne izvedbe, kovinski, z navojnim priključkom 1/2'' - 1 1/2'' | kos | 4 | 0 | 0
5.17. |  | Montaža protipovratnega ventila
| R103.2, R107.5, R108.5 | Montaža protipovratnega ventila | kos | 3 | 0 | 0
5.18. |  | Montaža varnostnega ventila
| VV91.7 | Montaža varnostnega ventila DN32 – DN40 | kos | 1 | 0 | 0
5.19. |  | Montaža sesalnega koša
| SK80.1.1, SK80.2.1, SK80.3.1 | Montaža sesalnega koša DN80 - DN100, s prirobničnimi priključkom | kos | 3 | 0 | 0
5.20. |  | Označevanje cevovodov in opreme
|  | Označevanje cevovodov z nalepkami smeri tokov in oznakami medijev v cevovodih. Puščice z različnimi barvami označujejo različne medije. Označevanje opreme s tehnološkimi oznakami s srebrnimi nalepkami. | kos | 0.2 | 0 | 0
5.21. |  | Tlačni preizkus vgrajenih elementov
|  | Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po zahtevi projekta | kos | 0.2 | 0 | 0
5.22. |  | Dezinfekcija cevovodov
|  | Dezinfekcija cevovodov pred vključitvijo v obratovanje, za cevovode do DN100. Postavka vključuje spiranje cevovoda in pridobitev potrdila o ustreznosti kvalitete vode. | kos | 0.2 | 0 | 0
5.23. |  | Ostala dokumentacija in šolanje
|  | Izdelava navodil za uporabo, navodil za vzdrževanje, z opisom delovanja sistema, spiskom potrebnih rezervnih delov, nastavitev in parametrov opreme ob zagonu naprave in ostale potrebne dokumentacije za prevzem, ter šolanje uporabnika | kos | 0.2 | 0 | 0
5.24. |  | Nepredvidena dela
|  | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. |  | 10% |  | 0
Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del.
[5 empty] | SKUPAJ: | 0

## Strojni del_FAZA 2
STROJNI DEL, FAZA 2
Zaporedna številka postavke | Tehnološka oznaka na shemi | Opis postavke | OM | Količina | Cena / kos [EUR] | Cena [EUR]
1. | Tehnološka in strojna oprema z elektroomaro in procesnim vodenjem
1.1. |  | Potopna nevtralizacijska črpalka za homogenizacijo
| P103, LSL103.1 | Potopna črpalka za prečrpavanje vode z dodanimi kemikalijami iz rezervoarja nevtralizacije, z nivojskim stikalom nizkega nivoja tekočine (izklopa) – plovcem; Q= 10 m3/h, H= 6 mVS; 230V, 50Hz Materiali morajo biti primerni za montažo v rezervoarju nevtralizacije, kjer so delovni pogoji pH=1-12 in koncentracija natrijevega hipoklorita NaOCl do 200ppm. | kos | 1 | 0 | 0
1.2. | UF10 | Tipska ultrafiltracijska naprava s krmiljenjem, izdelano po priporočilih proizvajalca membranskih modulov |  |  | 0 | 0
|  | Sestavljena iz ene ultrafiltracijske enote na ogrodju, opreme za doziranje, ki bo vgrajena v ločen dozirni prostor, vstopnega in pralnega cevovoda s pripadajočo opremo. | kpl | 1
| F10.1, F10.2, VH10.11, FIT10.12, VA10.15, GSH10.15, VA10.16, GSH10.16, VA10.17, GSH10.17, PT10.18, VH10.19, S10.23, S10.24, S10.25 PT10.33, VA10.41, GSH10.41, VA10.42, GSH10.42, LSH10.51, VA10.52, GSH10.52, VH10.54, VO195.10 | V ultrafiltracijski enoti sta vgrajena 2 vertikalna modula z najmanj 64 m2 površine/modul, skupne filtracijske površine membran najmanj 128 m2, kompletno s povezovalnimi cevovodi iz PEHD spodaj in zgoraj, s priključki za vstop surove in čiste pralne vode, ter izstop produkta in odpadnih pralnih vod, z izpustnim membranskim ventilom UF enote, z odzračevalnim pnevmatskim membranskim ventilom na vstopni strani, ročnim odzračevalnim ventilom na permeatni strani, vzorčnimi ventili za vstopne, filtrirane in odpadne vode, CIP priključki DN25, pnevmatsko krmiljenimi armaturami za preusmerjanje vod v različnih fazah delovanja; filtracija, pranje in usmerjanje pralnih vod v nevtralizacijo ali sedimentacijo; dvema merilnikoma tlaka za merjenje transmembranskega tlaka UF, nivojskim stikalom na strani vstopne vode in ventilskim otokom za krmiljenje pnevmatskih ventilov. Ultrafiltracijska enota predstavlja UF SKID+UF MANIFOLD. Ultrafiltracijski sklop pa predfabricirano opremo na ogrodju. Vključuje ultrafiltracijsko enoto, mimovod UF in vstopni cevovod z opremo.
S tehnološkimi karakteristikami in funkcijami: pretok surove vode na vstopu do 2 l/s, Ultrafiltracijska enota mora imeti možnost vsaj ročne izvedbe testa prepustnosti ultrafiltracijskih membran z zrakom, za ugotavljanje potencialnih poškodb membrane Uvajanje zraka med filtracijo ni dovoljeno. Maksimalni delovni tlak: 3 bar Dovoljen pH; obratovanje 3 do 10, kemijsko čiščenje 1 do 13 Dezinfekcija s klorom; maksimalno 200 ppm ali 200.000 ppm x čas(h) Transmembranski tlak – povratno spiranje; 0,3 bar ko je membrana čista, maksimalno 2,5 bar Membrane so v obliki kapilar, notranji premer 0,8 mm ali več, filtracija iz notranjosti cevi navzven. Filtracija mora biti nadtlačna, Material membran; polietersulfon, hidrofilne Pore velikosti; morajo biti manjše od 150000 daltonov (mejna vrednost molekulske mase), s potrdilom neodvisne institucije, nominalna velikost pore manjša od 0,02 mikrometra Membrana mora zadržati minimalno 99,999% bakterij, giardia in cryptosporidium, ter minimalno 99,99% virusov Material ohišja modulov in kap na UF enoti; DVGW, KIWA certifikat za pitno vodo, PVC-U tesnila razstavljivih spojnih delov: EPDM
Vključno z elektroomaro na ogrodju, s prikazovalnim in upravljalnim dotikalnim zaslonom na vratih in procesno enoto v omari; programom avtomatizacije procesa po navodilih proizvajalca ultrafiltracijskih membran, s celotnim kabelskim razvodom po elektrokanalih do elementov v sklopu naprave ultrafiltracije, opremo za krmiljenje opreme znotraj te postavke; - Ogrodje iz AISI304
| P81, F03, F07.1, SM07.4, F03.12 | Vključno z vgrajeno opremo: - horizontalna enostopenjska centrifugalna črpalka v monoblok izvedbi, Q= 32 m3/h, H= 3 bar; Pel= 5,5kW, 3x400V, 50Hz; z ločenimi frekvenčniki, za izvajanje povratnih pranj UF, 1 kos - samočistilni povratno izpiralni filter za vodo, s časovno in tlačno avtomatiko in priključkom za daljinsko javljanje napake, 230V/50Hz, certifikat DVGW, prepustnost 100 mikronov, medij; surova voda iz zajetja, pretok; 7,2 m3/h - maksimalno 7,7 m3/h, pretok med povratnim pranjem: 0,3-0,8 l/s, tlačni padec med delovanjem, ko je filter čist do 0,2 bar. Pranje brez prekinitve filtracije. Uporabljeni materiali izpolnjujejo zahteve po standardu DIN19636. Dimenzija vstopnega in izstopnega priključka: 1 ½''. Filter ima prigrajeno tlačno diferenčno stikalo za proženje pranja – nastavljivo. Krmiljenje delovanja filtra iz centralnega vodenja s PLC (sprožanje pranj predfiltra in viden status), 1 kos - čistilni kos s holandčnimi priključki, iz materiala PVC-U, reža 0,25 mm, PN10, tesnilo EPDM, dimenzije DN40 d50, 1 kos - čistilni kos - prirobnična vgradnja, reža 0,25 mm, PN10, tesnilo EPDM, s čepom 1/2'' na pokrovu, ohišje praškasto barvano RAL5005 (zunaj in znotraj), dimenzija DN80, 1 kos - statično mešalo s prirobničnimi priključki in tremi navojnimi priključki 1/2'' na obodu za doziranje. Statično mešalo mora biti serijski izdelek z izračunanim padcem tlaka, ki mora biti manjši od 0,2 bar, dimenzija DN80, 1 kos
| PT02.1, PI21.4, PI22.4, PI23.4, PT02.4, TT02.5, PI03.4, FIT06.5, FIT07.3, FIT10.12, PT10.18, PT10.33, PI81.4 | Vključno z vgrajeno merilno opremo: - manometer z radialnim priključkom, premer skale fi63 mm, material nerjaveče jeklo, merilno območje 0-6 bar, polnjeno z glicerinom, 1 kos - manometer z aksialnim priključkom, premer skale fi63 mm, material nerjaveče jeklo, merilno območje 0-6 bar, polnjeno z glicerinom, 4 kos - elektromagnetni merilnik pretoka vstopne vode na napravo UF, s signalnim pretvornikom, merilno območje 0-10 m3/h, omočeni deli odobreni za uporabo v pitni vodi (KTW ali ekvivalent), napajanje 24VDC, pulznim pasivnim izhodom, 2 kos - elektromagnetni merilnik pretoka vstopne vode na napravo UF, s signalnim pretvornikom, merilno območje 0-37 m3/h, omočeni deli odobreni za uporabo v pitni vodi (KTW ali ekvivalent), napajanje 24VDC, pulznim pasivnim izhodom, 1 kos - zvezni merilnik tlaka, pred vstopnimi črpalkami, vstopni strani predfiltra UF, ter vstopni in izstopni strani membran UF za spremljanje TMP – transmembranskega tlaka, merilno območje 0 – 6 bar, izhod 4-20mA, 4 kos, - merilnik temperature, s tokovnim izhodom 4-20mA, tipalo Pt100, procesni priključek: navojni priključek G1/2'' po ISO228 Material v kontaktu z medijem: nerjaveče jeklo, merilno območje 0-30 °C ali večje°, 1 kos
| QT02.7, QT06.4, QIT02.7.1 | 2x merilnik motnosti, na vstopu in iztopu iz vodarne, laserski, za merilno območje od 0-20NTU, vključno z merilnim pretvornikom meritve s prostorom za priključitev najmanj dveh merilnikov motnosti in z dvema ločenima 4-20mA izhodoma. Vključno z dovodno in odvodno fleksibilno cevjo PE za vzorec; φ 8 mm - 10 m, merilno območje najmanj 0-20NTU, 1 kpl
| QT08.1, QT103.4, QIT08.1.1, QIT103.4.1 | Sonda za merjenje pH, delovni tlak: min. 3 bar Elektroda iz stekla z membrano, Vključno z izvlečnim nosilcem za sondo, ki omogoča izvlek sonde brez praznenja cevovoda, signalnim kablom sonde in merilnim pretvornikom, z izhodnim tokovnim signalom 4-20mA. Merilno območje 1-12 pH ali več, 2 kpl
| QT103.3, QIT103.3.1 | Sonda za merjenje redox potenciala Delovno območje znotraj pH vrednosti 1-12, delovni tlak: min. 3 bar Vključno z izvlečnim nosilcem za sondo, ki omogoča izvlek sonde brez praznenja cevovoda, signalnim kablom sonde in merilnim pretvornikom, z izhodnim tokovnim signalom 4-20mA, resolucija 1mV ali bolje, razred zaščite IP67, 1 kpl
Vključno z vgrajenimi ventili:
| VH81.6 | Medprirobnična loputa z ročnim pogonom, Ohišje iz duktilnega železa GGG40, Epoxy prevleka 250μm os; nerjavno jeklo 1.4021, disk; Nerjavno jeklo 1.4408, AISI316 Manšeta in tesnila; EPDM z certifikatom za pitno vodo, armatura mora biti certificirana za uporabo v vodovodih; DVGW, ACS ali enakovredno, 1 kos
| P21, P22 | Horizontalna enostopenjska centrifugalna črpalka v monoblok izvedbi, Q= 7,2 m3/h, H= 3,3 bar; Pel= 1,1kW, 3x400V, 50Hz; Material tesnil: SiC/SiC/EPDM, z ločenimi frekvenčniki, 2 kos
| VH23.6 | Membranski ročni ventil, Ohišje in material v stiku z medijem; PVC-U Delovni tlak; NP 10 do DN 50 Holandčni priključki, dimenzije DN40, membrana ventila EPDM, 1 kos
| VA07.6, GSLH07.6, VA08.3, GSLH08.3, VA08.4, GSLH08.4, VA103.8, GSLH103.8, VA103.9, GSLH103.9 | Medprirobnična loputa s pnevmatskim pogonom Ohišje iz duktilno železo GGG40, Epoxy prevleka 250μm Os; nerjavno jeklo 1.4021 Disk; Nerjavno jeklo 1.4408, AISI316 Manšeta in tesnila; EPDM z certifikatom za pitno vodo armatura mora biti certificirana za uporabo v vodovodih; DVGW, ACS ali enakovredno, Kompletno s pnevmatskim pogonom v Al ohišju in končnim stikalom: normalno zaprt - vzmet zapira / zrak odpira, ustreznega momenta za delovni tlak do 10 bar, končna stikala pozicij zaprto/odprto, napajanje 24VDC, razred zaščite IP67, - dimenzije DN50 2 kpl, - dimenzije DN80 3 kpl.
| VA23.2 | Ventil z elektromotornim pogonom, Maksimalni delovni tlak: 10 bar Delovni tlak; do 4 bar ARMATURA MORA BITI CERTIFICIRANA ZA UPORABO V VODOVODIH; DVGW, ACS ali enakovredno ZAGOTOVLJENO MORA BITI POPOLNO TESNENJE Kompletno z elektromotornim pogonom: - normalno zaprt - vzmet zapira - ustreznega momenta za delovni tlak do 10 bar V primeru izpada elektrike se postavi v varnostno pozicijo - zaprto Vhodni signal - 0/4...20 mA Izhodni signal pozicije - 4...20 mA 1 izhod napaka, dimenzije DN40, z možnostjo ročnega odpiranja/zapiranja in indikacijo pozicije, 1 kpl
| VA21.6, GSH21.6, VA22.6, GSH22.6 | Membranski ventil s pnevmatskim pogonom, Ohišje in material v stiku z medijem; PVC-U Pnevmatski pogon NC; vzmet zapira , procesni zrak odpira Delovni tlak; NP 8 za DN 65 in NP 10 do DN 50 Holandčni priključki Vključno z el. indikatorjem pozicije - odprto, - DN40, membrana ventila EPDM, 2 kpl
| VH02.2.1 | Kroglični ventil z ročnim pogonom, telo iz PVC-U, s holadnčnimi priključki, s holandčnima adapterjema iz PE100 SDR11 za sočelno varjenje, tesnilo EPDM, PN16, dimenzije DN50 d63, 1 kos
| VH02.6, VH06.3, VH02.1.1, VH02.4.1 S06.2, S08.2, S08.5, VH06.8.1, | Kroglični ventil dvodelne izvedbe z ročico, z navojnimi priključki DIN ISO 228, sedež PTFE, PN63, - DN10 - 1/4'', 2 kos - DN15 - 1/2'', 5 kos - DN25 - 1'', 1 kos
| S103.7, S103.8.1 | Navojni kroglični ventil z navojem 1/4'', PN10, telo iz PVC-U, - DN10 – 1/4'', 2 kos
| VH21.1, VH22.1, VH23.1, VH80.3, VH80.4, VH81.1 | Ročni zaporni klinasti zasun, mehko klinasto zapiranje/odpiranje, s prirobničnimi priključki, materiali: telo, pokrov, klin: nodularna litina GGG-40, klin s prevleko iz EPDM z antibakterijskim higienskim certifikatom DVGW – W270, površinska zaščita znotraj in zunaj z epoksi premazom, - dimenzije DN50, PN10, 1 kos, - dimenzije DN80, PN10, 3 kos - dimenzije DN100, PN10, 2 kos
| VV02.2, VV03.14 | Varnostni ventil, s certifikatom za uporabo v pitni vodi KTW, ACS ali enakovredno, dimenzije DN40, PN10, 2 kos
| V06.8 | Odzračno - dozračni ventil, navojni priključek G1'', telo iz GRP, plavač iz PP, tesnenje NBR in EPDM, 1 kos
| R21.5, R22.5, R23.5, R81.5 | Prirobnični mehkotesneč nepovratni ventil, za preprečevanje vodnih udarov na cevovodih, za uporabo v aplikacijah s pitno vodo, certificiran v skladu z KTW, ACS ali enakovredno, dimenzije DN40, PN10, 3 kos dimenzije DN80, PN10, 1 kos
| VH03.1, VH03.2 VH03.10, VH03.11, VH05.1, VH05.2, | Kroglični ventil z ročnim pogonom, telo iz PVC-U, s holadnčnimi priključki, s holandčnima adapterjema iz PE100 SDR11 za sočelno varjenje, tesnilo EPDM, PN16, dimenzije DN40 d50, 6 kos
| S02.8, VH03.13, VH05.3, VH07.2, S07.5 | Kroglični ventil dvodelne izvedbe z ročico, z navojnimi priključki DIN ISO 228, dimenzije 1/2'', sedež PTFE, PN63, 5 kos
| SK80.3.1 | Sesalni koš, s prirobničnimi priključkom, brez ventila, dimenzije DN100, PN10, 1 kos
Postavka vključuje tudi dobavo in montažo opreme za doziranje, ki ni montirana na ogrodju ultrafiltracijskega sklopa:
| P131, LSLL130.1, LSL130.2, R131.1, V131.2, VD131.8 VA131.9 GSH131.9, VD133.8, VA133.9, GSH133.9 | 1. Elektromagnetna membranska dozirna črpalka za doziranje raztopine HCl, pretok 45 l/h pri 2 bar, z glavo PVDF, s priključki PVDF in tesnili PTFE, s samoodzračevalnim ventilom na glavi, brez vzmeti, s kablom 2m brez vtiča, z relejnim izhodom s funkcijo javljanje napake, moč elektromotorja 24/30 W, 100-230V, 50/60Hz, 1 kos črpalka je krmiljena iz PLC, brezpulzno delovanje, krmiljenje preko tokovne zanke 4-20mA Medij; 30 % HCl Komplet s sesalno garnituro iz PP (polipropilen) za 35,60 l dozirno posodo, nastavljive dolžine, vključno z nivojskim plovnim stikalom na sesalni garnituri, za fleksibilno cev 12x9 mm, 1 kos, multifunkcijskim (varnostni in odzračni) ventilom, 1 kos, krmilnim kablom dozirne črpalke, 1 kos, dodatnim dvonivojskim plovnim stikalom za zaznavanje nizkega nivoja, 1 kos, membranskim ventilom s pnevmatskim pogonom, dimenzije DN15 ohišje in material v stiku z medijem iz PVC-U, membrana ventila PTFE/EPDM, pnevmatski pogon NC - vzmet zapira, holandčni priključki, vključno z el. indikatorjem pozicije - odprto, 2 kos, dozirnim ventilom s keramično krogljico dimenzije 1/2'', 2 kos, in dozirnimi cevmi do točke doziranja, 1 kpl
| P121, LSLL120.1, LSL120.2, R121.1, V121.2, VD121.8, VA121.9, GSH121.9, VD123.8, VA123.9, GSH123.9 | 2. Membranska dozirna črpalka za doziranje raztopine NaOH, pretok 45 l/h pri 2 bar, z glavo PVDF, s priključki PVDF in tesnili PTFE, s samoodzračevalnim ventilom na glavi, brez vzmeti, s kablom 2m brez vtiča, z relejnim izhodom s funkcijo javljanje napake, moč elektromotorja 24/30 W, 100-230V, 50/60H, 1 kos črpalka je krmiljena iz PLC, brezpulzno delovanje, krmiljenje preko tokovne zanke 4-20mA črpalka je krmiljena iz PLC, brezpulzno delovanje, krmiljenje preko tokovne zanke 4-20mA Medij; 30 % NaOH Komplet s sesalno garnituro iz PP (polipropilen) za 35,60 l dozirno posodo, nastavljive dolžine, vključno z nivojskim plovnim stikalom na sesalni garnituri, za fleksibilno cev 12x9 mm, 1 kos, multifunkcijskim (varnostni in odzračni) ventilom, 1 kos, krmilnim kablom dozirne črpalke, 1 kos, dodatnim dvonivojskim plovnim stikalom za zaznavanje nizkega nivoja, 1 kos, membranskim ventilom s pnevmatskim pogonom, dimenzije DN15 ohišje in material v stiku z medijem iz PVC-U, membrana ventila EPDM, pnevmatski pogon NC - vzmet zapira, holandčni priključki, vključno z el. indikatorjem pozicije - odprto, 2 kos, dozirnim ventilom s keramično krogljico dimenzije 1/2'', 2 kos, dozirnimi cevmi do točke doziranja, 1 kpl in grelnim kablom, 1 kpl
| P141, LSLL140.1, LSL140.2, R141.1, V141.2, VD141.8, VA141.9, GSH141.9 | 3. Membranska dozirna črpalka za doziranje raztopine NaOCl, pretok 24 l/h pri 4 bar, z glavo PVDF, s priključki PVDF in tesnili PTFE, s samoodzračevalnim ventilom na glavi, brez vzmeti, s kablom 2m brez vtiča, z relejnim izhodom s funkcijo javljanje napake, moč elektromotorja 24/30 W, 100-230V, 50/60Hz črpalka je krmiljena iz PLC, brezpulzno delovanje, krmiljenje preko tokovne zanke 4-20mA Medij; NaOCl Komplet s sesalno garnituro iz PVC, tesnilo FKM, za 35,60 l dozirno posodo, nastavljive dolžine, vključno z nivojskim plovnim stikalom, za fleksibilno cev 12x9 mm, 1 kos, multifunkcijskim (varnostni in odzračni) ventilom, 1 kos, krmilnim kablom dozirne črpalke, 1 kos, dodatnim dvonivojskim plovnim stikalom za zaznavanje nizkega nivoja, 1 kos, membranskim ventilom s pnevmatskim pogonom, dimenzije DN15 ohišje in material v stiku z medijem iz PVC-U, membrana ventila PTFE/EPDM, pnevmatski pogon NC - vzmet zapira, holandčni priključki, vključno z el. indikatorjem pozicije - odprto, 1 kos, dozirnim ventilom s keramično krogljico dimenzije 1/2'', 1 kos, in dozirnimi cevmi do točke doziranja, 1 kpl
| P111, LSLL110.1, LSL110.2, R111.1, V111.2, VD111.8, VA111.9, GSH111.9 | 4. Membranska dozirna črpalka za doziranje raztopine Na2S2O3, pretok 19 l/h pri 2 bar, z glavo PP/PVDF/PTFE, z odzračevalnim ventilom na glavi, brez vzmeti, s kablom 2m brez vtiča, z relejnim izhodom s funkcijo javljanje napake, moč elektromotorja 19,2 W, 100-230V, 50/60Hz črpalka je krmiljena iz PLC, brezpulzno delovanje, krmiljenje preko tokovne zanke 4-20mA Medij; Na2S2O3 Priključek za fleksibilno cev: ø12x9 Komplet s sesalno garnituro iz PP, tesnilo EPDM, za 35,60 l dozirno posodo, nastavljive dolžine, vključno z nivojskim plovnim stikalom, za fleksibilno cev 12x9 mm, multifunkcijskim (varnostni in odzračni) ventilom, 1 kos, krmilnim kablom dozirne črpalke, 1 kos, dodatnim dvonivojskim plovnim stikalom za zaznavanje nizkega nivoja, 1 kos, membranskim ventilom s pnevmatskim pogonom, dimenzije DN15 ohišje in material v stiku z medijem iz PVC-U, membrana ventila PTFE/EPDM, pnevmatski pogon NC - vzmet zapira, holandčni priključki, vključno z el. indikatorjem pozicije - odprto, 1 kos, dozirnim ventilom s keramično krogljico dimenzije 1/2'', 1 kos, in dozirnimi cevmi do točke doziranja, 1 kpl
Lovilna posoda iz PP materiala, z ločenimi prekati, v katere se vstavi posamezne kemikalije. Ob izlivu kemikalij iz dozirnih posod se kemikalije ne smejo mešati. Poleg opisane opreme morajo dozirne naprave vsebovati vse potrebne varnostne komponente, ki so potrebni in niso podrobneje opisani, so pa del dozirnega sistema! Dozirne cevke iz ustreznega materiala morajo biti vgrajene v zaščitne cevi od dozirnih posod, do mesta doziranja!
| SS153 | Varnostni tuš, korozijsko odporen, kombinacija umivalnika za spiranje oči z navskrižnim curkom in tuša za spiranje telesa, 1 kos
| FA160 | Odvodni radialni ventilator, v kemijski izvedbi za odvod zraka iz dozirnega prostora, z naslednjimi karakteristikami: pretok 150 m3/h, material ohišja in rotorja PP-S, priključek za iztok kondenza, z vsem obešalnim, antivibracijskim in pritrdilnim materialom, 1 kos
| V160.1 | Regulacijska loputa za odvodni zrak, material lopute PP, z ročnim pogonom, za reguliranje iztočnega zraka na posameznih iztočnih mestih, dimenzije d110, 1 kos
| F188, V188.1, VR188.3, PSL188.4 | Regulator tlaka zraka za procesno krmiljenje ventilov S filtrom 5 micron, izločevalcem kondenza, električnim stikalom prenizkega tlaka - nastavljiv, tlačnega senzorja s prikazom, zapornim ventilom; ohišje aluminij, priključek 1/4" pretok 275 l/min pri 8 bar, 1 kos
| VO195.20 | Ventilski otok z vgrajenimi ventili za kontrolo pnevmatskih pogonov. Število vgrajenih ventilov in tip (3/2, 5/2 monostabilni ali 5/2 bistabilni) mora ustrezati dejanskemu številu vgrajenih pnevmatskih pogonov, povečano za vsaj dve rezervni mesti. Ločena ventilska otoka za kontrolo ventilov naprave ultrafiltracije in ventilov, montiranih v prostoru, 1 kos
1.3. |  | Priprava tehnološkega komprimiranega zraka
| B180, V180.1, V180.2, PI180.4, VV180.5, K181, PSLH181.1, V181.2, T184, V184.1, V184.2, V184.3 | Brezoljni kompresor, s hladilniškim sušilnikom, zračnim filtrom in tlačno posodo - kapaciteta 275 l/min na izhodu (FAD) pri 8 bar - max del. tlak 8 bar - horizontalna ali vertikalna tlačna posoda; minimalno 90 l pocinkana, 10 bar - vgrajen zračni filter 0,1 µm - s hladilniškim sušilnikom za zagotavljanje čistosti zraka po ISI 8573-1, 1-4-1 - CE certifikat - komplet z razvodom komprimiranega zraka iz materiala PP PN16 od kompresorja do ultrafiltracije, komplet z ločilnimi ventili. Na tlačni posodi montiran varnostni ventil in odvajalnik kondenza. Kapaciteta kompresorja je navedena kot minimalna potrebna. V kolikor specifična tehnologija ponudnika zahteva več, je potrebno ustrezno povečati! | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Meritve in merilna oprema
Zaporedna številka postavke | Tehnološka oznaka na shemi | Opis postavke | OM | Količina | Cena / kos [EUR] | Cena / kos [EUR]
2.1. |  | Manometer
Manometer z radialnim priključkom, premer skale fi63 mm, material nerjaveče jeklo, polnjeno z glicerinom
| PI84.4 | Merilno območje: 0-16 bar, s certifikatom materiala 3.1 | kos | 1 | 0 | 0
2.2. |  | Ultrazvočni merilnik nivoja
Ultrazvočni merilnik za brezkontaktno merjenje nivoja tekočin, s tokovnim izhodom 4-20mA
| LT100.1 | Merilno območje: 0 - 5 m, ohišje merilnika iz materiala, primernega za montažo v rezervoar nevtralizacije – PP ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
2.3. |  | Nivojsko stikalo
Nivojsko stikalo za tekočine s plovcem, kot preklopa +/- 25° ali manjše, dolžina kabla 10m ali več, z utežjo in obešalom za kabel stopnja zaščite IP68
| LSH100.2 | Za montažo v rezervoar nevtralizacije | kos | 1 | 0 | 0
3. | Zaporne armature
Zaporedna številka postavke | Tehnološka oznaka na shemi | Opis postavke | OM | Količina | Cena / kos [EUR] | Cena / kos [EUR]
3.1. |  | Ročni krogljični ventil
Kroglični ventil z ročnim pogonom, telo iz PP-H, s holadnčnimi priključki, s holandčnima adapterjema iz PP, PN16
| VH84.7 | DN15 d20, tesnilo EPDM | kos | 1 | 0 | 0
| VH84.6 | DN20 d25, tesnilo EPDM | kos | 1 | 0 | 0
| VH84.5, VH84.9 | DN32 d40, tesnilo EPDM | kos | 2 | 0 | 0
3.11. |  | Protipovratni ventil
Protipovratni ventil z vzmetjo, material telesa PVC-U, s holandčnima priključkoma iz PE100 SDR11 za sočelno varjenje, tesnilo EPDM, PN16
| R103.11 | DN32 d40 | kos | 1 | 0 | 0
3.13. |  | Reducirni ventil
| RV84.2 | Reducirni ventil, dimenzija 1 1/4'', z navojnimi priključki, PN25, z nastavitvijo izhodnega tlaka 1-7 barg, za čiste medije, s certifikatom za uporabo v pitni vodi DVGW, ACS ali KTW | kos | 1 | 0 | 0
3.14. |  | Varnostni ventil
Varnostni ventil, s certifikatom za uporabo v pitni vodi KTW, ACS ali enakovredno
| VV84.3 | DN32, PN16 | kos | 1 | 0 | 0
Cevovodi in fitingi – popis materiala
Zaporedna številka postavke | Tehnološka oznaka na shemi | Opis postavke | OM | Količina | Cena / kos [EUR] | Cena / kos [EUR]
4.1. |  | Cevi PEHD
PE cev za sočelno varjenje, PE100, PN10, S8.3/SDR17.6, po DIN 8074
|  | d110 | m | 4 | 0 | 0
|  | d90 | m | 12 | 0 | 0
|  | d75 | m | 1 | 0 | 0
|  | d63 | m | 10 | 0 | 0
|  | d50 | m | 2 | 0 | 0
|  | d40 | m | 9 | 0 | 0
4.2. |  | Koleno 45°, PEHD
Koleno 45°, PN10, PE100, S8.3/SDR17.6, kratka priključka za sočelno varjenje
|  | d110 | kos | 2 | 0 | 0
|  | d90 | kos | 4 | 0 | 0
4.3. |  | Koleno 90°, PEHD
Koleno 90°, PN10, PE100, S8.3/SDR17.6, kratka priključka za sočelno varjenje
|  | d110 | kos | 3 | 0 | 0
|  | d90 | kos | 6 | 0 | 0
|  | d63 | kos | 8 | 0 | 0
4.4. |  | T-kos, PEHD
T-kos, PN10, PE100, S8.3/SDR17.6, priključki za sočelno varjenje
|  | d90 | kos | 2 | 0 | 0
|  | d63 | kos | 2 | 0 | 0
|  | d40 | kos | 1 | 0 | 0
4.5. |  | Reducirni T-kos, PEHD
Reducirni T-kos, PN10, PE100, S8.3/SDR17.6, priključka za sočelno varjenje
|  | d63/d40 | kos | 1 | 0 | 0
4.6. |  | Reducirni kos, PEHD
Reducirni kos, PN10, PE100, S8.3/SDR17.6, priključka za sočelno varjenje
|  | d110/d75 | kos | 1 | 0 | 0
|  | d90/d75 | kos | 2 | 0 | 0
|  | d90/d63 | kos | 1 | 0 | 0
|  | d90/d50 | kos | 1 | 0 | 0
|  | d75/d63 | kos | 1 | 0 | 0
|  | d63/d50 | kos | 3 | 0 | 0
|  | d63/d40 | kos | 1 | 0 | 0
4.7. |  | Prirobnični adapter, PEHD
Prirobnični adapter, PN10, PE100, SDR17/17.6, priključek za sočelno varjenje
|  | d110 | kos | 3 | 0 | 0
|  | d90 | kos | 17 | 0 | 0
|  | d75 | kos | 3 | 0 | 0
|  | d63 | kos | 8 | 0 | 0
|  | d50 | kos | 5 | 0 | 0
4.8. |  | Leteča prirobnica, PP
Leteča prirobnica za sočelno varjeno ocevje, iz materiala PP, ojačano z jeklenim obročem, PN10, ISO/DIN
|  | d110 | kos | 3 | 0 | 0
|  | d90 | kos | 17 | 0 | 0
|  | d75 | kos | 3 | 0 | 0
|  | d63 | kos | 8 | 0 | 0
|  | d50 | kos | 5 | 0 | 0
4.9. |  | Tesnila, EPDM
Tesnilo EPDM, primerno za pitno vodo, FDA certifikat
|  | DN100 d110 | kos | 1 | 0 | 0
|  | DN80 d90 | kos | 12 | 0 | 0
|  | DN65 d75 | kos | 9 | 0 | 0
|  | DN50 d63 | kos | 4 | 0 | 0
|  | DN40 d50 | kos | 5 | 0 | 0
4.10. |  | Adapter z zunanjim navojem, PEHD
Navojni adapter, priključek za sočelno varjenje na eni strani, na drugi strani zunanji navoj, ISO/DIN
|  | 1/4'' | kos | 2 | 0 | 0
|  | 1/2'' | kos | 2 | 0 | 0
4.11. |  | Adapter z notranjim navojem, PEHD
Navojni adapter, priključek za sočelno varjenje na eni strani, na drugi strani notranji navoj, ISO/DIN
|  | 1/2'' | kos | 4 | 0 | 0
|  | 3/4'' | kos | 2 | 0 | 0
4.12. |  | Elektrofuzijska spojka, PEHD
Elektrofuzijska spojka, PEHD, PN10
|  | d90 | kos | 2 | 0 | 0
|  | d40 | kos | 2 | 0 | 0
4.13. |  | Prehodni kos s prirobnico in prostim koncem cevi
Prehodni kosi, PEHD, PN10, na eni strani spoj z letečo prirobnico, na drugi strani cev za spajanje z elektrofuzijsko spojko, PEHD, s pritrdilnimi ploščami in tesnilnimi obroči
|  | d110 | kos | 1 | 0 | 0
|  | d90 | kos | 4 | 0 | 0
|  | d63 | kos | 4 | 0 | 0
4.14. |  | Prehodni kos s prostim koncem cevi na obeh straneh
Prehodni kosi, PEHD, PN10, na obeh straneh cev za spajanje z elektrofuzijsko spojko, PEHD, s pritrdilnimi ploščami in tesnilnimi obroči
|  | d90 | kos | 1 | 0 | 0
|  | d40 | kos | 1 | 0 | 0
4.15. |  | Cevi PP
PP cev za varjenje, SDR 11, PN10, dimenzije po DIN 8077
|  | d40 | m | 9 | 0 | 0
4.16. |  | Koleno 45°,PP
Koleno 45°, PP, PN10, priključka za varjenje
|  | d40 | kos | 1 | 0 | 0
4.17. |  | Koleno 90°, PP
Koleno 90°, PP, PN10, priključka za varjenje
|  | d40 | kos | 6 | 0 | 0
4.18. |  | T-kos, PP
T-kos, PN10, PE100, S8.3/SDR17.6, priključki za sočelno varjenje
|  | d40 | kos | 3 | 0 | 0
4.19. |  | Reducirni kos, PP
Reducirni kos, PN10, koncentrični
|  | d25/d20 | kos | 1 | 0 | 0
|  | d25/d16 | kos | 1 | 0 | 0
4.20. |  | Holandec, PP
Holandec, PP, PN10, priključka za varjenje
|  | d40 | kos | 1 | 0 | 0
4.21. |  | Prehodni kos, PP
Prehodni kosi, PP, PN10, na obeh straneh holančni spoji, s pritrdilnimi ploščami in tesnilnimi obroči
|  | d40 | kos | 1 | 0 | 0
4.22. |  | Vijačna zveza, cinkano
Vijačna zveza iz pocinkanega jekla, kompletno z vijaki, maticami in podložkami na dveh straneh
|  | DN100 | kos | 7 | 0 | 0
|  | DN80 | kos | 13 | 0 | 0
|  | DN65 | kos | 4 | 0 | 0
|  | DN50 | kos | 8 | 0 | 0
|  | DN40 | kos | 5 | 0 | 0
4.23. |  | Pritrdilni in podporni material, cinkano
|  | Podpore, obešala in cevne objemke primerne za vgradnjo na strop, steno ali tla, skupaj z vijačnim in sidrnim materialom, material pocinkano jeklo. | kpl | 0.5 | 0 | 0
Cevne objemke z metričnim priključnim vijakom M..., izdelane iz jekla StW 22 (galvansko cinkano) po DIN EN 10111 in gumi oblogo iz EPDM
4.24. |  | Pritrdilni in podporni material, PP, PE
|  | Podpore, obešala in cevne objemke primerne za vgradnjo na strop, steno ali tla, skupaj z vijačnim in sidrnim materialom AISI 1.4401, material podpor PP, PE, ali podobno | kpl | 0.8 | 0 | 0
Cevne objemke PP, PE, ali podobno,
za montažo v korozivnem okolju
Popis del – montaža strojno-tehnološke opreme (strojni del projekta)
5.1. |  | Demontaža obstoječih inštalacij
|  | Demontaža obstoječih cevi, elementov v obstoječem objektu; odvoz na trajno deponijo, vključno stroški deponije. Obračun za komplet izvedbo. Pri demontaži je potrebno upoštevati faznost gradnje, kjer je potrebno zagotoviti, da je dobava vode prekinjena za maksimalno 24 ur. | kpl | 1 | 0 | 0
5.2. |  | Priprava za delo
|  | Priprava gradbišča za delo in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi, opremo očisti in ko je potrebno zmontiran material in opremo zaščiti pred negativnimi vplivi iz okolja. Postavka vključuje odvzem izmer na objektu za izdelavo predfabriciranih sklopov, ki so odvisni od stanja na objektu. | kpl | 0.8 | 0 | 0
5.3. |  | Montaža kosov in cevi iz PEHD na navoj in prirobnico od 1/4'' DN8 do DN100 d110, vključen potreben razrez cevi. Obračun za 1 kos.
|  | Razklad, vnos, postavitev opreme na mikrolokacijo in njeno pritrditev v tla, stene ali strop. Montaža cevovodov mora biti izvedena skladno z dobro izvedbeno prakso. Varijo lahko samo strokovno usposobljeni varilci z atestom. | kpl | 0.8 | 0 | 0
5.4. |  | Montaža ultrafiltracijskega sklopa na ogrodju
| F10.1, F10.2, VH10.11, FIT10.12, VA10.15, GSH10.15, VA10.16, GSH10.16, VA10.17, GSH10.17, PT10.18, VH10.19, S10.23, S10.24, S10.25 PT10.33, VA10.41, GSH10.41, VA10.42, GSH10.42, LSH10.51, VA10.52, GSH10.52, VH10.54, VO195.10 VH02.1.1, PT02.1, VH02.2.1, VV02.2 VH21.1, VH22.1, VH23.1, P21, P22, VA23.2 GIT23.2.1, PI21.4, PI22.4, PI23.4, R21.5, R22.5, R23.5, VA21.6, GSH21.6, VA22.6, GSH22.6, VH23.6, VH02.4.1, PT02.4, TT02.5, VH02.6, QT02.7, QIT02.7.1, S02.8, F03, VH03.1, VH03.2, PI03.4, VH03.10, VH03.11, F03.12, S03.13, VV03.14, VH05.1, VH05.2, VH05.3, VA07.6, GSLH07.6 | Montaža predfabriciranega sestava ultrafiltracijskega sklopa v delavnici, ter razklad, vnos, postavitev opreme na mikrolokacijo in njeno pritrditev na tla. Postavka vključuje montažo opreme ultrafiltracijske enote, mimovoda ultrafiltracije in vstopnega cevovoda z dvema vstopnima črpalkama, enim regulacijskim vstopnim ventilom, tremi vstopnimi zasuni, tremi nepovratnimi loputami, dvema varnostnima ventiloma, ter merilne opreme, kompletno s povezovalnimi cevmi iz PEHD in priključki za vstop in izstop vod na predfabricirano ogrodje. | kpl | 1 | 0 | 0
Postavka vključuje morebitno potrebno demontažo kosov opreme iz predfabriciranega sklopa za vnos enote v objekt in ponovno montažo po vnosu v objekt.
5.5. |  | Montaža pralne centrifugalne črpalke (frekvenčna regulacija)
| P81 | Razklad, vnos, postavitev opreme na mikrolokacijo in njeno pritrditev v tla. | kos | 1 | 0 | 0
5.6. |  | Montaža dozirnih črpalk z opremo
| LSLL110.1, LSL110.2, P111, R111.1, V111.2, VD111.8, VA111.9, GSH111.9, LSLL120.1, LSL120.2, P121, R121.1, V121.2, VD121.8, VA121.9, GSH121.9, VD123.8, VA123.9, GSH123.9, LSLL130.1, LSL130.2, P131, R131.1, V131.2, VD131.8, VA131.9, GSH131.9, VD133.8, VA133.9, GSH133.9, LSLL140.1, LSL140.2, P141, R141.1, V141.2, VD141.8, VA141.9, GSH141.9 | Montaža elektromagnetnih membranskih črpalk za doziranje kemikalij, komplet z lovilno posodo, sesalnimi garniturami, krmilnim kablom dozirne črpalke, multifunkcijskim ventilom, nivojskimi stikali, membranskim ventilom s pnevmatskim pogonom, dozirnimi cevmi in zaščitnimi cevmi do točke doziranja, grelnimi kabli ter dozirnim ventilom na točki doziranja. | kpl | 4 | 0 | 0
5.7. |  | Montaža čistilnega kosa
| F07.1 | Montaža čistilnega kosa DN80 | kos | 1 | 0 | 0
5.8. |  | Montaža varnostnega tuša
| SS153 | Montaža varnostnega tuša, montaža ob dozirnih posodah kemikalij | kos | 1 | 0 | 0
5.9. |  | Montaža odvodnega radialnega ventilatorja
| FA160 | Montaža odvodnega radialnega ventilatorja na zunanjo stran objekta. | kos | 1 | 0 | 0
5.10. |  | Montaža regulacijskih loput za odvodni zrak
| V160.1 | Montaža regulacijskih loput za odvodni zrak, dimenzije d110, v prostor ultrafiltracije | kos | 1 | 0 | 0
5.11. |  | Montaža opreme za pripravo komprimiranega zraka
| B180, V180.1, V180.2, PI180.4, VV180.5, K181, PSLH181.1, V181.2, T184, V184.1, V184.2, V184.3 | Montaža kompresorja, hladilniškega sušilnika, zračnega filtra 1 kos, tlačne posode, varnostnega ventila, odvajalnik kondenza, regulatorja tlaka za procesno krmiljenje ventilov, kompletno z montažo cevovoda komprimiranega zraka iz materiala PP PN16, komplet z ločilnimi ventili in merilniki. | kpl | 1 | 0 | 0
5.12. |  | Montaža regulatorja tlaka zraka za procesno krmiljenje ventilov
| F188 | Montaža regulatorja tlaka na pnevmatsko PP ploščo, ki se montira na zid v prostoru ultrafiltracije | kpl | 1 | 0 | 0
5.13. |  | Montaža ventilskega otoka
| VO195.20 | Montaža ventilskega otoka na pnevmatsko PP ploščo, ki se montira na zid v prostoru ultrafiltracije | kpl | 1 | 0 | 0
5.14. |  | Montaža magnetno induktivnega merilnika pretoka
| FIT06.5, FIT07.3 | Montaža magnetno induktivnega merilnika pretoka, različnih dimenzij, vključno z električnim priklopom in zagonom | kos | 2 | 0 | 0
5.15. |  | Montaža analognega manometra
| PI81.4, PI84.4 | Montaža analognega manometra | kos | 2 | 0 | 0
5.16. |  | Montaža merilnika motnosti na izstopu iz vodarne
| QT06.4 | Montaža dveh merilnikov motnosti, enega merilnega pretvornika, povezava merilnikov motnosti z mestom odvzema vzorca preko fi8 fleksibilne PE cevke za vzorec | kpl | 1 | 0 | 0
5.17. |  | Montaža sonde za merjenje pH z merilnim pretvornikom
| QT08.1, QIT08.1, QT103.4, QIT103.4.1 | Montaža sonde za merjenje pH v izvlečni nosilec za sondo, katero se montira v cevovod. Vključno z merilnim pretvornikom | kos | 2 | 0 | 0
5.18. |  | Montaža sonde za merjenje Rx z merilnim pretvornikom
| QT103.3, QIT103.3.1 | Montaža sonde za merjenje Rx v izvlečni nosilec za sondo, katero se montira v cevovod. Vključno z merilnim pretvornikom | kos | 1 | 0 | 0
5.19. |  | Montaža armatur
| VH81.1, R81.5, VH81.6, VA08.3, VA08.4, VA103.8, VA103.9 | Montaža klinastih zasunov, medprirobničnih loput, membranskih ventilov z ročnim ali pnevmatskim pogonom, ter protipovratnih loput | kos | 7 | 0 | 0
5.20. |  | Montaža krogljičnih ventilov
| S06.2, VH06.3, VH06.8.1, VH07.2, S07.5, S08.5, S103.8.1 | Montaža krogljičnih ventilov dvodelne izvedbe, kovinski, z navojnim priključkom 1/2'' - 1 1/2'' | kos | 7 | 0 | 0
5.29. |  | Montaža protipovratnega ventila
| R103.11 | Montaža protipovratnega ventila | kos | 1 | 0 | 0
5.29. |  | Montaža odzračevalnega ventila
| V06.8 | Montaža odzračno-dozračnega ventila, priključek navojni 1'' | kos | 1 | 0 | 0
5.30. |  | Montaža reducirnega ventila
| RV84.2 | Montaža reducirnega ventila | kos | 1 | 0 | 0
5.31. |  | Montaža varnostnega ventila
| VV84.3 | Montaža varnostnega ventila DN32 – DN40 | kos | 1 | 0 | 0
5.32. |  | Montaža statičnega mešala
| SM07.4 | Montaža statičnega mešala | kos | 1 | 0 | 0
5.34. |  | Označevanje cevovodov in opreme
|  | Označevanje cevovodov z nalepkami smeri tokov in oznakami medijev v cevovodih. Puščice z različnimi barvami označujejo različne medije. Označevanje opreme s tehnološkimi oznakami s srebrnimi nalepkami. | kos | 0.8 | 0 | 0
5.35. |  | Tlačni preizkus vgrajenih elementov
|  | Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po zahtevi projekta | kos | 0.8 | 0 | 0
5.36. |  | Dezinfekcija cevovodov
|  | Dezinfekcija cevovodov pred vključitvijo v obratovanje, za cevovode do DN100. Postavka vključuje spiranje cevovoda in pridobitev potrdila o ustreznosti kvalitete vode. | kos | 0.8 | 0 | 0
5.37. |  | Ostala dokumentacija in šolanje
|  | Izdelava navodil za uporabo, navodil za vzdrževanje, z opisom delovanja sistema, spiskom potrebnih rezervnih delov, nastavitev in parametrov opreme ob zagonu naprave in ostale potrebne dokumentacije za prevzem, ter šolanje uporabnika | kos | 0.8 | 0 | 0
5.38. |  | Nepredvidena dela
|  | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. |  | 10% |  | 0
Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del.
[5 empty] | SKUPAJ: | 0

## Elektro del_FAZA 1
Poz. | Oznaka elementa | Tip | Opis | Proizvajalec | Količina | Enota | Cena/enoto (EUR) | Cena (EUR)
REKAPITULACIJA
FAZA 1 | [7 empty] | 0
1. | PRIKLOP NA ELEKTRO DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE - ( GRADBENA DELA SO PREDMET GRADBENIH POPISOV !) | [5 empty] | 0
2. | RAZDELILNIKI (+R-Z, +R-GL) | [5 empty] | 0
3. | KABLI IN KABELSKE POLICE | [5 empty] | 0
4. | KONTROLA PRISTOPA | [5 empty] | 0
5. | SPLOŠNE INŠTALACIJE | [5 empty] | 0
6. | IZENAČITEV POTENCIALOV | [5 empty] | 0
7. | OZEMLJITVE IN STRELOVOD | [5 empty] | 0
8. | STORITVE | [5 empty] | 0
1. | PRIKLOP NA ELEKTRO DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE - ( GRADBENA DELA SO PREDMET GRADBENIH POPISOV !) | [6 empty] | 0
Od droga T2 do VMO
|  |  | Zaradi povečanja priključne moči na odjemnem mestu elektro distribucijskega omrežja, je potrebno predelati obstoječo kabelsko povezavo med priključnim mestom (drog T2) in razdelilnikom VMO: |  | 1 | kpl |  | 0
- odklop obstoječe garniture prenapetostnega odvodnika na drogu
- dobava in priklop nove prenapetostne zaščite na drogu
- odklop in izvlek obstoječega kabla PP41 A 4x16mm2
- dobava in polaganje dovodnega kabla
- dobava in polaganje valjanca iz nerjavne pločevine
- dobava in polaganje opozorilnega traku
|  | PROTEC AQS 40/440 | Prenapetostni odvodnik, SPD class T2 (II, A), Imax = 40kA | Iskra | 4 | kos |  | 0
|  | NAYY-J 4x70 + 2,5 mm2 | Dovodni kabel do razdelilnika VMO | Lapp | 130 | m |  | 0
|  |  | Zaščitna cev, fleksibilna, fi 110 mm |  | 130 | m |  | 0
|  |  | Opozorilni trak |  | 130 | m |  | 0
|  |  | Valjanec iz nerjavne pločevine, 30x3,5mm |  | 130 | m |  | 0
|  | MERITVE: | Izvedba pregleda in preizkus električnih inštalacij skladno z zakoni in predpisi ter izdajo ustreznih zapisnikov, poročil in dokazil. |  | 1 | kpl |  | 0
- Merjenje izolacijske upornosti.
- Merjenje impedance okvarne zanke.
- Merjenje izenačitve potencialov.
- Funkcionalni preizkus električnih instalacij.
- Nastavitev zaščitnih naprav.
Potrebno je upoštevati sledeče:
- Zagotovitev nadzora s strani elektrodistribucijskega omrežja.
- Koordinacija z upraviteljem elektordistribuciskega omrežja za potrebe izklopa in predelav omrežja.
- Predaja odjemnega mesta v upravljanje sistemskemu operaterju (dovoljenja, pristojbine, takse).
- Funkcionalna vključitev odjemnega mesta.
1.1 | RAZDELILNIK R-ČRPALIŠČE (Merilno mesto)
| +R-ČRPALIŠČE |  | Izdelava razdelilnika |  | 1 | kpl |  | 0
- Montaža opreme v razdelinik in ožičenje skladno s projektno dokumentacijo,
- označevanje opreme na komponentah, montažni plošči in vseh odstranljivih delih komponent,
- označevanje vseh povezovalnih žic v razdelilniku,
- tovarniški preizkus razdelilnika (električne meritve, FAT) vključno s poročilom,
- notranje označevanje: napisna tablica proizvajalca s CE znakom in osnovnimi podatki,
- zunanje označevanje: oznaka razdelilnika, sistem napajanja, opozorila, oznaka proizvajalca,
- izjava o skladnosti za razdelilnik.
|  |  | Transport, montaža in priprava razdelilnikov za priklop kabelskih povezav na lokaciji investitorja. |  | 1 | kpl |  | 0
|  | PL 3 NT / 2 | Električna podometna omara, 550x1000x225, IP43 / IP54 | Prebil plast | 1 | kos |  | 0
| -PEN | CU20X10 | Cu zbiralke 20x10 mm, dolžine 1500 mm, 500 A | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | BBS-1/FL | Zbiralčni nosilec, do 630 A, 1-polni | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  | XNH00-A160 | Varovalčni ločilnik NH, 3pol, priključek M8 max 95 mm², za 60 mm zbiralke, velikost varovalke NH000 in NH00 | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  | Z-NH-00/125 | NH varovalčni vložek, 125A, gG karakteristika, velikost 00 | Eaton | 3 | kos |  | 0
|  | Z-NH-00/50 | NH varovalčni vložek, 50A, gG karakteristika, velikost 00 | Eaton | 3 | kos |  | 0
|  | SPI-35/440/3 | Odvodnik toka strele, SPD class T1 (II,B) | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | H07V-K | Rumeno-zelen vodnik 1 x 70 mm2 |  | 3 | m |  | 0
| ŠTEVEC: | ZMXI320CPU1L1D3 | Direktni trifazni dvosmerni števec delovne energije z notranjo uro r.2 (IEC) ali A (MID) s PLC komunikacijskim vmesnikom (3x230/400V, 5-85A, PLC) | Landis+Gyr | 1 | kos |  | 0
|  |  | Dodatni material: |  | 1 | kpl |  | 0
- DIN letev 35 mm,
- kabelski kanali raznih dimenzij (po izgledu razdelilnika),
- žice ustreznih presekov,
- vijaki, vezni in pritrdilni material.
2. | RAZDELILNIKI | [6 empty] | 0
| +R-GL, +R-Z |  | Izdelava razdelilnikov: |  | 2 | kpl |  | 0
- Montaža opreme v razdelinik in ožičenje skladno s projektno dokumentacijo,
- označevanje opreme na komponentah, montažni plošči in vseh odstranljivih delih komponent,
- označevanje vseh povezovalnih žic v razdelilniku,
- tovarniški preizkus razdelilnika (električne meritve, FAT) vključno s poročilom,
- notranje označevanje: napisna tablica proizvajalca s CE znakom in osnovnimi podatki,
- zunanje označevanje: oznaka razdelilnika, sistem napajanja, opozorila, oznaka proizvajalca,
- izjava o skladnosti za razdelilnik.
|  |  | Izvedba tovarniškega prevzema razdelilnika (FAT), tovarniškega testa (QA-QC) z ustrezniim testnim protokolom in končnim poročilom o testiranju. |  | 2 | kpl |  | 0
|  |  | Transport, montaža in priprava razdelilnikov za priklop kabelskih povezav na lokaciji investitorja. |  | 1 | kpl |  | 0
- Transport se izvede v dveh korakih. Prvo se izvede transport +R-Z razdelilnika, nato še transport ostalih razdelilnikov.
2.1 | RAZDELILNIK +R-Z
Začasni razdelilnik
Zaradi sofaznosti delovanja čistilne naprave in dela na projektu, se izvede začasno napajanje za distribucijski črpalki.
|  | AE 1360.500 | Kompakten električni razdelilnik (600x600x350) z montažno ploščo, enojna vrata, jeklena pločevina, IP66, (stenska montaža) | Rittal | 1 | kos |  | 0
|  | SZ 2508.100 | Nosilec za stensko montažo, za AE tip razdelilnika |  | 1 | kpl |  | 0
|  | T3-4-15682/EA/SVB-SW | Glavno stikalo, 6p, 13 kW, 32 A, 1 N/O + 1 N/C, montaža na vrata razdelilca, zaklepanje v položaju 0 (izklop) | Eaton | 1 | kos |  | 0
| Obstoječi črpalki | PKZM4-25 | Motorsko zaščitno stikalo, 3p, Ir = 16-25A | Eaton | 2 | kpl |  | 0
|  | +PKZM0-XDM15ME | Povezovalni komplet, za povezavo med PKZM0 in kontaktorjem | Eaton | 2 | kos
|  | +NHI-E-11-PKZ0 | Pomožni kontakt, 1 N/O + 1 N/C, integrirani | Eaton | 2 | kos
|  | +DILM7-10(24VDC) | Kontaktor, 3p + 1 N/O, 3kW/400V/AC3 | Eaton | 2 | kos
|  | +DILM12-XSPD | Diodna dušilka za DILM7-15 | Eaton | 2 | kos
|  | M16x1,5 | Uvodnica M16x1,5; 4,5-10 mm | Lapp Kabel | 3 | kos |  | 0
|  | M20x1,5 | Uvodnica M20x1,5; 6-13 mm | Lapp Kabel | 2 | kos |  | 0
|  | M25x1,5 | Uvodnica M25x1,5; 9-17 mm | Lapp Kabel | 2 | kos |  | 0
|  | M 32 x 1,5 | Uvodnica M32x1,5; 11-21 mm | Lapp Kabel | 2 | kos |  | 0
|  | WDU 6 | Sponka, vijačna, WDU 6 mm², bež | Weidmüller | 5 | kos |  | 0
|  |  | Dodatni material: |  | 1 | kpl |  | 0
- DIN letev 35 mm,
- kabelski kanali raznih dimenzij (po izgledu razdelilnika),
- žice ustreznih presekov,
- vijaki, vezni in pritrdilni material.
2.2 | RAZDELILNIK +R-GL
| +R-GL | TS 8004.500 | Prostostoječi modularni razdelilnik ŠxVxG=1000x2000x400mm, s podstavkom 200mm, levo in desno bočno stranico, montažno ploščo, dvojna vrata, jeklena pločevina, IP55, barva RAL 7035 | Rittal | 1 | kpl |  | 0
| -4S1 | SK 3110.000 | Termostat za razdelilnik, notranji | Rittal | 1 | kos |  | 0
| -4H1 | SZ 4138.190 | Standardna svetilka s stikalom za vrata in z vtičnico, 18 W, 230 V, 50 Hz | Rittal | 1 | kos |  | 0
|  | +SZ 4315.100 | Priključni kabel dolžine 3000 mm za dovod moči | Rittal | 1 | kos |  | 0
| -4X5 | Z-SD/230 | Vtičnica, 1pol, 16A | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -4M1 | SK 3243.100 | Ventilator s filtrom, 230V, 50/60Hz, 1-fazni, 550/600 m³/h, IP 54 | Rittal | 1 | kos |  | 0
|  | +RIT.3243200 | Izhodni filter, IP 54 | Rittal | 1 | kos |  | 0
|  | CM 4118.500 | Kovinski predal za vezalne sheme | Rittal | 1 | kos |  | 0
| -9S1 | M22-DL-B | Osvetljena tipka, sprednje pritrjevanje, modre barve, vzmetna | Eaton | 1 | kpl |  | 0
|  | +M22-K10 | Kontaktni element, 1N/O, sprednje pritrjevanje | Eaton | 1 | kos
|  | +M22-LED-B | LED signalna lučka, modra, pritrdilo spredaj, 12-30V AC/DC | Eaton | 1 | kos
|  | +M22-A | Pritrdilni adapter M22-A | Eaton | 1 | kos
|  | +M22S-ST-X | Nosilec napisne ploščice, okrogel, črne barve, širina 30 mm, brez napisa | Eaton | 1 | kos
|  | +M22-XST | Prazna napisna ploščica | Eaton | 1 | kos
| -10SVF1 | M22-PV | Tipka za izklop v sili | Eaton | 1 | kpl |  | 0
|  | +M22-XGPV | Zaščitni obroč, rumeni | Eaton | 1 | kos
|  | +M22-K01 | Kontaktni element, 1N/C, sprednje pritrjevanje | Eaton | 2 | kos
|  | +M22-A | Pritrdilni adapter M22-A | Eaton | 1 | kos
| -10SVF2 | M22-PV | Tipka za izklop v sili | Eaton | 1 | kpl |  | 0
|  | +M22-XGPV | Zaščitni obroč, rumeni | Eaton | 1 | kos
|  | +M22-IY1 | Zunanja pritrdilna doza za tipke zasilnega izklopa | Eaton | 1 | kos
|  | +M22-KC01 | Kontaktni element, 1N/C, pritrjevanje zadaj | Eaton | 2 | kos
| -81S1, -84S1 | M22-WRK3 | Izbirno stikalo, 2-0-1 60 ° | Eaton | 2 | kpl |  | 0
|  | +M22-CK20 | Kontaktni element, 2N/O, pritrjevanje zadaj | Eaton | 4 | kos
|  | +M22-A | Pritrdilni adapter M22-A | Eaton | 2 | kos
|  | +M22S-ST-X | Nosilec napisne ploščice, okrogel, črne barve, širina 30 mm, brez napisa | Eaton | 2 | kos
|  | +M22-XST | Prazna napisna ploščica | Eaton | 2 | kos
| -3Q1 | N1-4-100 | Glavno stikalo, 4p, 100 A | Eaton | 1 | kpl |  | 0
|  | +NZM1-XA208-250AC/DC | Tokovna tuljava glavnega stikala | Eaton | 1 | kos
|  | +NZM1-XTVD | Vklopno/izklopni mehanizem z ročko črna/siva | Eaton | 1 | kos
|  | +NZM1/2-XV4 | Ročica mehanizma, 400 mm | Eaton | 1 | kos
|  | +NZM1-4-XKA | Tunelska sponka, 1x16-95 mm² | Eaton | 1 | kpl
| -3T1...-3T3 | TC5.2-100-5A | Tokovni transformator TC5.2-100-5A | Circutor | 3 | kos |  | 0
| -5P1 | 7KM2112-0BA00-3AA0 | PMD SENTRON PAC3200 mrežni analizator | Siemens | 1 | kos |  | 0
|  | +7KM9300-0AE01-0AA0 | Ethernet dodatni modul | Siemens | 1 | kos |  | 0
|  | +6GK1901-1BB10-2AA0 | Profinet konektor, RJ45 | Siemens | 2 | kos |  | 0
| -PE -PEN, -N | SSCH 10X3X1000 CU/SN | Cu zbiralka za oplet, 1000 mm | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +WSH 4 MT | Podpornik za zbiralko, kovinski | Weidmüller | 2 | Kos |  | 0
|  |  | Dodatni material: |  | 1 | kpl |  | 0
- DIN letev 35 mm,
- kabelski kanali raznih dimenzij (po izgledu razdelilnika),
- žice ustreznih presekov,
- vijaki, vezni in pritrdilni material.
UPS
| -7S1 | E series DX 1000H XL | Sistem za brezprekinitveno napajanje, 1/1 fazni, 1 kVA | Eaton | 1 | kos |  | 0
- prostostoječa izvedba, montiran na polico poleg razdelilnika R-GL
|  | +MS Relay | UPS relejska kartica | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | T0-2-8211/IVS | Stikalo I-0-II; 6,5kW; 20A; montaža na letev | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | GP12400I | Zunanja baterija za UPS, 6 celic, 40Ah, 12,6 kg | CBS | 3 | kos |  | 0
Motorski pogoni
| -80Q91, -83Q92 | Z-SLS/NEOZ/3 | Varovalčni ločilnik, 63A, 3p | Eaton | 2 | kpl |  | 0
|  | +Z-SLS/B-25A | Varovalčni vložek 25 A | Eaton | 6 | kos |  | 0
| -SC91.20, -SC92.20 | +DG1-34016FB-C54C | Frekvenčni pretvornik 400 VAC, 50 Hz, 16 A, IP54, velikost FR2, LCD zaslon | Eaton | 2 | kos |  | 0
| -107Q1 | PKZM0-1,6 | Motorsko zaščitno stikalo, 3p, Ir = 1-1,6A | Eaton | 1 | kpl |  | 0
|  | +NHI-E-11-PKZ0 | Pomožni kontakt, 1 N/O + 1 N/C, integrirani | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -108Q1 | PKZM0-1,6 | Motorsko zaščitno stikalo, 3p, Ir = 1-1,6A | Eaton | 1 | kpl |  | 0
|  | +NHI-E-11-PKZ0 | Pomožni kontakt, 1 N/O + 1 N/C, integrirani | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -107K1, -108K1 | DILM7-10(24VDC) | Kontaktor, 3p + 1 N/O, 3kW/400V/AC3 | Eaton | 2 | kpl |  | 0
|  | +DILM12-XSPD | Diodna dušilka za DILM7-15 | Eaton | 2 | kos
| -103Q1 | PKZM0-1,6 | Motorsko zaščitno stikalo, 3p, Ir = 1-1,6A | Eaton | 1 | kpl |  | 0
|  | +NHI-E-11-PKZ0 | Pomožni kontakt, 1 N/O + 1 N/C, integrirani | Eaton | 1 | kos
| -103K1 | DILM7-10(24VDC) | Kontaktor, 3p + 1 N/O, 3kW/400V/AC3 | Eaton | 1 | kpl |  | 0
|  | +DILM12-XSPD | Diodna dušilka za DILM7-15 | Eaton | 1 | kos
| -9K1 -9K2 -16K1 | DILM12-XSPD | Diodna dušilka za DILM7-15 | Eaton | 3 | kos |  | 0
| -9K1, -9K2 | DILA-31(24VDC) | Kontaktor, 3N/O + 1N/C, DC | Eaton | 2 | kos |  | 0
| -16K1, -20K2, -20K3 | DILM25-10(RDC24) | Kontaktor, 3p + 1N/O, 11kW/400V/AC3 | Eaton | 3 | kos |  | 0
Uvodnice
|  | M12x1,5 | Uvodnica M12x1,5; 3,5-7 mm | Lapp Kabel | 6 | kos |  | 0
|  | M16x1,5 | Uvodnica M16x1,5; 4,5-10 mm | Lapp Kabel | 34 | kos |  | 0
|  | M20x1,5 | Uvodnica M20x1,5; 6-13 mm | Lapp Kabel | 8 | kos |  | 0
|  | M25x1,5 | Uvodnica M25x1,5; 9-17 mm | Lapp Kabel | 8 | kos |  | 0
|  | M32x1,5 | Uvodnica M32x1,5; 9-21 mm | Lapp Kabel | 1 | kos |  | 0
Krmilje
| -31U1, -31U2 | EKI-2528 | Industrijsko ethernet stikalo, 8 portno | Advantech | 2 | kos |  | 0
| -32A1 | XV-303-10-CE2-A00-1C | PLC panel 10", 24 VDC, 2x ETHERNET, 1x RS232, 1xRS485, 1xCAN,1xSWD,1xProfibus,1xSD slot | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -33A1 | XNE-GWBR-PBDP | XNE ECO gateway | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -33A2...-33A4 | +XNE-16DI-24VDC-P | Digitalni vhodni modul (XNE ECO), 16 DI | Eaton | 3 | kos |  | 0
| -33A5 | +XNE-16DO-24VDC-0.5A-P | Digitalni izhodni modul (XNE ECO), 16 DO | Eaton | 1 | kos |  | 0
| '-34A1...-34A2 | +XNE-8AI-U/I-4PT/NI | Analogni vhodni modul (XNE ECO), 8 AI | Eaton | 2 | kos |  | 0
| -34A3 | +XNE-4AO-U/I | Analogni izhodni modul (XNE ECO), 4 AO | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -32A1-18J1, -42J1 | +6ES7972-0BA12-0XA0 | Profibus DP konektor, 90°, pritrditev z navojem | Siemens | 2 | kos |  | 0
| -19J1 | 6ES7972-0BA12-0XA0 | Profibus DP konektor, 90°, pritrditev z navojem | Siemens | 2 | kos |  | 0
|  | RUT950 | GPRS usmerjevalnik | Teltonika | 1 | kos |  | 0
|  | +PR5MEC04 | - Nosilec za DIN letev | Teltonika | 1 | kos |  | 0
|  | +PR1LRF50 | - WiFi antena, magnetna, 5dBi, 1,5m kabel | Teltonika | 1 | kos |  | 0
Inštalacijska oprema
| -G40 | WIPOS P1 24-10 | Napajalnik 24VDC, 10A, 1f/230VAC | Wieland | 1 | kos |  | 0
| -3F2, -6F1, -16F4...-16F6, -19F1, -21F1, -22F1, -80Q91, -83Q92 | Z-SLS/NEOZ/3 | Varovalčni ločilnik, 63A, 3p | Eaton | 10 | kos |  | 0
| -24F2 | Z-SLS/NEOZ/1 | Varovalčni ločilnik, 63A, 1p | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -6F1 | Z-SLS/B-40A | Varovalčni vložek 40 A | Eaton | 3 | kos |  | 0
| -3F2, -16F4, -16F5, -80Q91, -83Q92 | Z-SLS/B-25A | Varovalčni vložek 25 A | Eaton | 15 | kos |  | 0
| -16F6, -21F1, -22F1, -24F2 | Z-SLS/B-20A | Varovalčni vložek 20 A | Eaton | 10 | kos |  | 0
| -19F1 | Z-SLS/B-16A | Varovalčni vložek 16 A | Eaton | 3 | kos |  | 0
| -24F1 | SPBT12-280/2 | 2-polni prenapetostni odvodnik, SPD class T1+T2 (I+II, B+C), SPBT-12/280 | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -3F1 | SPBT12-280/3 | 3-polni prenapetostni odvodnik, SPD class T1+T2 (I+II, B+C), SPBT-12/280 | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -17F1, -17F2, -181F1 | PL7-C16/3 | Inštalacijski odklopnik, 3pol, C16A, 10kA | Eaton | 3 | kos |  | 0
| -4F1...-4F3, -12F2, -14F1, -18F1, -18F2 | PL7-C16/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C16A, 10kA | Eaton | 7 | kos |  | 0
| -5F1 | PL7-C10/3 | Inštalacijski odklopnik, 3 pol, C10A, 10kA | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -7F1, -7F2, -14F2, -19F2...-19F5, -F40 | PL7-C10/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C10A, 10kA | Eaton | 8 | kos |  | 0
| -14F3 | PL7-C6/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C6A, 10kA | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -143F1, -F41...-F49 | PL7-C4/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C4A, 10kA | Eaton | 10 | kos |  | 0
| -12F1, -98F1 | PL7-C2/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C2A, 10kA | Eaton | 2 | kos |  | 0
| -4F1...-4F3, -5F1 -12F1, -12F2, -14F1...-14F3, -17F1, -17F2, -18F1, -18F2, -98F1, -143F1, -181F1, -F40...-F49 | ZP-IHK | Pomožni kontakti blok, 1N/O + 1N/C | Eaton | 26 | kos |  | 0
| -19Q1 | PF7-25/4/003 | RCD PF7, 25 A, 4p, 0.03 A, Type AC | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -114F1 | MCZ OVP CL 24VDC 0,5A | Prenapetostna zaščita za instrumentacijo in krmiljenje | Weidmüller | 1 | kos |  | 0
| -9SR1 | ESR5-NO-41-24VAC-DC | Varnostni modul za izklop v sili, 24 V AC/DC, eno kanalni | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -9K3 | ESR5-NE-51-24VAC-DC | Modul za razširitev varnostnih kontaktov, 24 VDC/AC | Eaton | 1 | kos |  | 0
Sponke in ločilni releji
| -X1 | WDU 6 | Sponka, vijačna, WDU 6 mm², bež | Weidmüller | 6 | kos |  | 0
| -X1 | WPE 6 | Vrstna sponka, vijačna, WPE 6 mm², zelena-rumena | Weidmüller | 2 | kos |  | 0
| -2X4 | WSI 6/LD 10-36V DC/AC | Vrstna sponka 6 mm² z varovalko | Weidmüller | 42 | kos |  | 0
| -5XT1 | WTL6/2/STB | Prekinitvena sponka | Weidmüller | 8 | kos |  | 0
| -XUPS | WDU 4 | Sponka, vijačna, WDU 4 mm², bež | Weidmüller | 2 | kos |  | 0
| -XUPS | WPE 4 | Vrstna sponka, vijačna pritrditev, WPE 4 mm², rumena-zelena | Weidmüller | 2 | kos |  | 0
| -XUPS | WDU 4 BL | Sponke, vijačne, WDU 4 mm², modra | Weidmüller | 2 | kos |  | 0
| -XSH | KLBUE 4-13.5 | Sponka za pritrditev opleta kabla | Weidmüller | 9 | kos |  | 0
| -2X4, -X1...-X3, -X7 -XUPS | WDU 2,5 | Sponka, vijačna, WDU 2,5 mm², bež | Weidmüller | 166 | kos |  | 0
| -X1...-X4, -X7, -XUPS | WPE 2,5 | Vrstna sponka, vijačna, WPE 2,5 mm², zeleno-rumena | Weidmüller | 39 | kos |  | 0
| -X2, -XUPS | WDU 2,5 BL | Sponka, vijačna, WDU 2,5 mm², modra | Weidmüller | 15 | kos |  | 0
| -XTR1 | WTR 2,5 | Vrstna sponka s testnim izklopom, vijačna pritrditev, WTR 2,5 mm², bež | Weidmüller | 1 | kos |  | 0
| -X4 | WDTR 2.5 | Vrstna sponla, vijačna, 2 vrstična s testnim izklopom | Weidmüller | 18 | kos |  | 0
| -X3.1 | ZIA 1.5/3L-1S | Sponka za senzorje in aktuatorje - osnova | Weidmüller | 8 | kos |  | 0
| -X3.1 | ZVL 1.5 BR | Sponka za senzorje in aktuatorje - kontaktni vložek RJAVA | Weidmüller | 8 | kos |  | 0
| -X3.1 | ZVL 1.5 BL | Sponka za senzorje in aktuatorje - kontaktni vložek MODRA | Weidmüller | 8 | kos |  | 0
| -74K1 -74K2 | TOS 24VDC/48VDC 0,1A | Opto-sklopnik | Weidmüller | 2 | kos |  | 0
| -81K3, -84K1, -110K1 | PLC-RSC-24DC/21-21 | Relejska sponka, 2W kontakt, 24 DC, 6 A | Phoenix Contact | 3 | kos |  | 0
| -6K1 -20K1 -58K1 -60K1 -61K1 -78K1 -78K2 -81K1 -81K2 -82K1 -84K2 -84K3 -85K1 -119K1...-119K4 -120K1,-120K2 | PLC-RSC-24DC/21 | Rele, 1W contact, 24 DC, 6A | Phoenix | 19 | kos |  | 0
2.3 | RAZVODNE DOZE +R-GL
| JB103, JB107, JB143, JB100.2, JB80, JB107.1, JB108.1 |  | Dobava, montaža razdelilnih doz. Povezava kabelskih povezav skladno s projektno dokumentacijo
|  | PK 9514.050 | Razvodna doza ŠVG: 180x110x90 mm, polikarbonat, IP66, RAL 7035 | Rittal | 7 | Kos |  | 0
|  | +M16x1,5 | Uvodnica M16x1,5; 4,5-10 mm | Lapp Kabel | 16 | Kos |  | 0
| -X5 | WDU 2,5 | Sponka, vijačna, WDU 2,5 mm², bež | Weidmüller | 19 | Kos |  | 0
| -X5 | WPE 2,5 | Vrstna sponka, vijačna, WPE 2,5 mm², zeleno-rumena | Weidmüller | 6 | Kos |  | 0
|  |  | Dodatni material: |  | 1 | kpl |  | 0
- DIN letev 35 mm,
- vijaki, vezni in pritrdilni material.
3. | KABLI IN KABELSKE POLICE | [6 empty] | 0
| Kabli tehnologija |  | Dobava, polaganje in priklop kablov skladno s projektno dokumentacijo |  | 1 | kpl |  | 0
|  | NYY-J 4G35 | Bakren vodnik, PVC izolacija, napajalni kabel, primeren za zunanje polaganje | Lapp | 10 | m |  | 0
|  | Olflex-100 4G10 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 10 | m |  | 0
|  | Olflex-110 4G6 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 30 | m |  | 0
|  | Olflex-110 5G6 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 10 | m |  | 0
|  | Olflex-110 4G4 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 10 | m |  | 0
|  | 2YSLCYK-JB 4G4 | Bakren vodnik, PVC izolacija, kabel primeren za krmiljenje servo motorjev, primeren za notranje polaganje | Lapp | 10 | m |  | 0
|  | Olflex-110 5G2,5 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 30 | m |  | 0
|  | Olflex-110 5G1,5 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 20 | m |  | 0
|  | Olflex-110 3G1,5 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 120 | m |  | 0
|  | Olflex-110 12G0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 50 | m |  | 0
|  | Olflex-110 Black 7G0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za zunanje polaganje | Lapp | 50 | m |  | 0
|  | Olflex-110 7G0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 10 | m |  | 0
|  | Olflex-110 CY 7G0,75 | Bakren vodnik z opletom, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 10 | m |  | 0
|  | Olflex-110 CY 5G0,75 | Bakren vodnik z opletom, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 15 | m |  | 0
|  | Olflex-110 4G0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 30 | m |  | 0
|  | Olflex-110 4x0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 30 | m |  | 0
|  | Olflex-110 CY 4x0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 15 | m |  | 0
|  | Olflex-110 CY Black 4x0,75 | Bakren vodnik, opleten, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za zunanje polaganje | Lapp | 50 | m |  | 0
|  | Olflex-110 CY 3G0,75 | Bakren vodnik z opletom, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 20 | m |  | 0
|  | Olflex-110 Black 3G0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za zunanje polaganje | Lapp | 50 | m |  | 0
|  | Olflex-110 CY Black 3G0,75 | Bakren vodnik, opleten, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za zunanje polaganje | Lapp | 50 | m |  | 0
|  | Olflex-110 3G0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 90 | m |  | 0
|  | Olflex-110 3x0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 10 | m |  | 0
|  | FTP cat 5e | Mrežni kabel, cat.5e, 300MHz, hitrosti do 1Gb |  | 50 | m |  | 0
|  | Profibus 2x0,64 | Bakren vodnik, PVC izolacija, primeren za notranje polaganje |  | 15 | m |  | 0
| Kabli splošne inštalacije |  | Dobava, polaganje in priklop kablov skladno s projektno dokumentacijo |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Olflex-100 5G4 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 40 | m |  | 0
|  | NYY-J 3G4 | Bakren vodnik, PVC izolacija, napajalni kabel, primeren za zunanje polaganje | Lapp | 40 | m |  | 0
|  | Olflex-100 3G2,5 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 40 | m |  | 0
|  | Olflex-100 3G1,5 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 85 | m |  | 0
|  |  | Dobava in polaganje instalacijske zaščitne cevi fi 13,5÷32 mm, na patentnih skobah v kompletu s sidernim, vijačnim in spojnim materialom. Položeno nadometno, horizontalno in vertikalno. |  | 250 | m |  | 0
|  |  | Razvodnice fi 80 mm ali 80x80 mm, nadgradna ali vgradna za opečne stene ali montažne stene. V kompletu s pokrovi, uvodnicami in instalacijskimi sponkami. |  | 40 | kpl |  | 0
|  |  | Pritrdilni material za montažo svetilk |  | 15 | kpl |  | 0
|  |  | Ostali drobni montažni in vijačni material (uvodnice Pg, Cu za zbiralke, inštalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material, prizkusi) |  | 1 | kpl |  | 0
Priklop električnih naprav na el. napeljavo s potrebnim drobnim materialom:
|  |  | - prostorski električni grelnik z nadzorno enoto (2kW) |  | 3 | kpl |  | 0
|  |  | - dovodni ventilator |  | 3 | kpl |  | 0
Dobava in polaganje kabelske police iz perforirane INOX pločevine z zaokroženimi robovi, komplet s pokrovom, obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine :
|  |  | 100/50 mm |  | 60 | m |  | 0
|  |  | Pregrada kabelskih polic za ločevanje vodnikov nameščenih v kabelskih policah in preprečevanje elektromagnetnih motenj |  | 5 | m |  | 0
Dobava in polaganje PVC kanala, komplet s pokrovom, pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine :
|  |  | 100/60 mm | Legrand | 6 | m |  | 0
4. | KONTROLA PRISTOPA | [6 empty] | 0
|  |  | Induktivno stikalo za vrata, fi18mm, 10-30 VDC, PNP izhod, 1x NO, IP67 | Eaton | 6 | kpl |  | 0
Montaža na okvir vrata, nosilec M18
|  | CSDS4A4CY2202 | Priključni kabel za induktivno stikalo, 4 žilni, ženski konektor, dolžine 2m | Eaton | 6 | kpl |  | 0
Razvodna doza 100x100 mm, 2xM16x1,5 uvodnica
5. | SPLOŠNE INŠTALACIJE | [6 empty] | 0
|  | INTRA 5700 Polar | Nadgradna linijska LED svetilka, s polikarbonata, dolžine cca 1573mm, moči 51W, 5860lm, barva svetlobe 4000K, PCB Led moduli min SDCM 2,5, življenska doba pri 50.000 ur- L80/B10, v kompletu z LED napajlno enoto, IP66, z montažnim in prtrdilnim materialom | Intra | 8 | kos |  | 0
|  | SF10PW | Stikalo 1P IP44 16A 250V belo Fontana Tem | Tem | 3 | kos |  | 0
|  | SF50PW | Stikalo serijsko IP44 16A 250V belo Fontana Tem | Tem | 1 | kos |  | 0
|  | VF10PW | Vtičnica šuko + pokrov 2P+E IP44 16A 250V bela Fontana | Tem | 2 | kos |  | 0
|  |  | Senzorski LED reflektor moči 10 W z infrardečim javljalnikom gibanja, primeren za stensko zunanjo montažo |  | 3 | kos |  | 0
|  | MQ KPT - 2000 B 4502 R | Stenski električni grelnik, dve stopnji gretja 1000/2000 W, zmogljivost do 40 m3 |  | 3 | kos |  | 0
|  |  | Vtično gnezdo v sestavi skladno s projektno dokumentacijo |  | 3 | kpl |  | 0
|  | GW 68 005 N | Nadometna plastična omarica GEWISS z vtičnicami (VG… vtičniško gnezdo) stopnje mehanske zaščite IP65 | Gewiss | 3 | kos |  | 0
|  | GW 40 402 | Izolirana zbiralka za priklop nevtralnik in ozemljitvenih vodnikov | Gewiss | 3 | kos |  | 0
|  | Z-SV-35/3P | Zbiralka, 3-fazna, 35 mm2, 110 A, dolžine 1 m | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | Z-V-35/AK/3P | Končnik zbiralke Z-SV-35/3P | Eaton | 2 | kos |  | 0
|  | Z-EK/95 | Priključna sponka 25 - 95 mm2 | Eaton | 3 | kos |  | 0
| -21F1, -22F1 | PL7-C16/3 | - Inštalacijski odklopnik, 3 pol, C16A, 10kA | Eaton | 2 | kos |  | 0
| -21F2, -21F3, -21F4, -22F2, -22F3, -23F1, -23F2, -24F1 | PL7-C16/1 | - Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C16A, 10kA | Eaton | 8 | kos |  | 0
| -24F2 | PL7-C10/1 | - Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C10A, 10kA | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -21Q1, -22Q1 | PF7-25/4/003 | - RCD, 4P, 25A, 30mA, Typ AC | Eaton | 2 | kos |  | 0
| -24Q1 | PF7-25/2/003 | - RCD, 2P, 25A, 30mA, Typ AC | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | SPBT12-280/2 | 2-polni prenapetostni odvodnik, SPD class T1+T2 (I+II, B+C), SPBT-12/280 | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | GW 62210 | Vgradna vtičnica 16A 3P+N+E 400V 6h IP44 | Gewiss | 2 | kos |  | 0
|  | GW 20265 | Vtičnica šuko 2M | Gewiss | 6 | kos |  | 0
|  | GW 27401 | Zaščitni okvir s pokrovom 2M IP55 | Gewiss | 6 | kos |  | 0
|  | M16x1,5 | Uvodnica M16x1,5; 4,5-10 mm | Lapp | 10 | kos |  | 0
|  | M20x1,5 | Uvodnica M20x1,5; 6,5-12 mm | Lapp | 1 | kos |  | 0
|  | M25x1,5 | Uvodnica M25x1,5; 10-17 mm | Lapp | 2 | kos |  | 0
6. | IZENAČITEV POTENCIALOV | [6 empty] | 0
Skladno z veljavnimi predpisi izveden sistem ozemljitev in glavna izenačitev potenciala.
|  |  | Za izenačenje potencialov povezati: |  | 1 | kpl |  | 0
- kovinske dele v objektu,
- kovinske napeljave,
- notranje oskrbovalne inštalacijske sisteme,
- zunanje prevodne dele in inštalacijske povezave objekta
|  |  | Izvedba povezave GIP zbiralke z lokalnimi zbiralkami za izenačitev potencialov in povezava kovinskih komponent. |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Zbiralka za izvedbo lokalne izenačitve potencialov |  | 10 | kos |  | 0
|  | H07V-K, rumeno-zelen 1x10 | Finožični vodnik, zeleno-rumen, PVC izolacija, dimenzije 1x10 mm2 | Lapp | 250 | m |  | 0
|  | H07V-K, rumeno-zelen 1x16 | Finožični vodnik, zeleno-rumen, PVC izolacija, dimenzije 1x16 mm2 | Lapp | 150 | m |  | 0
|  | H07V-K, rumeno-zelen 1x95 | Finožični vodnik, zeleno-rumen, PVC izolacija, dimenzije 1x95 mm2 | Lapp | 50 | m |  | 0
7. | OZEMLJITVE IN STRELOVOD | [6 empty] | 0
|  | Ozemljitveni sistem | Valjanec iz nerjavne pločevine, 30x3,5mm |  | 150 | m |  | 0
|  | Lovilni in odvodni sistem | Okrogli vodnik za strelovodne vode, tip Al, fi 10mm |  | 50 | m |  | 0
|  | KON01 | Vezna križna sponka za povezavo valjancev, Rf, 58mm x 58mm, vijaki M8 | Hermi | 20 | kos |  | 0
|  | KON09 | Vezna sponka za povezavo z armaturo, Rf, 50mm x 35mm x 45mm, vijak M10 | Hermi | 16 | kos |  | 0
|  | ZON03 | Rf*H4-V, Zidni nosilec za ploščate vodnike P do 30x3,5 mm, za trde stene, Rf, vijak + PVC vložek | Hermi | 25 | kos |  | 0
|  | ZON08 | Rf-V, Zidni nosilec za okrogli vodnik fi 8 - 10, za votle stene z izolacijo do 140 mm, Rf, vijak 200 mm + PVC vložek fi 10 mm | Hermi | 12 | kos |  | 0
|  | KON06 | Žlebna sponka, za spojitev okroglega vodnika 8 - 10mm na rob žleba, Rf, 48mm x 85mm, vijaki M6 | Hermi | 8 | kos |  | 0
|  | MŠ | Merilna številka za označevanje merilnih mest na okroglih vodnikih (8 - 10mm), Rf, 20mm x 48mm, vijaki M6 | Hermi | 4 | kos |  | 0
|  | KON04 A SIMPLE | Sponka namenjena izvedbi spojev med okroglimi vodniki fi 8 - fi 10 mm, Rf |  | 4 | kos |  | 0
|  |  | Slemenski nosilec za okrogle vodnike fi 10 (tip je odvisen od vrste kritine) | Hermi | 12 | kos |  | 0
|  |  | Strešni nosilec za okrogle vodnike fi 10 (tip je odvisen od vrste kritine) | Hermi | 12 | kos |  | 0
|  | VZ03 | Vertikalna zaščita za montažo na trdo steno, skupaj z nosilci, Rf, dolžine 1,5m, vijak + PVC vložek | Hermi | 4 | kpl |  | 0
|  | KON02 | Merilna križna sponka za spojitev okroglih (8 - 10mm) in ploščatih vodnikov (do 30mm), v zemlji ali na prostem, Rf, 58mm x 58mm, vijaki M8 | Hermi | 4 | kos |  | 0
|  |  | Razni drobni materjal (vijaki, objemke, premostitveni elementi...) za izdelavo premostitvenih spojev |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Spoji na armaturo ali kovinsko konstrukcijo |  | 1 | kpl |  | 0
8. | STORITVE | [6 empty] | 0
8.1 | SPLOŠNO
|  |  | Sodelovanje z ostalimi izvajalci el. inštalacij, projektanti in izvajalci strojnih inštalacij na objektu. |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Montaža in testiranje električnih razdelilnikov z vgrajeno zaščitno in stikalno opremo. |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Manipulativni stroški, prevozi in skladiščenje materiala in opreme. Vzorci nameravane opreme za vgradnjo na zahtevo nadzora ali investitorja, ter skupni stroški gradbišča: varovanje, čiščenje in odvoz odpadkov, organizacija koordinacije in varstva pri delu na gradbišču. |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Vnos vseh sprememb v PZI projekt za potrebe izdelave PID projekta |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Izdelava projekta izvedenih del PID, vključno s sodelovanjem s projektantom. |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje - NOV, s katerim se določijo pravila za uporabo oziroma obratovanje in vzdrževanje vgrajenih inštalacij, vključno z izdelavo navodil za uporabo, servisiranje in vzdrževanje |  | 1 | kpl |  | 0
8.2 | MERITVE
|  |  | Izvedba pregleda in preizkus električnih inštalacij skladno z zakoni in predpisi ter izdajo ustreznih zapisnikov, poročil in dokazil. |  | 1 | kpl |  | 0
- Merjenje izolacijske upornosti.
- Merjenje impedance okvarne zanke.
- Merjenje izenačitve potencialov.
- Funkcionalni preizkus električnih instalacij.
- Nastavitev zaščitnih naprav.
- Meritve strelovodnih in ozemljitvenih inštalacij.
- Zaradi faznosti del, se predvidi 4x obisk izvajalca meritev na objektu.
8.3 | PLC +R-GL
|  |  | Programiranje PLC, vključno z I/O za splošne inštalacije, skladno z zahtevami Funkcijske specifikacije (FS). |  | 1 | kpl |  | 0
- 40 DI signalov
- 10 DO signalov
- 9 AI signalov
- 3 AO signalov
- 15 naprav na komunikaciji (Profibus, Profinet, Ethernet,…)
- 3x Izvedba GPRS komunikacije iz objektov in centrom vodenja
Izdelava vizualizacije za upravljalski panel skladno z zahtevami skladno z zahtevami Funkcijske specifikacije (FS).
|  |  | Testiranje in spuščanje v pogon (IQ in OQ), vključno z I/O za splošne inštalacije, z ustreznimi protokoli o testiranju in končnih poročilih/dokazilih o testiranju. |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Izvedba funkcionalnega testa zasilnih izklopov z ustrenim testnim postopkom ter ustreznim končnim poročilom/dokazilom o testiranju. |  | 1 | kpl |  | 0
8.4 | PREVZEM IN PREDAJA
|  |  | Kvalitetni prevzem izvedenih del na objektu in tehnični pregled objekta z vso potrebno dokumentacijo (priprava listin potrebnih za tehnični pregled (tudi interni), dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) skladno z Zakonom o graditvi objektov, izjave, zapisniki, poročila,...), predaja objekta investitorju. |  | 1 | kpl |  | 0
8.5 | DOKUMENTACIJA IN ŠOLANJE
|  |  | Dokumentacija in šolanje uporabnika - elektro sklop (splošne inštalacije, upravljanje prek upravljalskih panelov). |  | 1 | kpl |  | 0
8.6 |  |  | Vsa nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik, obračun na osnovi dejanskih stroškov za dela, material in prevoz. |  | 3% |  | 0 | 0
SPECIFIKACIJA ELEKTRO DEL - FAZA 1
Občina Ilirska Bistrica - Čistilna naprava v vodarni Podstenjšek

## Elektro del_FAZA 2
Poz. | Oznaka elementa | Tip | Opis | Proizvajalec | Količina | Enota | Cena/enoto (EUR) | Cena (EUR)
REKAPITULACIJA
FAZA 2 | [7 empty] | 0
1. | RAZDELILNIKI (+R-UF, +R-UF2), KABLI IN KABELSKE POLICE IN STORITVE | [5 empty] | 0
2. | KABLI IN KABELSKE POLICE | [5 empty] | 0
3. | STORITVE | [5 empty] | 0
1. | RAZDELILNIKI | [6 empty] | 0
| +R-UF, +R-UF2 |  | Izdelava razdelilnikov: |  | 2 | kpl |  | 0
- Montaža opreme v razdelinik in ožičenje skladno s projektno dokumentacijo,
- označevanje opreme na komponentah, montažni plošči in vseh odstranljivih delih komponent,
- označevanje vseh povezovalnih žic v razdelilniku,
- tovarniški preizkus razdelilnika (električne meritve, FAT) vključno s poročilom,
- notranje označevanje: napisna tablica proizvajalca s CE znakom in osnovnimi podatki,
- zunanje označevanje: oznaka razdelilnika, sistem napajanja, opozorila, oznaka proizvajalca,
- izjava o skladnosti za razdelilnik.
|  |  | Izvedba tovarniškega prevzema razdelilnika (FAT), tovarniškega testa (QA-QC) z ustrezniim testnim protokolom in končnim poročilom o testiranju. |  | 2 | kpl |  | 0
|  |  | Transport, montaža in priprava razdelilnikov za priklop kabelskih povezav na lokaciji investitorja. |  | 1 | kpl |  | 0
- Transport se izvede v dveh korakih. Prvo se izvede transport +R-Z razdelilnika, nato še transport ostalih razdelilnikov.
1.1 | RAZDELILNIK +R-UF
|  | 1213.500 | Kompakten stenski električni razdelilnik (1000x1200x300) z montažno ploščo, enojna vrata, jeklena pločevina, IP66 (stenska montaža) | Rittal | 1 | kos |  | 0
|  | +CM 4116.500 | Žep za vezalne sheme iz jeklene pločevine | Rittal | 1 | kos |  | 0
| -3Q1 | T0-4-15682/EA/SVB-SW | Glavno stikalo, 6p, 6.5 kW, 20 A, 1 N/O + 1 N/C, montaža na vrata razdelilca, zaklepanje v položaju 0 (izklop) | Eaton | 1 | kos |  | 0
Zbiralčni sistem
| -2U2 | SSCH 10X3X1000 CU/SN | Cu zbiralka za oplet, 1000 mm | Weidmüller | 1 | kos |  | 0
| -2U3, -2U4 | WSH 4 MT | Podpornik za zbiralko, kovinski | Weidmüller | 2 | kos |  | 0
| -3PE_N1 | BD-40A | BD zbiralka; 2 vrstična, 40 A | Erico | 1 | kos |  | 0
| -8H1 | M22-L-R | Indikator signalne svetilke, rdeča | Eaton | 1 | kpl |  | 0
|  | +M22-A | Pritrdilni adapter M22-A | Eaton | 1 | kos
|  | +M22S-ST-X | Nosilec napisne ploščice, okrogel, črne barve, širina 30 mm, brez napisa | Eaton | 4 | kos
|  | +M22-XST | Prazna napisna ploščica | Eaton | 1 | kos
|  | +M22-LED-R | LED element, RDEČA, montiranje spredaj, 12-30V AC/DC | Eaton | 1 | kos
|  | +M22S-ST-X | Nosilec napisne ploščice, okrogel, črne barve, širina 30 mm, brez napisa | Eaton | 1 | kos
| -8S1...-8S3 | M22S-ST-X | Nosilec napisne ploščice, okrogel, črne barve, širina 30 mm, brez napisa | Eaton | 3 | kpl |  | 0
|  | +M22-XST | Prazna napisna ploščica | Eaton | 3 | kos
|  | +M22S-ST-X | Nosilec napisne ploščice, okrogel, črne barve, širina 30 mm, brez napisa | Eaton | 3 | kos
|  | +M22-A | Pritrdilni adapter M22-A | Eaton | 3 | kos
| -8S1, -8S3 | M22-LED-G | LED element, zelena, pritrditev spredaj, 12-30V AC/DC | Eaton | 2 | kpl |  | 0
|  | +M22-K10 | Kontaktni element, 1N/O, sprednje pritrjevanje | Eaton | 2 | kos
| -8S1 | +M22-WRK3 | Izbirno stikalo, 2-0-1 60 ° | Eaton | 1 | kos
| -8S3 | +M22-DL-G-X1 | Osvetljena tipka, sprednje pritrjevanje, zelena, vzmetna | Eaton | 1 | kos
| -8S2 | M22-K01 | Kontaktni element, 1N/C, sprednje pritrjevanje | Eaton | 1 | kpl |  | 0
|  | +M22-LED-R | LED element, RDEČA, montiranje spredaj, 12-30V AC/DC | Eaton | 1 | kos
|  | +M22-DL-R-X0 | Osvetljena tipka, sprednje pritrjevanje, rdeča, vzmetna | Eaton | 1 | kos
|  |  | Dodatni material: |  | 1 | kpl |  | 0
- DIN letev 35 mm,
- kabelski kanali raznih dimenzij (po izgledu razdelilnika),
- žice ustreznih presekov,
- vijaki, vezni in pritrdilni material.
Motorski pogoni
| -03Q1 | PKZM0-0,4 | Motorsko zaščitno stikalo, 3p, Ir = 0.25-0.4A | Eaton | 1 | kpl |  | 0
|  | +NHI-E-11-PKZ0 | Pomožni kontakt, 1 N/O + 1 N/C, integrirani | Eaton | 1 | kos
| -27Q21 | Z-SLS/NEOZ/3 | Varovalčni ločilnik, 63A, 3p | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +Z-SLS/B-6A | Varovalčni vložek 6 A | Eaton | 3 | kos
| -SC21.20 | +DG1-343D3FB-C54C | Frekvenčnik, 1.1kW, 3-p, 3,3A, EMC filter, IP54 | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -54Q81 | Z-SLS/NEOZ/3 | Varovalčni ločilnik, 63A, 3p | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +Z-SLS/B-20A | Varovalčni vložek 20 A | Eaton | 3 | kos
| -SC81.20 | +DG1-34012FB-C54C | Frekvenčnik, 5.5kW, 3-p, 12A, EMC filter, IP54 | Eaton | 1 | kos |  | 0
Krmilje
| -10A1 | XV-303-10-CE2-A00-1C | PLC panel 10", 24 VDC, 2x ETHERNET, 1x RS232, 1xRS485, 1xCAN,1xSWD,1xProfibus,1xSD slot | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -11A1 | XNE-GWBR-PBDP | XNE ECO gateway | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -11A2, -11A3, -11A4 | +XNE-16DI-24VDC-P | Digitalni vhodni modul (XNE ECO), 16 DI | Eaton | 3 | kos |  | 0
| -11A5 | +XNE-16DO-24VDC-0.5A-P | Digitalni izhodni modul (XNE ECO), 16 DO | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -11A6, -11A7 | +XNE-8AI-U/I-4PT/NI | Analogni vhodni modul (XNE ECO), 8 AI | Eaton | 2 | kos |  | 0
| -11A8 | +XNE-4AO-U/I | Analogni izhodni modul (XNE ECO), 4 AO | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +6ES7972-0BA12-0XA0 | Profibus DP konektor, 90°, pritrditev z navojem | Siemens | 2 | kos |  | 0
Inštalacijska oprema
| -4F1 | Z-SLS/NEOZ/3 | Varovalčni ločilnik, 63A, 3p | Eaton | 1 | kpl |  | 0
|  | +Z-SLS/B-6A | Varovalčni vložek 6 A | Eaton | 3 | kos
| -G40 | WIPOS P1 24-5 | Napajalnik 24VDC, 5A, 1f/230VAC | Wieland | 1 | kos |  | 0
| -5F1 | PL7-C10/1 | Inštalacijski odklopnik, 1pol, C10A, 10kA | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -33F1, -F40 | PL7-C6/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C6A, 10kA | Eaton | 2 | kos |  | 0
| -6F1...-6F5, -7F1, -7F2, -7F3 | PL7-C4/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C4A, 10kA | Eaton | 8 | kos |  | 0
| -41F1 | PL7-C2/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C2A, 10kA | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -5F1, -6F1...-6F5, -7F1, -7F2, -7F3, -33F1, -41F1, -F40 | ZP-IHK | Pomožni kontakti blok, 1N/O + 1N/C | Eaton | 12 | kos |  | 0
Sponke in ločilni releji
| -2X4, -X0, -X1, -X3, -X7, -XUPS | WDU 2,5 | Sponka, vijačna, WDU 2,5 mm², bež | Weidmüller | 198 | kos |  | 0
| -X0, -XUPS | WDU 2,5 BL | Sponka, vijačna, WDU 2,5 mm², modra | Weidmüller | 3 | kos |  | 0
| -X0, -X1, -X3, -X4, -X7, -XUPS | WPE 2,5 | Vrstna sponka, vijačna, WPE 2,5 mm², zeleno-rumena | Weidmüller | 34 | kos |  | 0
| -X1 | WDU 4 | Sponka, vijačna, WDU 4 mm², bež | Weidmüller | 3 | Kos |  | 0
| -X1 | WPE 4 | Vrstna sponka, vijačna pritrditev, WPE 4 mm², rumena-zelena | Weidmüller | 1 | Kos |  | 0
| -XSH | KLBUE 4-13.5 | Sponka za pritrditev opleta kabla | Weidmüller | 15 | kos |  | 0
| -X4 | WDTR 2.5 | Testno-izklopna sponka | Weidmüller | 18 | kos |  | 0
| -2X4 | WSI 6/LD 10-36V DC/AC | Vrstna sponka 6 mm² z varovalko | Weidmüller | 27 | kos |  | 0
| -XTR1 | WTR 2,5 | Vrstna sponka s testnim izklopom, vijačna pritrditev, WTR 2,5 mm², bež | Weidmüller | 1 | kos |  | 0
| -20K1, -29K1, -32K1, -44K1...-44K4, -45K1, -45K2, -50K1, -55K1 | PLC-RSC-24DC/21 | Rele, 1W kontakt, 24 DC, 6A | Phoenix Contact | 11 | kos |  | 0
| -33K3, -33K4 | PLC-RSC-24UC/21 | Rele, 1W kontakt, 24 UC, 6A | Phoenix Contact | 2 | kos |  | 0
| -9K1, -9K2 | DILA-40(24VDC) | Kontaktor rele, 4N/O, DC | Eaton | 2 | kpl |  | 0
|  | +DILA-XHI31 | Pomožni kontakti , 3N/O+1N/C | Eaton | 2 | kos
|  | +DILM12-XSPD | Diodna dušilka za DILM7-15 | Eaton | 2 | kos
| -03K1 | DILM7-10(24VDC) | Kontaktor, 3p + 1 N/O, 3kW/400V/AC3 | Eaton | 1 | kpl |  | 0
|  | +DILM12-XSPD | Diodna dušilka za DILM7-15 | Eaton | 1 | kos
| -33K1, -33K2 | DILM7-01(24VDC) | Contactor, 3p+1N/C, 3kW/400V/AC3 | Eaton | 2 | kos |  | 0
Uvodinice
|  | M12x1,5 | Uvodnica M12x1,5; 3,5-7 mm | Lapp Kabel | 3 | kos |  | 0
|  | M16x1,5 | Uvodnica M16x1,5; 4,5-10 mm | Lapp Kabel | 54 | kos |  | 0
|  | M20x1,5 | Uvodnica M20x1,5; 6-13 mm | Lapp Kabel | 5 | kos |  | 0
|  | M25x1,5 | Uvodnica M20x1,5; 8-17 mm | Lapp Kabel | 4 | kos |  | 0
|  | M32x1,5 | Uvodnica M20x1,5; 9-21 mm | Lapp Kabel | 1 | kos |  | 0
1.2 | RAZDELILNIK +R-UF2
|  | 1055.500 | Kompakten stenski električni razdelilnik (800x600x300) z montažno ploščo, enojna vrata, jeklena pločevina, IP66 (stenska montaža) | Rittal | 1 | kos |  | 0
|  | +SZ 2514.800 | Žep za vezalne sheme iz umetne mase | Rittal | 1 | kos |  | 0
Zbiralčni sistem
| -2U2 | SSCH 10X3X1000 CU/SN | Cu zbiralka za oplet, 1000 mm | Weidmüller | 1 | kos |  | 0
| -2U3, -2U4 | WSH 4 MT | Podpornik za zbiralko, kovinski | Weidmüller | 2 | kos |  | 0
| -3PE_N1 | BD-40A | BD zbiralka; 2 vrstična, 40 A | Erico | 1 | kos |  | 0
Dodatni material:
|  |  | - DIN letev 35 mm, |  | 1 | kpl |  | 0
- kabelski kanali raznih dimenzij (po izgledu razdelilnika),
- žice ustreznih presekov,
- vijaki, vezni in pritrdilni material.
Motorski pogoni
| -160Q1 | PKZM0-1 | Motorsko zaščitno stikalo, 3p, Ir = 0.63-1A | Eaton | 1 | kpl |  | 0
|  | +NHI-E-11-PKZ0 | Pomožni kontakt, 1 N/O + 1 N/C, integrirani | Eaton | 1 | kos
Krmilje
| -8A1 | XNE-GWBR-PBDP | XNE ECO gateway | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -8A2, -8A3 | +XNE-16DI-24VDC-P | Digitalni vhodni modul (XNE ECO), 16 DI | Eaton | 2 | kos |  | 0
| -8A4 | +XNE-16DO-24VDC-0.5A-P | Digitalni izhodni modul (XNE ECO), 16 DO | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -8A5 | +XNE-8AI-U/I-4PT/NI | Analogni vhodni modul (XNE ECO), 8 AI | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +6ES7972-0BA12-0XA0 | Profibus DP konektor, 90°, pritrditev z navojem | Siemens | 2 | kos |  | 0
Inštalacijska oprema
| -G40 | WIPOS P1 24-5 | Napajalnik 24VDC, 5A, 1f/230VAC | Wieland | 1 | kos |  | 0
| -F40 | PL7-C6/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C6A, 10kA | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -40F1...-40F5, -111F1, -121F1, -131F1, -141F1 | PL7-C4/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C4A, 10kA | Eaton | 9 | kos |  | 0
| -30F1, -31F1 | PL7-C2/1 | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C2A, 10kA | Eaton | 2 | kos |  | 0
| -30F1, -31F1, -40F1...-40F5, -111F1, -121F1, -131F1, -141F1, -F40 | ZP-IHK | Pomožni kontakti blok, 1N/O + 1N/C | Eaton | 12 | kos |  | 0
Sponke in ločilni releji
| -2X4, -X0, -X1, -X3 | WDU 2,5 | Sponka, vijačna, WDU 2,5 mm², bež | Weidmüller | 122 | kos |  | 0
| -X0 | WDU 2,5 BL | Sponka, vijačna, WDU 2,5 mm², modra | Weidmüller | 2 | kos |  | 0
| -X0, -X1, -X3 | WPE 2,5 | Vrstna sponka, vijačna, WPE 2,5 mm², zeleno-rumena | Weidmüller | 21 | kos |  | 0
| -X4 | WDTR 2.5 | Testno-izklopna sponka | Weidmüller | 8 | kos |  | 0
| -XTR1 | WTR 2,5 | Vrstna sponka s testnim izklopom, vijačna pritrditev, WTR 2,5 mm², bež | Weidmüller | 1 | kos |  | 0
| -2X4 | WSI 6/LD 10-36V DC/AC | Vrstna sponka 6 mm² z varovalko | Weidmüller | 12 | kos |  | 0
| -XSH | KLBUE 4-13.5 | Sponka za pritrditev opleta kabla | Weidmüller | 2 | kos |  | 0
| -20K1, -36K1...-36K4, -37K1...-37K3 | PLC-RSC-24DC/21 | Rele, 1W contact, 24 DC, 6A | Phoenix Contact | 8 | kos |  | 0
| -160K1 | DILM7-10(24VDC) | Kontaktor, 3p + 1 N/O, 3kW/400V/AC3 | Eaton | 1 | kos |  | 0
|  | +DILM12-XSPD | Diode suppressor f. DILA, M7-15 | Eaton | 1 | kos |  | 0
| -14K1, -14K2, -17K1, -17K2, -20K1, -20K2, -23K1, -23K2 | TOS 24VDC/48VDC 0,1A | Opto-sklopnik | Weidmüller | 8 | kos |  | 0
Uvodinice
|  | M12x1,5 | Uvodnica M12x1,5; 3,5-7 mm | Lapp Kabel | 4 | kos |  | 0
|  | M16x1,5 | Uvodnica M16x1,5; 4,5-10 mm | Lapp Kabel | 39 | kos |  | 0
1.3 | RAZVODNE DOZE +R-UF. +RUF2
| JB110, JB120, JB131, JB141, JB188.4 |  | Dobava, montaža razdelilnih doz. Povezava kabelskih povezav skladno s projektno dokumentacijo
|  | PK 9514.050 | Razvodna doza ŠVG: 180x110x90 mm, polikarbonat, IP66, RAL 7035 | Rittal | 5 | kpl |  | 0
|  | +M16x1,5 | Uvodnica M16x1,5; 4,5-10 mm | Lapp Kabel | 13 | kos
| -X5 | WDU 2,5 | Sponka, vijačna, WDU 2,5 mm², bež | Weidmüller | 19 | kos |  | 0
| -X5 | WPE 2,5 | Vrstna sponka, vijačna, WPE 2,5 mm², zeleno-rumena | Weidmüller | 5 | kos |  | 0
|  |  | Dodatni material: |  | 1 | kpl |  | 0
- DIN letev 35 mm,
- vijaki, vezni in pritrdilni material.
2. | KABLI IN KABLSKE POLICE | [6 empty] | 0
| Kabli tehnologija |  | Dobava, polaganje in priklop kablov skladno s projektno dokumentacijo
|  | Olflex-110 4G4 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 10 | m |  | 0
|  | 2YSLCYK-JB 4G4 | Bakren vodnik, PVC izolacija, kabel primeren za krmiljenje servo motorjev, primeren za notranje polaganje | Lapp | 10 | m |  | 0
|  | Olflex-110 5G1,5 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 30 | m |  | 0
|  | 2YSLCYK-JB 4G1,5 | Bakren vodnik, PVC izolacija, kabel primeren za krmiljenje servo motorjev, primeren za notranje polaganje | Lapp | 30 | m |  | 0
|  | Olflex-110 4G1,5 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 55 | m |  | 0
|  | Olflex-110 3G1,5 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 150 | m |  | 0
|  | Olflex-110 12G0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 30 | m |  | 0
|  | Olflex-110 CY 7G0,75 | Bakren vodnik z opletom, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 10 | m |  | 0
|  | Olflex-110 CY 5G0,75 | Bakren vodnik z opletom, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 40 | m |  | 0
|  | Olflex-110 5G0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 30 | m |  | 0
|  | Olflex-110 4G0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 350 | m |  | 0
|  | Olflex-110 4x0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 50 | m |  | 0
|  | Olflex-110 CY 4x0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 50 | m |  | 0
|  | Olflex-110 CY 3G0,75 | Bakren vodnik z opletom, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 60 | m |  | 0
|  | Olflex-110 3G0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 70 | m |  | 0
|  | Olflex-110 3x0,75 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 10 | m |  | 0
|  | Olflex-110 CY 2x0,75 | Bakren vodnik, opleten, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za zunanje polaganje | Lapp | 30 | m |  | 0
|  | FTP cat 5e | Mrežni kabel, cat.5e, 300MHz, hitrosti do 1Gb |  | 45 | m |  | 0
|  | PN CEV 6mm | Pnevmatska cev, premer 6mm | Lapp | 350 | m |  | 0
|  | Profibus 2x0,64 | Bakren vodnik, PVC izolacija, primeren za notranje polaganje |  | 45 | m |  | 0
|  | Olflex-100 5G4 | Bakren vodnik, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za notranje polaganje | Lapp | 15 | m |  | 0
|  | Olflex-110 CY 7G0,75 | Bakren vodnik, opleten, PVC izolacija, krmilni in priklučni kabel, primeren za zunanje polaganje | Lapp | 10 | m |  | 0
3. | STORITVE | [6 empty] | 0
3.1 | SPLOŠNO
|  |  | Sodelovanje z ostalimi izvajalci el. inštalacij, projektanti in izvajalci strojnih inštalacij na objektu. |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Montaža in testiranje električnih razdelilnikov z vgrajeno zaščitno in stikalno opremo. |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Manipulativni stroški, prevozi in skladiščenje materiala in opreme. Vzorci nameravane opreme za vgradnjo na zahtevo nadzora ali investitorja, ter skupni stroški gradbišča: varovanje, čiščenje in odvoz odpadkov, organizacija koordinacije in varstva pri delu na gradbišču. |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Vnos vseh sprememb v PZI projekt za potrebe izdelave PID projekta |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Izdelava projekta izvedenih del PID, vključno s sodelovanjem s projektantom. |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje - NOV, s katerim se določijo pravila za uporabo oziroma obratovanje in vzdrževanje vgrajenih inštalacij, vključno z izdelavo navodil za uporabo, servisiranje in vzdrževanje |  | 1 | kpl |  | 0
3.2 | PLC +R-UF, +R-UF2
|  |  | Programiranje PLC, vključno z I/O za splošne inštalacije, skladno z zahtevami Funkcijske specifikacije (FS). |  | 1 | kpl |  | 0
- 63 DI signalov
- 19 DO signalov
- 18 AI signalov
- 3 AO signalov
- 1 naprav na komunikaciji (Profibus, Profinet, Ethernet,…)
Izdelava vizualizacije za upravljalski panel skladno z zahtevami skladno z zahtevami Funkcijske specifikacije (FS).
|  |  | Testiranje in spuščanje v pogon (IQ in OQ), vključno z I/O za splošne inštalacije, z ustreznimi protokoli o testiranju in končnih poročilih/dokazilih o testiranju. |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Izvedba funkcionalnega testa zasilnih izklopov z ustrenim testnim postopkom ter ustreznim končnim poročilom/dokazilom o testiranju. |  | 1 | kpl |  | 0
3.3 | PREVZEM IN PREDAJA
|  |  | Kvalitetni prevzem izvedenih del na objektu in tehnični pregled objekta z vso potrebno dokumentacijo (priprava listin potrebnih za tehnični pregled (tudi interni), dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) skladno z Zakonom o graditvi objektov, izjave, zapisniki, poročila,...), predaja objekta investitorju. |  | 1 | kpl |  | 0
3.4 | DOKUMENTACIJA IN ŠOLANJE
|  |  | Dokumentacija in šolanje uporabnika - elektro sklop (splošne inštalacije, upravljanje prek upravljalskih panelov). |  | 1 | kpl |  | 0
3.5 |  |  | Vsa nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik, obračun na osnovi dejanskih stroškov za dela, material in prevoz. |  | 3% |  | 0 | 0
SPECIFIKACIJA ELEKTRO DEL - FAZA 2
Občina Ilirska Bistrica - Čistilna naprava v vodarni Podstenjšek