## Rekapitulacija
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN
STROŠKOVNO OCENO
OBČINA ILIRSKA BISTRICA Bazoviška cesta 14 6250 Ilirska Bistrica
Rekonstrukcija vodovoda Knežak - VH Obroba
Javna razsvetljava
Ureditev pločnika KNEŽAK - BAČ
Rekapitulacija
1. | Javna razsvetljava - elektromontažna dela |  |  | EUR |  | 0
2. | JR omrežje - gradbena dela |  |  | EUR |  | 0
0
3. | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno % del). | % | 10 | EUR |  | 0
Skupaj: |  |  |  | EUR |  | 0
DDV (22%) |  |  |  | EUR |  | 0
Skupaj z DDV: |  |  |  | EUR |  | 0

## Gradbena dela-JR
2. | JR omrežje - gradbena dela
Asfalterska dela so zajeta pri zgornjem ustroju.
Dobava, prevoz, montaža
1. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 2x stigmafleks cevi premera 90 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 15 |  | 0
2. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 1x stigmafleks cevi premera 90 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), zasip s peskom v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet- pločniki | m | 340 |  | 0
3. | Izkop v terenu IV. kat. in komplet izgradnja betonskega temelja za drog cestne razsvetljave dim. fi 60 (notranja mera) globine 1200 mm z betonom MB 30, vgraditvijo sider, armaturo, podložnim betonom, obbetoniranej pete, postavitvijo cevi za drog, vgradnjo sider kandelabra, dobavo in vgradnjo neperforiranih cevi premera 63 mm, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | kos | 13 |  | 0
4. | Izkop v terenu IV. do V. kat. /50%-50%) in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška f 50 cm, z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom 125kN 600 mm, z napisom ELEKTRIKA, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet | kos | 13 |  | 0
5. | Stigmaflex cev
| - f 90 mm | m | 390 |  | 0
6. | Preboj obstoječih jaškov oziroma stene trafo postaje s cevjo 90mm, ter uvod cevi, obdelava uvodov cevi s fino malto, ureditev in čiščenje obstoječih jaškov | kpl | 1 |  | 0
7. | Izdelava betonske, zaključne glave na kandelabru, dim cca 30/30x15cm, ter premaz kandelabra z bitumnom | kos | 13 |  | 0
8. | Geodetski posnetek trase pred zasipom, z vrisanimi cevmi | kpl | 1 |  | 0
9. | Zakoličba obstoječih vodov komunalne infrastrukture | kpl | 1 |  | 0
10. | Drobni material | % | 0.03 | 0 | 0
11. | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 5 % del). | % | 0.05 | 0 | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  |  | 0

## JR
1. | Javna razsvetljava - elektromontažna dela
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
1. | Kabel NYY-J 5x10mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 540 |  | 0
2. | Kabel PP00, PP00-Y položen na kabelsko kanalizacijo, kandelabre, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| - 3x1,5 mm2 | m | 95 |  | 0
3. | Vodnik P/F (H07V-K) položen v instalacijske cevi
| - 10 mm2 | m | 80 |  | 0
4. | Priklop kabla NYY-J 5x10mm2 na točko priključitve na omrežje -v obstoječi TP ali na obstoječi svetilki s strani pooblaščene institucije - upravitelja JR | kpl | 1 |  | 0
5. | Raven-konusni drog cestne razsvetljave višine h=7,0m za montažo na sidra, prilagojen za direktno montažo svetilke (fi 60 mm), vročecinkane izvedbe z 2x barvanjem s sivo kovinsko barvo po izboru naročnika, z uvodno odprtino za uvod kabla, vijaki INOX,s priključno ploščo za podvarovanje (kot npr PVE-4/25-1) in kompletnim ožičenjem (NYY-J 4x2,5 mm2), postavljen na sidra, komplet s sidrno ploščo in sidri, povezan na valjanec. Kandelaber mora biti usklajen s SIST EN 40, izvedena antikorozijska zaščita pa s SIST EN 1461. Kandelaber mora biti antikorozivno zaščiten s pomočjo vročega cinkanja in dimenzioniran na III.cono vetra. | kos | 13 |  | 0
6. | Svetilka javne razsvetljave kot npr. GE SLBT/3/F/C5/47/30, 47W 3000k, 5430lm, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe, ravno steklo, material umetna masa, ALU metalizirano, predstikalna naprava, z redukcijo moči | kos | 13 |  | 0
7. | Nadometna doza 190x150x70mm, IP66 z uvodnicami | kos | 2 |  | 0
8. | PVC opozorilni trak "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 370 |  | 0
9. | Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4mm | m | 370 |  | 0
10. | Križne sponke za valjanec | kos | 25 |  | 0
11. | Ozemljitev kandelabrov | kos | 13 |  | 0
12. | Vodnik P/F-Y 25 mm2 | m | 120 |  | 0
13. | Meritve, pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon | kos | 1 |  | 0
14. | Zakoličba predvidenih komunalnih naprav (JR) | kpl. | 1 |  | 0
15. | Svetlobnotehnične meritve z izdajo poročila | kos | 1 |  | 0
16. | Nadzor upravljalcev komunalnih naprav | h | 5 |  | 0
17. | Drobni material | % | 0.03 | 0 | 0
18. | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 5 % del). | % | 0.05 | 0 | 0
0
SKUPAJ (brez DDV)