## TL
1 | V priloženem popisu vključeni vodovodni elementi morajo zadostovati pripadajočimi opisom:
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz duktilne litine: na zunanji strani zaščitena z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn - 15% Al) in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo, skladno s standardom SIST EN 545:2010. Dolžina cevi mora biti 6m. Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu s SIST EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh. Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preiskušen skupaj s cevmi oz. fazoni (certifikat).
Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla, z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, z EPDM tesnenjem. Vse v skladu z ISO 1092-2.
Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440.
PE cevi za vodo morajo biti v skladu z ISO 4427, za PN 12,5 bar (DN 63 –DN125).
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Loputa (prirobnična) mora biti iz materiala SG 500-7, z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan v ohišje, vpetja tesnila mora zagotoviti 100% tesnjenje v obeh smereh. Ustrezati mora standardom ISO 1083, ISO 5208.
Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventila za kontrolo delovanja.
2 | Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
3 | V priloženem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (37. člen ZJN-2).
4 | V enotnih cenah zajeti ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, upoštevano mora biti nakladanje in odvoz ruševin (gradbenih odpadkov) skladno z upoštevanjem ustrezne zakonodaje za ravnanje z gradbenimi odpadki v predelavo gradbenih odpadkov, z vsemi dajatvami za deponijo. Dela izvajati z vsemi veljavnimi predpisi ter pravilniki. V ceni morajo biti zajeti tudi vsi prevozi do začasnih gradbiščnih deponij ter ureditev le teh.
5 | V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijoi, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.

## VODOVOD vse
ODSEK: | IC BAČ VODOVOD |  |  |  |  | Oznaka | Ime | Humus | Asfalt | Makadam | Skupni Izkop | Izkop 0-2 | Izkop 2-4 | Izkop 4-6 | Izkop 6-8 | Izkop 8- | Skupni Zasip | Do Terena | Tampon | Nad Cevjo
1.0 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0 | NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 3355 |  | 0
2.0 | VODOVODNA DELA |  |  |  | 0
3.0 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Cene v popisu ne vsebujejo DDV!
1.0 | GRADBENA DELA
Nosilnost pokrovov jaškov so na voznih površinah D400, na ostalih površinah se uporabi pokrove z nosilnostjo C250. Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena ter prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s antikorozijsko zaščito. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124 in napisom VODOVOD.
1.1 | Zakoličba osi trase cevovoda | m1 | 460 |  | 0
1.2 | Zakoličba profilov s stransko zaščito višine in pozicijo, vse komplet | kos | 5 |  | 0
1.3 | Strojni izkop zemljine v terenu III.- IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet | m3 | 650 |  | 0
1.4 | Strojni izkop zemljine v terenu V.- VI. ktg., (pikiranje) z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet | m3 | 270 |  | 0
1.5 | Ročni izkop jarka na zahtevo nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju (pazljiv izkop okoli obstoječih instalacij je zajet v enotnih cenah - glej odebeljeni tekst zgoraj) | m3 | 50 |  | 0
1.6 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem naklonu, vse komplet | m2 | 322 |  | 0
1.7 | Dobava in polaganje posteljice iz agregatnega materijala granulacije 0-4 mm v debelini plasti, d=15 cm po projektiranem profilu, vse komplet | m3 | 48.3 |  | 0
1.8 | Dobava in izdelava zaščitnega nasipa z agregatnim materijalom granulacije 0-4 mm, do 30 cm nad temenom cevi po projektiranem profilu, vse komplet | m3 | 128.8 |  | 0
1.9 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet | m3 | 400 |  | 0
1.10 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0 - 32 mm v plasteh v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet | m3 | 340 |  | 0
1.11 | Odvoz odvečnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun v raščenem stanju, vse komplet | m3 | 520 |  | 0
1.12 | Prečkanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Na mestih križanj nad in pod obstoječim komunalnim vodom je potrebno vodovodno cev položiti v ustrezno zaščitno cev DN 350. Del izkopa ob kanalu se izvrši ročno, vse komplet | kos | 14 |  | 0
1.13 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos, vse komplet | kos | 12 |  | 0
1.14 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonom MB 10, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča, vse komplet | kos | 6 |  | 0
1.15 | Obsip hidrantov z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos) ali vgradnja ustreznega drenažnega elementa za podtalne hidrante (primer Hawle 490Z), vse komplet | kos | 4 |  | 0
1.16 | Izdelava armiranobetonskih jaškov notranjih mer 1,20/1,2/1,20 m po projektiranih detajlih, komplet z opažanjem, razopažanjem, dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova nosilnosti 400 kN z zaklepom in napisom VODOVOD ter vstopne lestve (po detajlu vsopnih lestev iz inoxa pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) komplet s polaganjem proda granulacije 16-32 mm na dno jarka ter izdelavo protizmrzovalne zaščite po detajlu iz STYRODUR plošč cca. 1m2 z vgradnjo kotnih profilov za pritrditev, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet | kos | 1 |  | 0
1.17 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | (brez DDV) | 0
2.0 | VODOVODNA DELA
Ves izbran material mora biti predhodno, pred montažo, potrjen s strani upravljalca vodovoda.
Vodovodne cevi in elementi iz nodularne litine, v skladu s pripadajočim tehničnim listom (list 2)
2.1 | Navezava na obstoječ vodovod DN 150 v priključnem jašku in vodovod v coni
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
2.1.1 | MMK kos 45° DN 100, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 6 |  | 0
2.1.2 | MMK kos 22,50° DN 100, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 2 |  | 0
2.1.3 | MMK kos 11,0°, DN 100, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 2 |  | 0
2.1.4 | T kos , DN 150/ 100, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
2.1.5 | F kos , DN 150, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
2.1.6 | E kos , DN 150, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
2.1.7 | FF kos , DN 100, vključno s STD-Vi tesnili, L=800mm | kos | 1 |  | 0
2.1.8 | FF kos , DN 150, vključno s STD-Vi tesnili, L=800mm | kos | 2 |  | 0
2.1.9 | F kos , DN 100, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
2.1.10 | Vmesni kos, l=1,0m, DN 100 | kos | 6 |  | 0
2.1.11 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 100, vključno s STD Vi tesnili | m | 380 |  | 0
2.1.12 | Zasun EURO 20 tip 21, NP 16 ali enakovredno, DN100, vključno z ročnim kolesom | kos | 1 |  | 0
2.1.13 | Zasun EURO 20 tip 21, NP 16 ali enakovredno, DN 150, vključno z ročnim kolesom | kos | 2 |  | 0
2.1.14 | Povezava razdelilnegat voda na OBSTOJEČI vodovod DN150, kpl z zaporo in praznjenjem ter obveščanje uporabnikov o prekinitvi dobave vode, vse komplet | pavšal | 1 |  | 0
Povezava v odcepu PRV 80
2.1.15 | E kos, NL DN 100, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
2.1.16 | F kos, NL DN 100, PN 16 | kos | 1 |  | 0
2.1.17 | MMA kos, NL DN 100/80, PN 16, | kos | 1 |  | 0
2.1.18 | X kos, z vrtljivo prirobnico, DN80, PN 16, | kos | 1 |  | 0
2.1.19 | Prirobnični podzemni ventil DN80 PN16 z teleskopskim vretenom, ltž cestno kapo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialomm,zaščita z epoxy premaz 250 mikronov skladno z EN 14901 vse komplet. | kos | 1 |  | 0
2.1.20 | Zobata spojka PE90 NP 16 | kos | 2 |  | 0
2.1.21 | Dobava in vgradnja PE cevi tip 100 d=90x8,2mm z spojkami tesnilnim materialom vse PN16; | m | 10 |  | 0
Povezava v odcepu PRV 50
2.1.22 | E kos, NL DN 100, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 5 |  | 0
2.1.23 | F kos, NL DN 100, PN 16 | kos | 5 |  | 0
2.1.24 | MMA kos, NL DN 100/50, PN 16, | kos | 5 |  | 0
2.1.25 | X kos, z vrtljivo prirobnico, DN50, PN 16, | kos | 5 |  | 0
2.1.26 | Prirobnični podzemni ventil DN 50 PN16 z teleskopskim vretenom, ltž cestno kapo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialomm,zaščita z epoxy premaz 250 mikronov skladno z EN 14901 vse komplet. | kos | 5 |  | 0
2.1.27 | Zobata spojka PE63 NP 16 | kos | 10 |  | 0
2.1.28 | Dobava in vgradnja PE cevi tip 100 d=63x5,8mm z spojkami tesnilnim materialom vse PN16; | m | 50 |  | 0
Povezava v odcepu RV 100
2.1.29 | E kos, NL DN 100, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 1 |  | 0
2.1.30 | F kos, NL DN 100, PN 16 | kos | 2 |  | 0
2.1.31 | MMA kos, NL DN 100/100, PN 16, | kos | 1 |  | 0
2.1.32 | Prirobnični podzemni ventil DN 100 PN16 z teleskopskim vretenom, ltž cestno kapo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialomm,zaščita z epoxy premaz 250 mikronov skladno z EN 14901 vse komplet. | kos | 2 |  | 0
Povezava v odcepu NH 80
2.1.33 | E kos, NL DN 100, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili | kos | 4 |  | 0
2.1.34 | F kos, NL DN100, PN 16 | kos | 4 |  | 0
2.1.35 | F kos, NL DN80, PN 16 | kos | 4 |  | 0
2.1.36 | MMA kos, NL DN100/ 80, PN 16, | kos | 4 |  | 0
2.1.37 | Prirobnični podzemni ventil DN 80 PN16 z teleskopskim vretenom, ltž cestno kapo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialomm,zaščita z epoxy premaz 250 mikronov skladno z EN 14901 vse komplet. | kos | 4 |  | 0
2.1.38 | Zobata spojka PE 90 | kos | 8 |  | 0
2.1.39 | N kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, 90° PN 16 | kos | 4 |  | 0
2.1.40 | Nadtalni hidrant, DN 80. Vgradna dolžina hidranta Hvgr=1.250m, vključno z ustrezno nosilno podložno ploščo in drenažo. | kos | 4 |  | 0
2.1.41 | Dobava in vgradnja PE cevi tip 100 d=90x8,2mm z spojkami tesnilnim materialom vse PN16; | m | 30 |  | 0
2.1.42 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščenega organa z izdelavo poročila o ustreznosti vgrajenih hidrantov glede pretoka in tlaka. | kos | 4 |  | 0
2.1.43 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" z kovinsko indikacijo 30 cm nad temenom kanala. | m | 460 |  | 0
2.1.44 | Tlačni preizkus izvedenega vodovoda ter vodovodnih armatur in objektov v skladu z določili PSIST EN 805, poglavje 10. Izvedba tlačnega preizkusa v skladu z zahtevami upravljalca vodovoda.Vključno z izpiranjem, klornim šokom. | m | 380 |  | 0
2.1.45 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa Ocena stroškov 10% od vrednosti vodovodnih del. | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ VODOVODNA DELA |  |  | (brez DDV) | 0
3.0 | Zaključna vodovodna dela
3.1 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda in križanj ter vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo katastra vodovoda in kanalizacije JP Komunala Ilirska Bistrica | m | 380 |  | 0
3.2 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 2,0 % | % | 0.02 | 0 | 0
3.3 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID v vrednosti 1,0 % | % | 0.01 | 0 | 0
3.4 | Izdelava elaborata in evidentiranje omrežja in objektov GJI, vse komplet | kos | 1 |  | 0
3.5 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa Ocena stroškov 10% od vrednosti zaključnih vodovodnih del. | % | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ VODOVODNA DELA |  |  | (brez DDV) | 0

## Količine (hidden)
Oznaka | Ime | Humus | Asfalt | Makadam | Skupni Izkop | Izkop 0-2 | Izkop 2-4 | Izkop 4-6 | Izkop 6-8 | Izkop 8- | Skupni Zasip | Do Terena | Tampon | Nad Cevjo | Posteljica | Do Ceste
Ilirska bistrica |  | 1144.81 | 1918.8 | 105.01 | 29950.06 | 29874.69 | 72.78 | 2.6 | 0 | 0 | 29407.2 | 15809.97 | 4849.25 | 6478.96 | 2269.02 | 15809.97
M1 - 'Vodovod F-38-1' |  | 53.23 | 65.76 | 0 | 1281.41 | 1245.28 | 35.44 | 0.69 | 0 | 0 | 1245.16 | 627.37 | 232.47 | 311.72 | 73.6 | 627.37
M2 - 'Vodovod F-38-2' |  | 159.46 | 242.44 | 2.75 | 3189.46 | 3174.95 | 12.6 | 1.91 | 0 | 0 | 3101.12 | 1520.48 | 536.1 | 765.36 | 279.18 | 1520.48
M3 - 'Vodovod F-38-3' |  | 253.63 | 93.12 | 4.9 | 2720.81 | 2708.04 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 2669.53 | 1558.14 | 294.5 | 595.91 | 220.98 | 1558.14
M4 - 'Vodovod F-38-4' |  | 388.29 | 242.58 | 30.15 | 5537.91 | 5530.36 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 5420.82 | 3013.85 | 703.57 | 1236.1 | 467.3 | 3013.85
M5 - 'Vodovod F-38-6' |  | 22.85 | 228.17 | 19.96 | 2952.49 | 2951 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 2894.55 | 1478.84 | 575.57 | 612.17 | 227.97 | 1478.84
M6 - 'Vodovod F-38-7' |  | 22.01 | 347.01 | 32.29 | 5773.13 | 5770.21 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 5676.06 | 3294.51 | 843.17 | 1141.7 | 396.67 | 3294.51
M7 - 'Vodovod F-38-8' |  | 180.15 | 269.45 | 1.52 | 3788.98 | 3788.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3738.83 | 2165.66 | 587.32 | 770.29 | 215.56 | 2165.66
M8 - 'Vodovod F-38-10' |  | 20.52 | 42.41 | 1.97 | 514.94 | 514.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.85 | 265.12 | 96.37 | 107.21 | 41.15 | 265.12
M9 - 'Vodovod F-38-11' |  | 44.67 | 387.86 | 11.47 | 4190.93 | 4190.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151.28 | 1886 | 980.18 | 938.5 | 346.61 | 1886
Oznaka | Ime | Humus | Asfalt | Makadam | Skupni Izkop | Izkop 0-2 | Izkop 2-4 | Izkop 4-6 | Izkop 6-8 | Izkop 8- | Skupni Zasip | Do Terena | Tampon | Nad Cevjo | Posteljica | Do Ceste
Ilirska bistrica
M1 - 'Vodovod F-38-1' |  | 53.23 | 65.76 | 0 | 1281.41 | 1245.28 | 35.44 | 0.69 | 0 | 0 | 1245.16 | 627.37 | 232.47 | 311.72 | 73.6 | 627.37
K1 - 'Vodovod F-38-1a' |  | 34.49 | 0 | 0 | 227.23 | 195.36 | 31.18 | 0.69 | 0 | 0 | 221.58 | 159.31 | 0 | 48.78 | 13.49 | 159.31
M1.K1.T1 |  | 0.77 | 0 | 0 | 12.62 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 7.69 | 0 | 3.61 | 0.91 | 7.69
M1.K1.T2 |  | 1.55 | 0 | 0 | 7.22 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 3.91 | 0 | 2.37 | 0.66 | 3.91
M1.K1.T3 |  | 1.69 | 0 | 0 | 9.58 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 6.34 | 0 | 2.32 | 0.65 | 6.34
M1.K1.T4 |  | 4.22 | 0 | 0 | 20.79 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.07 | 12.09 | 0 | 6.24 | 1.74 | 12.09
M1.K1.T5 |  | 4.93 | 0 | 0 | 19.77 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | 8.52 | 0 | 8.06 | 2.25 | 8.52
M1.K1.T6 |  | 2.61 | 0 | 0 | 10.66 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 4.75 | 0 | 4.24 | 1.18 | 4.75
M1.K1.T7 |  | 0.96 | 0 | 0 | 4.18 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.06 | 0 | 1.52 | 0.42 | 2.06
M1.K1.T8 |  | 1.55 | 0 | 0 | 7.58 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 4.37 | 0 | 2.3 | 0.64 | 4.37
M1.K1.T9 |  | 0.98 | 0 | 0 | 5.85 | 5.7 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 4.04 | 0 | 1.3 | 0.36 | 4.04
M1.K1.T10 |  | 1.44 | 0 | 0 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 3.71 | 0 | 2.18 | 0.61 | 3.71
M1.K1.T11 |  | 2.18 | 0 | 0 | 10.65 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 6.13 | 0 | 3.24 | 0.9 | 6.13
M1.K1.T12 |  | 3.51 | 0 | 0 | 33.94 | 23.73 | 10.02 | 0.19 | 0 | 0 | 33.53 | 29.05 | 0 | 3.5 | 0.98 | 29.05
M1.K1.T13 |  | 3 | 0 | 0 | 31.53 | 21.33 | 9.7 | 0.51 | 0 | 0 | 31.22 | 27.72 | 0 | 2.73 | 0.76 | 27.72
M1.K1.T14 |  | 1.05 | 0 | 0 | 9.07 | 7.18 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 7.56 | 0 | 1.08 | 0.3 | 7.56
M1.K1.T15 |  | 2.42 | 0 | 0 | 23.15 | 16.93 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 22.88 | 19.92 | 0 | 2.32 | 0.65 | 19.92
M1.K1.T16 |  | 1.63 | 0 | 0 | 13.91 | 10.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 11.45 | 0 | 1.76 | 0.49 | 11.45
K2 - 'Vodovod F-38-1b' |  | 18.74 | 65.76 | 0 | 1054.18 | 1049.92 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 1023.58 | 468.06 | 232.47 | 262.94 | 60.11 | 468.06
M1.K2.T1 |  | 1.65 | 0 | 0 | 9.16 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 6.06 | 0 | 2.31 | 0.53 | 6.06
M1.K2.T2 |  | 4.77 | 0 | 0 | 28.77 | 28.62 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 28.03 | 20.23 | 0 | 6.35 | 1.45 | 20.23
M1.K2.T3 |  | 4.9 | 0 | 0 | 26.43 | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.61 | 17.01 | 0 | 7 | 1.6 | 17.01
M1.K2.T4 |  | 7.33 | 0 | 0 | 48.52 | 45.83 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 47.44 | 36.09 | 0 | 9.24 | 2.11 | 36.09
M1.K2.T5 |  | 0.09 | 2 | 0 | 45.39 | 43.98 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 44.34 | 24.79 | 8.5 | 9 | 2.06 | 24.79
M1.K2.T6 |  | 0 | 1.94 | 0 | 30.16 | 30.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 14.49 | 6.85 | 6.55 | 1.5 | 14.49
M1.K2.T7 |  | 0 | 2.04 | 0 | 29.28 | 29.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.44 | 12.44 | 7.16 | 7.2 | 1.65 | 12.44
M1.K2.T8 |  | 0 | 1.08 | 0 | 16.44 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | 7.66 | 3.81 | 3.69 | 0.84 | 7.66
M1.K2.T9 |  | 0 | 2.25 | 0 | 34.19 | 34.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 15.97 | 7.91 | 7.66 | 1.75 | 15.97
M1.K2.T10 |  | 0 | 1.52 | 0 | 21.07 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 8.38 | 5.32 | 5.48 | 1.25 | 8.38
M1.K2.T11 |  | 0 | 1.21 | 0 | 16.52 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | 6.29 | 4.26 | 4.44 | 1.02 | 6.29
M1.K2.T12 |  | 0 | 2.26 | 0 | 31.37 | 31.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.42 | 12.49 | 7.92 | 8.15 | 1.86 | 12.49
M1.K2.T13 |  | 0 | 2.17 | 0 | 30.75 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 12.69 | 7.63 | 7.76 | 1.77 | 12.69
M1.K2.T14 |  | 0 | 2.12 | 0 | 29.71 | 29.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.82 | 12.05 | 7.43 | 7.6 | 1.74 | 12.05
M1.K2.T15 |  | 0 | 2.14 | 0 | 30.17 | 30.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.28 | 12.3 | 7.53 | 7.69 | 1.76 | 12.3
M1.K2.T16 |  | 0 | 1.19 | 0 | 16.86 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 6.93 | 4.19 | 4.27 | 0.98 | 6.93
M1.K2.T17 |  | 0 | 0.77 | 0 | 10.64 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 4.24 | 2.69 | 2.77 | 0.63 | 4.24
M1.K2.T18 |  | 0 | 0.95 | 0 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 5.54 | 3.33 | 3.38 | 0.77 | 5.54
M1.K2.T19 |  | 0 | 1.16 | 0 | 17.13 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 7.62 | 4.08 | 4.04 | 0.92 | 7.62
M1.K2.T20 |  | 0 | 1.25 | 0 | 18.07 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 7.78 | 4.38 | 4.39 | 1 | 7.78
M1.K2.T21 |  | 0 | 0.78 | 0 | 11.18 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 4.76 | 2.73 | 2.74 | 0.63 | 4.76
M1.K2.T22 |  | 0 | 1.31 | 0 | 18.92 | 18.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 8.1 | 4.6 | 4.62 | 1.06 | 8.1
M1.K2.T23 |  | 0 | 0.84 | 0 | 11.92 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 4.97 | 2.94 | 2.98 | 0.68 | 4.97
M1.K2.T24 |  | 0 | 2.22 | 0 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 11.02 | 7.78 | 8.18 | 1.87 | 11.02
M1.K2.T25 |  | 0 | 2.45 | 0 | 32.98 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.93 | 12.26 | 8.58 | 9.02 | 2.06 | 12.26
M1.K2.T26 |  | 0 | 0.72 | 0 | 10.24 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 4.28 | 2.52 | 2.55 | 0.58 | 4.28
M1.K2.T27 |  | 0 | 1.82 | 0 | 26.03 | 26.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.28 | 10.89 | 6.41 | 6.49 | 1.48 | 10.89
M1.K2.T28 |  | 0 | 0.45 | 0 | 6.42 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 2.67 | 1.59 | 1.61 | 0.37 | 2.67
M1.K2.T29 |  | 0 | 1.11 | 0 | 15.52 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 6.27 | 3.89 | 3.98 | 0.91 | 6.27
M1.K2.T30 |  | 0 | 1.55 | 0 | 21.58 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.93 | 8.65 | 5.43 | 5.58 | 1.27 | 8.65
M1.K2.T31 |  | 0 | 1.12 | 0 | 15.86 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 6.49 | 3.95 | 4.03 | 0.92 | 6.49
M1.K2.T32 |  | 0 | 1.31 | 0 | 18.69 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 7.78 | 4.62 | 4.68 | 1.07 | 7.78
M1.K2.T33 |  | 0 | 1.28 | 0 | 18.44 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | 7.8 | 4.52 | 4.55 | 1.04 | 7.8
M1.K2.T34 |  | 0 | 1.47 | 0 | 21.27 | 21.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.66 | 9.14 | 5.16 | 5.18 | 1.18 | 9.14
M1.K2.T35 |  | 0 | 3.76 | 0 | 54.17 | 54.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.62 | 23.04 | 13.23 | 13.31 | 3.04 | 23.04
M1.K2.T36 |  | 0 | 0.85 | 0 | 11.31 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 4.1 | 2.97 | 3.14 | 0.72 | 4.1
M1.K2.T37 |  | 0 | 1.63 | 0 | 21.77 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.07 | 7.98 | 5.7 | 6.01 | 1.37 | 7.98
M1.K2.T38 |  | 0 | 0.61 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 3.22 | 2.16 | 2.24 | 0.51 | 3.22
M1.K2.T39 |  | 0 | 1.17 | 0 | 16.02 | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 6.22 | 4.09 | 4.24 | 0.97 | 6.22
M1.K2.T40 |  | 0 | 1.24 | 0 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 6.48 | 4.34 | 4.52 | 1.03 | 6.48
M1.K2.T41 |  | 0 | 2.44 | 0 | 32.64 | 32.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.59 | 11.97 | 8.55 | 9.01 | 2.06 | 11.97
M1.K2.T42 |  | 0 | 1.48 | 0 | 19.55 | 19.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.91 | 7 | 5.17 | 5.49 | 1.26 | 7
M1.K2.T43 |  | 0 | 1.44 | 0 | 19.19 | 19.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 6.97 | 5.05 | 5.33 | 1.22 | 6.97
M1.K2.T44 |  | 0 | 2.96 | 0 | 39.88 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.61 | 14.81 | 10.39 | 10.92 | 2.5 | 14.81
M1.K2.T45 |  | 0 | 3.18 | 0 | 43.68 | 43.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.34 | 17.01 | 11.14 | 11.55 | 2.64 | 17.01
M1.K2.T46 |  | 0 | 0.56 | 0 | 7.74 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 3.1 | 1.95 | 2 | 0.46 | 3.1
M2 - 'Vodovod F-38-2' |  | 159.46 | 242.44 | 2.75 | 3189.46 | 3174.95 | 12.6 | 1.91 | 0 | 0 | 3101.12 | 1520.48 | 536.1 | 765.36 | 279.18 | 1520.48
K1 - 'Vodovod F-38-2a' |  | 5.13 | 102.79 | 2.75 | 1032.77 | 1018.26 | 12.6 | 1.91 | 0 | 0 | 1003.87 | 443.8 | 232.08 | 240.41 | 87.58 | 443.8
M2.K1.T1 |  | 0 | 1.27 | 0 | 21.78 | 21.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 10.51 | 3.61 | 5.27 | 1.78 | 10.51
M2.K1.T2 |  | 0 | 4.37 | 0 | 36.71 | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.58 | 13.15 | 9.35 | 9.6 | 3.48 | 13.15
M2.K1.T3 |  | 0 | 2.62 | 0 | 22.39 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.72 | 8.34 | 5.61 | 5.7 | 2.07 | 8.34
M2.K1.T4 |  | 0 | 2.21 | 0 | 18.76 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.19 | 6.9 | 4.73 | 4.82 | 1.75 | 6.9
M2.K1.T5 |  | 0 | 2.17 | 0 | 18.36 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 6.66 | 4.65 | 4.76 | 1.72 | 6.66
M2.K1.T6 |  | 0 | 3.23 | 0 | 27.52 | 27.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 10.18 | 6.92 | 7.04 | 2.55 | 10.18
M2.K1.T7 |  | 0 | 8.47 | 0 | 73.09 | 73.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.94 | 27.83 | 18.15 | 18.32 | 6.64 | 27.83
M2.K1.T8 |  | 0 | 5.5 | 0 | 59.39 | 59.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.78 | 24.99 | 14.07 | 13.74 | 4.98 | 24.99
M2.K1.T9 |  | 0 | 0 | 2.03 | 25.19 | 25.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.56 | 11.5 | 5.71 | 5.39 | 1.96 | 11.5
M2.K1.T10 |  | 0 | 0 | 0.72 | 32.7 | 24.79 | 7.09 | 0.82 | 0 | 0 | 32.19 | 25.25 | 2.29 | 3.34 | 1.31 | 25.25
M2.K1.T11 |  | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 3.4 | 3.4 | 0.92 | 0 | 0 | 7.37 | 7.02 | 0 | 0.05 | 0.3 | 7.02
M2.K1.T12 |  | 1.49 | 0 | 0 | 14.04 | 11.76 | 2.11 | 0.17 | 0 | 0 | 13.53 | 10.22 | 0 | 2.29 | 1.03 | 10.22
M2.K1.T13 |  | 3.64 | 0 | 0 | 21.59 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 12.84 | 0.27 | 5.73 | 2.08 | 12.84
M2.K1.T14 |  | 0 | 1.93 | 0 | 17.08 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 6.87 | 4.13 | 4.1 | 1.49 | 6.87
M2.K1.T15 |  | 0 | 2.42 | 0 | 21.47 | 21.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 8.61 | 5.21 | 5.17 | 1.87 | 8.61
M2.K1.T16 |  | 0 | 2.82 | 0 | 24.67 | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 9.69 | 6.04 | 6.04 | 2.19 | 9.69
M2.K1.T17 |  | 0 | 2.96 | 0 | 25.92 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.17 | 10.15 | 6.36 | 6.36 | 2.31 | 10.15
M2.K1.T18 |  | 0 | 2.11 | 0 | 18.57 | 18.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 7.34 | 4.54 | 4.52 | 1.64 | 7.34
M2.K1.T19 |  | 0 | 4.19 | 0 | 37.1 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 14.88 | 9 | 8.94 | 3.24 | 14.88
M2.K1.T20 |  | 0 | 4.43 | 0 | 40.24 | 40.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.15 | 17 | 9.52 | 9.28 | 3.36 | 17
M2.K1.T21 |  | 0 | 4.83 | 0 | 43.93 | 43.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 18.6 | 10.38 | 10.11 | 3.66 | 18.6
M2.K1.T22 |  | 0 | 4.3 | 0 | 38.85 | 38.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.79 | 16.25 | 9.23 | 9.04 | 3.28 | 16.25
M2.K1.T23 |  | 0 | 4.2 | 0 | 36.71 | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 14.34 | 9.02 | 9.03 | 3.27 | 14.34
M2.K1.T24 |  | 0 | 3.8 | 0 | 32.99 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.03 | 12.7 | 8.16 | 8.2 | 2.97 | 12.7
M2.K1.T25 |  | 0 | 2.95 | 0 | 26.26 | 26.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.52 | 10.64 | 6.34 | 6.27 | 2.27 | 10.64
M2.K1.T26 |  | 0 | 4.36 | 0 | 39.13 | 39.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.05 | 16.14 | 9.37 | 9.21 | 3.34 | 16.14
M2.K1.T27 |  | 0 | 3.5 | 0 | 31.92 | 31.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.06 | 13.56 | 7.52 | 7.32 | 2.65 | 13.56
M2.K1.T28 |  | 0 | 2.96 | 0 | 26.58 | 26.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 10.95 | 6.36 | 6.26 | 2.27 | 10.95
M2.K1.T29 |  | 0 | 2.77 | 0 | 24.55 | 24.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 9.87 | 5.95 | 5.9 | 2.14 | 9.87
M2.K1.T30 |  | 0 | 2.21 | 0 | 19.83 | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.29 | 8.16 | 4.75 | 4.68 | 1.7 | 8.16
M2.K1.T31 |  | 0 | 4.54 | 0 | 42.61 | 42.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.52 | 19.07 | 9.76 | 9.31 | 3.37 | 19.07
M2.K1.T32 |  | 0 | 3.94 | 0 | 37.42 | 37.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.47 | 17.03 | 8.49 | 8.04 | 2.91 | 17.03
M2.K1.T33 |  | 0 | 3.8 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.65 | 13.48 | 8.15 | 8.09 | 2.93 | 13.48
M2.K1.T34 |  | 0 | 3.93 | 0 | 34.1 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.11 | 13.11 | 8.44 | 8.49 | 3.08 | 13.11
K2 - 'Vodovod F-38-2b' |  | 105.78 | 56.28 | 0 | 1125.01 | 1125.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.01 | 594.75 | 123.58 | 275.16 | 100.52 | 594.75
M2.K2.T1 |  | 4.22 | 0 | 0 | 24.14 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.47 | 15.42 | 0 | 5.9 | 2.16 | 15.42
M2.K2.T2 |  | 5.06 | 0 | 0 | 26.48 | 26.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.64 | 15.47 | 0 | 7.45 | 2.72 | 15.47
M2.K2.T3 |  | 5.73 | 0 | 0 | 28.38 | 28.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 15.55 | 0 | 8.68 | 3.17 | 15.55
M2.K2.T4 |  | 5.59 | 0 | 0 | 31.77 | 31.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.88 | 20.18 | 0 | 7.84 | 2.86 | 20.18
M2.K2.T5 |  | 4.38 | 0 | 0 | 24.65 | 24.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | 15.51 | 0 | 6.19 | 2.26 | 15.51
M2.K2.T6 |  | 7.18 | 5.81 | 0 | 93.67 | 93.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.13 | 47.83 | 12.52 | 22.55 | 8.24 | 47.83
M2.K2.T7 |  | 0 | 3.24 | 0 | 30.28 | 30.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.51 | 13.23 | 6.97 | 6.82 | 2.49 | 13.23
M2.K2.T8 |  | 0 | 3.95 | 0 | 37.52 | 37.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 16.84 | 8.51 | 8.24 | 3.01 | 16.84
M2.K2.T9 |  | 0 | 2.07 | 0 | 20.16 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 9.4 | 4.47 | 4.25 | 1.55 | 9.4
M2.K2.T10 |  | 0 | 2.07 | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 9.57 | 4.47 | 4.23 | 1.55 | 9.57
M2.K2.T11 |  | 0 | 2.81 | 0 | 27.08 | 27.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.42 | 12.43 | 6.06 | 5.81 | 2.12 | 12.43
M2.K2.T12 |  | 0 | 3.44 | 0 | 32.9 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 14.91 | 7.42 | 7.15 | 2.61 | 14.91
M2.K2.T13 |  | 0 | 3.41 | 0 | 32.17 | 32.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.37 | 14.25 | 7.35 | 7.15 | 2.61 | 14.25
M2.K2.T14 |  | 0 | 3.32 | 0 | 29.87 | 29.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.07 | 12.17 | 7.13 | 7.15 | 2.61 | 12.17
M2.K2.T15 |  | 0 | 1.49 | 0 | 12.98 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 4.91 | 3.21 | 3.29 | 1.2 | 4.91
M2.K2.T16 |  | 0 | 1.08 | 0 | 9.25 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 3.41 | 2.31 | 2.38 | 0.87 | 3.41
M2.K2.T17 |  | 0 | 1.07 | 0 | 9.14 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 3.32 | 2.3 | 2.38 | 0.87 | 3.32
M2.K2.T18 |  | 0 | 1.46 | 0 | 12.53 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 4.63 | 3.13 | 3.23 | 1.18 | 4.63
M2.K2.T19 |  | 0 | 4.36 | 0 | 38.49 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.42 | 15.01 | 9.38 | 9.54 | 3.48 | 15.01
M2.K2.T20 |  | 0 | 4.4 | 0 | 39.36 | 39.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.29 | 15.8 | 9.47 | 9.54 | 3.48 | 15.8
M2.K2.T21 |  | 0 | 4.4 | 0 | 39.44 | 39.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.36 | 15.87 | 9.47 | 9.54 | 3.48 | 15.87
M2.K2.T22 |  | 8.18 | 4.56 | 0 | 97.48 | 97.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.81 | 51.44 | 11.02 | 23.7 | 8.66 | 51.44
M2.K2.T23 |  | 9.91 | 0 | 0 | 55.56 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.98 | 34.83 | 0 | 14.02 | 5.12 | 34.83
M2.K2.T24 |  | 3.02 | 0.6 | 0 | 32.21 | 32.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 17.99 | 2.48 | 7.94 | 2.9 | 17.99
M2.K2.T25 |  | 7.63 | 2.75 | 0 | 68.35 | 68.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.48 | 37.89 | 5.92 | 16.61 | 6.07 | 37.89
M2.K2.T26 |  | 5.72 | 0 | 0 | 32.04 | 32.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.13 | 20.09 | 0 | 8.08 | 2.95 | 20.09
M2.K2.T27 |  | 7.65 | 0 | 0 | 42.88 | 42.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 26.91 | 0 | 10.81 | 3.95 | 26.91
M2.K2.T28 |  | 4.09 | 0 | 0 | 22.98 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 14.44 | 0 | 5.78 | 2.11 | 14.44
M2.K2.T29 |  | 7.52 | 0 | 0 | 42.16 | 42.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.96 | 26.43 | 0 | 10.64 | 3.89 | 26.43
M2.K2.T30 |  | 4.68 | 0 | 0 | 26.12 | 26.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 16.29 | 0 | 6.65 | 2.43 | 16.29
M2.K2.T31 |  | 6.07 | 0 | 0 | 33.82 | 33.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | 21.09 | 0 | 8.61 | 3.15 | 21.09
M2.K2.T32 |  | 3.3 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.87 | 11.47 | 0 | 4.69 | 1.71 | 11.47
M2.K2.T33 |  | 5.84 | 0 | 0 | 32.45 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.51 | 20.18 | 0 | 8.3 | 3.03 | 20.18
K3 - 'Vodovod F-38-2c' |  | 48.55 | 83.37 | 0 | 1031.68 | 1031.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.24 | 481.92 | 180.44 | 249.8 | 91.08 | 481.92
M2.K3.T1 |  | 0 | 3.28 | 0 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 11.72 | 7.06 | 7.12 | 2.6 | 11.72
M2.K3.T2 |  | 0 | 4.18 | 0 | 37.82 | 37.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.81 | 15.55 | 8.99 | 8.98 | 3.28 | 15.55
M2.K3.T3 |  | 0 | 4.4 | 0 | 40.35 | 40.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29 | 16.96 | 9.48 | 9.41 | 3.44 | 16.96
M2.K3.T4 |  | 0 | 4.27 | 0 | 38.72 | 38.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.69 | 16 | 9.18 | 9.16 | 3.35 | 16
M2.K3.T5 |  | 0 | 2.45 | 0 | 22.14 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 9.04 | 5.28 | 5.29 | 1.93 | 9.04
M2.K3.T6 |  | 0 | 9.97 | 0 | 85.16 | 85.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.66 | 30.96 | 21.39 | 22.2 | 8.11 | 30.96
M2.K3.T7 |  | 0 | 7.23 | 0 | 58.39 | 58.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.51 | 18.3 | 15.49 | 16.65 | 6.08 | 18.3
M2.K3.T8 |  | 0 | 3.53 | 0 | 34.43 | 34.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.61 | 16.08 | 7.62 | 7.25 | 2.65 | 16.08
M2.K3.T9 |  | 0 | 0.13 | 0 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.6 | 0.29 | 0.27 | 0.1 | 0.6
M2.K3.T10 |  | 0 | 8.51 | 0 | 82.06 | 82.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.08 | 37.65 | 18.37 | 17.62 | 6.44 | 37.65
M2.K3.T11 |  | 0 | 2.5 | 0 | 23.23 | 23.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.63 | 9.98 | 5.39 | 5.31 | 1.94 | 9.98
M2.K3.T12 |  | 5.67 | 3.98 | 0 | 78.25 | 78.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.12 | 40.62 | 9.76 | 18.86 | 6.89 | 40.62
M2.K3.T13 |  | 9.29 | 0 | 0 | 51.5 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 31.97 | 0 | 13.22 | 4.83 | 31.97
M2.K3.T14 |  | 7.6 | 0 | 0 | 42.53 | 42.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.32 | 26.62 | 0 | 10.76 | 3.93 | 26.62
M2.K3.T15 |  | 11.5 | 0 | 0 | 64.29 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.45 | 40.21 | 0 | 16.29 | 5.95 | 40.21
M2.K3.T16 |  | 14.49 | 0.09 | 0 | 82.98 | 82.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.67 | 52.42 | 0.2 | 20.55 | 7.51 | 52.42
M2.K3.T17 |  | 0 | 7.12 | 0 | 63.15 | 63.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.37 | 25.43 | 15.29 | 15.16 | 5.49 | 25.43
M2.K3.T18 |  | 0 | 9.14 | 0 | 81.38 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 33.04 | 19.63 | 19.4 | 7.03 | 33.04
M2.K3.T19 |  | 0 | 5.39 | 0 | 49.91 | 49.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 21.8 | 11.59 | 11.16 | 4.05 | 21.8
M2.K3.T20 |  | 0 | 7.19 | 0 | 64.81 | 64.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.03 | 26.97 | 15.44 | 15.14 | 5.49 | 26.97
M3 - 'Vodovod F-38-3' |  | 253.63 | 93.12 | 4.9 | 2720.81 | 2708.04 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 2669.53 | 1558.14 | 294.5 | 595.91 | 220.98 | 1558.14
K1 - 'Vodovod F-38-3a' |  | 90.12 | 35.34 | 0 | 830.19 | 830.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.82 | 469.47 | 76.7 | 193.97 | 72.68 | 469.47
M3.K1.T1 |  | 2.1 | 0 | 0 | 24.57 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 17.37 | 0 | 5.04 | 1.77 | 17.37
M3.K1.T2 |  | 4.67 | 0 | 0 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.22 | 17.86 | 0 | 6.08 | 2.28 | 17.86
M3.K1.T3 |  | 3.63 | 0 | 0 | 20.46 | 20.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.08 | 13.54 | 0 | 4.76 | 1.78 | 13.54
M3.K1.T4 |  | 11.82 | 0 | 0 | 65.36 | 65.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.13 | 42.56 | 0 | 15.7 | 5.88 | 42.56
M3.K1.T5 |  | 8.73 | 0 | 0 | 48.22 | 48.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.31 | 31.36 | 0 | 11.61 | 4.35 | 31.36
M3.K1.T6 |  | 5.03 | 0 | 0 | 27.9 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.37 | 18.21 | 0 | 6.67 | 2.5 | 18.21
M3.K1.T7 |  | 5.03 | 0 | 0 | 27.95 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.43 | 18.26 | 0 | 6.67 | 2.5 | 18.26
M3.K1.T8 |  | 5 | 0 | 0 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.97 | 17.81 | 0 | 6.67 | 2.5 | 17.81
M3.K1.T9 |  | 4.97 | 0 | 0 | 26.97 | 26.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.45 | 17.29 | 0 | 6.67 | 2.5 | 17.29
M3.K1.T10 |  | 4.93 | 0 | 0 | 26.43 | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.91 | 16.75 | 0 | 6.67 | 2.5 | 16.75
M3.K1.T11 |  | 8.26 | 0 | 0 | 44.65 | 44.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.78 | 28.51 | 0 | 11.11 | 4.16 | 28.51
M3.K1.T12 |  | 1.68 | 0 | 0 | 9.49 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 6.31 | 0 | 2.19 | 0.82 | 6.31
M3.K1.T13 |  | 0.98 | 0 | 0 | 12.78 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 7.97 | 0.66 | 1.25 | 0.66 | 7.97
M3.K1.T14 |  | 0 | 1.27 | 0 | 10.58 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 3.99 | 2.72 | 2.67 | 1 | 3.99
M3.K1.T15 |  | 1.93 | 1.8 | 0 | 23.75 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.22 | 10.2 | 3.87 | 6.67 | 2.49 | 10.2
M3.K1.T16 |  | 3.32 | 0 | 0 | 15.86 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 8.93 | 0 | 4.77 | 1.79 | 8.93
M3.K1.T17 |  | 9.71 | 0 | 0 | 50.76 | 50.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.72 | 31.41 | 0 | 13.32 | 4.99 | 31.41
M3.K1.T18 |  | 8.33 | 7.08 | 0 | 111.97 | 111.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 60.34 | 15.27 | 25.03 | 9.37 | 60.34
M3.K1.T19 |  | 0 | 5.59 | 0 | 51.38 | 51.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.51 | 23.24 | 12.03 | 11.09 | 4.15 | 23.24
M3.K1.T20 |  | 0 | 10.69 | 0 | 97.92 | 97.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | 43.98 | 23.02 | 21.28 | 7.97 | 43.98
M3.K1.T21 |  | 0 | 5.02 | 0 | 43.65 | 43.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.84 | 17.87 | 10.79 | 10.32 | 3.86 | 17.87
M3.K1.T22 |  | 0 | 3.88 | 0 | 35.34 | 35.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.73 | 15.72 | 8.35 | 7.75 | 2.9 | 15.72
K2 - 'Vodovod F-38-3b' |  | 37.48 | 56.95 | 0 | 1108.18 | 1096.68 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1089.21 | 582.41 | 200.32 | 223.96 | 82.51 | 582.41
M3.K2.T1 |  | 0 | 2.63 | 0 | 49.01 | 49.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 23.41 | 10.19 | 10.68 | 3.82 | 23.41
M3.K2.T2 |  | 0 | 1.75 | 0 | 25.08 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 10.81 | 6.16 | 5.58 | 2.05 | 10.81
M3.K2.T3 |  | 0 | 3.1 | 0 | 44.26 | 44.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.41 | 19.01 | 10.89 | 9.88 | 3.63 | 19.01
M3.K2.T4 |  | 0 | 0.26 | 0 | 4.03 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 1.92 | 0.93 | 0.81 | 0.3 | 1.92
M3.K2.T5 |  | 0 | 0.54 | 0 | 8.32 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 4.09 | 1.89 | 1.61 | 0.59 | 4.09
M3.K2.T6 |  | 0 | 0.27 | 0 | 4.18 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 2.07 | 0.95 | 0.81 | 0.3 | 2.07
M3.K2.T7 |  | 0 | 2.13 | 0 | 32.36 | 32.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 15.4 | 7.49 | 6.51 | 2.39 | 15.4
M3.K2.T8 |  | 0 | 2.2 | 0 | 29.81 | 29.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.18 | 11.57 | 7.71 | 7.25 | 2.66 | 11.57
M3.K2.T9 |  | 0 | 3.52 | 0 | 50.91 | 50.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.95 | 22.41 | 12.36 | 11.1 | 4.08 | 22.41
M3.K2.T10 |  | 0 | 3.6 | 0 | 53.96 | 53.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 25.11 | 12.68 | 11.12 | 4.09 | 25.11
M3.K2.T11 |  | 0 | 2.03 | 0 | 30.23 | 30.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.69 | 13.97 | 7.13 | 6.28 | 2.31 | 13.97
M3.K2.T12 |  | 0 | 4.69 | 0 | 70.12 | 70.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.87 | 32.54 | 16.5 | 14.5 | 5.33 | 32.54
M3.K2.T13 |  | 0 | 3.87 | 0 | 57.88 | 57.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.85 | 26.91 | 13.61 | 11.95 | 4.39 | 26.91
M3.K2.T14 |  | 0 | 1.93 | 0 | 29.85 | 29.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.35 | 14.58 | 6.8 | 5.83 | 2.14 | 14.58
M3.K2.T15 |  | 0 | 3.9 | 0 | 58.57 | 58.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.53 | 27.35 | 13.73 | 12.03 | 4.42 | 27.35
M3.K2.T16 |  | 0 | 4.56 | 0 | 67.69 | 67.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.47 | 31.14 | 16.02 | 14.12 | 5.19 | 31.14
M3.K2.T17 |  | 0 | 4.56 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.78 | 31.42 | 16.05 | 14.12 | 5.19 | 31.42
M3.K2.T18 |  | 0 | 6.75 | 0 | 105.2 | 105.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.44 | 51.94 | 23.78 | 20.28 | 7.45 | 51.94
M3.K2.T19 |  | 0 | 1.72 | 0 | 29.37 | 28.71 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 28.95 | 16.21 | 6.09 | 4.87 | 1.79 | 16.21
M3.K2.T20 |  | 4.5 | 2.92 | 0 | 85.86 | 79.91 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 84.74 | 56.85 | 9.38 | 13.51 | 5.01 | 56.85
M3.K2.T21 |  | 2.42 | 0 | 0 | 13.66 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 9.06 | 0 | 3.17 | 1.19 | 9.06
M3.K2.T22 |  | 6.69 | 0 | 0 | 38.22 | 38.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.54 | 25.55 | 0 | 8.72 | 3.26 | 25.55
M3.K2.T23 |  | 4.95 | 0 | 0 | 27.95 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.44 | 18.53 | 0 | 6.48 | 2.43 | 18.53
M3.K2.T24 |  | 5.14 | 0 | 0 | 30.5 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.98 | 20.98 | 0 | 6.55 | 2.45 | 20.98
M3.K2.T25 |  | 5.34 | 0 | 0 | 35.11 | 34.16 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 34.61 | 25.82 | 0 | 6.39 | 2.39 | 25.82
M3.K2.T26 |  | 2.98 | 0 | 0 | 21.61 | 19.55 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 16.77 | 0 | 3.33 | 1.25 | 16.77
M3.K2.T27 |  | 5.46 | 0 | 0 | 36.42 | 34.54 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 35.91 | 26.98 | 0 | 6.5 | 2.43 | 26.98
K3 - 'Vodovod F-38-3c' |  | 126.03 | 0.83 | 4.9 | 782.44 | 781.17 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 767.5 | 506.26 | 17.47 | 177.98 | 65.79 | 506.26
M3.K3.T1 |  | 6.8 | 0 | 0 | 38.13 | 38.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.43 | 25.12 | 0 | 8.96 | 3.35 | 25.12
M3.K3.T2 |  | 0.51 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.99 | 0 | 0.67 | 0.25 | 1.99
M3.K3.T3 |  | 0.69 | 0 | 0 | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 2.72 | 0 | 0.89 | 0.33 | 2.72
M3.K3.T4 |  | 0.52 | 0 | 0 | 3.01 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.04 | 0 | 0.67 | 0.25 | 2.04
M3.K3.T5 |  | 0.51 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 1.94 | 0 | 0.67 | 0.25 | 1.94
M3.K3.T6 |  | 15.09 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.42 | 53.8 | 0 | 20.1 | 7.52 | 53.8
M3.K3.T7 |  | 16.77 | 0.77 | 0 | 109.82 | 109.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.86 | 71.29 | 2.5 | 24.8 | 9.27 | 71.29
M3.K3.T8 |  | 3.88 | 0.06 | 0 | 30.74 | 30.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.14 | 19.27 | 1.25 | 7.03 | 2.59 | 19.27
M3.K3.T9 |  | 9.59 | 0 | 0 | 52.61 | 52.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.56 | 35.01 | 0 | 12.1 | 4.45 | 35.01
M3.K3.T10 |  | 10.22 | 0 | 0 | 56.01 | 56.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.89 | 37.22 | 0 | 12.92 | 4.75 | 37.22
M3.K3.T11 |  | 7.99 | 0 | 0 | 43.83 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.96 | 29.17 | 0 | 10.08 | 3.71 | 29.17
M3.K3.T12 |  | 7.15 | 0 | 0 | 39.19 | 39.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.41 | 26.05 | 0 | 9.03 | 3.32 | 26.05
M3.K3.T13 |  | 14.48 | 0 | 0 | 80.27 | 80.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 53.86 | 0 | 18.16 | 6.67 | 53.86
M3.K3.T14 |  | 18.11 | 0 | 0 | 98.74 | 98.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.75 | 65.36 | 0 | 22.96 | 8.44 | 65.36
M3.K3.T15 |  | 3.17 | 0 | 1.98 | 40.66 | 40.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.89 | 22.14 | 5.55 | 8.92 | 3.28 | 22.14
M3.K3.T16 |  | 0 | 0 | 1.54 | 18.08 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 8.22 | 4.31 | 3.82 | 1.4 | 8.22
M3.K3.T17 |  | 5.51 | 0 | 1.38 | 46.48 | 46.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.58 | 27.51 | 3.86 | 10.39 | 3.82 | 27.51
M3.K3.T18 |  | 2.73 | 0 | 0 | 17.35 | 16.67 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 12.76 | 0 | 3.16 | 1.16 | 12.76
M3.K3.T19 |  | 2.31 | 0 | 0 | 14.66 | 14.08 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 10.78 | 0 | 2.67 | 0.98 | 10.78
M4 - 'Vodovod F-38-4' |  | 388.29 | 242.58 | 30.15 | 5537.91 | 5530.36 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 5420.82 | 3013.85 | 703.57 | 1236.1 | 467.3 | 3013.85
K1 - 'Voda F-38-4a' |  | 2.54 | 55.68 | 2.96 | 935.35 | 934.83 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 914.73 | 434.22 | 204.63 | 198.71 | 77.17 | 434.22
M4.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 5.77 | 0.2 | 1.39 | 0.42 | 5.77
M4.K1.T2 |  | 0 | 0 | 1.22 | 14.13 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 6.27 | 3.41 | 3.06 | 1.12 | 6.27
M4.K1.T3 |  | 1.47 | 0 | 1.74 | 31.8 | 31.42 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 18.51 | 4.9 | 5.77 | 2.12 | 18.51
M4.K1.T4 |  | 1.07 | 1.49 | 0 | 23.22 | 23.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 12.55 | 3.63 | 4.84 | 1.78 | 12.55
M4.K1.T5 |  | 0 | 1.59 | 0 | 24.35 | 24.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.94 | 11.71 | 5.61 | 4.84 | 1.78 | 11.71
M4.K1.T6 |  | 0 | 1.92 | 0 | 28.84 | 28.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 13.46 | 6.76 | 5.92 | 2.18 | 13.46
M4.K1.T7 |  | 0 | 2.16 | 0 | 32.13 | 32.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 14.85 | 7.58 | 6.67 | 2.45 | 14.85
M4.K1.T8 |  | 0 | 3.64 | 0 | 54.21 | 54.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.24 | 25.05 | 12.79 | 11.26 | 4.14 | 25.05
M4.K1.T9 |  | 0 | 3.46 | 0 | 51.52 | 51.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.59 | 23.81 | 12.16 | 10.7 | 3.93 | 23.81
M4.K1.T10 |  | 0 | 2.68 | 0 | 39.9 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.18 | 18.44 | 9.41 | 8.29 | 3.04 | 18.44
M4.K1.T11 |  | 0 | 2.42 | 0 | 36.02 | 36.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.37 | 16.64 | 8.5 | 7.48 | 2.75 | 16.64
M4.K1.T12 |  | 0 | 2.68 | 0 | 41.26 | 41.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.41 | 18.9 | 9.48 | 8.72 | 3.32 | 18.9
M4.K1.T13 |  | 0 | 0.82 | 0 | 13.36 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 6.03 | 2.92 | 2.91 | 1.17 | 6.03
M4.K1.T14 |  | 0 | 1.17 | 0 | 19.13 | 19.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 8.63 | 4.18 | 4.17 | 1.67 | 8.63
M4.K1.T15 |  | 0 | 2.9 | 0 | 47.4 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.22 | 21.39 | 10.36 | 10.32 | 4.15 | 21.39
M4.K1.T16 |  | 0 | 1.56 | 0 | 25.48 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 11.5 | 5.57 | 5.55 | 2.23 | 11.5
M4.K1.T17 |  | 0 | 1.84 | 0 | 29.56 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 12.94 | 6.58 | 6.62 | 2.66 | 12.94
M4.K1.T18 |  | 0 | 0.96 | 0 | 16.01 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 7.5 | 3.42 | 3.36 | 1.35 | 7.5
M4.K1.T19 |  | 0 | 1.14 | 0 | 18.56 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 8.27 | 4.09 | 4.09 | 1.64 | 8.27
M4.K1.T20 |  | 0 | 1.89 | 0 | 32.95 | 32.81 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 16.28 | 6.77 | 6.53 | 2.62 | 16.28
M4.K1.T21 |  | 0 | 1.54 | 0 | 25.17 | 25.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 11.36 | 5.5 | 5.48 | 2.2 | 11.36
M4.K1.T22 |  | 0 | 1.14 | 0 | 18.59 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 8.36 | 4.07 | 4.06 | 1.63 | 8.36
M4.K1.T23 |  | 0 | 0.82 | 0 | 12.11 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 4.58 | 2.91 | 3.05 | 1.22 | 4.58
M4.K1.T24 |  | 0 | 1.2 | 0 | 20.07 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.59 | 9.41 | 4.28 | 4.21 | 1.69 | 9.41
M4.K1.T25 |  | 0 | 3.27 | 0 | 52.44 | 52.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.09 | 22.95 | 11.67 | 11.75 | 4.72 | 22.95
M4.K1.T26 |  | 0 | 1.44 | 0 | 23.49 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 10.6 | 5.13 | 5.11 | 2.06 | 10.6
M4.K1.T27 |  | 0 | 2.52 | 0 | 41.2 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.17 | 18.59 | 9 | 8.97 | 3.61 | 18.59
M4.K1.T28 |  | 0 | 0.9 | 0 | 14.74 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 6.65 | 3.22 | 3.21 | 1.29 | 6.65
M4.K1.T29 |  | 0 | 3.17 | 0 | 52.54 | 52.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.26 | 24.28 | 11.31 | 11.18 | 4.49 | 24.28
M4.K1.T30 |  | 0 | 1.32 | 0 | 21.29 | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 9.46 | 4.7 | 4.7 | 1.89 | 9.46
M4.K1.T31 |  | 0 | 1.74 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 12.27 | 6.23 | 6.26 | 2.52 | 12.27
M4.K1.T32 |  | 0 | 1.46 | 0 | 23.84 | 23.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.24 | 10.76 | 5.21 | 5.19 | 2.09 | 10.76
M4.K1.T33 |  | 0 | 0.86 | 0 | 14.17 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 6.48 | 3.07 | 3.05 | 1.22 | 6.48
K2 - 'Voda F-38-4b' |  | 44.15 | 0 | 0 | 282.04 | 282.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.27 | 186.64 | 0 | 67.61 | 20.01 | 186.64
M4.K2.T1 |  | 2.47 | 0 | 0 | 39.09 | 39.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.33 | 28.7 | 0 | 7.62 | 2.01 | 28.7
M4.K2.T2 |  | 2.5 | 0 | 0 | 14.69 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 9.61 | 0 | 3.59 | 1.08 | 9.61
M4.K2.T3 |  | 6.5 | 0 | 0 | 38.84 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.76 | 25.72 | 0 | 9.26 | 2.78 | 25.72
M4.K2.T4 |  | 4.61 | 0 | 0 | 27.43 | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 18.12 | 0 | 6.57 | 1.97 | 18.12
M4.K2.T5 |  | 10.04 | 0 | 0 | 56.45 | 56.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.74 | 35.65 | 0 | 14.68 | 4.41 | 35.65
M4.K2.T6 |  | 7.6 | 0 | 0 | 43.34 | 43.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 27.69 | 0 | 11.05 | 3.31 | 27.69
M4.K2.T7 |  | 6.29 | 0 | 0 | 37.58 | 37.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.53 | 24.9 | 0 | 8.95 | 2.68 | 24.9
M4.K2.T8 |  | 3.86 | 0 | 0 | 22.97 | 22.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 15.18 | 0 | 5.5 | 1.65 | 15.18
M4.K2.T9 |  | 0.28 | 0 | 0 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.07 | 0 | 0.4 | 0.12 | 1.07
K3 - 'Voda F-38-4c' |  | 190.09 | 0.89 | 0 | 1101.65 | 1101.51 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1081.35 | 722.22 | 3.95 | 258.53 | 96.66 | 722.22
M4.K3.T1 |  | 4.08 | 0 | 0 | 35.17 | 35.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.58 | 24.13 | 0 | 7.69 | 2.76 | 24.13
M4.K3.T2 |  | 5.81 | 0 | 0 | 31.62 | 31.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.01 | 20.32 | 0 | 7.78 | 2.91 | 20.32
M4.K3.T3 |  | 10.35 | 0 | 0 | 58.89 | 58.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.82 | 39.24 | 0 | 13.52 | 5.06 | 39.24
M4.K3.T4 |  | 5.67 | 0 | 0 | 31.81 | 31.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.22 | 20.96 | 0 | 7.47 | 2.8 | 20.96
M4.K3.T5 |  | 3.72 | 0 | 0 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.37 | 13.63 | 0 | 4.91 | 1.84 | 13.63
M4.K3.T6 |  | 5.33 | 0 | 0 | 32.22 | 32.08 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 31.69 | 22.45 | 0 | 6.73 | 2.52 | 22.45
M4.K3.T7 |  | 7.6 | 0 | 0 | 44.71 | 44.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 30.56 | 0 | 9.74 | 3.65 | 30.56
M4.K3.T8 |  | 10.19 | 0.89 | 0 | 79.47 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 47.43 | 3.95 | 19.34 | 7.24 | 47.43
M4.K3.T9 |  | 6.02 | 0 | 0 | 31.78 | 31.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.13 | 19.85 | 0 | 8.21 | 3.07 | 19.85
M4.K3.T10 |  | 3.58 | 0 | 0 | 20.26 | 20.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 13.44 | 0 | 4.69 | 1.76 | 13.44
M4.K3.T11 |  | 7.26 | 0 | 0 | 41.14 | 41.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.39 | 27.32 | 0 | 9.51 | 3.56 | 27.32
M4.K3.T12 |  | 7.42 | 0 | 0 | 41.67 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 27.48 | 0 | 9.77 | 3.66 | 27.48
M4.K3.T13 |  | 9.73 | 0 | 0 | 54.86 | 54.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.86 | 36.3 | 0 | 12.78 | 4.78 | 36.3
M4.K3.T14 |  | 11.83 | 0 | 0 | 64.41 | 64.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.16 | 41.38 | 0 | 15.85 | 5.93 | 41.38
M4.K3.T15 |  | 5 | 0 | 0 | 28.06 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.55 | 18.49 | 0 | 6.59 | 2.47 | 18.49
M4.K3.T16 |  | 6.41 | 0 | 0 | 35.67 | 35.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23.34 | 0 | 8.49 | 3.18 | 23.34
M4.K3.T17 |  | 13.79 | 0 | 0 | 78.17 | 78.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 | 51.95 | 0 | 18.05 | 6.76 | 51.95
M4.K3.T18 |  | 10.46 | 0 | 0 | 58.62 | 58.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.54 | 38.6 | 0 | 13.79 | 5.16 | 38.6
M4.K3.T19 |  | 8.73 | 0 | 0 | 49.25 | 49.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.35 | 32.6 | 0 | 11.46 | 4.29 | 32.6
M4.K3.T20 |  | 7.95 | 0 | 0 | 44.61 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.78 | 29.4 | 0 | 10.47 | 3.92 | 29.4
M4.K3.T21 |  | 7.2 | 0 | 0 | 40.41 | 40.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.67 | 26.63 | 0 | 9.49 | 3.55 | 26.63
M4.K3.T22 |  | 7.1 | 0 | 0 | 39.84 | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.11 | 26.25 | 0 | 9.36 | 3.5 | 26.25
M4.K3.T23 |  | 6.65 | 0 | 0 | 37.27 | 37.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.58 | 24.56 | 0 | 8.75 | 3.28 | 24.56
M4.K3.T24 |  | 18.2 | 0 | 0 | 100.98 | 100.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.09 | 65.94 | 0 | 24.12 | 9.03 | 65.94
K4 - 'Voda F-38-4d' |  | 151.51 | 10.13 | 0 | 942.72 | 942.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.46 | 601.67 | 21.81 | 219.73 | 82.25 | 601.67
M4.K4.T1 |  | 6.78 | 0 | 0 | 38.12 | 38.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.42 | 25.17 | 0 | 8.91 | 3.34 | 25.17
M4.K4.T2 |  | 4.15 | 0 | 0 | 23.26 | 23.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 15.32 | 0 | 5.46 | 2.04 | 15.32
M4.K4.T3 |  | 3.91 | 0 | 0 | 21.94 | 21.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.53 | 14.45 | 0 | 5.15 | 1.93 | 14.45
M4.K4.T4 |  | 10.44 | 0 | 0 | 58.33 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.25 | 38.31 | 0 | 13.78 | 5.16 | 38.31
M4.K4.T5 |  | 8.87 | 0 | 0 | 50.26 | 50.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.34 | 33.38 | 0 | 11.62 | 4.35 | 33.38
M4.K4.T6 |  | 8.57 | 0 | 0 | 48.05 | 48.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.16 | 31.66 | 0 | 11.28 | 4.22 | 31.66
M4.K4.T7 |  | 8.13 | 0 | 0 | 45.57 | 45.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.73 | 30.02 | 0 | 10.7 | 4.01 | 30.02
M4.K4.T8 |  | 8.24 | 0 | 0 | 45.79 | 45.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.94 | 29.93 | 0 | 10.92 | 4.09 | 29.93
M4.K4.T9 |  | 8.74 | 0 | 0 | 49.02 | 49.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.11 | 32.29 | 0 | 11.51 | 4.31 | 32.29
M4.K4.T10 |  | 10.64 | 0 | 0 | 59.2 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.09 | 38.74 | 0 | 14.08 | 5.27 | 38.74
M4.K4.T11 |  | 10.94 | 0 | 0 | 61.23 | 61.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 40.27 | 0 | 14.43 | 5.4 | 40.27
M4.K4.T12 |  | 9.91 | 0 | 0 | 56.02 | 56.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 37.13 | 0 | 13 | 4.86 | 37.13
M4.K4.T13 |  | 11.84 | 0 | 0 | 67.08 | 67.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.86 | 44.55 | 0 | 15.5 | 5.8 | 44.55
M4.K4.T14 |  | 11.13 | 0 | 0 | 65.12 | 65.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 44.34 | 0 | 14.31 | 5.35 | 44.34
M4.K4.T15 |  | 8.92 | 0 | 0 | 48.97 | 48.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.04 | 31.69 | 0 | 11.89 | 4.45 | 31.69
M4.K4.T16 |  | 7.6 | 0 | 0 | 43.46 | 43.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.69 | 29.09 | 0 | 9.89 | 3.7 | 29.09
M4.K4.T17 |  | 5.27 | 0 | 0 | 28.83 | 28.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.27 | 18.6 | 0 | 7.04 | 2.64 | 18.6
M4.K4.T18 |  | 7.44 | 2.87 | 0 | 66.15 | 66.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.92 | 37.06 | 6.18 | 15.78 | 5.91 | 37.06
M4.K4.T19 |  | 0 | 1.37 | 0 | 12.45 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 5.49 | 2.96 | 2.76 | 1.03 | 5.49
M4.K4.T20 |  | 0 | 1.65 | 0 | 14.97 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 6.62 | 3.55 | 3.3 | 1.24 | 6.62
M4.K4.T21 |  | 0 | 4.24 | 0 | 38.9 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 17.54 | 9.12 | 8.42 | 3.15 | 17.54
K5 - 'Voda F-38-4e' |  | 0 | 61.41 | 20.99 | 854.54 | 851.12 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 837.44 | 387.91 | 193.91 | 184.78 | 70.84 | 387.91
M4.K5.T1 |  | 0 | 8.7 | 0 | 86.95 | 86.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.36 | 37.91 | 19.63 | 20.33 | 7.49 | 37.91
M4.K5.T2 |  | 0 | 3.35 | 0 | 30.43 | 30.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 13.47 | 7.21 | 6.71 | 2.51 | 13.47
M4.K5.T3 |  | 0 | 6.89 | 0 | 63.19 | 63.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 28.46 | 14.83 | 13.7 | 5.13 | 28.46
M4.K5.T4 |  | 0 | 8 | 0 | 72.48 | 72.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.22 | 31.95 | 17.22 | 16.04 | 6 | 31.95
M4.K5.T5 |  | 0 | 3.1 | 0 | 28.54 | 28.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 12.94 | 6.67 | 6.15 | 2.3 | 12.94
M4.K5.T6 |  | 0 | 0.98 | 3.75 | 56.44 | 56.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.51 | 26.34 | 12.96 | 11.8 | 4.42 | 26.34
M4.K5.T7 |  | 0 | 0 | 2.6 | 32.68 | 32.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.16 | 15.79 | 7.34 | 6.57 | 2.46 | 15.79
M4.K5.T8 |  | 0 | 0 | 3.23 | 37.53 | 37.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.86 | 16.07 | 9.06 | 8.53 | 3.19 | 16.07
M4.K5.T9 |  | 0 | 0 | 1.48 | 17.82 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 8.12 | 4.15 | 3.82 | 1.43 | 8.12
M4.K5.T10 |  | 0 | 0 | 3.59 | 41.81 | 41.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.05 | 18.13 | 10.09 | 9.35 | 3.48 | 18.13
M4.K5.T11 |  | 0 | 0 | 3.45 | 46.45 | 45.02 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 45.77 | 25.35 | 9.72 | 7.83 | 2.88 | 25.35
M4.K5.T12 |  | 0 | 0 | 2.53 | 35.96 | 33.96 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 35.46 | 20.58 | 7.16 | 5.63 | 2.08 | 20.58
M4.K5.T13 |  | 0 | 0.07 | 0.36 | 7.56 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 3.33 | 1.67 | 1.68 | 0.68 | 3.33
M4.K5.T14 |  | 0 | 2.81 | 0 | 27.35 | 27.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.64 | 11.83 | 6.13 | 6.19 | 2.49 | 11.83
M4.K5.T15 |  | 0 | 1.71 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 7.22 | 3.74 | 3.77 | 1.52 | 7.22
M4.K5.T16 |  | 0 | 3.22 | 0 | 31.96 | 31.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.16 | 14.28 | 7.03 | 7.02 | 2.82 | 14.28
M4.K5.T17 |  | 0 | 3.04 | 0 | 29.61 | 29.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 12.81 | 6.64 | 6.7 | 2.69 | 12.81
M4.K5.T18 |  | 0 | 3.14 | 0 | 30.81 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.02 | 13.52 | 6.85 | 6.88 | 2.77 | 13.52
M4.K5.T19 |  | 0 | 1.81 | 0 | 17.65 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 7.67 | 3.95 | 3.98 | 1.6 | 7.67
M4.K5.T20 |  | 0 | 1.89 | 0 | 18.44 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.96 | 7.98 | 4.13 | 4.17 | 1.68 | 7.98
M4.K5.T21 |  | 0 | 2.14 | 0 | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.02 | 4.67 | 4.72 | 1.9 | 9.02
M4.K5.T22 |  | 0 | 2.88 | 0 | 28.51 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.79 | 12.67 | 6.29 | 6.3 | 2.53 | 12.67
M4.K5.T23 |  | 0 | 1.81 | 0 | 17.58 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 7.61 | 3.94 | 3.98 | 1.6 | 7.61
M4.K5.T24 |  | 0 | 1.81 | 0 | 17.77 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.32 | 7.82 | 3.94 | 3.96 | 1.59 | 7.82
M4.K5.T25 |  | 0 | 1.19 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 5.02 | 2.6 | 2.62 | 1.05 | 5.02
M4.K5.T26 |  | 0 | 1.24 | 0 | 12.03 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 5.21 | 2.7 | 2.72 | 1.09 | 5.21
M4.K5.T27 |  | 0 | 1.64 | 0 | 15.89 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.47 | 6.79 | 3.59 | 3.63 | 1.46 | 6.79
K6 - 'Voda F-38-4f' |  | 0 | 65.04 | 0 | 705.65 | 702.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 688.53 | 332.43 | 142.54 | 153.13 | 60.43 | 332.43
M4.K6.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 51.81 | 51.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | 40.05 | 0 | 8.61 | 2.51 | 40.05
M4.K6.T2 |  | 0 | 2.9 | 0 | 39.69 | 39.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.78 | 20.23 | 6.86 | 8.47 | 3.23 | 20.23
M4.K6.T3 |  | 0 | 1.63 | 0 | 15.91 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 6.92 | 3.55 | 3.58 | 1.44 | 6.92
M4.K6.T4 |  | 0 | 1.59 | 0 | 15.64 | 15.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 6.85 | 3.48 | 3.5 | 1.41 | 6.85
M4.K6.T5 |  | 0 | 1.13 | 0 | 11.03 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.74 | 4.79 | 2.47 | 2.49 | 1 | 4.79
M4.K6.T6 |  | 0 | 2.78 | 0 | 27.97 | 27.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 12.73 | 6.08 | 6.04 | 2.43 | 12.73
M4.K6.T7 |  | 0 | 0.98 | 0 | 9.57 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 4.14 | 2.14 | 2.16 | 0.87 | 4.14
M4.K6.T8 |  | 0 | 1.15 | 0 | 11.39 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 5.06 | 2.52 | 2.52 | 1.01 | 5.06
M4.K6.T9 |  | 0 | 1.74 | 0 | 17.01 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.57 | 7.41 | 3.8 | 3.83 | 1.54 | 7.41
M4.K6.T10 |  | 0 | 2.19 | 0 | 21.29 | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 9.21 | 4.77 | 4.82 | 1.94 | 9.21
M4.K6.T11 |  | 0 | 3.26 | 0 | 30.99 | 30.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.16 | 12.85 | 7.12 | 7.27 | 2.92 | 12.85
M4.K6.T12 |  | 0 | 1.96 | 0 | 22.49 | 21.32 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 12.14 | 4.3 | 3.99 | 1.6 | 12.14
M4.K6.T13 |  | 0 | 1.86 | 0 | 21.82 | 20.5 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 12.07 | 4.08 | 3.73 | 1.5 | 12.07
M4.K6.T14 |  | 0 | 0.66 | 0 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 3.15 | 1.44 | 1.42 | 0.57 | 3.15
M4.K6.T15 |  | 0 | 1.05 | 0 | 11.62 | 11.11 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 6.04 | 2.3 | 2.17 | 0.87 | 6.04
M4.K6.T16 |  | 0 | 2.22 | 0 | 20.92 | 20.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 8.53 | 4.85 | 4.98 | 2 | 8.53
M4.K6.T17 |  | 0 | 3.09 | 0 | 30.52 | 30.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 13.53 | 6.74 | 6.76 | 2.72 | 13.53
M4.K6.T18 |  | 0 | 3.28 | 0 | 30.33 | 30.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 11.95 | 7.15 | 7.41 | 2.98 | 11.95
M4.K6.T19 |  | 0 | 2.98 | 0 | 29.06 | 29.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 12.58 | 6.51 | 6.58 | 2.64 | 12.58
M4.K6.T20 |  | 0 | 3.89 | 0 | 35.56 | 35.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.55 | 13.71 | 8.47 | 8.82 | 3.54 | 13.71
M4.K6.T21 |  | 0 | 2.96 | 0 | 29.82 | 29.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.08 | 13.64 | 6.46 | 6.41 | 2.58 | 13.64
M4.K6.T22 |  | 0 | 2.06 | 0 | 20.83 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.31 | 9.56 | 4.5 | 4.46 | 1.79 | 9.56
M4.K6.T23 |  | 0 | 1.43 | 0 | 13.77 | 13.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 5.87 | 3.11 | 3.16 | 1.27 | 5.87
M4.K6.T24 |  | 0 | 2.87 | 0 | 26.76 | 26.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 10.72 | 6.26 | 6.46 | 2.6 | 10.72
M4.K6.T25 |  | 0 | 0.3 | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 1.24 | 0.64 | 0.65 | 0.26 | 1.24
M4.K6.T26 |  | 0 | 4.23 | 0 | 43.44 | 43.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 20.45 | 9.24 | 9.07 | 3.65 | 20.45
M4.K6.T27 |  | 0 | 3.58 | 0 | 35.85 | 35.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.95 | 16.21 | 7.83 | 7.79 | 3.13 | 16.21
M4.K6.T28 |  | 0 | 4.15 | 0 | 40.75 | 40.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 17.86 | 9.06 | 9.11 | 3.66 | 17.86
M4.K6.T29 |  | 0 | 3.12 | 0 | 30.22 | 30.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.43 | 12.95 | 6.81 | 6.9 | 2.77 | 12.95
K7 - 'Voda F-38-4g' |  | 0 | 49.42 | 6.2 | 715.97 | 715.49 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 699.05 | 348.76 | 136.74 | 153.61 | 59.94 | 348.76
M4.K7.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 91.28 | 91.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.16 | 70.63 | 0 | 15.13 | 4.41 | 70.63
M4.K7.T2 |  | 0 | 3.33 | 0 | 45.29 | 45.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 21.79 | 8.59 | 9.96 | 3.86 | 21.79
M4.K7.T3 |  | 0 | 4.04 | 0 | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.38 | 17.09 | 9.56 | 9.79 | 3.94 | 17.09
M4.K7.T4 |  | 0 | 2.15 | 0 | 22.85 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.26 | 9.98 | 5.09 | 5.13 | 2.06 | 9.98
M4.K7.T5 |  | 0 | 3.9 | 0 | 39.47 | 39.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.38 | 15.79 | 9.23 | 9.53 | 3.83 | 15.79
M4.K7.T6 |  | 0 | 2.35 | 0 | 24.93 | 24.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.29 | 10.88 | 5.56 | 5.6 | 2.25 | 10.88
M4.K7.T7 |  | 0 | 2.9 | 0 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.71 | 14.23 | 6.88 | 6.85 | 2.75 | 14.23
M4.K7.T8 |  | 0 | 3.61 | 0 | 38.98 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17.5 | 8.54 | 8.53 | 3.43 | 17.5
M4.K7.T9 |  | 0 | 3.18 | 0 | 33.01 | 33.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.13 | 13.84 | 7.53 | 7.68 | 3.09 | 13.84
M4.K7.T10 |  | 0 | 3.23 | 0 | 35.43 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 16.27 | 7.66 | 7.59 | 3.05 | 16.27
M4.K7.T11 |  | 0 | 3.61 | 0 | 40.57 | 40.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.61 | 19.34 | 8.55 | 8.36 | 3.36 | 19.34
M4.K7.T12 |  | 0 | 3.28 | 0 | 34.88 | 34.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.99 | 15.28 | 7.76 | 7.8 | 3.14 | 15.28
M4.K7.T13 |  | 0 | 2.53 | 0 | 26.92 | 26.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.23 | 11.77 | 6 | 6.03 | 2.43 | 11.77
M4.K7.T14 |  | 0 | 2.52 | 0 | 27.98 | 27.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 13.07 | 5.98 | 5.89 | 2.37 | 13.07
M4.K7.T15 |  | 0 | 1.92 | 0 | 20.41 | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 8.91 | 4.55 | 4.58 | 1.84 | 8.91
M4.K7.T16 |  | 0 | 3.58 | 0 | 37.92 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.95 | 16.51 | 8.47 | 8.53 | 3.43 | 16.51
M4.K7.T17 |  | 0 | 1.53 | 0 | 16.22 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 7.08 | 3.62 | 3.64 | 1.46 | 7.08
M4.K7.T18 |  | 0 | 0.87 | 0 | 9.21 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 4 | 2.06 | 2.07 | 0.83 | 4
M4.K7.T19 |  | 0 | 0.81 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 3.75 | 1.92 | 1.93 | 0.78 | 3.75
M4.K7.T20 |  | 0 | 0.08 | 0.8 | 17.16 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.72 | 7.56 | 3.81 | 3.82 | 1.54 | 7.56
M4.K7.T21 |  | 0 | 0 | 0.66 | 8.58 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 3.81 | 1.89 | 1.9 | 0.76 | 3.81
M4.K7.T22 |  | 0 | 0 | 1.7 | 21.57 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 9.3 | 4.85 | 4.9 | 1.97 | 9.3
M4.K7.T23 |  | 0 | 0 | 1.23 | 17.58 | 17.17 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 9.02 | 3.51 | 3.33 | 1.34 | 9.02
M4.K7.T24 |  | 0 | 0 | 0.83 | 10.77 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.78 | 2.38 | 2.38 | 0.96 | 4.78
M4.K7.T25 |  | 0 | 0 | 0.97 | 13.37 | 13.31 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 6.58 | 2.76 | 2.66 | 1.07 | 6.58
M5 - 'Vodovod F-38-6' |  | 22.85 | 228.17 | 19.96 | 2952.49 | 2951 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 2894.55 | 1478.84 | 575.57 | 612.17 | 227.97 | 1478.84
K1 - 'Voda F-38-6a' |  | 0 | 104.94 | 0 | 1051.64 | 1051.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.36 | 481.54 | 245.27 | 223.73 | 81.83 | 481.54
M5.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 6.42 | 0 | 1.35 | 0.39 | 6.42
M5.K1.T2 |  | 0 | 1.49 | 0 | 41.33 | 41.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.72 | 25.91 | 4.61 | 7.66 | 2.54 | 25.91
M5.K1.T3 |  | 0 | 3.4 | 0 | 32.99 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.38 | 14.81 | 7.92 | 7.06 | 2.59 | 14.81
M5.K1.T4 |  | 0 | 2.65 | 0 | 25.64 | 25.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.17 | 11.5 | 6.16 | 5.49 | 2.02 | 11.5
M5.K1.T5 |  | 0 | 3.72 | 0 | 35.97 | 35.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.31 | 16.09 | 8.65 | 7.73 | 2.84 | 16.09
M5.K1.T6 |  | 0 | 3.71 | 0 | 35.85 | 35.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.18 | 16.03 | 8.62 | 7.7 | 2.83 | 16.03
M5.K1.T7 |  | 0 | 3.78 | 0 | 37.86 | 37.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.19 | 17.86 | 8.82 | 7.69 | 2.82 | 17.86
M5.K1.T8 |  | 0 | 4.47 | 0 | 43.26 | 43.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.46 | 19.38 | 10.4 | 9.27 | 3.41 | 19.38
M5.K1.T9 |  | 0 | 4.12 | 0 | 39.74 | 39.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 17.67 | 9.59 | 8.59 | 3.15 | 17.67
M5.K1.T10 |  | 0 | 5.29 | 0 | 50.92 | 50.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.96 | 22.57 | 12.31 | 11.03 | 4.05 | 22.57
M5.K1.T11 |  | 0 | 5.24 | 0 | 51.7 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.78 | 23.9 | 12.2 | 10.73 | 3.94 | 23.9
M5.K1.T12 |  | 0 | 1.17 | 0 | 11.55 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 5.31 | 2.73 | 2.41 | 0.89 | 5.31
M5.K1.T13 |  | 0 | 7.79 | 0 | 77.8 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.43 | 36.64 | 18.14 | 15.83 | 5.82 | 36.64
M5.K1.T14 |  | 0 | 4.32 | 0 | 41.39 | 41.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.61 | 18.25 | 10.04 | 9.01 | 3.31 | 18.25
M5.K1.T15 |  | 0 | 4.61 | 0 | 45.18 | 45.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.36 | 20.65 | 10.73 | 9.49 | 3.49 | 20.65
M5.K1.T16 |  | 0 | 4.49 | 0 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.63 | 22.97 | 10.47 | 8.91 | 3.28 | 22.97
M5.K1.T17 |  | 0 | 3.58 | 0 | 38.06 | 38.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.46 | 19.56 | 8.36 | 6.97 | 2.56 | 19.56
M5.K1.T18 |  | 0 | 5.13 | 0 | 51.99 | 51.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 24.97 | 11.97 | 10.35 | 3.8 | 24.97
M5.K1.T19 |  | 0 | 4.47 | 0 | 40.79 | 40.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.96 | 16.39 | 10.38 | 9.65 | 3.54 | 16.39
M5.K1.T20 |  | 0 | 4.19 | 0 | 38.84 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.07 | 16.09 | 9.74 | 8.95 | 3.29 | 16.09
M5.K1.T21 |  | 0 | 2.78 | 0 | 27.25 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.76 | 12.43 | 6.48 | 5.74 | 2.11 | 12.43
M5.K1.T22 |  | 0 | 2.85 | 0 | 27.88 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.37 | 12.73 | 6.63 | 5.86 | 2.15 | 12.73
M5.K1.T23 |  | 0 | 4.6 | 0 | 44.63 | 44.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.81 | 20.04 | 10.71 | 9.55 | 3.51 | 20.04
M5.K1.T24 |  | 0 | 4.09 | 0 | 38.01 | 38.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.25 | 15.84 | 9.5 | 8.72 | 3.2 | 15.84
M5.K1.T25 |  | 0 | 2.34 | 0 | 21.84 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.41 | 9.15 | 5.44 | 4.98 | 1.83 | 9.15
M5.K1.T26 |  | 0 | 3.03 | 0 | 27.68 | 27.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.12 | 11.21 | 7.02 | 6.51 | 2.39 | 11.21
M5.K1.T27 |  | 0 | 7.61 | 0 | 68.82 | 68.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.39 | 27.17 | 17.65 | 16.5 | 6.06 | 27.17
K2 - 'Voda F-38-6b' |  | 0 | 94.56 | 0 | 1082.39 | 1081.92 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 1063.13 | 569.2 | 204.35 | 212.24 | 77.33 | 569.2
M5.K2.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 148.67 | 148.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.85 | 114.89 | 0 | 24.75 | 7.21 | 114.89
M5.K2.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 19.52 | 19.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 19.31 | 15.63 | 0 | 2.85 | 0.83 | 15.63
M5.K2.T3 |  | 0 | 2.7 | 0 | 42.54 | 42.39 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 41.94 | 25.88 | 6.24 | 7.29 | 2.53 | 25.88
M5.K2.T4 |  | 0 | 3.94 | 0 | 34.95 | 34.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 15.5 | 8.45 | 7.57 | 2.78 | 15.5
M5.K2.T5 |  | 0 | 6.34 | 0 | 61.89 | 61.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 31.63 | 13.65 | 11.43 | 4.2 | 31.63
M5.K2.T6 |  | 0 | 4.16 | 0 | 39.84 | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.18 | 19.85 | 8.95 | 7.59 | 2.79 | 19.85
M5.K2.T7 |  | 0 | 2.95 | 0 | 26.62 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.13 | 12.12 | 6.34 | 5.61 | 2.06 | 12.12
M5.K2.T8 |  | 0 | 4.69 | 0 | 43.13 | 43.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.37 | 20.26 | 10.07 | 8.8 | 3.23 | 20.26
M5.K2.T9 |  | 0 | 3.18 | 0 | 28.77 | 28.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 13.17 | 6.83 | 6.04 | 2.22 | 13.17
M5.K2.T10 |  | 0 | 2.42 | 0 | 22.18 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 10.4 | 5.19 | 4.54 | 1.67 | 10.4
M5.K2.T11 |  | 0 | 3.36 | 0 | 31.07 | 31.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.53 | 14.76 | 7.21 | 6.27 | 2.3 | 14.76
M5.K2.T12 |  | 0 | 3.3 | 0 | 30.63 | 30.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 14.61 | 7.09 | 6.15 | 2.26 | 14.61
M5.K2.T13 |  | 0 | 4.29 | 0 | 41.52 | 41.47 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 40.85 | 20.97 | 9.23 | 7.78 | 2.86 | 20.97
M5.K2.T14 |  | 0 | 1.32 | 0 | 12.66 | 12.6 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 6.29 | 2.85 | 2.42 | 0.89 | 6.29
M5.K2.T15 |  | 0 | 4.81 | 0 | 43.71 | 43.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.92 | 20.14 | 10.33 | 9.11 | 3.35 | 20.14
M5.K2.T16 |  | 0 | 3.71 | 0 | 33.52 | 33.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.91 | 15.31 | 7.96 | 7.05 | 2.59 | 15.31
M5.K2.T17 |  | 0 | 4.48 | 0 | 42.22 | 42.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 20.54 | 9.64 | 8.28 | 3.04 | 20.54
M5.K2.T18 |  | 0 | 3.47 | 0 | 33.43 | 33.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.88 | 16.8 | 7.46 | 6.3 | 2.32 | 16.8
M5.K2.T19 |  | 0 | 6.11 | 0 | 60.32 | 60.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.38 | 31.25 | 13.17 | 10.94 | 4.02 | 31.25
M5.K2.T20 |  | 0 | 7.27 | 0 | 66.65 | 66.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.47 | 31.17 | 15.61 | 13.67 | 5.02 | 31.17
M5.K2.T21 |  | 0 | 1.14 | 0 | 10.08 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 4.32 | 2.44 | 2.27 | 0.85 | 4.32
M5.K2.T22 |  | 0 | 1.5 | 0 | 14.12 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 5.73 | 3.28 | 3.37 | 1.35 | 5.73
M5.K2.T23 |  | 0 | 1.75 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 6.19 | 3.8 | 3.96 | 1.59 | 6.19
M5.K2.T24 |  | 0 | 1.64 | 0 | 17.26 | 17.21 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 8.42 | 3.58 | 3.47 | 1.39 | 8.42
M5.K2.T25 |  | 0 | 2.14 | 0 | 23.62 | 23.48 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 23.11 | 12.21 | 4.69 | 4.43 | 1.78 | 12.21
M5.K2.T26 |  | 0 | 2.51 | 0 | 24.85 | 24.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 11.07 | 5.47 | 5.48 | 2.2 | 11.07
M5.K2.T27 |  | 0 | 1.5 | 0 | 14.37 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 6.06 | 3.27 | 3.32 | 1.34 | 6.06
M5.K2.T28 |  | 0 | 2.15 | 0 | 20.53 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.98 | 8.62 | 4.68 | 4.77 | 1.92 | 8.62
M5.K2.T29 |  | 0 | 4.55 | 0 | 45.21 | 45.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.07 | 20.22 | 9.93 | 9.93 | 3.99 | 20.22
M5.K2.T30 |  | 0 | 3.18 | 0 | 32.51 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.73 | 15.19 | 6.95 | 6.84 | 2.75 | 15.19
K3 - 'Voda F-38-6c' |  | 22.85 | 28.67 | 19.96 | 818.45 | 817.43 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 799.06 | 428.1 | 125.95 | 176.2 | 68.81 | 428.1
M5.K3.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 44.09 | 44.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 43.61 | 35.23 | 0 | 6.49 | 1.89 | 35.23
M5.K3.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.57 | 29.19 | 0 | 6.48 | 1.89 | 29.19
M5.K3.T3 |  | 0 | 0.75 | 0 | 34.81 | 34.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.28 | 24.14 | 1.79 | 6.31 | 2.04 | 24.14
M5.K3.T4 |  | 0 | 1.07 | 0 | 10.44 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 4.51 | 2.34 | 2.37 | 0.95 | 4.51
M5.K3.T5 |  | 0 | 1.45 | 0 | 14.15 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.78 | 6.17 | 3.16 | 3.18 | 1.28 | 6.17
M5.K3.T6 |  | 0 | 3.41 | 0 | 33.19 | 33.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.33 | 14.36 | 7.44 | 7.51 | 3.02 | 14.36
M5.K3.T7 |  | 0 | 2.95 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.83 | 12.27 | 6.43 | 6.51 | 2.62 | 12.27
M5.K3.T8 |  | 0 | 1.52 | 0 | 14.65 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 6.26 | 3.31 | 3.35 | 1.35 | 6.26
M5.K3.T9 |  | 0 | 1.75 | 0 | 17.39 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 7.79 | 3.82 | 3.81 | 1.53 | 7.79
M5.K3.T10 |  | 0 | 1.35 | 0 | 13.44 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 6.01 | 2.95 | 2.95 | 1.19 | 6.01
M5.K3.T11 |  | 0 | 3.58 | 0 | 34.93 | 34.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.02 | 15.15 | 7.82 | 7.89 | 3.17 | 15.15
M5.K3.T12 |  | 0 | 2.72 | 0 | 26.52 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 11.52 | 5.93 | 5.98 | 2.4 | 11.52
M5.K3.T13 |  | 0 | 1.04 | 0 | 10.13 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 4.38 | 2.27 | 2.29 | 0.92 | 4.38
M5.K3.T14 |  | 0 | 2.59 | 0 | 25.26 | 25.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 10.94 | 5.66 | 5.71 | 2.3 | 10.94
M5.K3.T15 |  | 0 | 1.11 | 0 | 9.66 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 3.67 | 2.39 | 2.41 | 0.94 | 3.67
M5.K3.T16 |  | 0 | 1.96 | 0 | 30.85 | 30.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11 | 13.63 | 6.98 | 6.82 | 2.69 | 13.63
M5.K3.T17 |  | 0 | 0.99 | 0 | 16.16 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 7.29 | 3.53 | 3.52 | 1.41 | 7.29
M5.K3.T18 |  | 0 | 0.44 | 0.1 | 18.1 | 17.64 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 9.55 | 3.53 | 3.31 | 1.33 | 9.55
M5.K3.T19 |  | 0 | 0 | 0.36 | 5.56 | 5.24 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 3.14 | 1.02 | 0.92 | 0.37 | 3.14
M5.K3.T20 |  | 0 | 0 | 2.48 | 35.51 | 35.29 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 34.74 | 18.27 | 7.08 | 6.7 | 2.69 | 18.27
M5.K3.T21 |  | 0 | 0 | 2.35 | 30.46 | 30.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.69 | 13.6 | 6.7 | 6.7 | 2.69 | 13.6
M5.K3.T22 |  | 0 | 0 | 2.66 | 33.43 | 33.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 14.21 | 7.57 | 7.68 | 3.09 | 14.21
M5.K3.T23 |  | 0 | 0 | 1.81 | 23.32 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 10.35 | 5.15 | 5.16 | 2.07 | 10.35
M5.K3.T24 |  | 0 | 0 | 1.81 | 23.32 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 10.35 | 5.15 | 5.16 | 2.07 | 10.35
M5.K3.T25 |  | 0 | 0 | 1.89 | 24.43 | 24.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 10.84 | 5.39 | 5.4 | 2.17 | 10.84
M5.K3.T26 |  | 0 | 0 | 1.89 | 24.43 | 24.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 10.84 | 5.39 | 5.4 | 2.17 | 10.84
M5.K3.T27 |  | 0 | 0 | 1.14 | 14.74 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 6.55 | 3.25 | 3.26 | 1.31 | 6.55
M5.K3.T28 |  | 0 | 0 | 0.66 | 8.52 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 3.78 | 1.88 | 1.88 | 0.76 | 3.78
M5.K3.T29 |  | 0 | 0 | 1.74 | 22.47 | 22.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 9.98 | 4.96 | 4.97 | 2 | 9.98
M5.K3.T30 |  | 1.33 | 0 | 1.07 | 21.81 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 11.24 | 3.04 | 4.97 | 2 | 11.24
M5.K3.T31 |  | 4.5 | 0 | 0 | 27.21 | 27.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.46 | 17.34 | 0 | 6.51 | 2.62 | 17.34
M5.K3.T32 |  | 4.16 | 0 | 0 | 25.11 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.42 | 16 | 0 | 6 | 2.41 | 16
M5.K3.T33 |  | 5.11 | 0 | 0 | 30.86 | 30.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.02 | 19.67 | 0 | 7.38 | 2.97 | 19.67
M5.K3.T34 |  | 4.07 | 0 | 0 | 24.57 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.89 | 15.66 | 0 | 5.88 | 2.36 | 15.66
M5.K3.T35 |  | 2.11 | 0 | 0 | 12.75 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 8.13 | 0 | 3.05 | 1.23 | 8.13
M5.K3.T36 |  | 1.58 | 0 | 0 | 9.54 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 6.08 | 0 | 2.28 | 0.92 | 6.08
M6 - 'Vodovod F-38-7' |  | 22.01 | 347.01 | 32.29 | 5773.13 | 5770.21 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 5676.06 | 3294.51 | 843.17 | 1141.7 | 396.67 | 3294.51
K1 - 'Voda F-38-7a' |  | 22.01 | 47.33 | 20.04 | 847.48 | 847.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.33 | 402.98 | 163.89 | 188.71 | 72.75 | 402.98
M6.K1.T1 |  | 0.52 | 0 | 0 | 13.38 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 9.36 | 0 | 2.8 | 0.97 | 9.36
M6.K1.T2 |  | 2.1 | 0 | 0 | 12.78 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 8.21 | 0 | 3.02 | 1.21 | 8.21
M6.K1.T3 |  | 4.07 | 0 | 0 | 25.01 | 25.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 16.16 | 0 | 5.83 | 2.34 | 16.16
M6.K1.T4 |  | 5.1 | 0 | 0 | 30.87 | 30.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.03 | 19.69 | 0 | 7.37 | 2.96 | 19.69
M6.K1.T5 |  | 4.14 | 0 | 0 | 24.99 | 24.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 15.9 | 0 | 5.99 | 2.41 | 15.9
M6.K1.T6 |  | 4.5 | 0 | 0 | 27.11 | 27.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.37 | 17.25 | 0 | 6.5 | 2.61 | 17.25
M6.K1.T7 |  | 1.58 | 0 | 0.68 | 21.58 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 11.72 | 2.31 | 4.98 | 2 | 11.72
M6.K1.T8 |  | 0 | 0 | 1.74 | 22.51 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.94 | 9.99 | 4.97 | 4.98 | 2 | 9.99
M6.K1.T9 |  | 0 | 0 | 0.67 | 8.64 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 3.84 | 1.91 | 1.91 | 0.77 | 3.84
M6.K1.T10 |  | 0 | 0 | 1.15 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.42 | 6.55 | 3.27 | 3.28 | 1.32 | 6.55
M6.K1.T11 |  | 0 | 0 | 1.89 | 24.54 | 24.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 10.96 | 5.4 | 5.4 | 2.17 | 10.96
M6.K1.T12 |  | 0 | 0 | 1.89 | 24.25 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 10.7 | 5.38 | 5.4 | 2.17 | 10.7
M6.K1.T13 |  | 0 | 0 | 3.15 | 40.69 | 40.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.66 | 18.13 | 8.96 | 8.97 | 3.6 | 18.13
M6.K1.T14 |  | 0 | 0 | 3.04 | 36.49 | 36.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.46 | 14.26 | 8.63 | 8.97 | 3.6 | 14.26
M6.K1.T15 |  | 0 | 0 | 2.35 | 30.81 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 13.98 | 6.71 | 6.67 | 2.68 | 13.98
M6.K1.T16 |  | 0 | 0 | 2.36 | 30.96 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.19 | 14.11 | 6.72 | 6.67 | 2.68 | 14.11
M6.K1.T17 |  | 0 | 0 | 0.29 | 3.91 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 1.86 | 0.83 | 0.81 | 0.32 | 1.86
M6.K1.T18 |  | 0 | 0.09 | 0.83 | 17.12 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 8.49 | 3.51 | 3.38 | 1.36 | 8.49
M6.K1.T19 |  | 0 | 1.03 | 0 | 16.94 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 7.7 | 3.69 | 3.66 | 1.47 | 7.7
M6.K1.T20 |  | 0 | 1.54 | 0 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | 9.77 | 5.48 | 5.62 | 2.26 | 9.77
M6.K1.T21 |  | 0 | 0.65 | 0 | 7.95 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 3.54 | 1.82 | 1.74 | 0.68 | 3.54
M6.K1.T22 |  | 0 | 3.8 | 0 | 33.73 | 33.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 14.95 | 8.15 | 7.3 | 2.68 | 14.95
M6.K1.T23 |  | 0 | 2.65 | 0 | 23.51 | 23.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 10.41 | 5.69 | 5.1 | 1.87 | 10.41
M6.K1.T24 |  | 0 | 6.04 | 0 | 54.07 | 54.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.07 | 24.35 | 12.95 | 11.53 | 4.24 | 24.35
M6.K1.T25 |  | 0 | 4.71 | 0 | 41.78 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 18.53 | 10.1 | 9.04 | 3.32 | 18.53
M6.K1.T26 |  | 0 | 3.84 | 0 | 34.03 | 34.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 15.09 | 8.23 | 7.37 | 2.71 | 15.09
M6.K1.T27 |  | 0 | 2.95 | 0 | 26.16 | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.67 | 11.6 | 6.33 | 5.67 | 2.08 | 11.6
M6.K1.T28 |  | 0 | 6.33 | 0 | 53.88 | 53.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 22.21 | 13.54 | 12.47 | 4.58 | 22.21
M6.K1.T29 |  | 0 | 2.15 | 0 | 19.08 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.73 | 8.46 | 4.61 | 4.13 | 1.52 | 8.46
M6.K1.T30 |  | 0 | 1.87 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 7.29 | 4 | 3.59 | 1.32 | 7.29
M6.K1.T31 |  | 0 | 2.3 | 0 | 20.44 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 9.11 | 4.93 | 4.4 | 1.62 | 9.11
M6.K1.T32 |  | 0 | 2.3 | 0 | 20.42 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 9.05 | 4.94 | 4.42 | 1.62 | 9.05
M6.K1.T33 |  | 0 | 1.58 | 0 | 14.02 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 6.22 | 3.39 | 3.04 | 1.12 | 6.22
M6.K1.T34 |  | 0 | 3.48 | 0 | 30.75 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.18 | 13.55 | 7.46 | 6.7 | 2.46 | 13.55
K2 - 'Voda F-38-7b' |  | 0 | 65.13 | 0 | 1336.72 | 1336.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.74 | 845.09 | 139.58 | 249.76 | 82.3 | 845.09
M6.K2.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 11.44 | 0 | 2.37 | 0.69 | 11.44
M6.K2.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 46.88 | 46.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.33 | 36.58 | 0 | 7.54 | 2.2 | 36.58
M6.K2.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 28.47 | 28.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.12 | 21.95 | 0 | 4.78 | 1.39 | 21.95
M6.K2.T4 |  | 0 | 0 | 0 | 23.16 | 23.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.87 | 17.85 | 0 | 3.89 | 1.13 | 17.85
M6.K2.T5 |  | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 23.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 17.8 | 0 | 3.87 | 1.13 | 17.8
M6.K2.T6 |  | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.79 | 17.77 | 0 | 3.89 | 1.13 | 17.77
M6.K2.T7 |  | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.34 | 16.66 | 0 | 3.62 | 1.06 | 16.66
M6.K2.T8 |  | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 20.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 16 | 0 | 3.47 | 1.01 | 16
M6.K2.T9 |  | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 10.17 | 0 | 2.21 | 0.65 | 10.17
M6.K2.T10 |  | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.17 | 14.97 | 0 | 3.26 | 0.95 | 14.97
M6.K2.T11 |  | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.92 | 13.24 | 0 | 2.85 | 0.83 | 13.24
M6.K2.T12 |  | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 14.57 | 0 | 2.95 | 0.86 | 14.57
M6.K2.T13 |  | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 12.86 | 0 | 2.37 | 0.69 | 12.86
M6.K2.T14 |  | 0 | 0 | 0 | 67.34 | 67.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 54.45 | 0 | 9.44 | 2.75 | 54.45
M6.K2.T15 |  | 0 | 0 | 0 | 60.22 | 60.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.58 | 48.4 | 0 | 8.65 | 2.52 | 48.4
M6.K2.T16 |  | 0 | 0 | 0 | 53.83 | 53.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.19 | 42.01 | 0 | 8.65 | 2.52 | 42.01
M6.K2.T17 |  | 0 | 0 | 0 | 40.99 | 40.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.46 | 31.26 | 0 | 7.13 | 2.08 | 31.26
M6.K2.T18 |  | 0 | 0 | 0 | 35.26 | 35.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.73 | 25.53 | 0 | 7.13 | 2.08 | 25.53
M6.K2.T19 |  | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 9 | 0 | 2.37 | 0.69 | 9
M6.K2.T20 |  | 0 | 0 | 0 | 24.61 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 19.07 | 0 | 4.06 | 1.18 | 19.07
M6.K2.T21 |  | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 25.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.52 | 19.92 | 0 | 4.33 | 1.26 | 19.92
M6.K2.T22 |  | 0 | 0 | 0 | 25.41 | 25.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 19.62 | 0 | 4.24 | 1.24 | 19.62
M6.K2.T23 |  | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.41 | 21.4 | 0 | 4.65 | 1.36 | 21.4
M6.K2.T24 |  | 0 | 0 | 0 | 25.62 | 25.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 19.81 | 0 | 4.25 | 1.24 | 19.81
M6.K2.T25 |  | 0 | 0 | 0 | 27.14 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.81 | 20.97 | 0 | 4.52 | 1.32 | 20.97
M6.K2.T26 |  | 0 | 0 | 0 | 33.14 | 33.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.71 | 25.09 | 0 | 5.9 | 1.72 | 25.09
M6.K2.T27 |  | 0 | 2.69 | 0 | 37.64 | 37.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.02 | 21.2 | 5.77 | 7.48 | 2.57 | 21.2
M6.K2.T28 |  | 0 | 4.46 | 0 | 39.56 | 39.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.82 | 17.54 | 9.56 | 8.57 | 3.15 | 17.54
M6.K2.T29 |  | 0 | 6.79 | 0 | 59.52 | 59.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.39 | 25.86 | 14.55 | 13.14 | 4.83 | 25.86
M6.K2.T30 |  | 0 | 3.5 | 0 | 30.94 | 30.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.36 | 13.65 | 7.5 | 6.73 | 2.47 | 13.65
M6.K2.T31 |  | 0 | 2.11 | 0 | 18.54 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.19 | 8.13 | 4.51 | 4.06 | 1.49 | 8.13
M6.K2.T32 |  | 0 | 5.37 | 0 | 47.6 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.71 | 21.07 | 11.52 | 10.32 | 3.79 | 21.07
M6.K2.T33 |  | 0 | 9.63 | 0 | 86.03 | 86.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.44 | 38.62 | 20.65 | 18.4 | 6.76 | 38.62
M6.K2.T34 |  | 0 | 3.48 | 0 | 30.87 | 30.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.29 | 13.69 | 7.46 | 6.69 | 2.46 | 13.69
M6.K2.T35 |  | 0 | 2.75 | 0 | 24.41 | 24.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 10.83 | 5.9 | 5.29 | 1.94 | 10.83
M6.K2.T36 |  | 0 | 3.44 | 0 | 30.9 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | 14.01 | 7.37 | 6.54 | 2.4 | 14.01
M6.K2.T37 |  | 0 | 2.9 | 0 | 25.76 | 25.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.28 | 11.43 | 6.23 | 5.58 | 2.05 | 11.43
M6.K2.T38 |  | 0 | 3.68 | 0 | 33.1 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.49 | 15.01 | 7.9 | 7.01 | 2.58 | 15.01
M6.K2.T39 |  | 0 | 5.65 | 0 | 49.95 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.01 | 22.05 | 12.1 | 10.86 | 3.99 | 22.05
M6.K2.T40 |  | 0 | 6.77 | 0 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.77 | 26.48 | 14.5 | 13.01 | 4.78 | 26.48
M6.K2.T41 |  | 0 | 1.89 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 7.11 | 4.05 | 3.67 | 1.35 | 7.11
K3 - 'Voda F-38-7c' |  | 0 | 81.49 | 0 | 1185.93 | 1185.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.73 | 678.43 | 174.66 | 233.65 | 79.99 | 678.43
M6.K3.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 25.78 | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.46 | 19.88 | 0 | 4.33 | 1.26 | 19.88
M6.K3.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 41.84 | 41.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.33 | 32.34 | 0 | 6.96 | 2.03 | 32.34
M6.K3.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 32.47 | 32.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.07 | 25.03 | 0 | 5.45 | 1.59 | 25.03
M6.K3.T4 |  | 0 | 0 | 0 | 37.02 | 37.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.57 | 28.54 | 0 | 6.21 | 1.81 | 28.54
M6.K3.T5 |  | 0 | 0 | 0 | 109.9 | 109.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.58 | 85.45 | 0 | 17.91 | 5.22 | 85.45
M6.K3.T6 |  | 0 | 0 | 0 | 54.61 | 54.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.93 | 41.91 | 0 | 9.3 | 2.71 | 41.91
M6.K3.T7 |  | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.12 | 105.66 | 0 | 22.81 | 6.65 | 105.66
M6.K3.T8 |  | 0 | 0.54 | 0 | 29.7 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.31 | 21.34 | 1.15 | 5.21 | 1.6 | 21.34
M6.K3.T9 |  | 0 | 7.21 | 0 | 63.92 | 63.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.73 | 28.34 | 15.45 | 13.84 | 5.09 | 28.34
M6.K3.T10 |  | 0 | 9.71 | 0 | 85.13 | 85.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 37.04 | 20.8 | 18.77 | 6.9 | 37.04
M6.K3.T11 |  | 0 | 2.5 | 0 | 22.92 | 22.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 10.73 | 5.37 | 4.7 | 1.73 | 10.73
M6.K3.T12 |  | 0 | 2.06 | 0 | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 7.47 | 4.4 | 4.04 | 1.48 | 7.47
M6.K3.T13 |  | 0 | 5.71 | 0 | 50.46 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.51 | 22.26 | 12.23 | 10.98 | 4.03 | 22.26
M6.K3.T14 |  | 0 | 6.72 | 0 | 59.54 | 59.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.42 | 26.34 | 14.41 | 12.92 | 4.75 | 26.34
M6.K3.T15 |  | 0 | 4.73 | 0 | 40.94 | 40.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.14 | 17.39 | 10.13 | 9.23 | 3.39 | 17.39
M6.K3.T16 |  | 0 | 4.73 | 0 | 41.98 | 41.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.19 | 18.61 | 10.15 | 9.09 | 3.34 | 18.61
M6.K3.T17 |  | 0 | 5.5 | 0 | 47.76 | 47.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.84 | 20.4 | 11.78 | 10.71 | 3.94 | 20.4
M6.K3.T18 |  | 0 | 2.11 | 0 | 18.76 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.42 | 8.38 | 4.52 | 4.03 | 1.48 | 8.38
M6.K3.T19 |  | 0 | 4.77 | 0 | 42.03 | 42.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.23 | 18.44 | 10.22 | 9.2 | 3.38 | 18.44
M6.K3.T20 |  | 0 | 10.15 | 0 | 93.25 | 93.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.61 | 43.78 | 21.79 | 19.04 | 7 | 43.78
M6.K3.T21 |  | 0 | 5.79 | 0 | 51.3 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.34 | 22.75 | 12.4 | 11.11 | 4.08 | 22.75
M6.K3.T22 |  | 0 | 4.87 | 0 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.29 | 19.02 | 10.44 | 9.37 | 3.44 | 19.02
M6.K3.T23 |  | 0 | 4.39 | 0 | 38.98 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 17.33 | 9.41 | 8.42 | 3.09 | 17.33
K4 - 'Voda F-38-7d' |  | 0 | 63.49 | 0 | 1291.56 | 1288.64 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 1272.5 | 819.78 | 136.1 | 238.01 | 78.61 | 819.78
M6.K4.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 43.77 | 43.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.24 | 33.86 | 0 | 7.26 | 2.12 | 33.86
M6.K4.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 87.93 | 85.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.11 | 72.71 | 0 | 11.15 | 3.25 | 72.71
M6.K4.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 50.52 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 50.93 | 41.73 | 0 | 7.13 | 2.08 | 41.73
M6.K4.T4 |  | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.58 | 48.98 | 0 | 10.53 | 3.07 | 48.98
M6.K4.T5 |  | 0 | 0 | 0 | 59.49 | 59.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.82 | 46.96 | 0 | 9.18 | 2.68 | 46.96
M6.K4.T6 |  | 0 | 0 | 0 | 67.35 | 67.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.62 | 53.81 | 0 | 9.92 | 2.89 | 53.81
M6.K4.T7 |  | 0 | 0 | 0 | 81.73 | 81.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.72 | 62.97 | 0 | 13.75 | 4.01 | 62.97
M6.K4.T8 |  | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.31 | 36.98 | 0 | 8 | 2.33 | 36.98
M6.K4.T9 |  | 0 | 0 | 0 | 49.67 | 49.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.08 | 38.62 | 0 | 8.09 | 2.36 | 38.62
M6.K4.T10 |  | 0 | 0 | 0 | 91.39 | 91.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.16 | 68.51 | 0 | 16.76 | 4.89 | 68.51
M6.K4.T11 |  | 0 | 0 | 0 | 68.32 | 68.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.41 | 51.38 | 0 | 12.41 | 3.62 | 51.38
M6.K4.T12 |  | 0 | 2.17 | 0 | 32.76 | 32.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.23 | 18.87 | 4.66 | 6.49 | 2.21 | 18.87
M6.K4.T13 |  | 0 | 3.97 | 0 | 36.02 | 36.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.37 | 16.56 | 8.52 | 7.52 | 2.76 | 16.56
M6.K4.T14 |  | 0 | 7.3 | 0 | 64.34 | 64.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.12 | 28.22 | 15.64 | 14.08 | 5.17 | 28.22
M6.K4.T15 |  | 0 | 9.59 | 0 | 85.03 | 85.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.44 | 37.7 | 20.56 | 18.42 | 6.77 | 37.7
M6.K4.T16 |  | 0 | 3.34 | 0 | 29.65 | 29.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 13.15 | 7.17 | 6.42 | 2.36 | 13.15
M6.K4.T17 |  | 0 | 3.33 | 0 | 29.53 | 29.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.98 | 13.09 | 7.14 | 6.4 | 2.35 | 13.09
M6.K4.T18 |  | 0 | 6.03 | 0 | 53.59 | 53.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.59 | 23.84 | 12.93 | 11.57 | 4.25 | 23.84
M6.K4.T19 |  | 0 | 2.1 | 0 | 18.74 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 8.37 | 4.51 | 4.03 | 1.48 | 8.37
M6.K4.T20 |  | 0 | 6.28 | 0 | 57.89 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.88 | 27.3 | 13.49 | 11.77 | 4.32 | 27.3
M6.K4.T21 |  | 0 | 4.18 | 0 | 37.03 | 37.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.34 | 16.42 | 8.95 | 8.02 | 2.95 | 16.42
M6.K4.T22 |  | 0 | 7.42 | 0 | 65.71 | 65.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.48 | 29.09 | 15.9 | 14.25 | 5.24 | 29.09
M6.K4.T23 |  | 0 | 7.76 | 0 | 68.91 | 68.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.62 | 30.65 | 16.63 | 14.88 | 5.47 | 30.65
K5 - 'Voda F-38-7e' |  | 0 | 89.57 | 12.25 | 1111.44 | 1111.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.76 | 548.23 | 228.94 | 231.57 | 83.03 | 548.23
M6.K5.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 70.82 | 70.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.93 | 54.31 | 0 | 12.09 | 3.53 | 54.31
M6.K5.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 53.83 | 53.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.17 | 41.5 | 0 | 9.03 | 2.63 | 41.5
M6.K5.T3 |  | 0 | 2.65 | 0 | 63.71 | 63.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.75 | 39.96 | 6.78 | 12.03 | 3.97 | 39.96
M6.K5.T4 |  | 0 | 0.63 | 0 | 5.58 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 2.47 | 1.35 | 1.21 | 0.44 | 2.47
M6.K5.T5 |  | 0 | 7.58 | 0 | 67.01 | 67.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 29.58 | 16.24 | 14.58 | 5.36 | 29.58
M6.K5.T6 |  | 0 | 4.68 | 0 | 41.22 | 41.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.44 | 18.05 | 10.04 | 9.04 | 3.32 | 18.05
M6.K5.T7 |  | 0 | 5.2 | 0 | 46.05 | 46.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.19 | 20.41 | 11.14 | 9.98 | 3.67 | 20.41
M6.K5.T8 |  | 0 | 3.88 | 0 | 33.72 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.07 | 14.47 | 8.3 | 7.53 | 2.77 | 14.47
M6.K5.T9 |  | 0 | 6.95 | 0 | 61.68 | 61.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.53 | 27.37 | 14.91 | 13.35 | 4.9 | 27.37
M6.K5.T10 |  | 0 | 6.35 | 0 | 55.87 | 55.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 24.44 | 13.61 | 12.26 | 4.51 | 24.44
M6.K5.T11 |  | 0 | 4.11 | 0 | 36.38 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 16.07 | 8.81 | 7.91 | 2.91 | 16.07
M6.K5.T12 |  | 0 | 3.1 | 0 | 27.96 | 27.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 12.72 | 6.66 | 5.9 | 2.17 | 12.72
M6.K5.T13 |  | 0 | 6.5 | 0 | 57.58 | 57.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 25.51 | 13.93 | 12.48 | 4.58 | 25.51
M6.K5.T14 |  | 0 | 8.83 | 0 | 81.22 | 81.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.79 | 38.21 | 18.95 | 16.55 | 6.08 | 38.21
M6.K5.T15 |  | 0 | 5.15 | 0 | 45.64 | 45.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.78 | 20.24 | 11.03 | 9.88 | 3.63 | 20.24
M6.K5.T16 |  | 0 | 7.76 | 0 | 71.29 | 71.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.03 | 33.48 | 16.65 | 14.55 | 5.35 | 33.48
M6.K5.T17 |  | 0 | 2.88 | 0 | 25.65 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.17 | 11.48 | 6.17 | 5.5 | 2.02 | 11.48
M6.K5.T18 |  | 0 | 1.9 | 0 | 16.83 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 7.45 | 4.07 | 3.65 | 1.34 | 7.45
M6.K5.T19 |  | 0 | 2.54 | 0 | 22.43 | 22.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.01 | 9.91 | 5.43 | 4.88 | 1.79 | 9.91
M6.K5.T20 |  | 0 | 2.42 | 0 | 21.17 | 21.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.77 | 9.2 | 5.18 | 4.68 | 1.72 | 9.2
M6.K5.T21 |  | 0 | 5.08 | 0 | 43.69 | 43.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.83 | 18.34 | 10.88 | 9.96 | 3.66 | 18.34
M6.K5.T22 |  | 0 | 1.39 | 0.59 | 25.27 | 25.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.79 | 11.15 | 6.13 | 5.5 | 2.02 | 11.15
M6.K5.T23 |  | 0 | 0 | 1.09 | 12.83 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 5.83 | 3.06 | 2.71 | 1 | 5.83
M6.K5.T24 |  | 0 | 0 | 1.54 | 18.08 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 8.22 | 4.31 | 3.82 | 1.4 | 8.22
M6.K5.T25 |  | 0 | 0 | 2.56 | 28.86 | 28.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 12.19 | 7.16 | 6.54 | 2.4 | 12.19
M6.K5.T26 |  | 0 | 0 | 2.24 | 27.18 | 27.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 12.98 | 6.28 | 5.45 | 2 | 12.98
M6.K5.T27 |  | 0 | 0 | 1.78 | 20.96 | 20.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 9.53 | 4.99 | 4.43 | 1.63 | 9.53
M6.K5.T28 |  | 0 | 0 | 2.46 | 28.89 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.36 | 13.14 | 6.88 | 6.1 | 2.24 | 13.14
M7 - 'Vodovod F-38-8' |  | 180.15 | 269.45 | 1.52 | 3788.98 | 3788.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3738.83 | 2165.66 | 587.32 | 770.29 | 215.56 | 2165.66
K1 - 'Voda F-38-8a' |  | 149.33 | 0 | 0 | 792.73 | 792.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.69 | 565.92 | 0 | 169.97 | 46.8 | 565.92
M7.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 3.78 | 0 | 0.7 | 0.16 | 3.78
M7.K1.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 8.41 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 6.52 | 0 | 1.45 | 0.36 | 6.52
M7.K1.T3 |  | 2.75 | 0 | 0 | 14.49 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.31 | 10.38 | 0 | 3.08 | 0.85 | 10.38
M7.K1.T4 |  | 9.65 | 0 | 0 | 50.82 | 50.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.18 | 36.41 | 0 | 10.79 | 2.98 | 36.41
M7.K1.T5 |  | 1.96 | 0 | 0 | 10.31 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 7.39 | 0 | 2.19 | 0.6 | 7.39
M7.K1.T6 |  | 5.83 | 0 | 0 | 30.13 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.74 | 21.32 | 0 | 6.6 | 1.82 | 21.32
M7.K1.T7 |  | 5.59 | 0 | 0 | 26.99 | 26.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 18.18 | 0 | 6.6 | 1.82 | 18.18
M7.K1.T8 |  | 2.04 | 0 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 7.76 | 0 | 2.27 | 0.63 | 7.76
M7.K1.T9 |  | 5.73 | 0 | 0 | 30.84 | 30.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.47 | 22.4 | 0 | 6.32 | 1.74 | 22.4
M7.K1.T10 |  | 3.98 | 0 | 0 | 21.11 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 15.19 | 0 | 4.43 | 1.22 | 15.19
M7.K1.T11 |  | 3.88 | 0 | 0 | 19.75 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.49 | 13.83 | 0 | 4.43 | 1.22 | 13.83
M7.K1.T12 |  | 3.55 | 0 | 0 | 19.21 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.98 | 14 | 0 | 3.9 | 1.08 | 14
M7.K1.T13 |  | 2.29 | 0 | 0 | 12.04 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 8.62 | 0 | 2.56 | 0.71 | 8.62
M7.K1.T14 |  | 4.59 | 0 | 0 | 24.41 | 24.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 17.6 | 0 | 5.1 | 1.41 | 17.6
M7.K1.T15 |  | 3.02 | 0 | 0 | 15.72 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 11.19 | 0 | 3.4 | 0.94 | 11.19
M7.K1.T16 |  | 4.56 | 0 | 0 | 24.03 | 24.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 17.22 | 0 | 5.1 | 1.41 | 17.22
M7.K1.T17 |  | 3.11 | 0 | 0 | 16.36 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 11.73 | 0 | 3.47 | 0.96 | 11.73
M7.K1.T18 |  | 6.51 | 0 | 0 | 34.82 | 34.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.39 | 25.2 | 0 | 7.21 | 1.99 | 25.2
M7.K1.T19 |  | 5.47 | 0 | 0 | 29.08 | 29.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.72 | 20.97 | 0 | 6.08 | 1.68 | 20.97
M7.K1.T20 |  | 6.64 | 0 | 0 | 33.53 | 33.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.08 | 23.36 | 0 | 7.62 | 2.1 | 23.36
M7.K1.T21 |  | 5.99 | 0 | 0 | 30.95 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 21.92 | 0 | 6.77 | 1.87 | 21.92
M7.K1.T22 |  | 7 | 0 | 0 | 33.81 | 33.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.32 | 22.79 | 0 | 8.26 | 2.28 | 22.79
M7.K1.T23 |  | 5.28 | 0 | 0 | 27.86 | 27.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.51 | 19.99 | 0 | 5.89 | 1.63 | 19.99
M7.K1.T24 |  | 5.15 | 0 | 0 | 27.11 | 27.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.77 | 19.43 | 0 | 5.76 | 1.59 | 19.43
M7.K1.T25 |  | 4.19 | 0 | 0 | 22.06 | 22.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 15.81 | 0 | 4.69 | 1.29 | 15.81
M7.K1.T26 |  | 10.96 | 0 | 0 | 57.83 | 57.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 41.5 | 0 | 12.23 | 3.37 | 41.5
M7.K1.T27 |  | 2.78 | 0 | 0 | 14.78 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 10.66 | 0 | 3.08 | 0.85 | 10.66
M7.K1.T28 |  | 4.55 | 0 | 0 | 23.99 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 17.21 | 0 | 5.08 | 1.4 | 17.21
M7.K1.T29 |  | 4.36 | 0 | 0 | 23.07 | 23.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.78 | 16.59 | 0 | 4.86 | 1.34 | 16.59
M7.K1.T30 |  | 9.46 | 0 | 0 | 49.52 | 49.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.89 | 35.35 | 0 | 10.62 | 2.93 | 35.35
M7.K1.T31 |  | 5.78 | 0 | 0 | 30.41 | 30.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.03 | 21.79 | 0 | 6.46 | 1.78 | 21.79
M7.K1.T32 |  | 2.65 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 9.82 | 0 | 2.98 | 0.82 | 9.82
K2 - 'Voda F-38-8b' |  | 30.82 | 79.14 | 0 | 872.13 | 872.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.82 | 469.74 | 169.08 | 174.99 | 48.01 | 469.74
M7.K2.T1 |  | 2.14 | 0 | 0 | 45.71 | 45.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.26 | 34.86 | 0 | 8.36 | 2.05 | 34.86
M7.K2.T2 |  | 1.78 | 0 | 0 | 9.36 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 6.71 | 0 | 1.99 | 0.55 | 6.71
M7.K2.T3 |  | 5.93 | 0 | 0 | 31.22 | 31.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.83 | 22.37 | 0 | 6.63 | 1.83 | 22.37
M7.K2.T4 |  | 4.97 | 0 | 0 | 26.16 | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 18.75 | 0 | 5.56 | 1.53 | 18.75
M7.K2.T5 |  | 4.78 | 0 | 0 | 25.15 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 18.02 | 0 | 5.34 | 1.47 | 18.02
M7.K2.T6 |  | 6.86 | 0 | 0 | 36.39 | 36.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.94 | 26.21 | 0 | 7.63 | 2.1 | 26.21
M7.K2.T7 |  | 4.36 | 0.59 | 0 | 28.59 | 28.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.23 | 19.08 | 1.38 | 6.1 | 1.68 | 19.08
M7.K2.T8 |  | 0 | 4.39 | 0 | 36.08 | 36.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.62 | 16.5 | 9.36 | 7.65 | 2.11 | 16.5
M7.K2.T9 |  | 0 | 2.35 | 0 | 20.01 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 9.67 | 5.01 | 3.99 | 1.1 | 9.67
M7.K2.T10 |  | 0 | 8.24 | 0 | 70.17 | 70.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.34 | 33.89 | 17.59 | 14 | 3.86 | 33.89
M7.K2.T11 |  | 0 | 2.55 | 0 | 21.74 | 21.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.48 | 10.5 | 5.45 | 4.33 | 1.2 | 10.5
M7.K2.T12 |  | 0 | 4.68 | 0 | 39.02 | 39.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.54 | 18.29 | 9.98 | 8.06 | 2.22 | 18.29
M7.K2.T13 |  | 0 | 10.61 | 0 | 91.08 | 91.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.02 | 44.46 | 22.67 | 17.94 | 4.95 | 44.46
M7.K2.T14 |  | 0 | 13.44 | 0 | 115.04 | 115.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.69 | 55.94 | 28.71 | 22.77 | 6.28 | 55.94
M7.K2.T15 |  | 0 | 3.88 | 0 | 33.01 | 33.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.62 | 15.95 | 8.27 | 6.58 | 1.82 | 15.95
M7.K2.T16 |  | 0 | 3.67 | 0 | 30.57 | 30.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 14.27 | 7.84 | 6.34 | 1.75 | 14.27
M7.K2.T17 |  | 0 | 3.44 | 0 | 29.34 | 29.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 14.23 | 7.34 | 5.83 | 1.61 | 14.23
M7.K2.T18 |  | 0 | 3.08 | 0 | 26.28 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.97 | 12.74 | 6.57 | 5.22 | 1.44 | 12.74
M7.K2.T19 |  | 0 | 6.84 | 0 | 60.75 | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 31.01 | 14.64 | 11.31 | 3.12 | 31.01
M7.K2.T20 |  | 0 | 2.38 | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 9.81 | 5.09 | 4.05 | 1.12 | 9.81
M7.K2.T21 |  | 0 | 2.19 | 0 | 18.52 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 8.85 | 4.68 | 3.74 | 1.03 | 8.85
M7.K2.T22 |  | 0 | 1.76 | 0 | 14.99 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 7.22 | 3.76 | 3 | 0.83 | 7.22
M7.K2.T23 |  | 0 | 1.53 | 0 | 13.06 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 6.31 | 3.27 | 2.6 | 0.72 | 6.31
M7.K2.T24 |  | 0 | 1.36 | 0 | 11.56 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 5.58 | 2.9 | 2.3 | 0.64 | 5.58
M7.K2.T25 |  | 0 | 2.15 | 0 | 18.04 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 8.54 | 4.58 | 3.68 | 1.02 | 8.54
K3 - 'Voda F-38-8c' |  | 0 | 72.79 | 0 | 866.97 | 866.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.82 | 490.09 | 156.89 | 165.17 | 44.66 | 490.09
M7.K3.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 24.58 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.39 | 19.87 | 0 | 3.69 | 0.83 | 19.87
M7.K3.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 25.56 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 20.67 | 0 | 3.84 | 0.86 | 20.67
M7.K3.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.38 | 68.01 | 0 | 12.54 | 2.83 | 68.01
M7.K3.T4 |  | 0 | 0 | 0 | 24.79 | 24.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.61 | 20.05 | 0 | 3.72 | 0.84 | 20.05
M7.K3.T5 |  | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.39 | 18.24 | 0 | 3.39 | 0.76 | 18.24
M7.K3.T6 |  | 0 | 0 | 0 | 29.07 | 29.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.86 | 23.52 | 0 | 4.35 | 0.98 | 23.52
M7.K3.T7 |  | 0 | 0.74 | 0 | 31.54 | 31.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.27 | 22.44 | 2.36 | 5.2 | 1.27 | 22.44
M7.K3.T8 |  | 0 | 10 | 0 | 85.15 | 85.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.14 | 41.14 | 21.34 | 16.98 | 4.68 | 41.14
M7.K3.T9 |  | 0 | 1.92 | 0 | 16.38 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 7.92 | 4.1 | 3.26 | 0.9 | 7.92
M7.K3.T10 |  | 0 | 2.08 | 0 | 17.76 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.56 | 8.62 | 4.44 | 3.53 | 0.97 | 8.62
M7.K3.T11 |  | 0 | 1.57 | 0 | 13.36 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.46 | 3.35 | 2.66 | 0.73 | 6.46
M7.K3.T12 |  | 0 | 1.51 | 0 | 12.89 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 6.26 | 3.22 | 2.56 | 0.71 | 6.26
M7.K3.T13 |  | 0 | 1.22 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 5.02 | 2.61 | 2.07 | 0.57 | 5.02
M7.K3.T14 |  | 0 | 1.43 | 0 | 12.14 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.84 | 3.05 | 2.44 | 0.67 | 5.84
M7.K3.T15 |  | 0 | 1.06 | 0 | 9.07 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 4.38 | 2.27 | 1.81 | 0.5 | 4.38
M7.K3.T16 |  | 0 | 2.08 | 0 | 17.73 | 17.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 8.57 | 4.44 | 3.53 | 0.97 | 8.57
M7.K3.T17 |  | 0 | 4.2 | 0 | 35.58 | 35.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 17.08 | 8.96 | 7.15 | 1.97 | 17.08
M7.K3.T18 |  | 0 | 3.38 | 0 | 28.84 | 28.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 13.96 | 7.22 | 5.74 | 1.58 | 13.96
M7.K3.T19 |  | 0 | 3.6 | 0 | 30.66 | 30.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 14.82 | 7.68 | 6.11 | 1.69 | 14.82
M7.K3.T20 |  | 0 | 3.15 | 0 | 26.72 | 26.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 12.81 | 6.73 | 5.38 | 1.48 | 12.81
M7.K3.T21 |  | 0 | 3.83 | 0 | 31.37 | 31.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.97 | 14.29 | 8.16 | 6.68 | 1.84 | 14.29
M7.K3.T22 |  | 0 | 5.28 | 0 | 44.72 | 44.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.19 | 21.41 | 11.28 | 9.01 | 2.49 | 21.41
M7.K3.T23 |  | 0 | 3.79 | 0 | 32.87 | 32.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.49 | 16.26 | 8.1 | 6.37 | 1.76 | 16.26
M7.K3.T24 |  | 0 | 2.1 | 0 | 17.86 | 17.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.64 | 8.63 | 4.47 | 3.56 | 0.98 | 8.63
M7.K3.T25 |  | 0 | 1.65 | 0 | 15.03 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 7.37 | 3.56 | 3.02 | 0.87 | 7.37
M7.K3.T26 |  | 0 | 1.69 | 0 | 15.79 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 7.47 | 3.68 | 3.37 | 1.01 | 7.47
M7.K3.T27 |  | 0 | 1.3 | 0 | 12.18 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 5.78 | 2.83 | 2.59 | 0.77 | 5.78
M7.K3.T28 |  | 0 | 1.55 | 0 | 14.08 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 6.43 | 3.36 | 3.12 | 0.93 | 6.43
M7.K3.T29 |  | 0 | 2.02 | 0 | 18.82 | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.51 | 8.91 | 4.38 | 4.01 | 1.2 | 8.91
M7.K3.T30 |  | 0 | 3.36 | 0 | 30.95 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.43 | 14.38 | 7.3 | 6.73 | 2.01 | 14.38
M7.K3.T31 |  | 0 | 2.17 | 0 | 19.01 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 8.14 | 4.72 | 4.47 | 1.33 | 8.14
M7.K3.T32 |  | 0 | 3.16 | 0 | 28.09 | 28.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.59 | 12.37 | 6.86 | 6.44 | 1.92 | 12.37
M7.K3.T33 |  | 0 | 2.94 | 0 | 27.43 | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 12.97 | 6.4 | 5.86 | 1.75 | 12.97
K4 - 'Voda F-38-8d' |  | 0 | 66.4 | 0 | 620.68 | 620.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.4 | 294.51 | 144.41 | 132.09 | 39.41 | 294.51
M7.K4.T1 |  | 0 | 1.34 | 0 | 12.48 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 5.92 | 2.9 | 2.66 | 0.79 | 5.92
M7.K4.T2 |  | 0 | 2.18 | 0 | 20.91 | 20.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.57 | 10.25 | 4.75 | 4.29 | 1.28 | 10.25
M7.K4.T3 |  | 0 | 4.42 | 0 | 44.04 | 44.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.37 | 22.66 | 9.64 | 8.53 | 2.54 | 22.66
M7.K4.T4 |  | 0 | 1.44 | 0 | 13.21 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 6.07 | 3.14 | 2.9 | 0.87 | 6.07
M7.K4.T5 |  | 0 | 2.46 | 0 | 22.35 | 22.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.96 | 10.2 | 5.34 | 4.95 | 1.48 | 10.2
M7.K4.T6 |  | 0 | 1.69 | 0 | 15.79 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 7.49 | 3.67 | 3.36 | 1 | 7.49
M7.K4.T7 |  | 0 | 1.28 | 0 | 11.87 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 5.58 | 2.78 | 2.55 | 0.76 | 5.58
M7.K4.T8 |  | 0 | 1.49 | 0 | 13.94 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 6.61 | 3.24 | 2.97 | 0.89 | 6.61
M7.K4.T9 |  | 0 | 1.03 | 0 | 9.65 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 4.58 | 2.24 | 2.05 | 0.61 | 4.58
M7.K4.T10 |  | 0 | 0.93 | 0 | 8.69 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 4.12 | 2.02 | 1.85 | 0.55 | 4.12
M7.K4.T11 |  | 0 | 1.3 | 0 | 12.27 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 5.88 | 2.84 | 2.58 | 0.77 | 5.88
M7.K4.T12 |  | 0 | 1.29 | 0 | 12.07 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 5.73 | 2.81 | 2.57 | 0.77 | 5.73
M7.K4.T13 |  | 0 | 3.08 | 0 | 28.95 | 28.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 13.86 | 6.7 | 6.1 | 1.82 | 13.86
M7.K4.T14 |  | 0 | 2.9 | 0 | 27.15 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 12.88 | 6.32 | 5.78 | 1.72 | 12.88
M7.K4.T15 |  | 0 | 3.49 | 0 | 32.78 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.24 | 15.64 | 7.6 | 6.93 | 2.07 | 15.64
M7.K4.T16 |  | 0 | 2.49 | 0 | 22.79 | 22.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.39 | 10.46 | 5.42 | 5.02 | 1.5 | 10.46
M7.K4.T17 |  | 0 | 2.53 | 0 | 23.29 | 23.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 10.82 | 5.5 | 5.07 | 1.51 | 10.82
M7.K4.T18 |  | 0 | 1.35 | 0 | 12.61 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 5.98 | 2.93 | 2.68 | 0.8 | 5.98
M7.K4.T19 |  | 0 | 3.6 | 0 | 33.79 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.24 | 16.12 | 7.83 | 7.15 | 2.13 | 16.12
M7.K4.T20 |  | 0 | 1.62 | 0 | 15.29 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.04 | 7.36 | 3.52 | 3.2 | 0.95 | 7.36
M7.K4.T21 |  | 0 | 4.39 | 0 | 41.75 | 41.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.08 | 20.27 | 9.56 | 8.66 | 2.58 | 20.27
M7.K4.T22 |  | 0 | 3.34 | 0 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.68 | 14.81 | 7.26 | 6.64 | 1.98 | 14.81
M7.K4.T23 |  | 0 | 1.1 | 0 | 10.31 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 4.92 | 2.39 | 2.18 | 0.65 | 4.92
M7.K4.T24 |  | 0 | 2.17 | 0 | 20.29 | 20.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 9.63 | 4.72 | 4.32 | 1.29 | 9.63
M7.K4.T25 |  | 0 | 3.97 | 0 | 36.83 | 36.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.22 | 17.3 | 8.63 | 7.92 | 2.36 | 17.3
M7.K4.T26 |  | 0 | 4.56 | 0 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.99 | 19.17 | 9.91 | 9.17 | 2.74 | 19.17
M7.K4.T27 |  | 0 | 3.32 | 0 | 29.51 | 29.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 13.01 | 7.2 | 6.76 | 2.02 | 13.01
M7.K4.T28 |  | 0 | 1.63 | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 7.18 | 3.55 | 3.25 | 0.97 | 7.18
K5 - 'Voda F-38-8e' |  | 0 | 51.11 | 1.52 | 636.47 | 636.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.1 | 345.4 | 116.94 | 128.06 | 36.69 | 345.4
M7.K5.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 28.76 | 28.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 23.26 | 0 | 4.32 | 0.97 | 23.26
M7.K5.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 40.47 | 40.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.17 | 32.68 | 0 | 6.11 | 1.38 | 32.68
M7.K5.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 45.31 | 45.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.96 | 36.37 | 0 | 7.02 | 1.58 | 36.37
M7.K5.T4 |  | 0 | 1.89 | 0 | 41.09 | 41.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 26.41 | 4.58 | 7.59 | 2.02 | 26.41
M7.K5.T5 |  | 0 | 1.77 | 0 | 16.53 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 7.84 | 3.85 | 3.52 | 1.05 | 7.84
M7.K5.T6 |  | 0 | 1.99 | 0 | 18.74 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.44 | 9 | 4.33 | 3.94 | 1.18 | 9
M7.K5.T7 |  | 0 | 2.13 | 0 | 20.08 | 20.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 9.64 | 4.63 | 4.22 | 1.26 | 9.64
M7.K5.T8 |  | 0 | 1.18 | 0 | 11.06 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 5.25 | 2.57 | 2.35 | 0.7 | 5.25
M7.K5.T9 |  | 0 | 1.79 | 0 | 16.84 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 8.03 | 3.9 | 3.56 | 1.06 | 8.03
M7.K5.T10 |  | 0 | 2.98 | 0 | 28.63 | 28.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.17 | 14.1 | 6.48 | 5.84 | 1.74 | 14.1
M7.K5.T11 |  | 0 | 1.57 | 0 | 14.57 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 6.86 | 3.41 | 3.13 | 0.93 | 6.86
M7.K5.T12 |  | 0 | 1.85 | 0 | 17.34 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 8.23 | 4.03 | 3.69 | 1.1 | 8.23
M7.K5.T13 |  | 0 | 2.3 | 0 | 21.22 | 21.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 9.91 | 4.99 | 4.59 | 1.37 | 9.91
M7.K5.T14 |  | 0 | 1.82 | 0 | 16.83 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 7.89 | 3.95 | 3.63 | 1.08 | 7.89
M7.K5.T15 |  | 0 | 1.7 | 0 | 15.91 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 7.58 | 3.69 | 3.37 | 1.01 | 7.58
M7.K5.T16 |  | 0 | 2.75 | 0 | 25.57 | 25.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 12.06 | 5.97 | 5.48 | 1.63 | 12.06
M7.K5.T17 |  | 0 | 2.66 | 0 | 22.98 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 9.66 | 5.77 | 5.49 | 1.64 | 9.66
M7.K5.T18 |  | 0 | 3.84 | 0 | 35.83 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.24 | 16.97 | 8.35 | 7.64 | 2.28 | 16.97
M7.K5.T19 |  | 0 | 1.57 | 0 | 14.66 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 6.95 | 3.41 | 3.12 | 0.93 | 6.95
M7.K5.T20 |  | 0 | 1.57 | 0 | 14.68 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.44 | 6.95 | 3.42 | 3.13 | 0.93 | 6.95
M7.K5.T21 |  | 0 | 3.3 | 0 | 30.76 | 30.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 14.53 | 7.18 | 6.58 | 1.96 | 14.53
M7.K5.T22 |  | 0 | 2.36 | 0 | 22.33 | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 10.79 | 5.13 | 4.66 | 1.39 | 10.79
M7.K5.T23 |  | 0 | 3.03 | 0 | 28.31 | 28.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.84 | 13.43 | 6.59 | 6.02 | 1.8 | 13.43
M7.K5.T24 |  | 0 | 1.44 | 0 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 6.37 | 3.12 | 2.85 | 0.85 | 6.37
M7.K5.T25 |  | 0 | 1.44 | 0 | 13.45 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 6.39 | 3.13 | 2.86 | 0.85 | 6.39
M7.K5.T26 |  | 0 | 1.43 | 0 | 13.35 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.13 | 6.33 | 3.11 | 2.84 | 0.85 | 6.33
M7.K5.T27 |  | 0 | 2.63 | 0 | 24.61 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 11.73 | 5.71 | 5.21 | 1.56 | 11.73
M7.K5.T28 |  | 0 | 0.15 | 0.95 | 16.09 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 6.76 | 4.04 | 3.85 | 1.15 | 6.76
M7.K5.T29 |  | 0 | 0 | 0.57 | 7.04 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 3.4 | 1.62 | 1.47 | 0.44 | 3.4
M8 - 'Vodovod F-38-10' |  | 20.52 | 42.41 | 1.97 | 514.94 | 514.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.85 | 265.12 | 96.37 | 107.21 | 41.15 | 265.12
K1 - 'Voda F-38-10' |  | 20.52 | 42.41 | 1.97 | 514.94 | 514.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.85 | 265.12 | 96.37 | 107.21 | 41.15 | 265.12
M8.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 5.71 | 0 | 1.22 | 0.38 | 5.71
M8.K1.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 14.61 | 0.25 | 3.06 | 0.97 | 14.61
M8.K1.T3 |  | 0 | 2.86 | 0 | 23.56 | 23.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 10.64 | 6.09 | 4.81 | 1.82 | 10.64
M8.K1.T4 |  | 0 | 5.31 | 0 | 42.69 | 42.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 18.53 | 11.28 | 9.07 | 3.42 | 18.53
M8.K1.T5 |  | 0 | 3.94 | 0 | 32.44 | 32.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.15 | 14.65 | 8.38 | 6.63 | 2.5 | 14.65
M8.K1.T6 |  | 0 | 3.03 | 0 | 25.25 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02 | 11.61 | 6.45 | 5.06 | 1.91 | 11.61
M8.K1.T7 |  | 0 | 3.63 | 0 | 30.2 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.93 | 13.83 | 7.73 | 6.07 | 2.29 | 13.83
M8.K1.T8 |  | 0 | 2.64 | 0 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.61 | 9.87 | 5.62 | 4.44 | 1.67 | 9.87
M8.K1.T9 |  | 0 | 3.22 | 0 | 26.47 | 26.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.23 | 11.91 | 6.85 | 5.42 | 2.05 | 11.91
M8.K1.T10 |  | 0 | 5.12 | 0 | 42.32 | 42.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.94 | 19.2 | 10.9 | 8.6 | 3.24 | 19.2
M8.K1.T11 |  | 0 | 4.23 | 0 | 35.18 | 35.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.88 | 16.14 | 9 | 7.07 | 2.67 | 16.14
M8.K1.T12 |  | 0 | 2.58 | 0 | 21.19 | 21.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.53 | 5.48 | 4.34 | 1.64 | 9.53
M8.K1.T13 |  | 0 | 2.7 | 0 | 22.46 | 22.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.26 | 10.27 | 5.76 | 4.52 | 1.71 | 10.27
M8.K1.T14 |  | 0 | 1.95 | 0 | 15.91 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.77 | 7.04 | 4.16 | 3.32 | 1.25 | 7.04
M8.K1.T15 |  | 0 | 1.21 | 0 | 10.41 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 4.61 | 2.72 | 2.17 | 0.82 | 4.61
M8.K1.T16 |  | 0 | 0 | 1.09 | 12.66 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 5.74 | 3.08 | 2.65 | 1.06 | 5.74
M8.K1.T17 |  | 0 | 0 | 0.88 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 5.15 | 2.6 | 2.44 | 1 | 5.15
M8.K1.T18 |  | 2.86 | 0 | 0 | 15.96 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 10.58 | 0 | 3.66 | 1.5 | 10.58
M8.K1.T19 |  | 3.76 | 0 | 0 | 20.51 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.22 | 13.34 | 0 | 4.88 | 2 | 13.34
M8.K1.T20 |  | 4.76 | 0 | 0 | 26.63 | 26.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.28 | 17.68 | 0 | 6.1 | 2.5 | 17.68
M8.K1.T21 |  | 3.8 | 0 | 0 | 21.23 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 14.06 | 0 | 4.88 | 2 | 14.06
M8.K1.T22 |  | 4.39 | 0 | 0 | 25.08 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 16.91 | 0 | 5.57 | 2.28 | 16.91
M8.K1.T23 |  | 0.95 | 0 | 0 | 5.31 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 3.51 | 0 | 1.22 | 0.5 | 3.51
M9 - 'Vodovod F-38-11' |  | 44.67 | 387.86 | 11.47 | 4190.93 | 4190.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151.28 | 1886 | 980.18 | 938.5 | 346.61 | 1886
K1 - 'Voda F-38-11-1a' |  | 44.67 | 0 | 0 | 256.62 | 256.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.47 | 172.34 | 0 | 62.36 | 18.76 | 172.34
M9.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.7 | 0 | 0.33 | 0.08 | 1.7
M9.K1.T2 |  | 2.85 | 0 | 0 | 25.61 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 18.38 | 0 | 5.45 | 1.53 | 18.38
M9.K1.T3 |  | 6.22 | 0 | 0 | 34.65 | 34.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.22 | 23.33 | 0 | 8.36 | 2.53 | 23.33
M9.K1.T4 |  | 7.64 | 0 | 0 | 42.17 | 42.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.64 | 28.22 | 0 | 10.3 | 3.12 | 28.22
M9.K1.T5 |  | 9.85 | 0 | 0 | 50.41 | 50.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.71 | 31.86 | 0 | 13.7 | 4.15 | 31.86
M9.K1.T6 |  | 4.54 | 0 | 0 | 24.86 | 24.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 16.56 | 0 | 6.13 | 1.86 | 16.56
M9.K1.T7 |  | 6.77 | 0 | 0 | 38.7 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 26.52 | 0 | 9 | 2.72 | 26.52
M9.K1.T8 |  | 2.27 | 0 | 0 | 12.74 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.59 | 8.63 | 0 | 3.04 | 0.92 | 8.63
M9.K1.T9 |  | 4.53 | 0 | 0 | 25.36 | 25.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 17.14 | 0 | 6.06 | 1.86 | 17.14
K2 - 'Voda F-38-11-1b' |  | 0 | 41.7 | 0 | 480.13 | 480.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.07 | 211.82 | 118.35 | 112.24 | 33.67 | 211.82
M9.K2.T1 |  | 0 | 1.69 | 0 | 39.48 | 39.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.23 | 24.24 | 4.79 | 8.03 | 2.17 | 24.24
M9.K2.T2 |  | 0 | 2.02 | 0 | 22.19 | 22.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.38 | 5.74 | 5.28 | 1.59 | 9.38
M9.K2.T3 |  | 0 | 1.52 | 0 | 16.72 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.58 | 7.12 | 4.31 | 3.96 | 1.2 | 7.12
M9.K2.T4 |  | 0 | 2.43 | 0 | 27.36 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.13 | 12.04 | 6.91 | 6.28 | 1.9 | 12.04
M9.K2.T5 |  | 0 | 2.26 | 0 | 25.08 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.86 | 10.8 | 6.42 | 5.87 | 1.77 | 10.8
M9.K2.T6 |  | 0 | 2.95 | 0 | 33.18 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 14.64 | 8.37 | 7.6 | 2.3 | 14.64
M9.K2.T7 |  | 0 | 1.68 | 0 | 18.93 | 18.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 8.34 | 4.78 | 4.34 | 1.31 | 8.34
M9.K2.T8 |  | 0 | 3.74 | 0 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.84 | 15.27 | 10.61 | 9.95 | 3.01 | 15.27
M9.K2.T9 |  | 0 | 2.24 | 0 | 21.46 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | 6.88 | 6.33 | 6.16 | 1.86 | 6.88
M9.K2.T10 |  | 0 | 1.42 | 0 | 17.53 | 17.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 8.77 | 4.04 | 3.52 | 1.07 | 8.77
M9.K2.T11 |  | 0 | 1.89 | 0 | 23.09 | 23.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.92 | 11.4 | 5.39 | 4.71 | 1.42 | 11.4
M9.K2.T12 |  | 0 | 2.08 | 0 | 22.47 | 22.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.27 | 9.28 | 5.89 | 5.45 | 1.65 | 9.28
M9.K2.T13 |  | 0 | 1.27 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 4.88 | 3.59 | 3.39 | 1.03 | 4.88
M9.K2.T14 |  | 0 | 1.11 | 0 | 12.94 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 6.04 | 3.15 | 2.8 | 0.85 | 6.04
M9.K2.T15 |  | 0 | 2.19 | 0 | 25.32 | 25.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.11 | 11.6 | 6.23 | 5.59 | 1.69 | 11.6
M9.K2.T16 |  | 0 | 1.81 | 0 | 20.23 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 8.84 | 5.13 | 4.67 | 1.41 | 8.84
M9.K2.T17 |  | 0 | 3.38 | 0 | 37.91 | 37.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.59 | 16.63 | 9.6 | 8.73 | 2.64 | 16.63
M9.K2.T18 |  | 0 | 1.37 | 0 | 15.01 | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 6.33 | 3.89 | 3.58 | 1.08 | 6.33
M9.K2.T19 |  | 0 | 0.99 | 0 | 10.97 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 4.76 | 2.8 | 2.55 | 0.77 | 4.76
M9.K2.T20 |  | 0 | 2.4 | 0 | 25.91 | 25.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.68 | 10.68 | 6.8 | 6.29 | 1.9 | 10.68
M9.K2.T21 |  | 0 | 1.26 | 0 | 12.13 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 3.9 | 3.57 | 3.48 | 1.05 | 3.9
K3 - 'Voda F-38-11-2a' |  | 0 | 52.7 | 5.51 | 579.42 | 579.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.57 | 237.43 | 140.87 | 137.28 | 56.99 | 237.43
M9.K3.T1 |  | 0 | 0 | 0.32 | 13.65 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 8.37 | 1.52 | 2.67 | 0.98 | 8.37
M9.K3.T2 |  | 0 | 0 | 0.72 | 8.37 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 3.43 | 2.05 | 1.97 | 0.82 | 3.43
M9.K3.T3 |  | 0 | 0 | 1.1 | 14.29 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 6.94 | 3.14 | 2.87 | 1.19 | 6.94
M9.K3.T4 |  | 0 | 0 | 1.68 | 18.89 | 18.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 7.3 | 4.77 | 4.66 | 1.94 | 7.3
M9.K3.T5 |  | 0 | 0 | 0.73 | 8.43 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 3.46 | 2.06 | 1.99 | 0.83 | 3.46
M9.K3.T6 |  | 0 | 0.27 | 0.97 | 13.92 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 5.79 | 3.38 | 3.24 | 1.35 | 5.79
M9.K3.T7 |  | 0 | 0.73 | 0 | 6.99 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.8 | 1.73 | 1.67 | 0.7 | 2.8
M9.K3.T8 |  | 0 | 0.83 | 0 | 7.95 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 3.18 | 1.97 | 1.91 | 0.79 | 3.18
M9.K3.T9 |  | 0 | 1.49 | 0 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.03 | 5.7 | 3.52 | 3.4 | 1.42 | 5.7
M9.K3.T10 |  | 0 | 3.47 | 0 | 33.18 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 13.31 | 8.21 | 7.95 | 3.31 | 13.31
M9.K3.T11 |  | 0 | 1.85 | 0 | 17.54 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 6.92 | 4.38 | 4.26 | 1.77 | 6.92
M9.K3.T12 |  | 0 | 2.46 | 0 | 25.05 | 25.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 11.22 | 5.82 | 5.47 | 2.27 | 11.22
M9.K3.T13 |  | 0 | 2.47 | 0 | 23.71 | 23.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.43 | 9.62 | 5.83 | 5.63 | 2.34 | 9.62
M9.K3.T14 |  | 0 | 3.17 | 0 | 30.38 | 30.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.01 | 12.24 | 7.5 | 7.25 | 3.02 | 12.24
M9.K3.T15 |  | 0 | 3.47 | 0 | 34.79 | 34.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 15.2 | 8.21 | 7.76 | 3.23 | 15.2
M9.K3.T16 |  | 0 | 3.1 | 0 | 29.94 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.59 | 12.26 | 7.33 | 7.06 | 2.94 | 12.26
M9.K3.T17 |  | 0 | 3.15 | 0 | 30.28 | 30.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.92 | 12.33 | 7.44 | 7.17 | 2.99 | 12.33
M9.K3.T18 |  | 0 | 3.54 | 0 | 34.86 | 34.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.46 | 14.79 | 8.37 | 7.98 | 3.32 | 14.79
M9.K3.T19 |  | 0 | 2.81 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 11.18 | 6.64 | 6.39 | 2.66 | 11.18
M9.K3.T20 |  | 0 | 2.26 | 0 | 21.26 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.25 | 5.35 | 5.22 | 2.17 | 8.25
M9.K3.T21 |  | 0 | 3.78 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 11.64 | 8.91 | 8.9 | 3.7 | 11.64
M9.K3.T22 |  | 0 | 2.1 | 0 | 20.03 | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 8.05 | 4.95 | 4.79 | 1.99 | 8.05
M9.K3.T23 |  | 0 | 3.93 | 0 | 36.09 | 36.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.63 | 13.42 | 9.28 | 9.14 | 3.8 | 13.42
M9.K3.T24 |  | 0 | 3.86 | 0 | 36.47 | 36.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.03 | 14.34 | 9.12 | 8.87 | 3.69 | 14.34
M9.K3.T25 |  | 0 | 3.97 | 0 | 38.35 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 15.71 | 9.39 | 9.04 | 3.76 | 15.71
K4 - 'Voda F-38-11-2b' |  | 0 | 88.17 | 4.26 | 894.11 | 894.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.1 | 370.22 | 220.44 | 207.65 | 86.78 | 370.22
M9.K4.T1 |  | 0 | 2.8 | 0 | 26.58 | 26.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.26 | 10.54 | 6.62 | 6.43 | 2.67 | 10.54
M9.K4.T2 |  | 0 | 3.73 | 0 | 35.9 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.47 | 14.64 | 8.81 | 8.49 | 3.53 | 14.64
M9.K4.T3 |  | 0 | 3.2 | 0 | 31.21 | 31.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.85 | 13.01 | 7.57 | 7.25 | 3.02 | 13.01
M9.K4.T4 |  | 0 | 3.57 | 0 | 34.55 | 34.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.15 | 14.22 | 8.44 | 8.11 | 3.38 | 14.22
M9.K4.T5 |  | 0 | 0.43 | 0 | 4.12 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 1.65 | 1.02 | 0.99 | 0.41 | 1.65
M9.K4.T6 |  | 0 | 2.69 | 0 | 26.29 | 26.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.99 | 10.97 | 6.37 | 6.11 | 2.54 | 10.97
M9.K4.T7 |  | 0 | 1.3 | 0 | 12.41 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 5 | 3.06 | 2.96 | 1.23 | 5
M9.K4.T8 |  | 0 | 1.84 | 0 | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 7.73 | 4.36 | 4.16 | 1.73 | 7.73
M9.K4.T9 |  | 0 | 2.64 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 11.1 | 6.25 | 5.96 | 2.48 | 11.1
M9.K4.T10 |  | 0 | 3.5 | 0 | 31.64 | 31.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.23 | 11.37 | 8.26 | 8.19 | 3.41 | 11.37
M9.K4.T11 |  | 0 | 2.66 | 0 | 25.41 | 25.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.11 | 10.19 | 6.29 | 6.09 | 2.53 | 10.19
M9.K4.T12 |  | 0 | 2.96 | 0 | 26.89 | 26.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.54 | 9.78 | 6.98 | 6.91 | 2.88 | 9.78
M9.K4.T13 |  | 0 | 2.78 | 0 | 26.98 | 26.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 11.15 | 6.57 | 6.31 | 2.63 | 11.15
M9.K4.T14 |  | 0 | 2 | 0 | 18.46 | 18.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.22 | 6.9 | 4.73 | 4.65 | 1.94 | 6.9
M9.K4.T15 |  | 0 | 0.89 | 0 | 8.41 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 3.35 | 2.09 | 2.03 | 0.84 | 3.35
M9.K4.T16 |  | 0 | 0.58 | 0 | 5.45 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 2.09 | 1.38 | 1.35 | 0.56 | 2.09
M9.K4.T17 |  | 0 | 1.57 | 0 | 15.97 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 7.15 | 3.71 | 3.49 | 1.45 | 7.15
M9.K4.T18 |  | 0 | 1.67 | 0 | 17.16 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.98 | 7.76 | 3.96 | 3.71 | 1.54 | 7.76
M9.K4.T19 |  | 0 | 2.93 | 0 | 27.26 | 27.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.92 | 10.38 | 6.93 | 6.79 | 2.82 | 10.38
M9.K4.T20 |  | 0 | 1.96 | 0 | 18.75 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.53 | 7.52 | 4.64 | 4.49 | 1.87 | 7.52
M9.K4.T21 |  | 0 | 1.56 | 0 | 14.89 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 5.97 | 3.68 | 3.57 | 1.48 | 5.97
M9.K4.T22 |  | 0 | 1.03 | 0 | 9.93 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 4.07 | 2.43 | 2.34 | 0.98 | 4.07
M9.K4.T23 |  | 0 | 0.85 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 3.39 | 2.02 | 1.85 | 0.78 | 3.39
M9.K4.T24 |  | 0 | 2.44 | 0 | 23.89 | 23.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | 10.53 | 5.76 | 5.22 | 2.19 | 10.53
M9.K4.T25 |  | 0 | 1.01 | 0 | 9.68 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.14 | 2.38 | 2.17 | 0.91 | 4.14
M9.K4.T26 |  | 0 | 1.42 | 0 | 13.68 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 5.89 | 3.35 | 3.06 | 1.28 | 5.89
M9.K4.T27 |  | 0 | 1.42 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 5.63 | 3.36 | 3.1 | 1.3 | 5.63
M9.K4.T28 |  | 0 | 3.16 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.76 | 12.58 | 7.45 | 6.85 | 2.88 | 12.58
M9.K4.T29 |  | 0 | 2.21 | 0 | 20.98 | 20.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 8.77 | 5.22 | 4.8 | 2.01 | 8.77
M9.K4.T30 |  | 0 | 1.45 | 0 | 13.66 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.54 | 5.66 | 3.41 | 3.15 | 1.32 | 5.66
M9.K4.T31 |  | 0 | 1.07 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 4.27 | 2.54 | 2.33 | 0.98 | 4.27
M9.K4.T32 |  | 0 | 1.03 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 4.1 | 2.44 | 2.24 | 0.94 | 4.1
M9.K4.T33 |  | 0 | 1.59 | 0 | 15.34 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 6.63 | 3.74 | 3.41 | 1.43 | 6.63
M9.K4.T34 |  | 0 | 1.58 | 0 | 15.04 | 15.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 6.29 | 3.74 | 3.44 | 1.44 | 6.29
M9.K4.T35 |  | 0 | 2.53 | 0 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 10.6 | 5.98 | 5.44 | 2.29 | 10.6
M9.K4.T36 |  | 0 | 1.89 | 0 | 17.95 | 17.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.81 | 7.51 | 4.47 | 4.11 | 1.72 | 7.51
M9.K4.T37 |  | 0 | 1.68 | 0 | 16.04 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.91 | 6.78 | 3.97 | 3.64 | 1.53 | 6.78
M9.K4.T38 |  | 0 | 1.58 | 0 | 15.02 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 6.28 | 3.74 | 3.43 | 1.44 | 6.28
M9.K4.T39 |  | 0 | 2.76 | 0 | 26.65 | 26.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.44 | 11.46 | 6.52 | 5.95 | 2.5 | 11.46
M9.K4.T40 |  | 0 | 2.66 | 0 | 25.19 | 25.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | 10.49 | 6.28 | 5.78 | 2.43 | 10.49
M9.K4.T41 |  | 0 | 2.8 | 0 | 27.09 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 11.69 | 6.62 | 6.03 | 2.53 | 11.69
M9.K4.T42 |  | 0 | 1.48 | 0 | 14.09 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 5.9 | 3.5 | 3.22 | 1.35 | 5.9
M9.K4.T43 |  | 0 | 2.43 | 0 | 22.44 | 22.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 8.95 | 5.73 | 5.33 | 2.24 | 8.95
M9.K4.T44 |  | 0 | 0.71 | 0 | 6.68 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 2.78 | 1.67 | 1.54 | 0.65 | 2.78
M9.K4.T45 |  | 0 | 0.13 | 1.39 | 18.52 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 8.78 | 4.26 | 3.77 | 1.58 | 8.78
M9.K4.T46 |  | 0 | 0 | 2 | 23.49 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 10.28 | 5.69 | 5.16 | 2.17 | 10.28
M9.K4.T47 |  | 0 | 0 | 0.86 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 4.29 | 2.45 | 2.24 | 0.94 | 4.29
K5 - 'Voda F-38-11-3' |  | 0 | 55.79 | 0 | 553.25 | 553.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.73 | 285.89 | 140.95 | 86.63 | 35.26 | 285.89
M9.K5.T1 |  | 0 | 3.01 | 0 | 43.64 | 43.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.28 | 25.82 | 9.19 | 6.1 | 2.17 | 25.82
M9.K5.T2 |  | 0 | 3.1 | 0 | 32.21 | 32.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.91 | 16.59 | 8.61 | 4.84 | 1.86 | 16.59
M9.K5.T3 |  | 0 | 3.73 | 0 | 39.21 | 39.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.84 | 20.48 | 10.37 | 5.77 | 2.22 | 20.48
M9.K5.T4 |  | 0 | 0.39 | 0 | 3.93 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 1.94 | 1.09 | 0.62 | 0.24 | 1.94
M9.K5.T5 |  | 0 | 0.69 | 0 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 3.53 | 1.92 | 1.03 | 0.4 | 3.53
M9.K5.T6 |  | 0 | 1.29 | 0 | 12.99 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.69 | 3.58 | 1.9 | 0.74 | 6.69
M9.K5.T7 |  | 0 | 2.19 | 0 | 21.22 | 21.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.06 | 10.46 | 6.04 | 3.28 | 1.28 | 10.46
M9.K5.T8 |  | 0 | 1.78 | 0 | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.62 | 9.04 | 4.92 | 2.63 | 1.03 | 9.04
M9.K5.T9 |  | 0 | 4.08 | 0 | 38.03 | 38.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.74 | 17.72 | 11.27 | 6.3 | 2.46 | 17.72
M9.K5.T10 |  | 0 | 0.57 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 2.21 | 1.47 | 0.91 | 0.37 | 2.21
M9.K5.T11 |  | 0 | 2.51 | 0 | 24.15 | 24.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | 12.61 | 5.93 | 3.81 | 1.61 | 12.61
M9.K5.T12 |  | 0 | 1.31 | 0 | 12.01 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 5.95 | 3.08 | 2.02 | 0.85 | 5.95
M9.K5.T13 |  | 0 | 2.54 | 0 | 23.33 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | 11.53 | 6 | 3.93 | 1.66 | 11.53
M9.K5.T14 |  | 0 | 2.94 | 0 | 26.95 | 26.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.72 | 13.31 | 6.94 | 4.55 | 1.92 | 13.31
M9.K5.T15 |  | 0 | 1.24 | 0 | 11.14 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 5.38 | 2.92 | 1.93 | 0.82 | 5.38
M9.K5.T16 |  | 0 | 0.91 | 0 | 8.01 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 3.74 | 2.15 | 1.44 | 0.61 | 3.74
M9.K5.T17 |  | 0 | 1.83 | 0 | 16.24 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 7.69 | 4.32 | 2.88 | 1.21 | 7.69
M9.K5.T18 |  | 0 | 1.63 | 0 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 7.36 | 3.84 | 2.52 | 1.06 | 7.36
M9.K5.T19 |  | 0 | 1.66 | 0 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 8.13 | 3.91 | 2.52 | 1.07 | 8.13
M9.K5.T20 |  | 0 | 2.71 | 0 | 25.33 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.12 | 12.8 | 6.4 | 4.16 | 1.76 | 12.8
M9.K5.T21 |  | 0 | 3.89 | 0 | 35.83 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 17.78 | 9.19 | 6.02 | 2.54 | 17.78
M9.K5.T22 |  | 0 | 1.86 | 0 | 17.23 | 17.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.09 | 8.64 | 4.38 | 2.86 | 1.21 | 8.64
M9.K5.T23 |  | 0 | 1.33 | 0 | 12.52 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 6.4 | 3.13 | 2.03 | 0.86 | 6.4
M9.K5.T24 |  | 0 | 2.2 | 0 | 21.37 | 21.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 11.28 | 5.2 | 3.32 | 1.4 | 11.28
M9.K5.T25 |  | 0 | 1.94 | 0 | 22.38 | 22.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 13.81 | 4.6 | 2.69 | 1.14 | 13.81
M9.K5.T26 |  | 0 | 1.52 | 0 | 17.64 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 10.91 | 3.62 | 2.11 | 0.89 | 10.91
M9.K5.T27 |  | 0 | 1.6 | 0 | 15.82 | 15.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 8.49 | 3.79 | 2.41 | 1.02 | 8.49
M9.K5.T28 |  | 0 | 1.32 | 0 | 11.77 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 5.63 | 3.1 | 2.06 | 0.87 | 5.63
K6 - 'Voda F-38-11-4a' |  | 0 | 55.07 | 1.7 | 556.39 | 556.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.86 | 236.24 | 136.32 | 126.36 | 52.95 | 236.24
M9.K6.T1 |  | 0 | 0 | 0.04 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 6.94 | 0.69 | 1.78 | 0.63 | 6.94
M9.K6.T2 |  | 0 | 0 | 1.5 | 16.34 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 6.27 | 4.26 | 4 | 1.68 | 6.27
M9.K6.T3 |  | 0 | 1.88 | 0.16 | 22.88 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.69 | 9.37 | 5.78 | 5.31 | 2.23 | 9.37
M9.K6.T4 |  | 0 | 1.32 | 0 | 12.37 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 5.04 | 3.12 | 2.89 | 1.21 | 5.04
M9.K6.T5 |  | 0 | 1.34 | 0 | 12.83 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 5.43 | 3.17 | 2.91 | 1.22 | 5.43
M9.K6.T6 |  | 0 | 1.38 | 0 | 13.86 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 6.38 | 3.25 | 2.9 | 1.22 | 6.38
M9.K6.T7 |  | 0 | 2.9 | 0 | 29.35 | 29.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.13 | 13.57 | 6.87 | 6.13 | 2.57 | 13.57
M9.K6.T8 |  | 0 | 5.36 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.39 | 23.48 | 12.66 | 11.44 | 4.81 | 23.48
M9.K6.T9 |  | 0 | 1.47 | 0 | 13.92 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.81 | 5.82 | 3.46 | 3.18 | 1.34 | 5.82
M9.K6.T10 |  | 0 | 1.46 | 0 | 13.82 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 5.75 | 3.45 | 3.18 | 1.33 | 5.75
M9.K6.T11 |  | 0 | 3.58 | 0 | 33.99 | 33.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.71 | 14.22 | 8.45 | 7.77 | 3.26 | 14.22
M9.K6.T12 |  | 0 | 2.48 | 0 | 21.67 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.47 | 7.69 | 5.84 | 5.58 | 2.35 | 7.69
M9.K6.T13 |  | 0 | 2.56 | 0 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10.04 | 6.05 | 5.58 | 2.34 | 10.04
M9.K6.T14 |  | 0 | 1.57 | 0 | 14.97 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 6.29 | 3.71 | 3.41 | 1.43 | 6.29
M9.K6.T15 |  | 0 | 1.69 | 0 | 15.85 | 15.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 6.52 | 3.98 | 3.67 | 1.54 | 6.52
M9.K6.T16 |  | 0 | 2.14 | 0 | 20.18 | 20.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 8.32 | 5.06 | 4.67 | 1.96 | 8.32
M9.K6.T17 |  | 0 | 1.73 | 0 | 16.41 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 6.87 | 4.08 | 3.75 | 1.58 | 6.87
M9.K6.T18 |  | 0 | 1.46 | 0 | 13.87 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 5.79 | 3.46 | 3.18 | 1.34 | 5.79
M9.K6.T19 |  | 0 | 2.77 | 0 | 26.73 | 26.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 11.51 | 6.54 | 5.96 | 2.5 | 11.51
M9.K6.T20 |  | 0 | 1.69 | 0 | 16.28 | 16.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 6.97 | 4 | 3.65 | 1.53 | 6.97
M9.K6.T21 |  | 0 | 1.11 | 0 | 10.56 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 4.43 | 2.62 | 2.41 | 1.01 | 4.43
M9.K6.T22 |  | 0 | 2.01 | 0 | 19.76 | 19.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.61 | 8.76 | 4.75 | 4.3 | 1.8 | 8.76
M9.K6.T23 |  | 0 | 1.85 | 0 | 17.52 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 7.33 | 4.36 | 4.01 | 1.68 | 7.33
M9.K6.T24 |  | 0 | 1.66 | 0 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 6.61 | 3.91 | 3.59 | 1.51 | 6.61
M9.K6.T25 |  | 0 | 2.96 | 0 | 27.39 | 27.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 10.93 | 6.99 | 6.51 | 2.73 | 10.93
M9.K6.T26 |  | 0 | 2.08 | 0 | 19.28 | 19.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.11 | 7.75 | 4.9 | 4.55 | 1.91 | 7.75
M9.K6.T27 |  | 0 | 1.82 | 0 | 17.21 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 7.17 | 4.29 | 3.95 | 1.66 | 7.17
M9.K6.T28 |  | 0 | 1.28 | 0 | 12.09 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.99 | 5.01 | 3.02 | 2.79 | 1.17 | 5.01
M9.K6.T29 |  | 0 | 1.51 | 0 | 14.37 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 6.01 | 3.57 | 3.29 | 1.38 | 6.01
K7 - 'Voda F-38-11-4b' |  | 0 | 94.42 | 0 | 871.01 | 871.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.49 | 372.06 | 223.26 | 205.98 | 62.19 | 372.06
M9.K7.T1 |  | 0 | 2.46 | 0 | 29.47 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.23 | 13.75 | 6.36 | 7.05 | 2.06 | 13.75
M9.K7.T2 |  | 0 | 4.16 | 0 | 36.59 | 36.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.26 | 14.51 | 9.81 | 9.16 | 2.77 | 14.51
M9.K7.T3 |  | 0 | 3.64 | 0 | 32.96 | 32.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.67 | 13.8 | 8.58 | 7.9 | 2.39 | 13.8
M9.K7.T4 |  | 0 | 2.02 | 0 | 18.84 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.68 | 8.31 | 4.76 | 4.32 | 1.31 | 8.31
M9.K7.T5 |  | 0 | 1.02 | 0 | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 4.02 | 2.4 | 2.19 | 0.66 | 4.02
M9.K7.T6 |  | 0 | 3.09 | 0 | 28.81 | 28.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 12.62 | 7.3 | 6.64 | 2.01 | 12.62
M9.K7.T7 |  | 0 | 4.01 | 0 | 37.03 | 37.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.72 | 15.98 | 9.47 | 8.65 | 2.61 | 15.98
M9.K7.T8 |  | 0 | 1.48 | 0 | 13.83 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 6.06 | 3.5 | 3.19 | 0.96 | 6.06
M9.K7.T9 |  | 0 | 3.32 | 0 | 30.88 | 30.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 13.49 | 7.84 | 7.14 | 2.16 | 13.49
M9.K7.T10 |  | 0 | 1.25 | 0 | 11.51 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 4.95 | 2.95 | 2.7 | 0.82 | 4.95
M9.K7.T11 |  | 0 | 2.33 | 0 | 20.87 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 8.58 | 5.49 | 5.08 | 1.54 | 8.58
M9.K7.T12 |  | 0 | 2.29 | 0 | 20.22 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 8.09 | 5.4 | 5.03 | 1.52 | 8.09
M9.K7.T13 |  | 0 | 3.17 | 0 | 28.45 | 28.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 11.7 | 7.48 | 6.92 | 2.09 | 11.7
M9.K7.T14 |  | 0 | 2.67 | 0 | 24.58 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.37 | 10.57 | 6.3 | 5.76 | 1.74 | 10.57
M9.K7.T15 |  | 0 | 2.83 | 0 | 26.08 | 26.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 11.24 | 6.67 | 6.1 | 1.84 | 11.24
M9.K7.T16 |  | 0 | 1.19 | 0 | 11.01 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 4.76 | 2.81 | 2.57 | 0.78 | 4.76
M9.K7.T17 |  | 0 | 1.17 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 4.64 | 2.77 | 2.53 | 0.76 | 4.64
M9.K7.T18 |  | 0 | 0.9 | 0 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 3.55 | 2.11 | 1.93 | 0.58 | 3.55
M9.K7.T19 |  | 0 | 0.95 | 0 | 8.79 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 3.78 | 2.25 | 2.06 | 0.62 | 3.78
M9.K7.T20 |  | 0 | 1.38 | 0 | 12.66 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 5.44 | 3.24 | 2.97 | 0.9 | 5.44
M9.K7.T21 |  | 0 | 1.17 | 0 | 10.76 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 4.59 | 2.77 | 2.54 | 0.77 | 4.59
M9.K7.T22 |  | 0 | 1.54 | 0 | 14.12 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.03 | 3.63 | 3.33 | 1.01 | 6.03
M9.K7.T23 |  | 0 | 2.25 | 0 | 20.05 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.87 | 8.16 | 5.3 | 4.92 | 1.49 | 8.16
M9.K7.T24 |  | 0 | 1.33 | 0 | 11.98 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 4.97 | 3.13 | 2.89 | 0.88 | 4.97
M9.K7.T25 |  | 0 | 4.06 | 0 | 40.23 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.92 | 19.25 | 9.6 | 8.49 | 2.57 | 19.25
M9.K7.T26 |  | 0 | 2.02 | 0 | 19.39 | 19.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 8.87 | 4.78 | 4.29 | 1.3 | 8.87
M9.K7.T27 |  | 0 | 1.23 | 0 | 11.32 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 4.87 | 2.9 | 2.65 | 0.8 | 4.87
M9.K7.T28 |  | 0 | 2.71 | 0 | 24.96 | 24.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.74 | 10.73 | 6.39 | 5.85 | 1.77 | 10.73
M9.K7.T29 |  | 0 | 2.9 | 0 | 25.24 | 25.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9.79 | 6.84 | 6.42 | 1.94 | 9.79
M9.K7.T30 |  | 0 | 1.99 | 0 | 16.93 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.77 | 6.29 | 4.69 | 4.45 | 1.34 | 6.29
M9.K7.T31 |  | 0 | 3.08 | 0 | 27.84 | 27.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.59 | 11.61 | 7.26 | 6.7 | 2.02 | 11.61
M9.K7.T32 |  | 0 | 1.84 | 0 | 16.94 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 7.31 | 4.33 | 3.96 | 1.2 | 7.31
M9.K7.T33 |  | 0 | 1.39 | 0 | 12.48 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 5.13 | 3.28 | 3.04 | 0.92 | 5.13
M9.K7.T34 |  | 0 | 1.2 | 0 | 11.01 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 4.73 | 2.82 | 2.58 | 0.78 | 4.73
M9.K7.T35 |  | 0 | 1.52 | 0 | 13.94 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 5.97 | 3.58 | 3.28 | 0.99 | 5.97
M9.K7.T36 |  | 0 | 1.26 | 0 | 11.86 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 5.29 | 2.97 | 2.69 | 0.81 | 5.29
M9.K7.T37 |  | 0 | 1.25 | 0 | 11.45 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 4.91 | 2.94 | 2.69 | 0.81 | 4.91
M9.K7.T38 |  | 0 | 2.24 | 0 | 21.09 | 21.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 9.38 | 5.29 | 4.79 | 1.45 | 9.38
M9.K7.T39 |  | 0 | 3.2 | 0 | 29.15 | 29.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.89 | 12.34 | 7.54 | 6.92 | 2.09 | 12.34
M9.K7.T40 |  | 0 | 2.32 | 0 | 20.43 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.24 | 8.1 | 5.48 | 5.12 | 1.55 | 8.1
M9.K7.T41 |  | 0 | 1.89 | 0 | 17.42 | 17.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 7.5 | 4.46 | 4.08 | 1.23 | 7.5
M9.K7.T42 |  | 0 | 2.15 | 0 | 19.89 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.73 | 8.65 | 5.06 | 4.62 | 1.4 | 8.65
M9.K7.T43 |  | 0 | 2.02 | 0 | 18.62 | 18.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.46 | 8.02 | 4.77 | 4.36 | 1.32 | 8.02
M9.K7.T44 |  | 0 | 2.51 | 0 | 22.93 | 22.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 9.71 | 5.93 | 5.45 | 1.65 | 9.71
K8 - 'Voda F-38-11-5' |  | 22.08 | 0 | 0 | 156.68 | 156.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.42 | 108.75 | 0 | 36.25 | 10.42 | 108.75
M9.K8.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 9.21 | 0 | 1.94 | 0.45 | 9.21
M9.K8.T2 |  | 1.57 | 0 | 0 | 39.85 | 39.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.63 | 30.24 | 0 | 7.5 | 1.88 | 30.24
M9.K8.T3 |  | 3.89 | 0 | 0 | 20.21 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 13.43 | 0 | 5.06 | 1.53 | 13.43
M9.K8.T4 |  | 4.86 | 0 | 0 | 25.14 | 25.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 16.66 | 0 | 6.34 | 1.91 | 16.66
M9.K8.T5 |  | 3.89 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 13.19 | 0 | 5.09 | 1.54 | 13.19
M9.K8.T6 |  | 2.93 | 0 | 0 | 15.09 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 9.96 | 0 | 3.83 | 1.16 | 9.96
M9.K8.T7 |  | 1.95 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 6.53 | 0 | 2.55 | 0.77 | 6.53
M9.K8.T8 |  | 2.01 | 0 | 0 | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 6.44 | 0 | 2.66 | 0.8 | 6.44
M9.K8.T9 |  | 0.96 | 0 | 0 | 4.79 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 3.08 | 0 | 1.27 | 0.38 | 3.08

## Profili (hidden)
Ilirska bistrica |  |  |  |  | Oznaka | Fi | Dolzina
Oznaka | Premer | Dolzina |  |  | M1 - 'Vodovod F-38-1' | 250 | 674.37
Po Mrezah |  |  |  |  | M2 - 'Vodovod F-38-2' | 250 | 1643.62
M1 - 'Vodovod F-38-1' |  |  |  |  | M3 - 'Vodovod F-38-3' | 200 | 1466.35
Total Mreza |  |  |  |  | M4 - 'Vodovod F-38-4' | 200 | 3355
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 674.37 |  |  | M5 - 'Vodovod F-38-6' | 200 | 1660.21
Po Kanalih |  |  |  |  | M6 - 'Vodovod F-38-7' | 200 | 2781.52
K1 - 'Vodovod F-38-1a' |  |  |  |  | M7 - 'Vodovod F-38-8' | 150 | 2494.42
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 105.02 |  |  | M8 - 'Vodovod F-38-10' | 125 | 358.14
K2 - 'Vodovod F-38-1b' |  |  |  |  | M9 - 'Vodovod F-38-11' | 100 | 2443.84
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 569.34 |  |  |  | 125 | 1166.59
M2 - 'Vodovod F-38-2'
Total Mreza
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 1643.62
Po Kanalih |  |  |  |  | Oznaka | Fi | Dolzina
K1 - 'Vodovod F-38-2a'
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 537.68 |  |  | M1 - 'Vodovod F-38-1' | 250 | 674.37
K2 - 'Vodovod F-38-2b' |  |  |  |  | M2 - 'Vodovod F-38-2' | 250 | 1643.62
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 576.88 |  |  | M3 - 'Vodovod F-38-3' | 200 | 1469.42
K3 - 'Vodovod F-38-2c' |  |  |  |  | M4 - 'Vodovod F-38-4' | 200 | 3355
NL DN 250 C40,L=6 m | 250 | 529.05 |  |  | M5 - 'Vodovod F-38-6' | 200 | 1660.21
M3 - 'Vodovod F-38-3' |  |  |  |  | M6 - 'Vodovod F-38-7' | 200 | 2781.52
Total Mreza |  |  |  |  | M7 - 'Vodovod F-38-8' | 150 | 2494.42
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 1397.18 |  |  | M8 - 'Vodovod F-38-10' | 125 | 358.14
NL DN 200 ISOPAM | 200 | 69.17
Po Kanalih
K1 - 'Vodovod F-38-3a'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 425.39
NL DN 200 ISOPAM | 200 | 69.17
K2 - 'Vodovod F-38-3b'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 543.62
K3 - 'Vodovod F-38-3c'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 428.17
M4 - 'Vodovod F-38-4'
Total Mreza
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 3355
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-4a'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 590.82
K2 - 'Voda F-38-4b'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 222.67
K3 - 'Voda F-38-4c'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 581.55
K4 - 'Voda F-38-4d'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 494.44
K5 - 'Voda F-38-4e'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 490.13
K6 - 'Voda F-38-4f'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 490.58
K7 - 'Voda F-38-4g'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 484.81
M5 - 'Vodovod F-38-6'
Total Mreza
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 1660.21
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-6a'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 552.59
K2 - 'Voda F-38-6b'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 551.91
K3 - 'Voda F-38-6c'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 555.71
M6 - 'Vodovod F-38-7'
Total Mreza
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 2781.52
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-7a'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 548.93
K2 - 'Voda F-38-7b'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 572.35
K3 - 'Voda F-38-7c'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 550.19
K4 - 'Voda F-38-7d'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 546.31
K5 - 'Voda F-38-7e'
NL DN 200 C40,L=6 m | 200 | 563.74
M7 - 'Vodovod F-38-8'
Total Mreza
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 2494.42
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-08a'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 499.47
K2 - 'Voda F-38-08b'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 512.55
K3 - 'Voda F-38-08c'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 504.89
K4 - 'Voda F-38-08d'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 511.14
K5 - 'Voda F-38-08e'
NL DN 150 C40,L=6 m | 150 | 466.37
M8 - 'Vodovod F-38-10'
Total Mreza
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 358.14
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-10'
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 358.14
M9 - 'Vodovod F-38-11'
Total Mreza
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 2443.84
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 1166.59
Po Kanalih
K1 - 'Voda F-38-11-1a'
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 221.78
K2 - 'Voda F-38-11-1b'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 430.95 | 652.73
K3 - 'Voda F-38-11-2a'
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 481.64
K4 - 'Voda F-38-11-2b'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 369.63
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 388.34 | 1239.61
K5 - 'Voda F-38-11-3'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 366.69
NL DN 125 C40,L=6 m | 125 | 74.82 | 441.51
K6 - 'Voda F-38-11-4a'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 479.43
K7 - 'Voda F-38-11-4b'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 797.14 | 1276.57 | 1276.57
Oznaka | Fi | Dolzina
K8 - 'Voda F-38-11-5'
NL DN 100 C40,L=6 m | 100 | 133.86

## LT PZI (hidden)
Ilirska bistrica
Oznaka | Ime | X | Y | Stacionaza | K.Pokrova | K.Dna | K.Vtoka | K. Iztoka | Globina
M1 | Vodovod F-38-1
M1.K1 | Vodovod F-38-1a
1 | 1 | 442091.5265 | 47229.1558 | 0 | 460.12 | 458.87 | 458.87 | 458.87 | 1.25
2 | 2 | 442095.5579 | 47235.5995 | 7.601 | 460.09 | 458.83 | 458.83 | 458.83 | 1.26
3 | 3 | 442098.2685 | 47239.9321 | 12.712 | 460.47 | 458.8 | 458.8 | 458.8 | 1.67
4 | 4 | 442098.3422 | 47244.9315 | 17.712 | 458.7 | 457.45 | 457.45 | 457.45 | 1.25
5 | 5 | 442098.5406 | 47258.3874 | 31.169 | 449.71 | 448.46 | 448.46 | 448.46 | 1.25
6 | 6 | 442098.797 | 47275.7769 | 48.56 | 438.22 | 436.97 | 436.97 | 436.97 | 1.25
7 | 7 | 442098.932 | 47284.9272 | 57.712 | 433.03 | 431.78 | 431.78 | 431.78 | 1.25
8 | 8 | 442098.9802 | 47288.1998 | 60.985 | 431.81 | 430.47 | 430.47 | 430.47 | 1.34
9 | 9 | 442099.0426 | 47293.1618 | 65.947 | 430.81 | 429.32 | 429.32 | 429.32 | 1.49
10 | 10 | 442096.6408 | 47294.6068 | 68.75 | 429 | 427.6 | 427.6 | 427.6 | 1.4
11 | 11 | 442092.616 | 47297.0283 | 73.447 | 428.47 | 427.13 | 427.13 | 427.13 | 1.34
12 | 12 | 442086.6274 | 47300.6313 | 80.436 | 427.97 | 426.43 | 426.43 | 426.43 | 1.54
13 | 13 | 442080.1512 | 47304.5276 | 87.994 | 426.6 | 422.47 | 422.47 | 422.47 | 4.13
14 | 14 | 442080.54 | 47310.4104 | 93.889 | 425.12 | 422.44 | 422.44 | 422.44 | 2.68
15 | 15 | 442080.6939 | 47312.7399 | 96.224 | 425.13 | 422.43 | 422.43 | 422.43 | 2.7
16 | 16 | 442081.0237 | 47317.729 | 101.224 | 425.72 | 422.4 | 422.4 | 422.4 | 3.32
17 | 17 | 442081.2743 | 47321.5207 | 105.024 | 426.09 | 424.4 | 424.4 | 424.4 | 1.69
M1.K2 | Vodovod F-38-1b
1 | 17 | 442081.2743 | 47321.5207 | 0 | 426.09 | 424.4 | 424.4 | 424.4 | 1.69
2 | 18 | 442081.604 | 47326.5098 | 5 | 426.13 | 424.51 | 424.51 | 424.51 | 1.61
3 | 19 | 442070.1212 | 47334.0868 | 18.757 | 425.22 | 423.6 | 423.6 | 423.6 | 1.62
4 | 20 | 442057.2644 | 47342.1255 | 33.92 | 423.62 | 421.87 | 421.87 | 421.87 | 1.75
5 | 21 | 442038.3041 | 47348.49 | 53.92 | 422.1 | 419.58 | 419.58 | 419.58 | 2.52
6 | 22 | 442018.87 | 47347.15 | 73.401 | 419.01 | 417.24 | 417.24 | 417.24 | 1.77
7 | 23 | 442005.87 | 47341.46 | 87.591 | 417.07 | 415.54 | 415.54 | 415.54 | 1.53
8 | 24 | 441991.7134 | 47334.9209 | 103.185 | 416.36 | 414.76 | 414.76 | 414.76 | 1.6
9 | 25 | 441984.366 | 47331.7562 | 111.185 | 416.09 | 414.36 | 414.36 | 414.36 | 1.73
10 | 26 | 441970.17 | 47323.16 | 127.781 | 415.06 | 413.53 | 413.53 | 413.53 | 1.53
11 | 27 | 441958.8951 | 47319.4684 | 139.645 | 414.81 | 413.34 | 413.34 | 413.34 | 1.47
12 | 28 | 441949.77 | 47316.42 | 149.266 | 414.63 | 413.19 | 413.19 | 413.19 | 1.44
13 | 29 | 441934.03 | 47308.44 | 166.913 | 414.45 | 412.9 | 412.9 | 412.9 | 1.55
14 | 30 | 441920.25 | 47298.84 | 183.707 | 413.66 | 412.15 | 412.15 | 412.15 | 1.51
15 | 31 | 441906.04 | 47290.53 | 200.169 | 412.92 | 411.41 | 411.41 | 411.41 | 1.51
16 | 32 | 441892.51 | 47280.83 | 216.817 | 412.66 | 411.14 | 411.14 | 411.14 | 1.52
17 | 33 | 441885 | 47275.44 | 226.061 | 412.52 | 410.99 | 410.99 | 410.99 | 1.53
18 | 34 | 441880.77 | 47271.2 | 232.05 | 412.36 | 410.9 | 410.9 | 410.9 | 1.46
19 | 35 | 441875.8 | 47265.82 | 239.374 | 412.12 | 410.52 | 410.52 | 410.52 | 1.6
20 | 36 | 441869.85 | 47259.41 | 248.12 | 411.69 | 410.08 | 410.08 | 410.08 | 1.61
21 | 37 | 441863.5728 | 47252.2766 | 257.622 | 411.15 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 1.56
22 | 38 | 441860.5221 | 47247.1771 | 263.564 | 410.86 | 409.29 | 409.29 | 409.29 | 1.56
23 | 39 | 441855.69 | 47238.42 | 273.566 | 410.35 | 408.78 | 408.78 | 408.78 | 1.57
24 | 40 | 441854.25 | 47232.12 | 280.029 | 410.06 | 408.55 | 408.55 | 408.55 | 1.51
25 | 41 | 441846.68 | 47216.1 | 297.747 | 409.27 | 407.91 | 407.91 | 407.91 | 1.36
26 | 42 | 441837.2195 | 47199.0191 | 317.273 | 408.75 | 407.23 | 407.23 | 407.23 | 1.52
27 | 43 | 441834.54 | 47194.18 | 322.805 | 408.6 | 407.04 | 407.04 | 407.04 | 1.56
28 | 44 | 441827.4 | 47182.08 | 336.854 | 408.09 | 406.54 | 406.54 | 406.54 | 1.54
29 | 45 | 441825.26 | 47179.33 | 340.339 | 407.95 | 406.42 | 406.42 | 406.42 | 1.53
30 | 46 | 441819.74 | 47172.7 | 348.966 | 407.61 | 406.12 | 406.12 | 406.12 | 1.49
31 | 47 | 441812.26 | 47163.225 | 361.037 | 407.33 | 405.82 | 405.82 | 405.82 | 1.51
32 | 48 | 441806.86 | 47156.38 | 369.756 | 407.13 | 405.6 | 405.6 | 405.6 | 1.53
33 | 49 | 441801.74 | 47147.64 | 379.885 | 406.89 | 405.35 | 405.35 | 405.35 | 1.55
34 | 50 | 441796.76 | 47139.135 | 389.741 | 406.66 | 405.1 | 405.1 | 405.1 | 1.56
35 | 51 | 441791.09 | 47129.47 | 400.946 | 406.4 | 404.82 | 404.82 | 404.82 | 1.58
36 | 52 | 441778.05 | 47103.78 | 429.756 | 405.53 | 404.1 | 404.1 | 404.1 | 1.43
37 | 53 | 441775.37 | 47097.52 | 436.566 | 405.34 | 403.93 | 403.93 | 403.93 | 1.41
38 | 54 | 441771.34 | 47085.14 | 449.585 | 405.05 | 403.61 | 403.61 | 403.61 | 1.44
39 | 55 | 441769.5091 | 47080.6379 | 454.446 | 404.97 | 403.48 | 403.48 | 403.48 | 1.48
40 | 56 | 441765.97 | 47072.16 | 463.633 | 404.82 | 403.35 | 403.35 | 403.35 | 1.47
41 | 57 | 441759.04 | 47065.25 | 473.419 | 404.65 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 1.45
42 | 58 | 441745.22 | 47051.47 | 492.935 | 404.31 | 402.91 | 402.91 | 402.91 | 1.4
43 | 59 | 441734.23 | 47046.94 | 504.822 | 404.14 | 402.73 | 402.73 | 402.73 | 1.41
44 | 60 | 441723.55 | 47042.54 | 516.373 | 403.98 | 402.55 | 402.55 | 402.55 | 1.43
45 | 61 | 441700.58 | 47036.96 | 540.011 | 403.91 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 1.45
46 | 62 | 441677.0877 | 47028.4095 | 565.011 | 403.86 | 402.36 | 402.36 | 402.36 | 1.5
47 | 63 | 441673.0155 | 47026.9273 | 569.345 | 403.85 | 402.34 | 402.34 | 402.34 | 1.5
M2 | Vodovod F-38-2
M2.K1 | Vodovod F-38-2a
1 | 1 | 441330.365 | 47146.905 | 0 | 401.57 | 400.11 | 400.11 | 400.11 | 1.46
2 | 2 | 441320.3632 | 47151.7493 | 11.113 | 401.58 | 400.16 | 400.16 | 400.16 | 1.42
3 | 3 | 441303.9257 | 47164.7726 | 32.085 | 401.76 | 400.24 | 400.24 | 400.24 | 1.51
4 | 4 | 441294.4989 | 47172.9052 | 44.535 | 401.97 | 400.43 | 400.43 | 400.43 | 1.54
5 | 5 | 441287.2462 | 47165.2831 | 55.056 | 402.04 | 400.58 | 400.58 | 400.58 | 1.45
6 | 6 | 441277.635 | 47169.2292 | 65.446 | 402.26 | 400.74 | 400.74 | 400.74 | 1.52
7 | 7 | 441262.344 | 47167.5613 | 80.827 | 402.34 | 400.86 | 400.86 | 400.86 | 1.47
8 | 8 | 441223.8538 | 47156.6755 | 120.827 | 402.28 | 400.7 | 400.7 | 400.7 | 1.58
9 | 9 | 441195.0001 | 47148.4618 | 150.827 | 402.24 | 400.58 | 400.58 | 400.58 | 1.66
10 | 10 | 441183.6537 | 47145.2922 | 162.608 | 402.23 | 400.51 | 400.51 | 400.51 | 1.71
11 | 11 | 441175.0918 | 47141.1758 | 172.108 | 404.71 | 400.45 | 400.45 | 400.45 | 4.26
12 | 12 | 441169.2425 | 47138.3635 | 178.598 | 404.59 | 400.42 | 400.42 | 400.42 | 4.17
13 | 13 | 441160.6807 | 47134.2471 | 188.098 | 401.5 | 400.36 | 400.36 | 400.36 | 1.14
14 | 14 | 441149.4004 | 47128.8238 | 200.615 | 401.98 | 400.28 | 400.28 | 400.28 | 1.69
15 | 15 | 441140.7655 | 47126.4543 | 209.569 | 401.79 | 400.23 | 400.23 | 400.23 | 1.56
16 | 16 | 441136.5574 | 47136.9228 | 220.852 | 401.85 | 400.28 | 400.28 | 400.28 | 1.58
17 | 17 | 441131.6878 | 47149.1712 | 234.032 | 401.86 | 400.33 | 400.33 | 400.33 | 1.53
18 | 18 | 441125.6477 | 47161.6806 | 247.924 | 401.95 | 400.38 | 400.38 | 400.38 | 1.57
19 | 19 | 441120.9713 | 47170.3843 | 257.804 | 402.02 | 400.47 | 400.47 | 400.47 | 1.55
20 | 20 | 441110.8014 | 47187.0368 | 277.316 | 402.24 | 400.63 | 400.63 | 400.63 | 1.61
21 | 21 | 441098.635 | 47203.2385 | 297.578 | 402.55 | 400.93 | 400.93 | 400.93 | 1.62
22 | 22 | 441083.5461 | 47219.3512 | 319.652 | 402.87 | 401.25 | 401.25 | 401.25 | 1.62
23 | 23 | 441068.9971 | 47232.6819 | 339.385 | 403.12 | 401.53 | 401.53 | 401.53 | 1.59
24 | 24 | 441054.2109 | 47245.7216 | 359.1 | 403.24 | 401.73 | 401.73 | 401.73 | 1.51
25 | 25 | 441040.146 | 47256.8122 | 377.011 | 403.48 | 401.91 | 401.91 | 401.91 | 1.57
26 | 26 | 441028.6936 | 47264.3174 | 390.704 | 403.64 | 402.05 | 402.05 | 402.05 | 1.59
27 | 27 | 441012.2387 | 47275.8862 | 410.819 | 404 | 402.35 | 402.35 | 402.35 | 1.65
28 | 28 | 440998.7378 | 47284.44 | 426.801 | 404.19 | 402.59 | 402.59 | 402.59 | 1.6
29 | 29 | 440986.2651 | 47290.0431 | 440.475 | 404.29 | 402.7 | 402.7 | 402.7 | 1.59
30 | 30 | 440974.2437 | 47294.6972 | 453.365 | 404.36 | 402.8 | 402.8 | 402.8 | 1.56
31 | 31 | 440964.5686 | 47297.983 | 463.583 | 404.39 | 402.76 | 402.76 | 402.76 | 1.64
32 | 32 | 440944.9822 | 47303.4433 | 483.916 | 404.42 | 402.68 | 402.68 | 402.68 | 1.74
33 | 33 | 440927.7954 | 47307.0482 | 501.477 | 404.27 | 402.61 | 402.61 | 402.61 | 1.66
34 | 34 | 440910.3682 | 47309.959 | 519.146 | 404.04 | 402.54 | 402.54 | 402.54 | 1.51
35 | 35 | 440892.0292 | 47312.6608 | 537.683 | 404.02 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 1.56
M2.K2 | Vodovod F-38-2b
1 | 35 | 440892.0292 | 47312.6608 | 0 | 404.02 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 1.56
2 | 36 | 440879.7888 | 47314.4362 | 12.368 | 404.31 | 402.56 | 402.56 | 402.56 | 1.75
3 | 37 | 440864.3323 | 47316.678 | 27.987 | 404.02 | 402.69 | 402.69 | 402.69 | 1.34
4 | 38 | 440846.3291 | 47319.2891 | 46.178 | 404.35 | 402.83 | 402.83 | 402.83 | 1.52
5 | 39 | 440830.0607 | 47321.6487 | 62.617 | 404.65 | 403 | 403 | 403 | 1.64
6 | 40 | 440817.2206 | 47323.511 | 75.591 | 404.72 | 403.14 | 403.14 | 403.14 | 1.58
7 | 41 | 440796.1938 | 47326.915 | 96.892 | 404.97 | 403.36 | 403.36 | 403.36 | 1.61
8 | 42 | 440775.3789 | 47331.0696 | 118.117 | 405.1 | 403.47 | 403.47 | 403.47 | 1.63
9 | 43 | 440771.4978 | 47333.8162 | 122.872 | 405.14 | 403.49 | 403.49 | 403.49 | 1.65
10 | 44 | 440758.0057 | 47338.5499 | 137.17 | 405.23 | 403.56 | 403.56 | 403.56 | 1.66
11 | 45 | 440742.4828 | 47346.1229 | 154.442 | 405.35 | 403.62 | 403.62 | 403.62 | 1.73
12 | 46 | 440734.9963 | 47350.9693 | 163.36 | 405.41 | 403.64 | 403.64 | 403.64 | 1.76
13 | 47 | 440727.8971 | 47356.3014 | 172.239 | 405.41 | 403.67 | 403.67 | 403.67 | 1.74
14 | 48 | 440718.6981 | 47364.2837 | 184.418 | 405.42 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 1.72
15 | 49 | 440707.5293 | 47374.2965 | 199.418 | 405.45 | 403.75 | 403.75 | 403.75 | 1.7
16 | 50 | 440696.2958 | 47384.2367 | 214.418 | 405.46 | 403.8 | 403.8 | 403.8 | 1.66
17 | 51 | 440685.0671 | 47394.1824 | 229.418 | 405.36 | 403.84 | 403.84 | 403.84 | 1.52
18 | 52 | 440678.3176 | 47392.7822 | 236.312 | 405.39 | 403.86 | 403.86 | 403.86 | 1.53
19 | 53 | 440674.7305 | 47396.2655 | 241.312 | 405.35 | 403.88 | 403.88 | 403.88 | 1.48
20 | 54 | 440671.1435 | 47399.7488 | 246.312 | 405.31 | 403.81 | 403.81 | 403.81 | 1.5
21 | 55 | 440671.2086 | 47406.5237 | 253.087 | 405.21 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 1.5
22 | 56 | 440656.4124 | 47419.9799 | 273.087 | 405.02 | 403.43 | 403.43 | 403.43 | 1.59
23 | 57 | 440641.5349 | 47433.3463 | 293.087 | 404.71 | 403.15 | 403.15 | 403.15 | 1.56
24 | 58 | 440626.4775 | 47446.5096 | 313.087 | 404.47 | 402.87 | 402.87 | 402.87 | 1.59
25 | 59 | 440619.0912 | 47453.2501 | 323.086 | 404.34 | 402.74 | 402.74 | 402.74 | 1.6
26 | 60 | 440610.0944 | 47458.7238 | 333.617 | 404.23 | 402.6 | 402.6 | 402.6 | 1.62
27 | 61 | 440588.5936 | 47478.4058 | 362.766 | 403.84 | 402.24 | 402.24 | 402.24 | 1.6
28 | 62 | 440567.2789 | 47498.6529 | 392.165 | 403.45 | 401.87 | 401.87 | 401.87 | 1.58
29 | 63 | 440559.9504 | 47503.8267 | 401.136 | 403.36 | 401.75 | 401.75 | 401.75 | 1.61
30 | 64 | 440554.5217 | 47509.2495 | 408.809 | 403.28 | 401.65 | 401.65 | 401.65 | 1.63
31 | 65 | 440546.1909 | 47518.2967 | 421.107 | 403.17 | 401.55 | 401.55 | 401.55 | 1.62
32 | 66 | 440531.7067 | 47535.5434 | 443.629 | 402.97 | 401.37 | 401.37 | 401.37 | 1.6
33 | 67 | 440520.9873 | 47548.6737 | 460.58 | 402.89 | 401.29 | 401.29 | 401.29 | 1.6
34 | 68 | 440506.7919 | 47566.3394 | 483.242 | 402.79 | 401.19 | 401.19 | 401.19 | 1.6
35 | 69 | 440499.5143 | 47576.0254 | 495.357 | 402.73 | 401.13 | 401.13 | 401.13 | 1.6
36 | 70 | 440484.9037 | 47592.8856 | 517.667 | 402.63 | 401.04 | 401.04 | 401.04 | 1.59
37 | 71 | 440476.0683 | 47603.6582 | 531.6 | 402.56 | 400.98 | 400.98 | 400.98 | 1.59
38 | 72 | 440463.902 | 47617.0061 | 549.66 | 402.48 | 400.89 | 400.89 | 400.89 | 1.59
39 | 73 | 440456.3747 | 47623.3221 | 559.486 | 402.42 | 400.84 | 400.84 | 400.84 | 1.59
40 | 74 | 440443.0474 | 47634.5051 | 576.884 | 402.33 | 400.75 | 400.75 | 400.75 | 1.58
M2.K3 | Vodovod F-38-2c
1 | 74 | 440443.0474 | 47634.5051 | 0 | 402.33 | 400.75 | 400.75 | 400.75 | 1.58
2 | 75 | 440431.4632 | 47643.9228 | 14.929 | 402.19 | 400.62 | 400.62 | 400.62 | 1.57
3 | 76 | 440416.8258 | 47655.7764 | 33.765 | 402.11 | 400.46 | 400.46 | 400.46 | 1.65
4 | 77 | 440401.4975 | 47668.1896 | 53.489 | 402.15 | 400.54 | 400.54 | 400.54 | 1.61
5 | 78 | 440386.5663 | 47680.2811 | 72.702 | 402.21 | 400.61 | 400.61 | 400.61 | 1.6
6 | 79 | 440377.9573 | 47687.2667 | 83.789 | 402.25 | 400.66 | 400.66 | 400.66 | 1.59
7 | 80 | 440342.4399 | 47717.3349 | 130.324 | 402.43 | 401.03 | 401.03 | 401.03 | 1.4
8 | 81 | 440317.1407 | 47741.3749 | 165.224 | 403.1 | 401.5 | 401.5 | 401.5 | 1.6
9 | 82 | 440306.5427 | 47752.2853 | 180.434 | 403.45 | 401.71 | 401.71 | 401.71 | 1.74
10 | 83 | 440306.1756 | 47752.7227 | 181.005 | 403.46 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | 1.74
11 | 84 | 440282.7128 | 47781.2607 | 217.95 | 403.85 | 402.21 | 402.21 | 402.21 | 1.64
12 | 85 | 440276.6347 | 47790.5848 | 229.08 | 403.95 | 402.31 | 402.31 | 402.31 | 1.64
13 | 86 | 440265.0544 | 47804.1289 | 246.9 | 404.08 | 402.46 | 402.46 | 402.46 | 1.61
14 | 87 | 440254.4765 | 47823.0944 | 268.616 | 404.27 | 402.65 | 402.65 | 402.65 | 1.61
15 | 88 | 440240.9789 | 47847.2948 | 296.326 | 404.54 | 402.96 | 402.96 | 402.96 | 1.58
16 | 89 | 440230.9959 | 47867.5357 | 318.895 | 404.82 | 403.21 | 403.21 | 403.21 | 1.61
17 | 90 | 440217.7832 | 47899.0317 | 353.05 | 404.95 | 403.38 | 403.38 | 403.38 | 1.56
18 | 91 | 440201.151 | 47938.7916 | 396.149 | 404.65 | 403.05 | 403.05 | 403.05 | 1.6
19 | 92 | 440186.3565 | 47968.4065 | 429.253 | 404.05 | 402.5 | 402.5 | 402.5 | 1.55
20 | 93 | 440169.4435 | 48007.2561 | 471.625 | 403.36 | 401.74 | 401.74 | 401.74 | 1.62
21 | 94 | 440159.9206 | 48029.6932 | 495.999 | 402.99 | 401.31 | 401.31 | 401.31 | 1.68
22 | 95 | 440146.914 | 48060.0797 | 529.052 | 402.65 | 401 | 401 | 401 | 1.65
M3 | Vodovod F-38-3
M3.K1 | Vodovod F-38-3a
1 | 1 | 440146.914 | 48060.0797 | 0 | 402.65 | 401.02 | 401.02 | 401.02 | 1.63
2 | 2 | 440137.0612 | 48054.8721 | 11.144 | 402.38 | 400.74 | 400.74 | 400.74 | 1.64
3 | 3 | 440124.9624 | 48048.4776 | 24.829 | 402.04 | 400.4 | 400.4 | 400.4 | 1.64
4 | 4 | 440115.4846 | 48043.4683 | 35.549 | 401.79 | 400.2 | 400.2 | 400.2 | 1.6
5 | 5 | 440091.1792 | 48017.8423 | 70.868 | 401.09 | 399.53 | 399.53 | 399.53 | 1.56
6 | 6 | 440079.1649 | 47994.6462 | 96.991 | 400.85 | 399.27 | 399.27 | 399.27 | 1.58
7 | 7 | 440071.3567 | 47981.8386 | 111.991 | 400.71 | 399.12 | 399.12 | 399.12 | 1.59
8 | 8 | 440062.1895 | 47969.9636 | 126.993 | 400.62 | 399.05 | 399.05 | 399.05 | 1.57
9 | 9 | 440051.0453 | 47959.9233 | 141.993 | 400.52 | 398.97 | 398.97 | 398.97 | 1.55
10 | 10 | 440038.0055 | 47952.5095 | 156.993 | 400.43 | 398.9 | 398.9 | 398.9 | 1.53
11 | 11 | 440023.999 | 47947.1413 | 171.993 | 400.33 | 398.82 | 398.82 | 398.82 | 1.51
12 | 12 | 439999.4399 | 47942.445 | 196.997 | 400.3 | 398.7 | 398.7 | 398.7 | 1.6
13 | 13 | 439994.5073 | 47941.6272 | 201.997 | 400.35 | 398.72 | 398.72 | 398.72 | 1.63
14 | 14 | 439992.4567 | 47939.4374 | 204.997 | 400.4 | 398.72 | 398.72 | 398.72 | 1.68
15 | 15 | 439936.6388 | 47933.8291 | 261.096 | 400.43 | 398.89 | 398.89 | 398.89 | 1.53
16 | 16 | 439931.8038 | 47935.1028 | 266.096 | 400.4 | 398.91 | 398.91 | 398.91 | 1.5
17 | 17 | 439928.3623 | 47930.1879 | 272.096 | 400.38 | 398.95 | 398.95 | 398.95 | 1.43
18 | 18 | 439932.8185 | 47922.8154 | 280.711 | 400.29 | 398.98 | 398.98 | 398.98 | 1.31
19 | 19 | 439930.6498 | 47916.8115 | 287.094 | 400.28 | 399.01 | 399.01 | 399.01 | 1.27
20 | 20 | 439928.3397 | 47906.328 | 297.829 | 400.45 | 399.05 | 399.05 | 399.05 | 1.4
21 | 21 | 439933.2287 | 47876.7556 | 327.803 | 400.69 | 399.16 | 399.16 | 399.16 | 1.53
22 | 22 | 439936.7124 | 47854.5817 | 350.249 | 400.62 | 399.25 | 399.25 | 399.25 | 1.37
23 | 23 | 439934.9465 | 47852.4386 | 353.026 | 400.93 | 399.26 | 399.26 | 399.26 | 1.67
24 | 24 | 439936.4649 | 47821.3787 | 384.123 | 400.99 | 399.38 | 399.38 | 399.38 | 1.61
25 | 25 | 439934.9553 | 47796.4728 | 409.075 | 400.88 | 399.22 | 399.22 | 399.22 | 1.65
26 | 26 | 439930.6681 | 47761.7364 | 444.075 | 400.59 | 398.99 | 398.99 | 398.99 | 1.6
27 | 27 | 439929.075 | 47748.94 | 456.97 | 400.52 | 398.91 | 398.91 | 398.91 | 1.61
28 | 28 | 439938.6848 | 47727.8088 | 480.183 | 399.49 | 397.86 | 397.86 | 397.86 | 1.62
29 | 29 | 439948.934 | 47713.6898 | 497.63 | 399.17 | 397.57 | 397.57 | 397.57 | 1.6
M3.K2 | Vodovod F-38-3b
1 | 29 | 439948.934 | 47713.6898 | 0 | 399.17 | 397.57 | 397.57 | 397.57 | 1.6
2 | 30 | 439966.881 | 47694.945 | 25.951 | 398.8 | 397.31 | 397.31 | 397.31 | 1.49
3 | 31 | 439977.0936 | 47685.6271 | 39.776 | 398.8 | 397.25 | 397.25 | 397.25 | 1.54
4 | 32 | 439993.9725 | 47667.9028 | 64.251 | 399.29 | 397.67 | 397.67 | 397.67 | 1.61
5 | 33 | 439995.8912 | 47667.3382 | 66.251 | 399.35 | 397.68 | 397.68 | 397.68 | 1.67
6 | 34 | 439998.6685 | 47664.4588 | 70.252 | 399.39 | 397.7 | 397.7 | 397.7 | 1.7
7 | 35 | 439999.1482 | 47662.5172 | 72.252 | 399.39 | 397.7 | 397.7 | 397.7 | 1.69
8 | 36 | 440010.3128 | 47650.886 | 88.374 | 399.36 | 397.77 | 397.77 | 397.77 | 1.59
9 | 37 | 440023.0913 | 47638.2626 | 106.336 | 399.33 | 397.93 | 397.93 | 397.93 | 1.41
10 | 38 | 440011.814 | 47613.1613 | 133.855 | 399.77 | 398.17 | 398.17 | 398.17 | 1.6
11 | 39 | 440000.8867 | 47587.8603 | 161.415 | 400.2 | 398.6 | 398.6 | 398.6 | 1.6
12 | 40 | 439994.7172 | 47573.5757 | 176.975 | 400.02 | 398.42 | 398.42 | 398.42 | 1.6
13 | 41 | 439980.4852 | 47540.5942 | 212.896 | 399.55 | 397.95 | 397.95 | 397.95 | 1.6
14 | 42 | 439969.5161 | 47513.0952 | 242.502 | 399.29 | 397.59 | 397.59 | 397.59 | 1.7
15 | 43 | 439964.1685 | 47499.6822 | 256.941 | 399.3 | 397.65 | 397.65 | 397.65 | 1.65
16 | 44 | 439950.7398 | 47473.0756 | 286.745 | 399.37 | 397.77 | 397.77 | 397.77 | 1.6
17 | 45 | 439928.8315 | 47445.7804 | 321.745 | 399.55 | 397.95 | 397.95 | 397.95 | 1.6
18 | 46 | 439908.5691 | 47417.2421 | 356.745 | 399.79 | 398.19 | 398.19 | 398.19 | 1.6
19 | 47 | 439882.5853 | 47374.2359 | 406.991 | 400.74 | 399 | 399 | 399 | 1.74
20 | 48 | 439874.8323 | 47364.9966 | 419.052 | 401.14 | 399.05 | 399.05 | 399.05 | 2.1
21 | 49 | 439860.5917 | 47368.9712 | 433.837 | 401.26 | 399.11 | 399.11 | 399.11 | 2.15
22 | 50 | 439852.2548 | 47353.9256 | 451.038 | 402.21 | 400.6 | 400.6 | 400.6 | 1.61
23 | 51 | 439848.4439 | 47347.9019 | 458.166 | 402.45 | 400.83 | 400.83 | 400.83 | 1.62
24 | 52 | 439836.0262 | 47332.7029 | 477.793 | 403.08 | 401.45 | 401.45 | 401.45 | 1.63
25 | 53 | 439826.2627 | 47321.8594 | 492.384 | 403.52 | 401.92 | 401.92 | 401.92 | 1.6
26 | 54 | 439815.1466 | 47312.1868 | 507.119 | 403.95 | 402.14 | 402.14 | 402.14 | 1.81
27 | 55 | 439803.7937 | 47303.352 | 521.505 | 404.38 | 402.36 | 402.36 | 402.36 | 2.02
28 | 56 | 439797.8558 | 47298.7704 | 529.005 | 404.67 | 402.39 | 402.39 | 402.39 | 2.28
29 | 57 | 439786.2839 | 47289.8419 | 543.621 | 405.24 | 403.64 | 403.64 | 403.64 | 1.6
M3.K3 | Vodovod F-38-3c
1 | 57 | 439786.2839 | 47289.8419 | 0 | 405.24 | 403.64 | 403.64 | 403.64 | 1.6
2 | 58 | 439770.3209 | 47277.5426 | 20.152 | 406.12 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 1.63
3 | 59 | 439768.825 | 47277.6527 | 21.652 | 406.22 | 404.56 | 404.56 | 404.56 | 1.66
4 | 60 | 439767.2407 | 47276.432 | 23.652 | 406.31 | 404.64 | 404.64 | 404.64 | 1.67
5 | 61 | 439766.0524 | 47275.5166 | 25.152 | 406.38 | 404.72 | 404.72 | 404.72 | 1.66
6 | 62 | 439765.7765 | 47274.0422 | 26.652 | 406.38 | 404.79 | 404.79 | 404.79 | 1.59
7 | 63 | 439729.9525 | 47246.4403 | 71.876 | 408.65 | 407.05 | 407.05 | 407.05 | 1.6
8 | 64 | 439692.1857 | 47217.4709 | 119.474 | 411.52 | 409.92 | 409.92 | 409.92 | 1.6
9 | 65 | 439697.2597 | 47210.6547 | 127.971 | 411.54 | 409.94 | 409.94 | 409.94 | 1.6
10 | 66 | 439683.6534 | 47200.2194 | 145.118 | 412.55 | 410.95 | 410.95 | 410.95 | 1.6
11 | 67 | 439659.8578 | 47181.9569 | 175.114 | 414.37 | 412.77 | 412.77 | 412.77 | 1.6
12 | 68 | 439634.4735 | 47162.4342 | 207.137 | 416.31 | 414.71 | 414.71 | 414.71 | 1.6
13 | 69 | 439614.6638 | 47147.1988 | 232.128 | 417.87 | 416.27 | 416.27 | 416.27 | 1.6
14 | 70 | 439596.9189 | 47133.5515 | 254.514 | 419.28 | 417.68 | 417.68 | 417.68 | 1.6
15 | 71 | 439561.0722 | 47106.3332 | 299.523 | 421.95 | 420.35 | 420.35 | 420.35 | 1.6
16 | 72 | 439515.9553 | 47071.6752 | 356.415 | 425.33 | 423.73 | 423.73 | 423.73 | 1.6
17 | 73 | 439508.4285 | 47065.208 | 366.339 | 425.96 | 424.36 | 424.36 | 424.36 | 1.6
18 | 74 | 439506.24 | 47053.22 | 378.525 | 427.3 | 425.7 | 425.7 | 425.7 | 1.6
19 | 75 | 439500.3279 | 47045.8303 | 387.989 | 427.5 | 425.9 | 425.9 | 425.9 | 1.6
20 | 76 | 439489.58 | 47022.4394 | 413.731 | 428.63 | 427.03 | 427.03 | 427.03 | 1.6
21 | 77 | 439486.5465 | 47015.2297 | 421.553 | 429.42 | 427.27 | 427.27 | 427.27 | 2.16
22 | 78 | 439483.98 | 47009.13 | 428.17 | 430.08 | 428.48 | 428.48 | 428.48 | 1.6
M4 | Vodovod F-38-4
M4.K1 | Voda F-38-4a
1 | 1 | 439519.9965 | 47045.7156 | 0 | 427.28 | 425.68 | 425.68 | 425.68 | 1.6
2 | 2 | 439517.91 | 47043.56 | 3 | 427.22 | 425.68 | 425.68 | 425.68 | 1.54
3 | 3 | 439512.075 | 47048.39 | 10.575 | 427.26 | 425.66 | 425.66 | 425.66 | 1.6
4 | 4 | 439501.0801 | 47057.5235 | 24.868 | 426.63 | 424.92 | 424.92 | 424.92 | 1.71
5 | 5 | 439491.8568 | 47065.2001 | 36.868 | 427.05 | 425.4 | 425.4 | 425.4 | 1.65
6 | 6 | 439480.5505 | 47069.2358 | 48.873 | 427.48 | 425.85 | 425.85 | 425.85 | 1.63
7 | 7 | 439467.28 | 47062.96 | 63.553 | 427.69 | 426.09 | 426.09 | 426.09 | 1.6
8 | 8 | 439452.33 | 47055.89 | 80.09 | 427.92 | 426.32 | 426.32 | 426.32 | 1.6
9 | 9 | 439427.28 | 47043.6 | 107.993 | 428.5 | 426.9 | 426.9 | 426.9 | 1.6
10 | 10 | 439403.15 | 47032.61 | 134.508 | 429.56 | 427.96 | 427.96 | 427.96 | 1.6
11 | 11 | 439385.78 | 47021.66 | 155.041 | 431.05 | 429.45 | 429.45 | 429.45 | 1.6
12 | 12 | 439376.4 | 47005.67 | 173.579 | 433.01 | 431.41 | 431.41 | 431.41 | 1.6
13 | 13 | 439373.31 | 46981.65 | 197.797 | 435.53 | 433.93 | 433.93 | 433.93 | 1.6
14 | 14 | 439366.44 | 46975.02 | 207.345 | 436.64 | 435.04 | 435.04 | 435.04 | 1.6
15 | 15 | 439352.87 | 46973.35 | 221.017 | 438.06 | 436.46 | 436.46 | 436.46 | 1.6
16 | 16 | 439319.02 | 46974.55 | 254.888 | 441.06 | 439.46 | 439.46 | 439.46 | 1.6
17 | 17 | 439301.5127 | 46969.548 | 273.096 | 443.26 | 441.66 | 441.66 | 441.66 | 1.6
18 | 18 | 439281.4969 | 46961.1167 | 294.815 | 445.96 | 444.36 | 444.36 | 444.36 | 1.6
19 | 19 | 439271.8754 | 46955.7374 | 305.838 | 447.33 | 445.73 | 445.73 | 445.73 | 1.6
20 | 20 | 439263.8349 | 46944.9913 | 319.26 | 448.67 | 447.07 | 447.07 | 447.07 | 1.6
21 | 21 | 439266.4082 | 46923.7218 | 340.684 | 450.81 | 449.21 | 449.21 | 449.21 | 1.6
22 | 22 | 439271.4799 | 46906.4618 | 358.674 | 452.18 | 450.58 | 450.58 | 450.58 | 1.6
23 | 23 | 439263.4767 | 46895.7913 | 372.012 | 452.06 | 450.83 | 450.83 | 450.83 | 1.23
24 | 24 | 439254.8702 | 46890.6994 | 382.012 | 452.61 | 451.01 | 451.01 | 451.01 | 1.6
25 | 25 | 439242.9895 | 46883.6703 | 395.816 | 453.21 | 451.61 | 451.61 | 451.61 | 1.6
26 | 26 | 439210.11 | 46863.55 | 434.364 | 454.33 | 452.73 | 452.73 | 452.73 | 1.6
27 | 27 | 439195.03 | 46856.18 | 451.148 | 454.82 | 453.22 | 453.22 | 453.22 | 1.6
28 | 28 | 439168.16 | 46844.15 | 480.588 | 455.48 | 453.88 | 453.88 | 453.88 | 1.6
29 | 29 | 439158.68 | 46839.56 | 491.121 | 455.67 | 454.07 | 454.07 | 454.07 | 1.6
30 | 30 | 439125.73 | 46823.45 | 527.798 | 456.44 | 454.84 | 454.84 | 454.84 | 1.6
31 | 31 | 439114.1742 | 46813.2131 | 543.236 | 457.09 | 455.49 | 455.49 | 455.49 | 1.6
32 | 32 | 439104.7411 | 46794.9543 | 563.788 | 457.46 | 455.86 | 455.86 | 455.86 | 1.6
33 | 33 | 439095.8212 | 46780.4416 | 580.823 | 458.01 | 456.41 | 456.41 | 456.41 | 1.6
34 | 34 | 439089.8828 | 46772.3958 | 590.823 | 458.45 | 456.8 | 456.8 | 456.8 | 1.65
M4.K2 | Voda F-38-4b
1 | 35 | 438971.65 | 46743.83 | 0 | 471.13 | 469.53 | 469.53 | 469.53 | 1.6
2 | 36 | 438955.9737 | 46728.7497 | 21.752 | 473.85 | 472.25 | 472.25 | 472.25 | 1.6
3 | 37 | 438944.0328 | 46727.4272 | 33.766 | 475 | 473.4 | 473.4 | 473.4 | 1.6
4 | 38 | 438913.2202 | 46724.0145 | 64.767 | 475.29 | 473.65 | 473.65 | 473.65 | 1.64
5 | 39 | 438891.355 | 46721.645 | 86.76 | 475.48 | 473.88 | 473.88 | 473.88 | 1.6
6 | 40 | 438842.4852 | 46716.1204 | 135.941 | 479.85 | 478.25 | 478.25 | 478.25 | 1.6
7 | 41 | 438807.1313 | 46705.1737 | 172.951 | 480.79 | 479.18 | 479.18 | 479.18 | 1.6
8 | 42 | 438779.4962 | 46693.5972 | 202.913 | 482.01 | 480.36 | 480.36 | 480.36 | 1.66
9 | 43 | 438761.68 | 46688.94 | 221.328 | 482.7 | 481.1 | 481.1 | 481.1 | 1.6
10 | 44 | 438761.9643 | 46687.6273 | 222.671 | 482.97 | 481.37 | 481.37 | 481.37 | 1.6
M4.K3 | Voda F-38-4c
1 | 43 | 438761.68 | 46688.94 | 0 | 482.7 | 481.1 | 481.1 | 481.1 | 1.6
2 | 45 | 438745.335 | 46683.93 | 17.096 | 482.55 | 480.95 | 480.95 | 480.95 | 1.6
3 | 46 | 438728.2244 | 46680.2434 | 34.599 | 482.22 | 480.62 | 480.62 | 480.62 | 1.6
4 | 47 | 438698.232 | 46675.1037 | 65.028 | 481.86 | 480.26 | 480.26 | 480.26 | 1.6
5 | 48 | 438681.4961 | 46673.5698 | 81.835 | 481.55 | 479.95 | 479.95 | 479.95 | 1.6
6 | 49 | 438671.2693 | 46669.4104 | 92.875 | 481.48 | 479.88 | 479.88 | 479.88 | 1.6
7 | 50 | 438656.7291 | 46665.1928 | 108.014 | 480.93 | 479.33 | 479.33 | 479.33 | 1.6
8 | 51 | 438635.0112 | 46662.2806 | 129.927 | 480.82 | 479.22 | 479.22 | 479.22 | 1.6
9 | 52 | 438631.0198 | 46670.3984 | 138.973 | 480.98 | 479.38 | 479.38 | 479.38 | 1.6
10 | 53 | 438596.5873 | 46672.1503 | 173.45 | 481.76 | 480.16 | 480.16 | 480.16 | 1.6
11 | 54 | 438578.3869 | 46669.0142 | 191.918 | 482.46 | 480.86 | 480.86 | 480.86 | 1.6
12 | 55 | 438568.5446 | 46665.1953 | 202.475 | 483.3 | 481.7 | 481.7 | 481.7 | 1.6
13 | 56 | 438550.0649 | 46654.4001 | 223.877 | 484.18 | 482.58 | 482.58 | 482.58 | 1.6
14 | 57 | 438531.8371 | 46642.1227 | 245.854 | 484.91 | 483.31 | 483.31 | 483.31 | 1.6
15 | 58 | 438508.3285 | 46625.5578 | 274.613 | 485.74 | 484.14 | 484.14 | 484.14 | 1.6
16 | 59 | 438479.4969 | 46604.5755 | 310.271 | 487.55 | 485.95 | 485.95 | 485.95 | 1.6
17 | 60 | 438467.5078 | 46595.8485 | 325.1 | 488 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 1.6
18 | 61 | 438453.5918 | 46582.7678 | 344.199 | 488.47 | 486.87 | 486.87 | 486.87 | 1.6
19 | 62 | 438425.5744 | 46553.3715 | 384.808 | 489.71 | 488.11 | 488.11 | 488.11 | 1.6
20 | 63 | 438400.8928 | 46534.5805 | 415.829 | 490.3 | 488.7 | 488.7 | 488.7 | 1.6
21 | 64 | 438379.3534 | 46520.3899 | 441.622 | 490.58 | 488.98 | 488.98 | 488.98 | 1.6
22 | 65 | 438359.6016 | 46507.5547 | 465.178 | 490.79 | 489.19 | 489.19 | 489.19 | 1.6
23 | 66 | 438341.8181 | 46495.7358 | 486.531 | 490.96 | 489.36 | 489.36 | 489.36 | 1.6
24 | 67 | 438324.7987 | 46483.3449 | 507.583 | 491.24 | 489.64 | 489.64 | 489.64 | 1.6
25 | 68 | 438308.853 | 46471.7869 | 527.277 | 491.49 | 489.89 | 489.89 | 489.89 | 1.6
26 | 69 | 438283.8532 | 46454.0497 | 557.93 | 492.01 | 490.41 | 490.41 | 490.41 | 1.6
27 | 70 | 438265.252 | 46439.4851 | 581.555 | 492.55 | 490.95 | 490.95 | 490.95 | 1.6
M4.K4 | Voda F-38-4d
1 | 70 | 438265.252 | 46439.4851 | 0 | 492.55 | 490.95 | 490.95 | 490.95 | 1.6
2 | 71 | 438251.697 | 46424.7121 | 20.049 | 493.04 | 491.44 | 491.44 | 491.44 | 1.6
3 | 72 | 438244.8834 | 46414.4839 | 32.339 | 493.27 | 491.67 | 491.67 | 491.67 | 1.6
4 | 73 | 438239.0736 | 46404.4552 | 43.929 | 493.45 | 491.85 | 491.85 | 491.85 | 1.6
5 | 74 | 438225.3114 | 46376.6704 | 74.936 | 493.86 | 492.26 | 492.26 | 492.26 | 1.6
6 | 75 | 438213.5928 | 46353.3001 | 101.079 | 494.18 | 492.58 | 492.58 | 492.58 | 1.6
7 | 76 | 438202.5602 | 46330.4339 | 126.468 | 494.31 | 492.71 | 492.71 | 492.71 | 1.6
8 | 77 | 438191.6834 | 46308.9504 | 150.548 | 494.47 | 492.87 | 492.87 | 492.87 | 1.6
9 | 78 | 438181.0259 | 46286.8122 | 175.118 | 494.65 | 493.05 | 493.05 | 493.05 | 1.6
10 | 79 | 438170.1092 | 46263.3257 | 201.018 | 495.14 | 493.54 | 493.54 | 493.54 | 1.6
11 | 80 | 438156.5264 | 46234.7017 | 232.701 | 496.75 | 495.15 | 495.15 | 495.15 | 1.6
12 | 81 | 438141.058 | 46206.1596 | 265.165 | 498.7 | 497.1 | 497.1 | 497.1 | 1.6
13 | 82 | 438127.6394 | 46180.1736 | 294.411 | 499.62 | 498.02 | 498.02 | 498.02 | 1.6
14 | 83 | 438112.7891 | 46148.603 | 329.3 | 500.16 | 498.56 | 498.56 | 498.56 | 1.6
15 | 84 | 438100.9637 | 46118.6626 | 361.491 | 500.59 | 498.99 | 498.99 | 498.99 | 1.6
16 | 85 | 438093.9114 | 46092.8441 | 388.255 | 500.89 | 499.29 | 499.29 | 499.29 | 1.6
17 | 86 | 438090.1448 | 46070.9049 | 410.516 | 501.56 | 499.96 | 499.96 | 499.96 | 1.6
18 | 87 | 438087.86 | 46055.2292 | 426.357 | 502.15 | 500.55 | 500.55 | 500.55 | 1.6
19 | 88 | 438084.9947 | 46035.908 | 445.889 | 503.51 | 501.91 | 501.91 | 501.91 | 1.6
20 | 89 | 438086.7378 | 46033.4014 | 448.942 | 503.57 | 501.97 | 501.97 | 501.97 | 1.6
21 | 90 | 438081.7362 | 46021.4965 | 461.855 | 504.49 | 502.89 | 502.89 | 502.89 | 1.6
22 | 91 | 438078.3887 | 46016.2784 | 468.055 | 504.93 | 503.33 | 503.33 | 503.33 | 1.6
23 | 92 | 438073.7494 | 46010.4694 | 475.489 | 505.42 | 503.82 | 503.82 | 503.82 | 1.6
24 | 93 | 438060.4632 | 45996.9574 | 494.439 | 506.51 | 504.91 | 504.91 | 504.91 | 1.6
M4.K5 | Voda F-38-4e
1 | 93 | 438060.4632 | 45996.9574 | 0 | 506.51 | 504.91 | 504.91 | 504.91 | 1.6
2 | 94 | 438027.8507 | 45965.1687 | 45.542 | 509.14 | 507.54 | 507.54 | 507.54 | 1.6
3 | 95 | 438017.1618 | 45954.5194 | 60.631 | 510.18 | 508.58 | 508.58 | 508.58 | 1.6
4 | 96 | 437995.0666 | 45933.0328 | 91.451 | 512.19 | 510.59 | 510.59 | 510.59 | 1.6
5 | 97 | 437969.0882 | 45907.98 | 127.541 | 513.9 | 512.3 | 512.3 | 512.3 | 1.6
6 | 98 | 437959.2766 | 45898.2339 | 141.371 | 514.45 | 512.85 | 512.85 | 512.85 | 1.6
7 | 99 | 437933.4637 | 45892.0462 | 167.915 | 516.85 | 515.25 | 515.25 | 515.25 | 1.6
8 | 100 | 437919.0938 | 45888.554 | 182.703 | 517.53 | 515.93 | 515.93 | 515.93 | 1.6
9 | 101 | 437901.1163 | 45881.8189 | 201.901 | 517.96 | 516.36 | 516.36 | 516.36 | 1.6
10 | 102 | 437895.8232 | 45875.0597 | 210.486 | 518.08 | 516.48 | 516.48 | 516.48 | 1.6
11 | 103 | 437887.1237 | 45855.2207 | 232.148 | 518.38 | 516.78 | 516.78 | 516.78 | 1.6
12 | 104 | 437873.66 | 45841.2626 | 251.542 | 519.07 | 517.47 | 517.47 | 517.47 | 1.6
13 | 105 | 437859.5472 | 45838.8 | 265.868 | 518.64 | 517.04 | 517.04 | 517.04 | 1.6
14 | 106 | 437856.773 | 45834.0361 | 271.38 | 518.67 | 517.07 | 517.07 | 517.07 | 1.6
15 | 107 | 437836.4532 | 45834.1834 | 291.701 | 519.25 | 517.65 | 517.65 | 517.65 | 1.6
16 | 108 | 437824.5747 | 45830.716 | 304.075 | 519.68 | 518.08 | 518.08 | 518.08 | 1.6
17 | 109 | 437804.9941 | 45818.5515 | 327.127 | 519.92 | 518.32 | 518.32 | 518.32 | 1.6
18 | 110 | 437788.1098 | 45804.4648 | 349.116 | 520 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 1.6
19 | 111 | 437770.5698 | 45790.2298 | 371.705 | 520.09 | 518.49 | 518.49 | 518.49 | 1.6
20 | 112 | 437759.257 | 45783.6946 | 384.77 | 520.26 | 518.66 | 518.66 | 518.66 | 1.6
21 | 113 | 437746.701 | 45778.2324 | 398.463 | 520.47 | 518.87 | 518.87 | 518.87 | 1.6
22 | 114 | 437732.3033 | 45772.5612 | 413.937 | 520.74 | 519.14 | 519.14 | 519.14 | 1.6
23 | 115 | 437711.9036 | 45769.2581 | 434.602 | 521.1 | 519.5 | 519.5 | 519.5 | 1.6
24 | 116 | 437698.8496 | 45769.3528 | 447.657 | 521.23 | 519.63 | 519.63 | 519.63 | 1.6
25 | 117 | 437685.8878 | 45768.3341 | 460.658 | 521.23 | 519.63 | 519.63 | 519.63 | 1.6
26 | 118 | 437677.5071 | 45766.3586 | 469.269 | 521.34 | 519.74 | 519.74 | 519.74 | 1.6
27 | 119 | 437669.0923 | 45763.3587 | 478.202 | 521.44 | 519.84 | 519.84 | 519.84 | 1.6
28 | 120 | 437658.5825 | 45757.7198 | 490.129 | 521.6 | 520 | 520 | 520 | 1.6
M4.K6 | Voda F-38-4f
1 | 120 | 437658.5825 | 45757.7198 | 0 | 521.6 | 520 | 520 | 520 | 1.6
2 | 121 | 437641.1281 | 45752.8631 | 18.118 | 521.74 | 520.14 | 520.14 | 520.14 | 1.6
3 | 122 | 437615.216 | 45751.0241 | 44.095 | 522.16 | 520.56 | 520.56 | 520.56 | 1.6
4 | 123 | 437603.552 | 45749.6035 | 55.845 | 522.34 | 520.74 | 520.74 | 520.74 | 1.6
5 | 124 | 437592.1257 | 45750.7274 | 67.326 | 522.66 | 521.06 | 521.06 | 521.06 | 1.6
6 | 125 | 437584.2177 | 45752.7346 | 75.485 | 522.89 | 521.29 | 521.29 | 521.29 | 1.6
7 | 126 | 437567.0885 | 45762.693 | 95.299 | 523.27 | 521.67 | 521.67 | 521.67 | 1.6
8 | 127 | 437560.4544 | 45765.2345 | 102.403 | 523.38 | 521.78 | 521.78 | 521.78 | 1.6
9 | 128 | 437552.5079 | 45767.5237 | 110.673 | 523.43 | 521.83 | 521.83 | 521.83 | 1.6
10 | 129 | 437540.2695 | 45770.3725 | 123.238 | 523.09 | 521.49 | 521.49 | 521.49 | 1.6
11 | 130 | 437524.8523 | 45773.8622 | 139.046 | 522.61 | 521.01 | 521.01 | 521.01 | 1.6
12 | 131 | 437501.5405 | 45779.0027 | 162.917 | 522.51 | 520.91 | 520.91 | 520.91 | 1.6
13 | 132 | 437488.9943 | 45782.6976 | 175.996 | 523.12 | 521.52 | 521.52 | 521.52 | 1.6
14 | 133 | 437476.8078 | 45783.9858 | 188.251 | 523.46 | 521.86 | 521.86 | 521.86 | 1.6
15 | 134 | 437472.4367 | 45785.5743 | 192.902 | 523.73 | 522.13 | 522.13 | 522.13 | 1.6
16 | 135 | 437466.1446 | 45788.8964 | 200.017 | 524.22 | 522.62 | 522.62 | 522.62 | 1.6
17 | 136 | 437452.0073 | 45797.0749 | 216.349 | 525.72 | 524.12 | 524.12 | 524.12 | 1.6
18 | 137 | 437433.3728 | 45809.0907 | 238.522 | 527.77 | 526.17 | 526.17 | 526.17 | 1.6
19 | 138 | 437414.0614 | 45823.8434 | 262.824 | 530.08 | 528.48 | 528.48 | 528.48 | 1.6
20 | 139 | 437394.7777 | 45833.5325 | 284.405 | 532.2 | 530.6 | 530.6 | 530.6 | 1.6
21 | 140 | 437366.1766 | 45837.953 | 313.345 | 534.25 | 532.65 | 532.65 | 532.65 | 1.6
22 | 141 | 437345.154 | 45838.4008 | 334.373 | 535.25 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 1.6
23 | 142 | 437330.5417 | 45837.6034 | 349.007 | 535.62 | 534.02 | 534.02 | 534.02 | 1.6
24 | 143 | 437320.1759 | 45837.8416 | 359.375 | 535.49 | 533.89 | 533.89 | 533.89 | 1.6
25 | 144 | 437299.0999 | 45840.0247 | 380.564 | 535.59 | 533.99 | 533.99 | 533.99 | 1.6
26 | 145 | 437297.966 | 45841.8356 | 382.701 | 535.83 | 534.23 | 534.23 | 534.23 | 1.6
27 | 146 | 437269.3026 | 45849.8479 | 412.463 | 535.9 | 534.3 | 534.3 | 534.3 | 1.6
28 | 147 | 437246.5391 | 45861.4915 | 438.031 | 536 | 534.4 | 534.4 | 534.4 | 1.6
29 | 148 | 437220.3863 | 45875.9911 | 467.935 | 536.22 | 534.62 | 534.62 | 534.62 | 1.6
30 | 149 | 437201.5694 | 45888.5861 | 490.578 | 536.57 | 534.97 | 534.97 | 534.97 | 1.6
M4.K7 | Voda F-38-4g
1 | 149 | 437201.5694 | 45888.5861 | 0 | 536.57 | 534.97 | 534.97 | 534.97 | 1.6
2 | 150 | 437175.6371 | 45907.0532 | 31.836 | 537.21 | 535.61 | 535.61 | 535.61 | 1.6
3 | 151 | 437150.7028 | 45925.8117 | 63.038 | 537.86 | 536.26 | 536.26 | 536.26 | 1.6
4 | 152 | 437124.9003 | 45944.9543 | 95.166 | 538.96 | 537.36 | 537.36 | 537.36 | 1.6
5 | 153 | 437110.9565 | 45954.3702 | 111.992 | 539.73 | 538.13 | 538.13 | 538.13 | 1.6
6 | 154 | 437083.6699 | 45969.6578 | 143.269 | 541.61 | 540.01 | 540.01 | 540.01 | 1.6
7 | 155 | 437067.3565 | 45978.1215 | 161.647 | 543.1 | 541.46 | 541.46 | 541.46 | 1.64
8 | 156 | 437047.183 | 45988.0432 | 184.129 | 545.09 | 543.48 | 543.48 | 543.48 | 1.6
9 | 157 | 437021.0784 | 45998.1106 | 212.107 | 547.23 | 545.67 | 545.67 | 545.67 | 1.57
10 | 158 | 436996.3241 | 46002.7571 | 237.294 | 548.94 | 547.33 | 547.33 | 547.33 | 1.6
11 | 159 | 436971.7464 | 46006.7092 | 262.187 | 550.62 | 548.87 | 548.87 | 548.87 | 1.75
12 | 160 | 436946.4638 | 46017.3541 | 289.619 | 552.49 | 550.89 | 550.89 | 550.89 | 1.6
13 | 161 | 436925.6969 | 46032.34 | 315.229 | 554.56 | 552.96 | 552.96 | 552.96 | 1.6
14 | 162 | 436910.7828 | 46045.3687 | 335.032 | 555.98 | 554.38 | 554.38 | 554.38 | 1.6
15 | 163 | 436897.1163 | 46059.019 | 354.348 | 557.32 | 555.72 | 555.72 | 555.72 | 1.6
16 | 164 | 436888.2619 | 46071.1742 | 369.386 | 558.39 | 556.79 | 556.79 | 556.79 | 1.6
17 | 165 | 436874.7 | 46095.6767 | 397.392 | 560.3 | 558.7 | 558.7 | 558.7 | 1.6
18 | 166 | 436868.6948 | 46106.007 | 409.341 | 561.13 | 559.53 | 559.53 | 559.53 | 1.6
19 | 167 | 436865.2416 | 46111.869 | 416.144 | 561.71 | 560.11 | 560.11 | 560.11 | 1.6
20 | 168 | 436862.2283 | 46117.4425 | 422.48 | 562.28 | 560.68 | 560.68 | 560.68 | 1.6
21 | 169 | 436873.3307 | 46123.2792 | 435.023 | 564.17 | 562.57 | 562.57 | 562.57 | 1.6
22 | 170 | 436879.414 | 46124.5865 | 441.245 | 564.87 | 563.27 | 563.27 | 563.27 | 1.6
23 | 171 | 436895.1302 | 46127.9722 | 457.322 | 566.84 | 565.24 | 565.24 | 565.24 | 1.6
24 | 172 | 436905.8228 | 46130.2756 | 468.26 | 567.59 | 565.99 | 565.99 | 565.99 | 1.6
25 | 173 | 436912.6172 | 46126.416 | 476.074 | 567.37 | 565.77 | 565.77 | 565.77 | 1.6
26 | 174 | 436908.5629 | 46118.678 | 484.81 | 568.61 | 567.01 | 567.01 | 567.01 | 1.6
M5 | Vodovod F-38-6
M5.K1 | Voda F-38-6a
1 | 1 | 436862.2283 | 46117.4425 | 0 | 562.28 | 560.68 | 560.68 | 560.68 | 1.6
2 | 2 | 436860.8763 | 46119.9433 | 2.843 | 562.56 | 560.91 | 560.91 | 560.91 | 1.66
3 | 3 | 436848.4711 | 46132.4923 | 20.488 | 563.9 | 562.3 | 562.3 | 562.3 | 1.6
4 | 4 | 436834.5264 | 46143.0416 | 37.974 | 565.39 | 563.7 | 563.7 | 563.7 | 1.69
5 | 5 | 436822.664 | 46149.7219 | 51.588 | 566.07 | 564.47 | 564.47 | 564.47 | 1.6
6 | 6 | 436805.7575 | 46158.7047 | 70.733 | 567.63 | 566.03 | 566.03 | 566.03 | 1.6
7 | 7 | 436789.3524 | 46168.4445 | 89.811 | 569.17 | 567.57 | 567.57 | 567.57 | 1.6
8 | 8 | 436772.8832 | 46178.0195 | 108.862 | 570.4 | 568.8 | 568.8 | 568.8 | 1.6
9 | 9 | 436753.2376 | 46189.9425 | 131.842 | 571.66 | 570.05 | 570.05 | 570.05 | 1.6
10 | 10 | 436734.7138 | 46200.4071 | 153.118 | 572.06 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 1.57
11 | 11 | 436710.5422 | 46213.174 | 180.454 | 572.63 | 571.03 | 571.03 | 571.03 | 1.6
12 | 12 | 436686.1719 | 46223.8355 | 207.054 | 572.3 | 570.62 | 570.62 | 570.62 | 1.68
13 | 13 | 436682.1906 | 46228.2915 | 213.029 | 572.11 | 570.52 | 570.52 | 570.52 | 1.58
14 | 14 | 436645.6261 | 46242.5314 | 252.269 | 571.97 | 570.38 | 570.38 | 570.38 | 1.59
15 | 15 | 436625.3706 | 46251.9294 | 274.598 | 571.87 | 570.29 | 570.29 | 570.29 | 1.58
16 | 16 | 436604.7697 | 46263.2599 | 298.11 | 571.88 | 570.2 | 570.2 | 570.2 | 1.68
17 | 17 | 436585.6155 | 46274.2637 | 320.2 | 571.91 | 570.12 | 570.12 | 570.12 | 1.8
18 | 18 | 436569.7038 | 46280.9999 | 337.478 | 571.82 | 570.05 | 570.05 | 570.05 | 1.77
19 | 19 | 436545.072 | 46288.1533 | 363.128 | 571.25 | 569.65 | 569.65 | 569.65 | 1.6
20 | 20 | 436521.4257 | 46291.6617 | 387.033 | 570.26 | 568.82 | 568.82 | 568.82 | 1.44
21 | 21 | 436499.3227 | 46293.5688 | 409.218 | 569.53 | 567.93 | 567.93 | 567.93 | 1.6
22 | 22 | 436485.1506 | 46294.6742 | 423.433 | 569 | 567.37 | 567.37 | 567.37 | 1.62
23 | 23 | 436470.7402 | 46296.5227 | 437.962 | 568.38 | 566.75 | 566.75 | 566.75 | 1.63
24 | 24 | 436447.8109 | 46302.3517 | 461.62 | 567.11 | 565.57 | 565.57 | 565.57 | 1.54
25 | 25 | 436428.0756 | 46311.1318 | 483.221 | 566.01 | 564.47 | 564.47 | 564.47 | 1.54
26 | 26 | 436417.2201 | 46317.0158 | 495.568 | 565.43 | 563.91 | 563.91 | 563.91 | 1.52
27 | 27 | 436403.4107 | 46325.3333 | 511.689 | 564.73 | 563.25 | 563.25 | 563.25 | 1.49
28 | 28 | 436368.3987 | 46346.4695 | 552.586 | 563.19 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 1.59
M5.K2 | Voda F-38-6b
1 | 28 | 436368.3987 | 46346.4695 | 0 | 563.19 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 1.59
2 | 29 | 436323.5091 | 46372.8771 | 52.081 | 561.92 | 560.25 | 560.25 | 560.25 | 1.67
3 | 30 | 436317.5602 | 46373.6587 | 58.081 | 561.99 | 560.1 | 560.1 | 560.1 | 1.89
4 | 31 | 436303.0286 | 46383.1145 | 75.418 | 561.51 | 559.91 | 559.91 | 559.91 | 1.6
5 | 32 | 436288.6043 | 46395.1082 | 94.177 | 561.39 | 559.79 | 559.79 | 559.79 | 1.6
6 | 33 | 436270.4641 | 46416.8492 | 122.493 | 561.52 | 559.69 | 559.69 | 559.69 | 1.83
7 | 34 | 436259.4592 | 46432.1099 | 141.307 | 561.29 | 559.63 | 559.63 | 559.63 | 1.66
8 | 35 | 436250.6255 | 46442.8527 | 155.216 | 560.99 | 559.39 | 559.39 | 559.39 | 1.6
9 | 36 | 436234.926 | 46457.9904 | 177.025 | 560.54 | 558.87 | 558.87 | 558.87 | 1.68
10 | 37 | 436223.1125 | 46467.1734 | 191.987 | 559.98 | 558.38 | 558.38 | 558.38 | 1.6
11 | 38 | 436213.8046 | 46473.4732 | 203.227 | 559.7 | 557.97 | 557.97 | 557.97 | 1.74
12 | 39 | 436200.4896 | 46481.4602 | 218.754 | 558.97 | 557.27 | 557.27 | 557.27 | 1.71
13 | 40 | 436188.2561 | 46490.5329 | 233.984 | 558.55 | 556.76 | 556.76 | 556.76 | 1.79
14 | 41 | 436173.7417 | 46503.2175 | 253.26 | 558.12 | 556.25 | 556.25 | 556.25 | 1.88
15 | 42 | 436171.4829 | 46508.7759 | 259.26 | 557.81 | 556.1 | 556.1 | 556.1 | 1.72
16 | 43 | 436155.2774 | 46524.4777 | 281.825 | 557.46 | 555.85 | 555.85 | 555.85 | 1.61
17 | 44 | 436142.8132 | 46536.7062 | 299.286 | 557.31 | 555.6 | 555.6 | 555.6 | 1.71
18 | 45 | 436128.0042 | 46550.905 | 319.802 | 557.43 | 555.67 | 555.67 | 555.67 | 1.75
19 | 46 | 436116.5151 | 46561.4927 | 335.426 | 557.51 | 555.73 | 555.73 | 555.73 | 1.79
20 | 47 | 436096.7669 | 46580.0532 | 362.527 | 557.64 | 555.82 | 555.82 | 555.82 | 1.82
21 | 48 | 436070.3929 | 46601.3081 | 396.4 | 557.52 | 555.94 | 555.94 | 555.94 | 1.58
22 | 49 | 436064.6311 | 46602.9818 | 402.4 | 557.52 | 555.96 | 555.96 | 555.96 | 1.56
23 | 50 | 436055.9843 | 46609.8776 | 413.459 | 557.51 | 556 | 556 | 556 | 1.51
24 | 51 | 436047.1219 | 46619.3811 | 426.454 | 557.99 | 556.36 | 556.36 | 556.36 | 1.63
25 | 52 | 436038.9655 | 46627.3201 | 437.836 | 558.57 | 556.68 | 556.68 | 556.68 | 1.89
26 | 53 | 436030.812 | 46639.3593 | 452.377 | 558.91 | 557.09 | 557.09 | 557.09 | 1.82
27 | 54 | 436022.2495 | 46655.1615 | 470.349 | 559.67 | 558.07 | 558.07 | 558.07 | 1.6
28 | 55 | 436016.5192 | 46664.4462 | 481.26 | 560.28 | 558.74 | 558.74 | 558.74 | 1.54
29 | 56 | 436006.0723 | 46676.091 | 496.904 | 561.28 | 559.68 | 559.68 | 559.68 | 1.6
30 | 57 | 435981.0005 | 46696.8857 | 529.478 | 563.03 | 561.41 | 561.41 | 561.41 | 1.63
31 | 58 | 435964.1634 | 46711.715 | 551.914 | 563.7 | 561.96 | 561.96 | 561.96 | 1.74
M5.K3 | Voda F-38-6c
1 | 58 | 435964.1634 | 46711.715 | 0 | 563.7 | 561.96 | 561.96 | 561.96 | 1.74
2 | 59 | 435954.5273 | 46721.3905 | 13.655 | 563.46 | 561.88 | 561.88 | 561.88 | 1.58
3 | 60 | 435945.358 | 46731.4955 | 27.3 | 562.95 | 561.35 | 561.35 | 561.35 | 1.6
4 | 61 | 435937.3087 | 46744.628 | 42.703 | 562.38 | 560.78 | 560.78 | 560.78 | 1.6
5 | 62 | 435934.8945 | 46752.0074 | 50.468 | 562.17 | 560.57 | 560.57 | 560.57 | 1.6
6 | 63 | 435932.5626 | 46762.174 | 60.898 | 561.97 | 560.37 | 560.37 | 560.37 | 1.6
7 | 64 | 435926.938 | 46786.1718 | 85.547 | 561.37 | 559.77 | 559.77 | 559.77 | 1.6
8 | 65 | 435920.6817 | 46806.5914 | 106.903 | 561.09 | 559.49 | 559.49 | 559.49 | 1.6
9 | 66 | 435915.6746 | 46816.3948 | 117.911 | 561.04 | 559.44 | 559.44 | 559.44 | 1.6
10 | 67 | 435908.6243 | 46826.7345 | 130.426 | 561.04 | 559.39 | 559.39 | 559.39 | 1.65
11 | 68 | 435903.3944 | 46834.8927 | 140.116 | 560.66 | 559.06 | 559.06 | 559.06 | 1.6
12 | 69 | 435888.8862 | 46856.3276 | 166 | 559.35 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 1.6
13 | 70 | 435875.6539 | 46870.8297 | 185.631 | 558.31 | 556.71 | 556.71 | 556.71 | 1.6
14 | 71 | 435870.2353 | 46876.0432 | 193.151 | 557.91 | 556.31 | 556.31 | 556.31 | 1.6
15 | 72 | 435856.9263 | 46889.2383 | 211.892 | 556.9 | 555.3 | 555.3 | 555.3 | 1.6
16 | 73 | 435853.3585 | 46895.4644 | 219.068 | 556.93 | 555.33 | 555.33 | 555.33 | 1.6
17 | 74 | 435842.57 | 46913.67 | 240.23 | 559.74 | 558.14 | 558.14 | 558.14 | 1.6
18 | 75 | 435835.56 | 46922.85 | 251.781 | 561.08 | 559.48 | 559.48 | 559.48 | 1.6
19 | 76 | 435844.39 | 46929.18 | 262.645 | 562.52 | 560.43 | 560.43 | 560.43 | 2.09
20 | 77 | 435844.01 | 46932.19 | 265.679 | 562.36 | 560.44 | 560.44 | 560.44 | 1.92
21 | 78 | 435834.1 | 46951.82 | 287.669 | 562.23 | 560.51 | 560.51 | 560.51 | 1.71
22 | 79 | 435824.19 | 46971.45 | 309.658 | 562.09 | 560.59 | 560.59 | 560.59 | 1.5
23 | 80 | 435805.55 | 46988.43 | 334.873 | 562.69 | 561.09 | 561.09 | 561.09 | 1.6
24 | 81 | 435792.7 | 46999.44 | 351.794 | 564.3 | 562.7 | 562.7 | 562.7 | 1.6
25 | 82 | 435779.85 | 47010.45 | 368.716 | 565.9 | 564.3 | 564.3 | 564.3 | 1.6
26 | 83 | 435763.11 | 47016.27 | 386.439 | 568.49 | 566.89 | 566.89 | 566.89 | 1.6
27 | 84 | 435746.37 | 47022.09 | 404.162 | 571.09 | 569.49 | 569.49 | 569.49 | 1.6
28 | 85 | 435737.42 | 47027.95 | 414.86 | 572.61 | 571.01 | 571.01 | 571.01 | 1.6
29 | 86 | 435732.47 | 47031.65 | 421.04 | 573.19 | 571.59 | 571.59 | 571.59 | 1.6
30 | 87 | 435722.385 | 47044.46 | 437.343 | 576.06 | 574.46 | 574.46 | 574.46 | 1.6
31 | 88 | 435712.3 | 47057.27 | 453.647 | 578.93 | 577.33 | 577.33 | 577.33 | 1.6
32 | 89 | 435699.78 | 47074.57 | 475.002 | 582.98 | 581.38 | 581.38 | 581.38 | 1.6
33 | 90 | 435686.35 | 47088.99 | 494.707 | 586.79 | 585.19 | 585.19 | 585.19 | 1.6
34 | 91 | 435669.75 | 47106.63 | 518.93 | 592.3 | 590.7 | 590.7 | 590.7 | 1.6
35 | 92 | 435655.2 | 47119.28 | 538.21 | 595.21 | 593.61 | 593.61 | 593.61 | 1.6
36 | 93 | 435645.52 | 47121.83 | 548.22 | 596 | 594.4 | 594.4 | 594.4 | 1.6
37 | 94 | 435638.31 | 47123.86 | 555.71 | 597.43 | 595.83 | 595.83 | 595.83 | 1.6
M6 | Vodovod F-38-7
M6.K1 | Voda F-38-7a
1 | 1 | 435638.1745 | 47123.3787 | 0 | 596.52 | 594.92 | 594.92 | 594.92 | 1.6
2 | 2 | 435645.3886 | 47121.3476 | 7.495 | 595.84 | 594.24 | 594.24 | 594.24 | 1.6
3 | 3 | 435654.9599 | 47118.8262 | 17.392 | 595.13 | 593.53 | 593.53 | 593.53 | 1.6
4 | 4 | 435669.403 | 47106.2691 | 36.531 | 592.16 | 590.56 | 590.56 | 590.56 | 1.6
5 | 5 | 435685.985 | 47088.6483 | 60.727 | 586.66 | 585.06 | 585.06 | 585.06 | 1.6
6 | 6 | 435699.3931 | 47074.2518 | 80.4 | 582.85 | 581.25 | 581.25 | 581.25 | 1.6
7 | 7 | 435711.9009 | 47056.9687 | 101.735 | 578.79 | 577.19 | 577.19 | 577.19 | 1.6
8 | 8 | 435722.0094 | 47044.1288 | 118.076 | 575.91 | 574.31 | 574.31 | 574.31 | 1.6
9 | 9 | 435732.1179 | 47031.289 | 134.418 | 573.04 | 571.44 | 571.44 | 571.44 | 1.6
10 | 10 | 435737.1331 | 47027.5402 | 140.679 | 572.46 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 1.6
11 | 11 | 435746.1476 | 47021.638 | 151.454 | 570.95 | 569.35 | 569.35 | 569.35 | 1.6
12 | 12 | 435762.8721 | 47015.8234 | 169.16 | 568.38 | 566.78 | 566.78 | 566.78 | 1.6
13 | 13 | 435779.5965 | 47010.0088 | 186.867 | 565.8 | 564.2 | 564.2 | 564.2 | 1.6
14 | 14 | 435801.6908 | 46990.5756 | 216.291 | 562.96 | 561.36 | 561.36 | 561.36 | 1.6
15 | 15 | 435823.7852 | 46971.1424 | 245.716 | 562.02 | 560.42 | 560.42 | 560.42 | 1.6
16 | 16 | 435833.655 | 46951.5921 | 267.616 | 562.18 | 560.55 | 560.55 | 560.55 | 1.63
17 | 17 | 435843.5247 | 46932.0417 | 289.517 | 562.31 | 560.68 | 560.68 | 560.68 | 1.63
18 | 18 | 435843.8566 | 46929.4128 | 292.167 | 562.44 | 560.7 | 560.7 | 560.7 | 1.75
19 | 19 | 435834.8499 | 46922.9561 | 303.249 | 560.91 | 559.31 | 559.31 | 559.31 | 1.6
20 | 20 | 435842.1453 | 46913.4023 | 315.269 | 559.57 | 557.97 | 557.97 | 557.97 | 1.6
21 | 21 | 435850.5384 | 46896.9963 | 333.698 | 556.99 | 555.39 | 555.39 | 555.39 | 1.6
22 | 22 | 435847.2923 | 46892.9815 | 338.861 | 556.49 | 554.89 | 554.89 | 554.89 | 1.6
23 | 23 | 435832.7616 | 46903.7763 | 356.962 | 555.6 | 554 | 554 | 554 | 1.6
24 | 24 | 435821.7029 | 46909.8924 | 369.599 | 555.01 | 553.41 | 553.41 | 553.41 | 1.6
25 | 25 | 435795.2305 | 46920.6473 | 398.173 | 553.67 | 552.07 | 552.07 | 552.07 | 1.6
26 | 26 | 435773.9876 | 46927.7961 | 420.587 | 552.53 | 550.93 | 550.93 | 550.93 | 1.6
27 | 27 | 435756.3869 | 46932.6822 | 438.853 | 551.55 | 549.95 | 549.95 | 549.95 | 1.6
28 | 28 | 435742.9646 | 46936.8264 | 452.901 | 550.82 | 549.22 | 549.22 | 549.22 | 1.6
29 | 29 | 435713.896 | 46947.3296 | 483.808 | 549.49 | 547.89 | 547.89 | 547.89 | 1.6
30 | 30 | 435704.6472 | 46951.7311 | 494.051 | 549.19 | 547.59 | 547.59 | 547.59 | 1.6
31 | 31 | 435697.056 | 46956.349 | 502.937 | 548.96 | 547.36 | 547.36 | 547.36 | 1.6
32 | 32 | 435687.9934 | 46962.4245 | 513.847 | 548.78 | 547.18 | 547.18 | 547.18 | 1.6
33 | 33 | 435678.5724 | 46968.0203 | 524.805 | 548.57 | 546.97 | 546.97 | 546.97 | 1.6
34 | 34 | 435671.716 | 46971.1252 | 532.331 | 548.44 | 546.84 | 546.84 | 546.84 | 1.6
35 | 35 | 435655.8025 | 46975.8597 | 548.934 | 548.17 | 546.57 | 546.57 | 546.57 | 1.6
M6.K2 | Voda F-38-7b
1 | 35 | 435655.8025 | 46975.8597 | 0 | 548.17 | 546.57 | 546.57 | 546.57 | 1.6
2 | 36 | 435651.0168 | 46974.4718 | 4.983 | 548.08 | 546.39 | 546.39 | 546.39 | 1.69
3 | 37 | 435635.215 | 46975.9812 | 20.857 | 547.73 | 546.13 | 546.13 | 546.13 | 1.6
4 | 38 | 435625.1822 | 46975.3412 | 30.91 | 547.51 | 545.91 | 545.91 | 545.91 | 1.6
5 | 39 | 435617.0223 | 46974.7209 | 39.093 | 547.34 | 545.74 | 545.74 | 545.74 | 1.6
6 | 40 | 435608.9553 | 46973.5286 | 47.248 | 547.18 | 545.58 | 545.58 | 545.58 | 1.6
7 | 41 | 435600.9022 | 46972.0653 | 55.433 | 547.1 | 545.5 | 545.5 | 545.5 | 1.6
8 | 42 | 435593.7274 | 46969.476 | 63.061 | 547.05 | 545.45 | 545.45 | 545.45 | 1.6
9 | 43 | 435587.7188 | 46965.3112 | 70.371 | 546.99 | 545.39 | 545.39 | 545.39 | 1.6
10 | 44 | 435584.7937 | 46961.6859 | 75.03 | 546.93 | 545.33 | 545.33 | 545.33 | 1.6
11 | 45 | 435582.0596 | 46955.4011 | 81.883 | 546.79 | 545.19 | 545.19 | 545.19 | 1.6
12 | 46 | 435581.5483 | 46949.4281 | 87.878 | 546.65 | 545.04 | 545.04 | 545.04 | 1.62
13 | 47 | 435582.3227 | 46943.2677 | 94.087 | 546.51 | 544.81 | 544.81 | 544.81 | 1.7
14 | 48 | 435581.2457 | 46938.4016 | 99.071 | 546.39 | 544.6 | 544.6 | 544.6 | 1.79
15 | 49 | 435586.8998 | 46919.3461 | 118.948 | 546.04 | 544.22 | 544.22 | 544.22 | 1.82
16 | 50 | 435591.3284 | 46901.6826 | 137.158 | 545.76 | 544.02 | 544.02 | 544.02 | 1.74
17 | 51 | 435593.9352 | 46883.6587 | 155.369 | 545.49 | 543.9 | 543.9 | 543.9 | 1.59
18 | 52 | 435593.4484 | 46868.6666 | 170.369 | 545.26 | 543.73 | 543.73 | 543.73 | 1.53
19 | 53 | 435590.0976 | 46854.0457 | 185.369 | 544.61 | 543.33 | 543.33 | 543.33 | 1.28
20 | 54 | 435590.7271 | 46849.0912 | 190.364 | 544.47 | 542.86 | 542.86 | 542.86 | 1.61
21 | 55 | 435587.0479 | 46841.3871 | 198.901 | 544.04 | 542.44 | 542.44 | 542.44 | 1.6
22 | 56 | 435581.7862 | 46833.9358 | 208.023 | 543.53 | 541.93 | 541.93 | 541.93 | 1.6
23 | 57 | 435575.0491 | 46828.0786 | 216.95 | 543.05 | 541.45 | 541.45 | 541.45 | 1.6
24 | 58 | 435566.1947 | 46823.9071 | 226.738 | 542.4 | 540.8 | 540.8 | 540.8 | 1.6
25 | 59 | 435557.7341 | 46820.9924 | 235.687 | 541.8 | 540.19 | 540.19 | 540.19 | 1.61
26 | 60 | 435548.2178 | 46820.7255 | 245.207 | 540.77 | 539.17 | 539.17 | 539.17 | 1.6
27 | 61 | 435535.9358 | 46822.5208 | 257.619 | 540.11 | 538.51 | 538.51 | 538.51 | 1.6
28 | 62 | 435519.3251 | 46828.5491 | 275.29 | 538.86 | 537.26 | 537.26 | 537.26 | 1.6
29 | 63 | 435499.5729 | 46836.3364 | 296.522 | 537.31 | 535.71 | 535.71 | 535.71 | 1.6
30 | 64 | 435468.3163 | 46845.5059 | 329.096 | 535.38 | 533.78 | 533.78 | 533.78 | 1.6
31 | 65 | 435452.0746 | 46849.2984 | 345.774 | 534.46 | 532.86 | 532.86 | 532.86 | 1.6
32 | 66 | 435445.9112 | 46857.2524 | 355.837 | 533.96 | 532.36 | 532.36 | 532.36 | 1.6
33 | 67 | 435420.3771 | 46858.8275 | 381.419 | 532.78 | 531.18 | 531.18 | 531.18 | 1.6
34 | 68 | 435374.772 | 46859.1381 | 427.025 | 530.61 | 529.01 | 529.01 | 529.01 | 1.6
35 | 69 | 435358.2128 | 46858.6367 | 443.592 | 529.79 | 528.19 | 528.19 | 528.19 | 1.6
36 | 70 | 435345.1863 | 46857.239 | 456.694 | 529.15 | 527.55 | 527.55 | 527.55 | 1.6
37 | 71 | 435329.1237 | 46855.057 | 472.904 | 528.27 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 1.6
38 | 72 | 435315.6278 | 46852.0924 | 486.721 | 527.38 | 525.78 | 525.78 | 525.78 | 1.6
39 | 73 | 435298.5931 | 46848.6875 | 504.093 | 526.12 | 524.52 | 524.52 | 524.52 | 1.6
40 | 74 | 435272.2917 | 46842.9501 | 531.013 | 524.01 | 522.41 | 522.41 | 522.41 | 1.6
41 | 75 | 435240.7162 | 46836.4636 | 563.248 | 522.47 | 520.87 | 520.87 | 520.87 | 1.6
42 | 76 | 435231.7063 | 46835.1664 | 572.351 | 522.13 | 520.53 | 520.53 | 520.53 | 1.6
M6.K3 | Voda F-38-7c
1 | 76 | 435231.7063 | 46835.1664 | 0 | 522.13 | 520.53 | 520.53 | 520.53 | 1.6
2 | 77 | 435222.6965 | 46833.8691 | 9.103 | 521.93 | 520.33 | 520.33 | 520.33 | 1.6
3 | 78 | 435208.0637 | 46833.1075 | 23.755 | 521.7 | 520.1 | 520.1 | 520.1 | 1.6
4 | 79 | 435196.6016 | 46832.9568 | 35.218 | 521.52 | 519.92 | 519.92 | 519.92 | 1.6
5 | 80 | 435183.6178 | 46834.4656 | 48.29 | 521.44 | 519.84 | 519.84 | 519.84 | 1.6
6 | 81 | 435146.5472 | 46841.2595 | 85.978 | 520.87 | 519.27 | 519.27 | 519.27 | 1.6
7 | 82 | 435127.2161 | 46844.3755 | 105.558 | 520.58 | 518.98 | 518.98 | 518.98 | 1.6
8 | 83 | 435079.68 | 46851.085 | 153.566 | 520.13 | 518.53 | 518.53 | 518.53 | 1.6
9 | 84 | 435068.4901 | 46853.0388 | 164.925 | 519.99 | 518.39 | 518.39 | 518.39 | 1.6
10 | 85 | 435035.4211 | 46862.1727 | 199.232 | 519.93 | 518.33 | 518.33 | 518.33 | 1.6
11 | 86 | 434992.7048 | 46880.5998 | 245.753 | 520.62 | 519.02 | 519.02 | 519.02 | 1.6
12 | 87 | 434981.9948 | 46885.1645 | 257.396 | 521.02 | 519.23 | 519.23 | 519.23 | 1.8
13 | 88 | 434973.0144 | 46880.7657 | 267.395 | 520.99 | 519.4 | 519.4 | 519.4 | 1.59
14 | 89 | 434947.4088 | 46889.9807 | 294.609 | 521.43 | 519.83 | 519.83 | 519.83 | 1.6
15 | 90 | 434916.2599 | 46897.3994 | 326.629 | 522.18 | 520.58 | 520.58 | 520.58 | 1.6
16 | 91 | 434893.6941 | 46901.1382 | 349.502 | 522.96 | 521.36 | 521.36 | 521.36 | 1.6
17 | 92 | 434871.2944 | 46903.5413 | 372.03 | 524.23 | 522.63 | 522.63 | 522.63 | 1.6
18 | 93 | 434845.129 | 46908.0546 | 398.582 | 526.19 | 524.58 | 524.58 | 524.58 | 1.61
19 | 94 | 434836.0429 | 46912.2239 | 408.579 | 526.96 | 525.35 | 525.35 | 525.35 | 1.61
20 | 95 | 434813.864 | 46917.4708 | 431.37 | 528.79 | 527.19 | 527.19 | 527.19 | 1.6
21 | 96 | 434768.7828 | 46931.4054 | 478.556 | 532.66 | 531.06 | 531.06 | 531.06 | 1.6
22 | 97 | 434741.8818 | 46937.2768 | 506.09 | 534.7 | 533.1 | 533.1 | 533.1 | 1.6
23 | 98 | 434719.0911 | 46941.7701 | 529.32 | 536.46 | 534.86 | 534.86 | 534.86 | 1.6
24 | 99 | 434698.7939 | 46946.6073 | 550.186 | 538.23 | 536.63 | 536.63 | 536.63 | 1.6
M6.K4 | Voda F-38-7d
1 | 99 | 434698.7939 | 46946.6073 | 0 | 538.23 | 536.63 | 536.63 | 536.63 | 1.6
2 | 100 | 434685.0026 | 46953.1855 | 15.28 | 539.5 | 537.86 | 537.86 | 537.86 | 1.64
3 | 101 | 434664.4001 | 46964.4149 | 38.744 | 541.76 | 539.56 | 539.56 | 539.56 | 2.2
4 | 102 | 434653.4483 | 46974.6646 | 53.744 | 542.26 | 540.65 | 540.65 | 540.65 | 1.61
5 | 103 | 434638.2007 | 46990.7411 | 75.901 | 543.86 | 542.26 | 542.26 | 542.26 | 1.61
6 | 104 | 434622.3188 | 47001.7452 | 95.223 | 544.74 | 543.14 | 543.14 | 543.14 | 1.6
7 | 105 | 434603.8741 | 47011.5244 | 116.099 | 544.61 | 543.01 | 543.01 | 543.01 | 1.6
8 | 106 | 434578.2667 | 47024.9863 | 145.03 | 543 | 541.4 | 541.4 | 541.4 | 1.6
9 | 107 | 434564.1459 | 47034.1576 | 161.867 | 542.27 | 540.67 | 540.67 | 540.67 | 1.6
10 | 108 | 434551.4746 | 47045.5448 | 178.904 | 541.55 | 539.95 | 539.95 | 539.95 | 1.6
11 | 109 | 434523.6086 | 47067.1783 | 214.181 | 540.31 | 538.71 | 538.71 | 538.71 | 1.6
12 | 110 | 434500.6771 | 47079.6667 | 240.293 | 539.88 | 538.28 | 538.28 | 538.28 | 1.6
13 | 111 | 434486.5022 | 47085.2038 | 255.511 | 540.14 | 538.54 | 538.54 | 538.54 | 1.6
14 | 112 | 434468.7128 | 47090.7311 | 274.139 | 540.51 | 538.91 | 538.91 | 538.91 | 1.6
15 | 113 | 434434.7119 | 47098.5663 | 309.031 | 541.04 | 539.44 | 539.44 | 539.44 | 1.6
16 | 114 | 434389.7076 | 47106.1392 | 354.668 | 543.77 | 542.17 | 542.17 | 542.17 | 1.6
17 | 115 | 434373.903 | 47107.9863 | 370.58 | 544.76 | 543.16 | 543.16 | 543.16 | 1.6
18 | 116 | 434358.2104 | 47110.2005 | 386.428 | 545.73 | 544.13 | 544.13 | 544.13 | 1.6
19 | 117 | 434329.9279 | 47114.9055 | 415.1 | 547.95 | 546.35 | 546.35 | 546.35 | 1.6
20 | 118 | 434319.9574 | 47114.3009 | 425.088 | 548.74 | 547.13 | 547.13 | 547.13 | 1.61
21 | 119 | 434291.8368 | 47122.012 | 454.247 | 550.35 | 548.75 | 548.75 | 548.75 | 1.6
22 | 120 | 434272.8862 | 47128.0021 | 474.122 | 550.94 | 549.34 | 549.34 | 549.34 | 1.6
23 | 121 | 434239.9581 | 47140.7734 | 509.44 | 551.98 | 550.38 | 550.38 | 550.38 | 1.6
24 | 122 | 434206.1428 | 47155.457 | 546.306 | 552.79 | 551.19 | 551.19 | 551.19 | 1.6
M6.K5 | Voda F-38-7e
1 | 122 | 434206.1428 | 47155.457 | 0 | 552.79 | 551.19 | 551.19 | 551.19 | 1.6
2 | 123 | 434184.5893 | 47168.9973 | 25.454 | 553.4 | 551.8 | 551.8 | 551.8 | 1.6
3 | 124 | 434170.2585 | 47181.4823 | 44.46 | 553.99 | 552.39 | 552.39 | 552.39 | 1.6
4 | 125 | 434152.523 | 47202.6227 | 72.055 | 554.87 | 553.27 | 553.27 | 553.27 | 1.6
5 | 126 | 434153.1696 | 47205.5475 | 75.05 | 554.93 | 553.33 | 553.33 | 553.33 | 1.6
6 | 127 | 434131.8837 | 47234.7297 | 111.171 | 556.15 | 554.55 | 554.55 | 554.55 | 1.6
7 | 128 | 434118.2447 | 47252.4909 | 133.565 | 557 | 555.4 | 555.4 | 555.4 | 1.6
8 | 129 | 434102.41 | 47271.481 | 158.29 | 557.98 | 556.38 | 556.38 | 556.38 | 1.6
9 | 130 | 434090.76 | 47286.0609 | 176.953 | 558.84 | 557.24 | 557.24 | 557.24 | 1.6
10 | 131 | 434068.5615 | 47310.5885 | 210.034 | 560.79 | 559.19 | 559.19 | 559.19 | 1.6
11 | 132 | 434047.9106 | 47332.8788 | 240.421 | 562.66 | 561.06 | 561.06 | 561.06 | 1.6
12 | 133 | 434033.1227 | 47345.7451 | 260.022 | 563.87 | 562.27 | 562.27 | 562.27 | 1.6
13 | 134 | 434021.7965 | 47354.9938 | 274.645 | 564.65 | 563.05 | 563.05 | 563.05 | 1.6
14 | 135 | 433996.2555 | 47372.4276 | 305.569 | 566.06 | 564.46 | 564.46 | 564.46 | 1.6
15 | 136 | 433961.942 | 47394.8761 | 346.573 | 567.39 | 565.79 | 565.79 | 565.79 | 1.6
16 | 137 | 433940.1826 | 47406.1035 | 371.058 | 568.06 | 566.46 | 566.46 | 566.46 | 1.6
17 | 138 | 433909.0121 | 47424.2202 | 407.111 | 568.72 | 567.09 | 567.09 | 567.09 | 1.63
18 | 139 | 433897.8726 | 47432.0899 | 420.75 | 568.89 | 567.29 | 567.29 | 567.29 | 1.6
19 | 140 | 433891.2898 | 47438.2917 | 429.794 | 569 | 567.4 | 567.4 | 567.4 | 1.6
20 | 141 | 433882.8225 | 47446.9136 | 441.879 | 569.24 | 567.64 | 567.64 | 567.64 | 1.6
21 | 142 | 433875.1914 | 47455.6316 | 453.465 | 569.62 | 568.02 | 568.02 | 568.02 | 1.6
22 | 143 | 433863.2457 | 47477.2202 | 478.138 | 570.93 | 569.33 | 569.33 | 569.33 | 1.6
23 | 144 | 433858.738 | 47490.0807 | 491.765 | 571.94 | 570.34 | 570.34 | 570.34 | 1.6
24 | 145 | 433857.6257 | 47496.7083 | 498.486 | 572.6 | 571 | 571 | 571 | 1.6
25 | 146 | 433855.2972 | 47505.8791 | 507.947 | 573.99 | 572.39 | 572.39 | 572.39 | 1.6
26 | 147 | 433851.728 | 47521.6872 | 524.154 | 576.62 | 575.02 | 575.02 | 575.02 | 1.6
27 | 148 | 433848.6382 | 47534.8265 | 537.651 | 578.73 | 577.13 | 577.13 | 577.13 | 1.6
28 | 149 | 433846.37 | 47545.56 | 548.622 | 580.27 | 578.67 | 578.67 | 578.67 | 1.6
29 | 150 | 433837.55 | 47557.84 | 563.741 | 581.71 | 580.11 | 580.11 | 580.11 | 1.6
M7 | Vodovod F-38-8
M7.K1 | Voda F-38-08a
1 | 1 | 433832.3 | 47569.26 | 0 | 582.76 | 581.16 | 581.16 | 581.16 | 1.6
2 | 2 | 433831.4 | 47570.74 | 1.732 | 583.07 | 581.47 | 581.47 | 581.47 | 1.6
3 | 3 | 433829.57 | 47574.16 | 5.611 | 583.76 | 582.16 | 582.16 | 582.16 | 1.6
4 | 4 | 433824.45 | 47581.63 | 14.667 | 585.09 | 583.49 | 583.49 | 583.49 | 1.6
5 | 5 | 433816.1416 | 47612.2806 | 46.424 | 588.38 | 586.78 | 586.78 | 586.78 | 1.6
6 | 6 | 433812.1009 | 47617.3027 | 52.87 | 588.78 | 587.18 | 587.18 | 587.18 | 1.6
7 | 7 | 433800.6523 | 47632.9933 | 72.293 | 590.43 | 588.83 | 588.83 | 588.83 | 1.6
8 | 8 | 433789.2038 | 47648.6838 | 91.716 | 592.64 | 591.04 | 591.04 | 591.04 | 1.6
9 | 9 | 433786.2227 | 47654.6727 | 98.406 | 593.57 | 591.97 | 591.97 | 591.97 | 1.6
10 | 10 | 433770.5091 | 47664.6455 | 117.017 | 595.93 | 594.33 | 594.33 | 594.33 | 1.6
11 | 11 | 433758.3555 | 47669.388 | 130.063 | 597.7 | 596.1 | 596.1 | 596.1 | 1.6
12 | 12 | 433746.2019 | 47674.1305 | 143.11 | 599.73 | 598.13 | 598.13 | 598.13 | 1.6
13 | 13 | 433736.3923 | 47680.1095 | 154.598 | 601.56 | 599.96 | 599.96 | 599.96 | 1.6
14 | 14 | 433730.0744 | 47684.194 | 162.121 | 602.52 | 600.92 | 600.92 | 600.92 | 1.6
15 | 15 | 433717.7592 | 47692.7576 | 177.121 | 604.17 | 602.57 | 602.57 | 602.57 | 1.6
16 | 16 | 433709.549 | 47698.4667 | 187.121 | 605.32 | 603.72 | 603.72 | 603.72 | 1.6
17 | 17 | 433697.2338 | 47707.0303 | 202.121 | 607.7 | 606.1 | 606.1 | 606.1 | 1.6
18 | 18 | 433688.8507 | 47712.8596 | 212.331 | 609.11 | 607.51 | 607.51 | 607.51 | 1.6
19 | 19 | 433676.2445 | 47729.9127 | 233.538 | 611.52 | 609.92 | 609.92 | 609.92 | 1.6
20 | 20 | 433675.3528 | 47747.7753 | 251.423 | 613.7 | 612.1 | 612.1 | 612.1 | 1.6
21 | 21 | 433667.198 | 47768.6683 | 273.851 | 617.14 | 615.54 | 615.54 | 615.54 | 1.6
22 | 22 | 433659.0432 | 47786.8373 | 293.766 | 618.73 | 617.13 | 617.13 | 617.13 | 1.6
23 | 23 | 433652.4731 | 47810.226 | 318.06 | 620.93 | 619.33 | 619.33 | 619.33 | 1.6
24 | 24 | 433644.0621 | 47825.3971 | 335.407 | 623.15 | 621.55 | 621.55 | 621.55 | 1.6
25 | 25 | 433631.7071 | 47836.991 | 352.35 | 624.73 | 623.13 | 623.13 | 623.13 | 1.6
26 | 26 | 433622.1207 | 47846.901 | 366.138 | 626.01 | 624.41 | 624.41 | 624.41 | 1.6
27 | 27 | 433601.4071 | 47876.324 | 402.121 | 628.93 | 627.33 | 627.33 | 627.33 | 1.6
28 | 28 | 433596.6474 | 47884.047 | 411.193 | 629.69 | 628.09 | 628.09 | 628.09 | 1.6
29 | 29 | 433590.2151 | 47897.5532 | 426.152 | 630.3 | 628.7 | 628.7 | 628.7 | 1.6
30 | 30 | 433584.5842 | 47910.688 | 440.443 | 630.51 | 628.91 | 628.91 | 628.91 | 1.6
31 | 31 | 433570.7241 | 47938.6866 | 471.685 | 632.14 | 630.54 | 630.54 | 630.54 | 1.6
32 | 32 | 433563.7106 | 47956.3517 | 490.691 | 633.41 | 631.81 | 631.81 | 631.81 | 1.6
33 | 33 | 433560.2985 | 47964.4444 | 499.474 | 634.19 | 632.59 | 632.59 | 632.59 | 1.6
M7.K2 | Voda F-38-08b
1 | 33 | 433560.2985 | 47964.4444 | 0 | 634.19 | 632.59 | 632.59 | 632.59 | 1.6
2 | 34 | 433558.7152 | 47986.5411 | 22.153 | 636.06 | 634.46 | 634.46 | 634.46 | 1.6
3 | 35 | 433555.57 | 47991.48 | 28.009 | 636.83 | 635.23 | 635.23 | 635.23 | 1.6
4 | 36 | 433541.91 | 48005.41 | 47.519 | 639.17 | 637.57 | 637.57 | 637.57 | 1.6
5 | 37 | 433530.55 | 48017.17 | 63.869 | 640.77 | 639.17 | 639.17 | 639.17 | 1.6
6 | 38 | 433520.85 | 48029.54 | 79.589 | 643.03 | 641.43 | 641.43 | 641.43 | 1.6
7 | 39 | 433504.2892 | 48044.6831 | 102.03 | 645.3 | 643.7 | 643.7 | 643.7 | 1.6
8 | 40 | 433501.8597 | 48062.4615 | 119.973 | 647.37 | 645.77 | 645.77 | 645.77 | 1.6
9 | 41 | 433482.331 | 48073.6536 | 142.482 | 648.02 | 646.42 | 646.42 | 646.42 | 1.6
10 | 42 | 433473.6025 | 48081.5045 | 154.222 | 648.66 | 647.06 | 647.06 | 647.06 | 1.6
11 | 43 | 433446.6222 | 48112.6388 | 195.42 | 650.93 | 649.33 | 649.33 | 649.33 | 1.6
12 | 44 | 433437.8828 | 48121.9303 | 208.175 | 651.62 | 650.02 | 650.02 | 650.02 | 1.6
13 | 45 | 433420.3156 | 48137.8504 | 231.883 | 653.03 | 651.43 | 651.43 | 651.43 | 1.6
14 | 46 | 433377.5126 | 48168.7741 | 284.688 | 656.53 | 654.93 | 654.93 | 654.93 | 1.6
15 | 47 | 433323.8889 | 48208.943 | 351.688 | 660.73 | 659.13 | 659.13 | 659.13 | 1.6
16 | 48 | 433308.5837 | 48220.8182 | 371.06 | 661.95 | 660.35 | 660.35 | 660.35 | 1.6
17 | 49 | 433295.9101 | 48234.5065 | 389.715 | 663.57 | 661.97 | 661.97 | 661.97 | 1.6
18 | 50 | 433288.2481 | 48249.8426 | 406.858 | 665.25 | 663.65 | 663.65 | 663.65 | 1.6
19 | 51 | 433283.8663 | 48264.5604 | 422.215 | 666.52 | 664.92 | 664.92 | 664.92 | 1.6
20 | 52 | 433279.6368 | 48297.5794 | 455.503 | 668.95 | 667.35 | 667.35 | 667.35 | 1.6
21 | 53 | 433277.1133 | 48309.2193 | 467.414 | 669.61 | 668.01 | 668.01 | 668.01 | 1.6
22 | 54 | 433271.6221 | 48318.7725 | 478.433 | 670.47 | 668.87 | 668.87 | 668.87 | 1.6
23 | 55 | 433264.888 | 48324.4827 | 487.262 | 671.05 | 669.45 | 669.45 | 669.45 | 1.6
24 | 56 | 433258.1971 | 48328.2195 | 494.925 | 671.47 | 669.87 | 669.87 | 669.87 | 1.6
25 | 57 | 433251.891 | 48330.7123 | 501.706 | 671.78 | 670.18 | 670.18 | 670.18 | 1.6
26 | 58 | 433241.1692 | 48332.3176 | 512.548 | 672.18 | 670.58 | 670.58 | 670.58 | 1.6
M7.K3 | Voda F-38-08c
1 | 58 | 433241.1692 | 48332.3176 | 0 | 672.18 | 670.58 | 670.58 | 670.58 | 1.6
2 | 59 | 433232.1174 | 48331.406 | 9.098 | 672.56 | 670.96 | 670.96 | 670.96 | 1.6
3 | 60 | 433223.121 | 48328.4742 | 18.56 | 672.79 | 671.19 | 671.19 | 671.19 | 1.6
4 | 61 | 433195.6398 | 48314.282 | 49.489 | 673.98 | 672.38 | 672.38 | 672.38 | 1.6
5 | 62 | 433186.9499 | 48311.3293 | 58.667 | 674.33 | 672.73 | 672.73 | 672.73 | 1.6
6 | 63 | 433178.7735 | 48309.6269 | 67.019 | 674.71 | 673.11 | 673.11 | 673.11 | 1.6
7 | 64 | 433168.0423 | 48309.6269 | 77.75 | 675.27 | 673.67 | 673.67 | 673.67 | 1.6
8 | 65 | 433154.4143 | 48311.1609 | 91.464 | 676.02 | 674.42 | 674.42 | 674.42 | 1.6
9 | 66 | 433105.1997 | 48319.7738 | 141.427 | 678.82 | 677.22 | 677.22 | 677.22 | 1.6
10 | 67 | 433095.8504 | 48321.9723 | 151.031 | 679.37 | 677.77 | 677.77 | 677.77 | 1.6
11 | 68 | 433086.1364 | 48325.6128 | 161.405 | 679.89 | 678.29 | 678.29 | 678.29 | 1.6
12 | 69 | 433078.9623 | 48328.7759 | 169.245 | 680.24 | 678.64 | 678.64 | 678.64 | 1.6
13 | 70 | 433073.2563 | 48333.678 | 176.768 | 680.79 | 679.19 | 679.19 | 679.19 | 1.6
14 | 71 | 433069.9599 | 48338.8134 | 182.87 | 681.05 | 679.45 | 679.45 | 679.45 | 1.6
15 | 72 | 433068.1252 | 48345.7405 | 190.036 | 681.26 | 679.66 | 679.66 | 679.66 | 1.6
16 | 73 | 433067.6154 | 48351.0391 | 195.359 | 681.42 | 679.82 | 679.82 | 679.82 | 1.6
17 | 74 | 433067.0998 | 48361.4288 | 205.762 | 681.69 | 680.09 | 680.09 | 680.09 | 1.6
18 | 75 | 433074.8448 | 48380.9865 | 226.797 | 682.35 | 680.75 | 680.75 | 680.75 | 1.6
19 | 76 | 433081.7466 | 48396.3888 | 243.675 | 682.84 | 681.24 | 681.24 | 681.24 | 1.6
20 | 77 | 433086.946 | 48413.6049 | 261.659 | 683.36 | 681.76 | 681.76 | 681.76 | 1.6
21 | 78 | 433088.9476 | 48429.2991 | 277.48 | 684.09 | 682.49 | 682.49 | 682.49 | 1.6
22 | 79 | 433095.2918 | 48447.8951 | 297.129 | 685.07 | 683.47 | 683.47 | 683.47 | 1.6
23 | 80 | 433114.0422 | 48466.6637 | 323.659 | 686.73 | 685.13 | 685.13 | 685.13 | 1.6
24 | 81 | 433128.9383 | 48478.0443 | 342.405 | 687.63 | 686.03 | 686.03 | 686.03 | 1.6
25 | 82 | 433134.9332 | 48486.6373 | 352.882 | 688.14 | 686.54 | 686.54 | 686.54 | 1.6
26 | 83 | 433138.6673 | 48496.3428 | 363.281 | 688.58 | 686.98 | 686.98 | 686.98 | 1.6
27 | 84 | 433141.1024 | 48509.1644 | 376.332 | 689.17 | 687.57 | 687.57 | 687.57 | 1.6
28 | 85 | 433139.8002 | 48519.1083 | 386.361 | 689.83 | 688.23 | 688.23 | 688.23 | 1.6
29 | 86 | 433136.3782 | 48530.677 | 398.425 | 691.02 | 689.42 | 689.42 | 689.42 | 1.6
30 | 87 | 433123.1101 | 48538.7422 | 413.952 | 691.97 | 690.37 | 690.37 | 690.37 | 1.6
31 | 88 | 433100.4533 | 48551.5971 | 440.002 | 693.42 | 691.82 | 691.82 | 691.82 | 1.6
32 | 89 | 433084.0969 | 48557.2123 | 457.295 | 694.81 | 693.21 | 693.21 | 693.21 | 1.6
33 | 90 | 433059.7648 | 48562.5909 | 482.215 | 697.52 | 695.92 | 695.92 | 695.92 | 1.6
34 | 91 | 433037.7403 | 48567.9731 | 504.887 | 700.75 | 699.15 | 699.15 | 699.15 | 1.6
M7.K4 | Voda F-38-08d
1 | 91 | 433037.7403 | 48567.9731 | 0 | 700.75 | 699.15 | 699.15 | 699.15 | 1.6
2 | 92 | 433027.7971 | 48570.5635 | 10.275 | 702.2 | 700.6 | 700.6 | 700.6 | 1.6
3 | 93 | 433011.6476 | 48574.4751 | 26.892 | 704.51 | 702.91 | 702.91 | 702.91 | 1.6
4 | 94 | 432978.8506 | 48578.1292 | 59.892 | 703.13 | 701.53 | 701.53 | 701.53 | 1.6
5 | 95 | 432967.6336 | 48578.8164 | 71.129 | 702.75 | 701.15 | 701.15 | 701.15 | 1.6
6 | 96 | 432948.4738 | 48578.8765 | 90.289 | 702.55 | 700.95 | 700.95 | 700.95 | 1.6
7 | 97 | 432935.7944 | 48575.9944 | 103.292 | 702.67 | 701.07 | 701.07 | 701.07 | 1.6
8 | 98 | 432926.6861 | 48572.2258 | 113.149 | 702.85 | 701.25 | 701.25 | 701.25 | 1.6
9 | 99 | 432915.7969 | 48568.5678 | 124.637 | 703.09 | 701.49 | 701.49 | 701.49 | 1.6
10 | 100 | 432908.1797 | 48566.3151 | 132.58 | 703.25 | 701.65 | 701.65 | 701.65 | 1.6
11 | 101 | 432901.0858 | 48565.3193 | 139.743 | 703.34 | 701.74 | 701.74 | 701.74 | 1.6
12 | 102 | 432891.0956 | 48564.8779 | 149.743 | 703.4 | 701.8 | 701.8 | 701.8 | 1.6
13 | 103 | 432881.1629 | 48564.4622 | 159.685 | 703.26 | 701.66 | 701.66 | 701.66 | 1.6
14 | 104 | 432857.6105 | 48566.2196 | 183.303 | 702.41 | 700.81 | 700.81 | 700.81 | 1.6
15 | 105 | 432835.2779 | 48567.227 | 205.658 | 701.49 | 699.89 | 699.89 | 699.89 | 1.6
16 | 106 | 432808.4762 | 48565.8654 | 232.494 | 700.48 | 698.88 | 698.88 | 698.88 | 1.6
17 | 107 | 432789.1023 | 48567.0079 | 251.902 | 700.26 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | 1.6
18 | 108 | 432770.0138 | 48571.52 | 271.516 | 700.75 | 699.15 | 699.15 | 699.15 | 1.6
19 | 109 | 432760.2739 | 48575.1155 | 281.899 | 701.2 | 699.6 | 699.6 | 699.6 | 1.6
20 | 110 | 432735.6537 | 48587.7259 | 309.56 | 702.23 | 700.63 | 700.63 | 700.63 | 1.6
21 | 111 | 432724.2957 | 48592.6608 | 321.944 | 702.57 | 700.97 | 700.97 | 700.97 | 1.6
22 | 112 | 432692.6559 | 48603.7433 | 355.469 | 701.71 | 700.11 | 700.11 | 700.11 | 1.6
23 | 113 | 432668.8402 | 48613.3519 | 381.15 | 701.21 | 699.61 | 699.61 | 699.61 | 1.6
24 | 114 | 432661.4571 | 48617.4264 | 389.583 | 701.23 | 699.63 | 699.63 | 699.63 | 1.6
25 | 115 | 432647.9154 | 48627.2128 | 406.29 | 701.14 | 699.54 | 699.54 | 699.54 | 1.6
26 | 116 | 432622.52 | 48644.3729 | 436.94 | 701.23 | 699.63 | 699.63 | 699.63 | 1.6
27 | 117 | 432592.7949 | 48663.7542 | 472.425 | 701.42 | 699.82 | 699.82 | 699.82 | 1.6
28 | 118 | 432572.2401 | 48679.9157 | 498.573 | 701.88 | 700.28 | 700.28 | 700.28 | 1.6
29 | 119 | 432561.9725 | 48687.1705 | 511.145 | 702.35 | 700.75 | 700.75 | 700.75 | 1.6
M7.K5 | Voda F-38-08e
1 | 119 | 432561.9725 | 48687.1705 | 0 | 702.35 | 700.75 | 700.75 | 700.75 | 1.6
2 | 120 | 432552.1812 | 48691.3572 | 10.649 | 703.14 | 701.54 | 701.54 | 701.54 | 1.6
3 | 121 | 432537.6957 | 48695.4919 | 25.713 | 704.26 | 702.66 | 702.66 | 702.66 | 1.6
4 | 122 | 432520.8539 | 48699.4453 | 43.012 | 705.81 | 704.21 | 704.21 | 704.21 | 1.6
5 | 123 | 432497.6924 | 48707.8709 | 67.659 | 708.22 | 706.62 | 706.62 | 706.62 | 1.6
6 | 124 | 432485.6397 | 48714.1949 | 81.27 | 709.67 | 708.07 | 708.07 | 708.07 | 1.6
7 | 125 | 432472.2567 | 48721.4908 | 96.513 | 711.24 | 709.64 | 709.64 | 709.64 | 1.6
8 | 126 | 432458.052 | 48729.5195 | 112.829 | 712.71 | 711.11 | 711.11 | 711.11 | 1.6
9 | 127 | 432450.6587 | 48734.831 | 121.933 | 713.27 | 711.67 | 711.67 | 711.67 | 1.6
10 | 128 | 432440.3455 | 48743.9817 | 135.72 | 713.95 | 712.35 | 712.35 | 712.35 | 1.6
11 | 129 | 432426.6697 | 48761.9954 | 158.337 | 714.32 | 712.72 | 712.72 | 712.72 | 1.6
12 | 130 | 432418.8713 | 48771.25 | 170.439 | 714.39 | 712.79 | 712.79 | 712.79 | 1.6
13 | 131 | 432409.8547 | 48782.3075 | 184.707 | 714.56 | 712.96 | 712.96 | 712.96 | 1.6
14 | 132 | 432398.6769 | 48796.122 | 202.477 | 714.82 | 713.22 | 713.22 | 713.22 | 1.6
15 | 133 | 432389.3676 | 48806.6251 | 216.512 | 715.6 | 714 | 714 | 714 | 1.6
16 | 134 | 432378.8554 | 48814.3422 | 229.553 | 716.38 | 714.78 | 714.78 | 714.78 | 1.6
17 | 135 | 432359.8923 | 48823.7983 | 250.743 | 717.55 | 715.95 | 715.95 | 715.95 | 1.6
18 | 136 | 432341.2726 | 48834.0356 | 271.991 | 719.33 | 717.73 | 717.73 | 717.73 | 1.6
19 | 137 | 432314.8904 | 48847.3594 | 301.547 | 722.71 | 721.11 | 721.11 | 721.11 | 1.6
20 | 138 | 432304.0128 | 48852.6075 | 313.624 | 724.16 | 722.56 | 722.56 | 722.56 | 1.6
21 | 139 | 432293.0923 | 48857.8377 | 325.733 | 725.63 | 724.03 | 724.03 | 724.03 | 1.6
22 | 140 | 432270.132 | 48868.8342 | 351.191 | 729.02 | 727.42 | 727.42 | 727.42 | 1.6
23 | 141 | 432254.1642 | 48877.2028 | 369.218 | 731.3 | 729.7 | 729.7 | 729.7 | 1.6
24 | 142 | 432232.4895 | 48885.7877 | 392.531 | 733.91 | 732.31 | 732.31 | 732.31 | 1.6
25 | 143 | 432222.4655 | 48890.4306 | 403.578 | 735.16 | 733.56 | 733.56 | 733.56 | 1.6
26 | 144 | 432212.0073 | 48894.0076 | 414.631 | 736.26 | 734.66 | 734.66 | 734.66 | 1.6
27 | 145 | 432201.5588 | 48897.4272 | 425.625 | 737.32 | 735.72 | 735.72 | 735.72 | 1.6
28 | 146 | 432182.3601 | 48903.6284 | 445.801 | 739.23 | 737.63 | 737.63 | 737.63 | 1.6
29 | 147 | 432187.28 | 48917.68 | 460.689 | 742.14 | 740.54 | 740.54 | 740.54 | 1.6
30 | 148 | 432187.72 | 48923.34 | 466.366 | 743.16 | 741.56 | 741.56 | 741.56 | 1.6
M8 | Vodovod F-38-10
M8.K1 | Voda F-38-10
1 | 1 | 432182.3601 | 48903.6284 | 0 | 739.23 | 737.83 | 737.83 | 737.83 | 1.4
2 | 2 | 432179.5179 | 48904.5829 | 2.998 | 739.51 | 738.01 | 738.01 | 738.01 | 1.5
3 | 3 | 432172.2748 | 48906.9831 | 10.629 | 740.2 | 738.7 | 738.7 | 738.7 | 1.5
4 | 4 | 432158.0886 | 48911.1479 | 25.414 | 741.52 | 740.02 | 740.02 | 740.02 | 1.5
5 | 5 | 432131.502 | 48919.4681 | 53.272 | 744.19 | 742.69 | 742.69 | 742.69 | 1.5
6 | 6 | 432111.9776 | 48925.2129 | 73.624 | 746.24 | 744.74 | 744.74 | 744.74 | 1.5
7 | 7 | 432096.9784 | 48929.2831 | 89.165 | 747.89 | 746.39 | 746.39 | 746.39 | 1.5
8 | 8 | 432078.684 | 48932.9596 | 107.825 | 749.76 | 748.26 | 748.26 | 748.26 | 1.5
9 | 9 | 432065.1624 | 48934.7481 | 121.465 | 751 | 749.5 | 749.5 | 749.5 | 1.5
10 | 10 | 432048.5876 | 48936.4343 | 138.125 | 752.5 | 751 | 751 | 751 | 1.5
11 | 11 | 432022.2216 | 48937.9343 | 164.534 | 754.53 | 753.03 | 753.03 | 753.03 | 1.5
12 | 12 | 432000.5476 | 48939.2005 | 186.245 | 756.13 | 754.63 | 754.63 | 754.63 | 1.5
13 | 13 | 431987.2068 | 48939.101 | 199.586 | 757.12 | 755.62 | 755.62 | 755.62 | 1.5
14 | 14 | 431973.3418 | 48938.2039 | 213.48 | 758.11 | 756.61 | 756.61 | 756.61 | 1.5
15 | 15 | 431963.3125 | 48936.3979 | 223.67 | 758.88 | 757.38 | 757.38 | 757.38 | 1.5
16 | 16 | 431959.5972 | 48941.9366 | 230.34 | 759.63 | 758.13 | 758.13 | 758.13 | 1.5
17 | 17 | 431967.6019 | 48947.9303 | 240.34 | 759.77 | 758.27 | 758.27 | 758.27 | 1.5
18 | 18 | 431975.3714 | 48954.2259 | 250.34 | 760.12 | 758.62 | 758.62 | 758.62 | 1.5
19 | 19 | 431988.5761 | 48961.3418 | 265.34 | 761.1 | 759.6 | 759.6 | 759.6 | 1.5
20 | 20 | 432006.6956 | 48969.8084 | 285.34 | 762.32 | 760.82 | 760.82 | 760.82 | 1.5
21 | 21 | 432028.7857 | 48981.5144 | 310.34 | 764.79 | 763.29 | 763.29 | 763.29 | 1.5
22 | 22 | 432043.1927 | 48995.3865 | 330.34 | 768.06 | 766.56 | 766.56 | 766.56 | 1.5
23 | 23 | 432058.0572 | 49012.681 | 353.145 | 770.29 | 768.79 | 768.79 | 768.79 | 1.5
24 | 24 | 432062.7557 | 49010.9709 | 358.145 | 770.84 | 769.34 | 769.34 | 769.34 | 1.5
M9 | Vodovod F-38-11
M9.K1 | Voda F-38-11-1a
1 | 1 | 438762.453 | 46687.7331 | 0 | 482.96 | 481.46 | 481.46 | 481.46 | 1.5
2 | 2 | 438762.2701 | 46688.5775 | 0.864 | 482.74 | 481.24 | 481.24 | 481.24 | 1.5
3 | 3 | 438779.6568 | 46693.1223 | 18.835 | 482.03 | 480.53 | 480.53 | 480.53 | 1.5
4 | 4 | 438807.3022 | 46704.7032 | 48.808 | 480.81 | 479.31 | 479.31 | 479.31 | 1.5
5 | 5 | 438842.5881 | 46715.6288 | 85.747 | 479.79 | 478.29 | 478.29 | 478.29 | 1.5
6 | 6 | 438891.4101 | 46721.148 | 134.88 | 475.55 | 474.05 | 474.05 | 474.05 | 1.5
7 | 7 | 438913.2747 | 46723.5175 | 156.872 | 475.29 | 473.79 | 473.79 | 473.79 | 1.5
8 | 8 | 438945.3322 | 46727.068 | 189.126 | 474.91 | 473.41 | 473.41 | 473.41 | 1.5
9 | 9 | 438956.1601 | 46728.2673 | 200.02 | 473.84 | 472.34 | 472.34 | 472.34 | 1.5
10 | 10 | 438971.8486 | 46743.3533 | 221.785 | 471.25 | 469.75 | 469.75 | 469.75 | 1.5
M9.K2 | Voda F-38-11-1b
1 | 11 | 439090.3063 | 46772.1276 | 0 | 458.42 | 457.01 | 457.01 | 457.01 | 1.41
2 | 12 | 439096.2447 | 46780.1734 | 10 | 457.96 | 456.65 | 456.65 | 456.65 | 1.31
3 | 13 | 439105.1881 | 46794.7304 | 27.085 | 457.41 | 456.01 | 456.01 | 456.01 | 1.4
4 | 14 | 439114.573 | 46812.8983 | 47.534 | 457.05 | 455.65 | 455.65 | 455.65 | 1.4
5 | 15 | 439126.0569 | 46823.0533 | 62.863 | 456.45 | 455.05 | 455.05 | 455.05 | 1.4
6 | 16 | 439147.9095 | 46833.7408 | 87.189 | 455.99 | 454.59 | 454.59 | 454.59 | 1.4
7 | 17 | 439168.3712 | 46843.6967 | 109.945 | 455.48 | 454.08 | 454.08 | 454.08 | 1.4
8 | 18 | 439195.242 | 46855.7271 | 139.386 | 454.81 | 453.41 | 453.41 | 453.41 | 1.4
9 | 19 | 439210.3527 | 46863.1121 | 156.204 | 454.31 | 452.91 | 452.91 | 452.91 | 1.4
10 | 20 | 439243.2529 | 46883.2452 | 194.776 | 453.24 | 451.97 | 451.97 | 451.97 | 1.27
11 | 21 | 439263.817 | 46895.4117 | 218.67 | 451.89 | 450.83 | 450.83 | 450.83 | 1.06
12 | 22 | 439272.0137 | 46906.3403 | 232.331 | 452.19 | 450.51 | 450.51 | 450.51 | 1.68
13 | 23 | 439266.8941 | 46923.8455 | 250.569 | 450.76 | 449.36 | 449.36 | 449.36 | 1.4
14 | 24 | 439264.3802 | 46944.8121 | 271.686 | 448.8 | 447.67 | 447.67 | 447.67 | 1.13
15 | 25 | 439272.2219 | 46955.3622 | 284.831 | 447.43 | 446.03 | 446.03 | 446.03 | 1.4
16 | 26 | 439281.72 | 46960.6434 | 295.699 | 445.98 | 444.44 | 444.44 | 444.44 | 1.54
17 | 27 | 439301.6736 | 46969.074 | 317.36 | 443.24 | 441.84 | 441.84 | 441.84 | 1.4
18 | 28 | 439319.0897 | 46974.0472 | 335.472 | 441.1 | 439.7 | 439.7 | 439.7 | 1.4
19 | 29 | 439352.8918 | 46972.8489 | 369.296 | 438.11 | 436.71 | 436.71 | 436.71 | 1.4
20 | 30 | 439366.667 | 46974.5442 | 383.175 | 436.78 | 435.38 | 435.38 | 435.38 | 1.4
21 | 31 | 439373.7835 | 46981.4121 | 393.065 | 435.58 | 434.18 | 434.18 | 434.18 | 1.4
22 | 32 | 439376.9188 | 47005.5947 | 417.45 | 433 | 431.7 | 431.7 | 431.7 | 1.3
23 | 33 | 439374.5745 | 47018.8896 | 430.95 | 432.85 | 431.41 | 431.41 | 431.41 | 1.45
M9.K3 | Voda F-38-11-2a
1 | 1 | 436907.9947 | 46118.9941 | 0 | 568.11 | 566.71 | 566.71 | 566.71 | 1.4
2 | 2 | 436911.7498 | 46126.1612 | 8.091 | 567.45 | 566.05 | 566.05 | 566.05 | 1.4
3 | 3 | 436905.7168 | 46129.5883 | 15.03 | 567.64 | 566.24 | 566.24 | 566.24 | 1.4
4 | 4 | 436895.8474 | 46127.4621 | 25.125 | 566.99 | 565.59 | 565.59 | 565.59 | 1.4
5 | 5 | 436879.8288 | 46124.0111 | 41.512 | 564.8 | 563.4 | 563.4 | 563.4 | 1.4
6 | 6 | 436872.9986 | 46122.5397 | 48.499 | 564.02 | 562.62 | 562.62 | 562.62 | 1.4
7 | 7 | 436862.9102 | 46117.2326 | 59.898 | 562.25 | 560.85 | 560.85 | 560.85 | 1.4
8 | 8 | 436865.7123 | 46112.0497 | 65.789 | 561.71 | 560.31 | 560.31 | 560.31 | 1.4
9 | 9 | 436869.1201 | 46106.2699 | 72.499 | 561.11 | 559.71 | 559.71 | 559.71 | 1.4
10 | 10 | 436875.136 | 46095.9215 | 84.469 | 560.28 | 558.88 | 558.88 | 558.88 | 1.4
11 | 11 | 436888.6806 | 46071.4486 | 112.44 | 558.36 | 556.96 | 556.96 | 556.96 | 1.4
12 | 12 | 436897.4986 | 46059.3433 | 127.417 | 557.36 | 555.96 | 555.96 | 555.96 | 1.4
13 | 13 | 436911.1051 | 46045.7513 | 146.649 | 556.07 | 554.67 | 554.67 | 554.67 | 1.4
14 | 14 | 436926.019 | 46032.7224 | 166.452 | 554.61 | 553.21 | 553.21 | 553.21 | 1.4
15 | 15 | 436946.7143 | 46017.7879 | 191.974 | 552.54 | 551.14 | 551.14 | 551.14 | 1.4
16 | 16 | 436971.8839 | 46007.1914 | 219.283 | 550.53 | 549.13 | 549.13 | 549.13 | 1.4
17 | 17 | 436996.4024 | 46003.251 | 244.116 | 548.94 | 547.54 | 547.54 | 547.54 | 1.4
18 | 18 | 437021.2097 | 45998.5942 | 269.357 | 547.24 | 545.84 | 545.84 | 545.84 | 1.4
19 | 19 | 437047.4117 | 45988.4881 | 297.44 | 545.09 | 543.69 | 543.69 | 543.69 | 1.4
20 | 20 | 437067.5901 | 45978.5636 | 319.927 | 543.11 | 541.71 | 541.71 | 541.71 | 1.4
21 | 21 | 437083.8904 | 45970.1067 | 338.29 | 541.61 | 540.21 | 540.21 | 540.21 | 1.4
22 | 22 | 437111.2132 | 45954.7994 | 369.609 | 539.72 | 538.32 | 538.32 | 538.32 | 1.4
23 | 23 | 437125.1895 | 45945.3622 | 386.473 | 538.96 | 537.56 | 537.56 | 537.56 | 1.4
24 | 24 | 437151.0036 | 45926.2112 | 418.615 | 537.86 | 536.46 | 536.46 | 536.46 | 1.4
25 | 25 | 437175.9433 | 45907.4485 | 449.825 | 537.19 | 535.79 | 535.79 | 535.79 | 1.4
26 | 26 | 437201.8574 | 45888.9948 | 481.638 | 536.62 | 535.22 | 535.22 | 535.22 | 1.4
M9.K4 | Voda F-38-11-2b
1 | 26 | 437201.8574 | 45888.9948 | 0 | 536.62 | 535.22 | 535.22 | 535.22 | 1.4
2 | 27 | 437220.6464 | 45876.4186 | 22.609 | 536.27 | 534.87 | 534.87 | 534.87 | 1.4
3 | 28 | 437246.7723 | 45861.9338 | 52.482 | 536.05 | 534.65 | 534.65 | 534.65 | 1.4
4 | 29 | 437269.4886 | 45850.312 | 77.999 | 535.96 | 534.56 | 534.56 | 534.56 | 1.4
5 | 30 | 437296.9321 | 45842.4502 | 106.546 | 535.84 | 534.44 | 534.44 | 534.44 | 1.4
6 | 31 | 437298.7741 | 45839.5087 | 110.017 | 535.5 | 534.1 | 534.1 | 534.1 | 1.4
7 | 32 | 437320.1413 | 45837.3422 | 131.493 | 535.38 | 533.97 | 533.97 | 533.97 | 1.41
8 | 33 | 437330.5508 | 45837.1031 | 141.906 | 535.51 | 534.1 | 534.1 | 534.1 | 1.4
9 | 34 | 437345.173 | 45837.9006 | 156.55 | 535.21 | 533.81 | 533.81 | 533.81 | 1.4
10 | 35 | 437366.1439 | 45837.4538 | 177.525 | 534.22 | 532.82 | 532.82 | 532.82 | 1.4
11 | 36 | 437394.6312 | 45833.0515 | 206.351 | 532.12 | 530.72 | 530.72 | 530.72 | 1.4
12 | 37 | 437413.7712 | 45823.4343 | 227.771 | 530.02 | 528.62 | 528.62 | 528.62 | 1.4
13 | 38 | 437433.0879 | 45808.6797 | 252.078 | 527.79 | 526.39 | 526.39 | 526.39 | 1.4
14 | 39 | 437451.7481 | 45796.6473 | 274.281 | 525.76 | 524.36 | 524.36 | 524.36 | 1.4
15 | 40 | 437465.9188 | 45788.4502 | 290.652 | 524.21 | 522.83 | 522.83 | 522.83 | 1.39
16 | 41 | 437472.2336 | 45785.1161 | 297.793 | 523.76 | 522.36 | 522.36 | 522.36 | 1.4
17 | 42 | 437476.6944 | 45783.495 | 302.539 | 523.45 | 522.12 | 522.12 | 522.12 | 1.32
18 | 43 | 437488.899 | 45782.2049 | 314.812 | 523.47 | 521.67 | 521.67 | 521.67 | 1.8
19 | 44 | 437501.4204 | 45778.5167 | 327.865 | 522.5 | 521.1 | 521.1 | 521.1 | 1.4
20 | 45 | 437524.7243 | 45773.3272 | 351.74 | 522.6 | 521.2 | 521.2 | 521.2 | 1.4
21 | 46 | 437540.1528 | 45769.8863 | 367.547 | 523.02 | 521.62 | 521.62 | 521.62 | 1.4
22 | 47 | 437552.3736 | 45767.041 | 380.095 | 523.33 | 521.93 | 521.93 | 521.93 | 1.4
23 | 48 | 437560.2952 | 45764.7601 | 388.338 | 523.4 | 522 | 522 | 522 | 1.4
24 | 49 | 437566.8735 | 45762.2399 | 395.383 | 523.29 | 521.89 | 521.89 | 521.89 | 1.4
25 | 50 | 437584.0254 | 45752.2675 | 415.223 | 522.78 | 521.38 | 521.38 | 521.38 | 1.4
26 | 51 | 437592.0319 | 45750.2353 | 423.484 | 522.66 | 521.26 | 521.26 | 521.26 | 1.4
27 | 52 | 437603.5832 | 45749.0545 | 435.095 | 522.26 | 520.86 | 520.86 | 520.86 | 1.4
28 | 53 | 437615.2591 | 45750.4758 | 446.857 | 522.14 | 520.74 | 520.74 | 520.74 | 1.4
29 | 54 | 437641.207 | 45752.3691 | 472.874 | 521.72 | 520.32 | 520.32 | 520.32 | 1.4
30 | 55 | 437658.785 | 45757.2087 | 491.106 | 521.61 | 520.21 | 520.21 | 520.21 | 1.4
31 | 56 | 437669.2968 | 45762.9008 | 503.06 | 521.43 | 520.03 | 520.03 | 520.03 | 1.4
32 | 57 | 437677.666 | 45765.833 | 511.928 | 521.33 | 519.93 | 519.93 | 519.93 | 1.4
33 | 58 | 437685.9494 | 45767.8349 | 520.45 | 521.22 | 519.82 | 519.82 | 519.82 | 1.4
34 | 59 | 437698.8745 | 45768.8529 | 533.415 | 521.24 | 519.84 | 519.84 | 519.84 | 1.4
35 | 60 | 437711.9459 | 45768.7581 | 546.487 | 521.1 | 519.7 | 519.7 | 519.7 | 1.4
36 | 61 | 437732.3674 | 45772.0696 | 567.175 | 520.72 | 519.32 | 519.32 | 519.32 | 1.4
37 | 62 | 437746.9129 | 45777.7245 | 582.781 | 520.45 | 519.05 | 519.05 | 519.05 | 1.4
38 | 63 | 437759.5721 | 45783.2641 | 596.599 | 520.21 | 518.81 | 518.81 | 518.81 | 1.4
39 | 64 | 437770.8597 | 45789.8212 | 609.653 | 520.03 | 518.63 | 518.63 | 518.63 | 1.4
40 | 65 | 437788.4592 | 45804.04 | 632.279 | 519.99 | 518.59 | 518.59 | 518.59 | 1.4
41 | 66 | 437805.303 | 45818.1574 | 654.256 | 519.92 | 518.52 | 518.52 | 518.52 | 1.4
42 | 67 | 437824.7786 | 45830.2584 | 677.185 | 519.68 | 518.28 | 518.28 | 518.28 | 1.4
43 | 68 | 437836.5321 | 45833.6895 | 689.429 | 519.26 | 517.86 | 517.86 | 517.86 | 1.4
44 | 69 | 437856.7886 | 45833.4804 | 709.687 | 518.78 | 517.38 | 517.38 | 517.38 | 1.4
45 | 70 | 437859.7276 | 45838.527 | 715.527 | 518.66 | 517.26 | 517.26 | 517.26 | 1.4
46 | 71 | 437873.8275 | 45840.9873 | 729.84 | 519.02 | 517.62 | 517.62 | 517.62 | 1.4
47 | 72 | 437887.477 | 45855.0795 | 749.459 | 518.36 | 516.96 | 516.96 | 516.96 | 1.4
48 | 73 | 437890.8636 | 45862.8872 | 757.969 | 518.15 | 516.75 | 516.75 | 516.75 | 1.4
M9.K5 | Voda F-38-11-3
1 | 1 | 435843.5247 | 46932.0417 | 0 | 562.31 | 560.91 | 560.91 | 560.91 | 1.4
2 | 2 | 435860.5002 | 46913.7423 | 24.961 | 562.51 | 561.11 | 561.11 | 561.11 | 1.4
3 | 3 | 435880.9822 | 46907.3008 | 46.432 | 564.07 | 562.67 | 562.67 | 562.67 | 1.4
4 | 4 | 435906.4548 | 46910.094 | 72.057 | 567.69 | 566.29 | 566.29 | 566.29 | 1.4
5 | 5 | 435908.6546 | 46908.4146 | 74.825 | 568.03 | 566.63 | 566.63 | 566.63 | 1.4
6 | 6 | 435906.327 | 46903.9894 | 79.825 | 567.86 | 566.46 | 566.46 | 566.46 | 1.4
7 | 7 | 435902.0232 | 46895.8074 | 89.069 | 566.03 | 564.63 | 564.63 | 564.63 | 1.4
8 | 8 | 435904.2491 | 46879.955 | 105.077 | 564.82 | 563.42 | 563.42 | 563.42 | 1.4
9 | 9 | 435899.3561 | 46868.1228 | 117.881 | 562.31 | 560.91 | 560.91 | 560.91 | 1.4
10 | 10 | 435904.6734 | 46837.869 | 148.599 | 560.54 | 559.35 | 559.35 | 559.35 | 1.19
11 | 11 | 435903.821 | 46833.3048 | 153.242 | 560.73 | 559.4 | 559.4 | 559.4 | 1.33
12 | 12 | 435915.2376 | 46816.1489 | 173.849 | 561.05 | 559.63 | 559.63 | 559.63 | 1.41
13 | 13 | 435920.215 | 46806.4116 | 184.785 | 561.1 | 559.68 | 559.68 | 559.68 | 1.41
14 | 14 | 435926.4539 | 46786.0464 | 206.084 | 561.37 | 559.98 | 559.98 | 559.98 | 1.39
15 | 15 | 435932.0764 | 46762.0565 | 230.724 | 561.97 | 560.57 | 560.57 | 560.57 | 1.4
16 | 16 | 435934.4148 | 46751.8667 | 241.179 | 562.15 | 560.83 | 560.83 | 560.83 | 1.32
17 | 17 | 435936.8418 | 46744.4491 | 248.984 | 562.36 | 561.03 | 561.03 | 561.03 | 1.33
18 | 18 | 435944.9716 | 46731.1781 | 264.547 | 562.94 | 561.58 | 561.58 | 561.58 | 1.36
19 | 19 | 435954.1316 | 46721.0814 | 278.18 | 563.4 | 561.98 | 561.98 | 561.98 | 1.43
20 | 20 | 435963.7666 | 46711.4046 | 291.835 | 563.7 | 562.3 | 562.3 | 562.3 | 1.4
21 | 21 | 435980.6712 | 46696.5084 | 314.366 | 563.04 | 561.62 | 561.62 | 561.62 | 1.42
22 | 22 | 436005.7367 | 46675.72 | 346.931 | 561.24 | 559.84 | 559.84 | 559.84 | 1.4
23 | 23 | 436016.0687 | 46664.2134 | 362.395 | 560.29 | 558.85 | 558.85 | 558.85 | 1.45
24 | 24 | 436021.8364 | 46654.8775 | 373.369 | 559.69 | 558.25 | 558.25 | 558.25 | 1.43
25 | 25 | 436030.3966 | 46639.0764 | 391.34 | 558.98 | 557.25 | 557.25 | 557.25 | 1.73
26 | 26 | 436038.5709 | 46627.0064 | 405.918 | 558.61 | 556.72 | 556.72 | 556.72 | 1.89
27 | 27 | 436046.7644 | 46619.0315 | 417.351 | 558.06 | 556.31 | 556.31 | 556.31 | 1.75
28 | 28 | 436055.6437 | 46609.5097 | 430.371 | 557.51 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 1.31
29 | 29 | 436064.5084 | 46602.7599 | 441.513 | 557.52 | 556.12 | 556.12 | 556.12 | 1.4
M9.K6 | Voda F-38-11-4a
1 | 1 | 432187.2265 | 48923.2594 | 0 | 743.28 | 741.88 | 741.88 | 741.88 | 1.4
2 | 2 | 432186.8144 | 48917.8756 | 5.4 | 742.29 | 740.85 | 740.85 | 740.85 | 1.43
3 | 3 | 432181.7607 | 48903.4183 | 20.715 | 739.28 | 737.88 | 737.88 | 737.88 | 1.4
4 | 4 | 432201.3997 | 48896.9531 | 41.391 | 737.24 | 735.88 | 735.88 | 735.88 | 1.36
5 | 5 | 432211.8454 | 48893.5344 | 52.381 | 736.19 | 734.8 | 734.8 | 734.8 | 1.39
6 | 6 | 432222.2947 | 48889.9607 | 63.425 | 735.13 | 733.7 | 733.7 | 733.7 | 1.44
7 | 7 | 432232.3098 | 48885.3209 | 74.463 | 733.97 | 732.44 | 732.44 | 732.44 | 1.53
8 | 8 | 432253.9517 | 48876.7514 | 97.739 | 731.34 | 729.86 | 729.86 | 729.86 | 1.48
9 | 9 | 432292.897 | 48857.4153 | 141.221 | 725.64 | 724.24 | 724.24 | 724.24 | 1.4
10 | 10 | 432303.794 | 48852.1579 | 153.32 | 724.19 | 722.79 | 722.79 | 722.79 | 1.4
11 | 11 | 432314.669 | 48846.9111 | 165.394 | 722.76 | 721.36 | 721.36 | 721.36 | 1.4
12 | 12 | 432341.0393 | 48833.5933 | 194.937 | 719.37 | 717.97 | 717.97 | 717.97 | 1.4
13 | 13 | 432359.6338 | 48823.3698 | 216.156 | 717.55 | 716.15 | 716.15 | 716.15 | 1.4
14 | 14 | 432378.5966 | 48813.9139 | 237.346 | 716.36 | 714.96 | 714.96 | 714.96 | 1.4
15 | 15 | 432389.0437 | 48806.2441 | 250.306 | 715.6 | 714.2 | 714.2 | 714.2 | 1.4
16 | 16 | 432398.301 | 48795.7916 | 264.269 | 714.81 | 713.41 | 713.41 | 713.41 | 1.4
17 | 17 | 432409.4674 | 48781.9912 | 282.021 | 714.56 | 713.16 | 713.16 | 713.16 | 1.4
18 | 18 | 432418.4816 | 48770.9367 | 296.285 | 714.39 | 712.99 | 712.99 | 712.99 | 1.4
19 | 19 | 432426.2715 | 48761.693 | 308.373 | 714.25 | 712.85 | 712.85 | 712.85 | 1.4
20 | 20 | 432439.9749 | 48743.646 | 331.033 | 713.97 | 712.57 | 712.57 | 712.57 | 1.4
21 | 21 | 432450.3613 | 48734.429 | 344.92 | 713.27 | 711.87 | 711.87 | 711.87 | 1.4
22 | 22 | 432457.7991 | 48729.0882 | 354.076 | 712.73 | 711.33 | 711.33 | 711.33 | 1.4
23 | 23 | 432472.0138 | 48721.0537 | 370.404 | 711.26 | 709.86 | 709.86 | 709.86 | 1.4
24 | 24 | 432485.3821 | 48713.754 | 385.636 | 709.68 | 708.28 | 708.28 | 708.28 | 1.4
25 | 25 | 432497.4769 | 48707.4194 | 399.289 | 708.23 | 706.83 | 706.83 | 706.83 | 1.4
26 | 26 | 432520.7198 | 48698.9633 | 424.023 | 705.87 | 704.47 | 704.47 | 704.47 | 1.4
27 | 27 | 432537.5663 | 48695.0088 | 441.327 | 704.26 | 702.86 | 702.86 | 702.86 | 1.4
28 | 28 | 432552.0049 | 48690.8891 | 456.342 | 703.14 | 701.74 | 701.74 | 701.74 | 1.4
29 | 29 | 432561.7512 | 48686.7219 | 466.942 | 702.4 | 701 | 701 | 701 | 1.4
30 | 30 | 432571.9475 | 48679.5095 | 479.431 | 701.92 | 700.52 | 700.52 | 700.52 | 1.4
M9.K7 | Voda F-38-11-4b
1 | 30 | 432571.9475 | 48679.5095 | 0 | 701.92 | 700.52 | 700.52 | 700.52 | 1.4
2 | 31 | 432592.498 | 48663.3519 | 26.142 | 701.56 | 700.16 | 700.16 | 700.16 | 1.4
3 | 32 | 432622.2481 | 48643.9532 | 61.658 | 701.17 | 699.77 | 699.77 | 699.77 | 1.4
4 | 33 | 432647.6224 | 48626.8074 | 92.282 | 701.11 | 699.71 | 699.71 | 699.71 | 1.4
5 | 34 | 432661.1856 | 48617.0059 | 109.016 | 701.14 | 699.74 | 699.74 | 699.74 | 1.4
6 | 35 | 432668.6219 | 48612.9019 | 117.509 | 701.05 | 699.65 | 699.65 | 699.65 | 1.4
7 | 36 | 432692.477 | 48603.2757 | 143.233 | 701.61 | 700.21 | 700.21 | 700.21 | 1.4
8 | 37 | 432724.1189 | 48592.1931 | 176.76 | 702.57 | 701.17 | 701.17 | 701.17 | 1.4
9 | 38 | 432735.4468 | 48587.2704 | 189.111 | 702.2 | 700.8 | 700.8 | 700.8 | 1.4
10 | 39 | 432760.066 | 48574.6608 | 216.772 | 701.21 | 699.81 | 699.81 | 699.81 | 1.4
11 | 40 | 432769.8692 | 48571.0404 | 227.222 | 700.75 | 699.35 | 699.35 | 699.35 | 1.4
12 | 41 | 432789.0358 | 48566.5098 | 246.917 | 700.16 | 698.76 | 698.76 | 698.76 | 1.4
13 | 42 | 432808.4891 | 48565.3654 | 266.404 | 700.49 | 699.09 | 699.09 | 699.09 | 1.4
14 | 43 | 432835.2849 | 48566.7271 | 293.234 | 701.59 | 700.19 | 700.19 | 700.19 | 1.4
15 | 44 | 432857.5854 | 48565.7201 | 315.558 | 702.51 | 701.11 | 701.11 | 701.11 | 1.4
16 | 45 | 432881.1547 | 48563.962 | 339.192 | 703.35 | 701.95 | 701.95 | 701.95 | 1.4
17 | 46 | 432891.0961 | 48564.3774 | 349.142 | 703.47 | 702.07 | 702.07 | 702.07 | 1.4
18 | 47 | 432900.895 | 48564.7868 | 358.95 | 703.36 | 701.96 | 701.96 | 701.96 | 1.4
19 | 48 | 432908.3103 | 48565.8305 | 366.438 | 703.27 | 701.87 | 701.87 | 701.87 | 1.4
20 | 49 | 432915.9624 | 48568.0959 | 374.419 | 703.12 | 701.72 | 701.72 | 701.72 | 1.4
21 | 50 | 432926.8616 | 48571.7573 | 385.916 | 702.87 | 701.47 | 701.47 | 701.47 | 1.4
22 | 51 | 432935.9586 | 48575.5212 | 395.761 | 702.7 | 701.3 | 701.3 | 701.3 | 1.4
23 | 52 | 432948.5367 | 48578.3803 | 408.66 | 702.55 | 701.15 | 701.15 | 701.15 | 1.4
24 | 53 | 432967.604 | 48578.3171 | 427.728 | 702.75 | 701.35 | 701.35 | 701.35 | 1.4
25 | 54 | 432978.8021 | 48577.6315 | 438.947 | 703.13 | 701.73 | 701.73 | 701.73 | 1.4
26 | 55 | 433011.5093 | 48573.9939 | 471.856 | 704.51 | 703.11 | 703.11 | 703.11 | 1.4
27 | 56 | 433027.6762 | 48570.0784 | 488.49 | 702.28 | 700.88 | 700.88 | 700.88 | 1.4
28 | 57 | 433037.6288 | 48567.4856 | 498.775 | 700.78 | 699.38 | 699.38 | 699.38 | 1.4
29 | 58 | 433059.6467 | 48562.105 | 521.441 | 697.47 | 696.07 | 696.07 | 696.07 | 1.4
30 | 59 | 433083.9565 | 48556.7319 | 546.337 | 694.81 | 693.41 | 693.41 | 693.41 | 1.4
31 | 60 | 433100.2513 | 48551.1378 | 563.565 | 693.41 | 692.01 | 692.01 | 692.01 | 1.4
32 | 61 | 433122.8259 | 48538.3275 | 589.521 | 692.01 | 690.61 | 690.61 | 690.61 | 1.4
33 | 62 | 433135.983 | 48530.4327 | 604.865 | 690.97 | 689.57 | 689.57 | 689.57 | 1.4
34 | 63 | 433139.2942 | 48519.1245 | 616.648 | 689.86 | 688.46 | 688.46 | 688.46 | 1.4
35 | 64 | 433140.6047 | 48509.2162 | 626.643 | 689.2 | 687.8 | 687.8 | 687.8 | 1.4
36 | 65 | 433138.2782 | 48496.7185 | 639.355 | 688.63 | 687.23 | 687.23 | 687.23 | 1.4
37 | 66 | 433134.5528 | 48486.985 | 649.777 | 688.16 | 686.76 | 686.76 | 686.76 | 1.4
38 | 67 | 433128.6112 | 48478.4214 | 660.2 | 687.64 | 686.24 | 686.24 | 686.24 | 1.4
39 | 68 | 433113.8481 | 48467.1396 | 678.781 | 686.77 | 685.37 | 685.37 | 685.37 | 1.4
40 | 69 | 433094.869 | 48448.1625 | 705.62 | 685.07 | 683.67 | 683.67 | 683.67 | 1.4
41 | 70 | 433088.4566 | 48429.4029 | 725.445 | 684.14 | 682.74 | 682.74 | 682.74 | 1.4
42 | 71 | 433086.457 | 48413.7135 | 741.261 | 683.39 | 681.99 | 681.99 | 681.99 | 1.4
43 | 72 | 433081.2207 | 48396.6106 | 759.148 | 682.88 | 681.48 | 681.48 | 681.48 | 1.4
44 | 73 | 433074.3813 | 48381.1743 | 776.032 | 682.39 | 680.99 | 680.99 | 680.99 | 1.4
45 | 74 | 433066.6122 | 48361.548 | 797.14 | 681.73 | 680.33 | 680.33 | 680.33 | 1.4
Oznaka | X | Y | Stacionaza | K.Pokrova | K.Dna | K.Vtoka | K. Iztoka | G. Jaska | Fi Jaska
Voda F-38-11-5
1 | 432062.9267 | 49011.4407 | 0 | 770.87 | 769.47 | 769.47 | 769.47 | 1.4
2 | 432057.9033 | 49013.2691 | 5.346 | 770.34 | 768.94 | 768.94 | 768.94 | 1.4
3 | 432042.8289 | 48995.7303 | 28.472 | 768.15 | 766.75 | 766.75 | 766.75 | 1.4
4 | 432028.4895 | 48981.9233 | 48.379 | 764.91 | 763.51 | 763.51 | 763.51 | 1.4
5 | 432006.4726 | 48970.2561 | 73.296 | 762.43 | 761.03 | 761.03 | 761.03 | 1.4
6 | 431988.3515 | 48961.7888 | 93.298 | 761.24 | 759.84 | 759.84 | 759.84 | 1.4
7 | 431975.093 | 48954.6438 | 108.359 | 760.22 | 758.82 | 758.82 | 758.82 | 1.4
8 | 431967.2946 | 48948.3248 | 118.396 | 759.87 | 758.47 | 758.47 | 758.47 | 1.4
9 | 431958.9175 | 48942.0523 | 128.861 | 759.71 | 758.42 | 758.42 | 758.42 | 1.29
10 | 431954.5874 | 48939.5523 | 133.861 | 759.8 | 758.4 | 758.4 | 758.4 | 1.4