## Rekapitulacija
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN
STROŠKOVNO OCENO
KOMUNALNA OPREMA V IC NA BAČU
Rekapitulacija
1. | Javna razsvetljava - elektromontažna dela |  |  | EUR | 0
2. | JR omrežje - gradbena dela |  |  | EUR | 0
3. | NN omrežje - elektromontažna dela |  |  | EUR | 0
4. | SN MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
5. | SN in NN omrežje - gradbena dela |  |  | EUR | 0
6. | TK omrežja gradbena dela |  |  | EUR | 0
7. | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno % del). | % | 10 | EUR | 0
Skupaj: |  |  |  | EUR | 0
DDV (22%) |  |  |  | EUR | 0
Skupaj z DDV: |  |  |  | EUR | 0

## JR faza
1. | Javna razsvetljava - elektromontažna dela
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
1. | Kabel NYY-J 5x10mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 570 | 0
0
2. | Kabel PP00, PP00-Y položen na kabelsko kanalizacijo, kandelabre, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom |  |  | 0
| - 3x1,5 mm2 | m | 260 | 0
3. | Kabel PP00, PP00-Y položen v kabelsko kanalizacijo, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom |  |  | 0
| - NAYY-J 4x70+1,5 mm2 | m | 15 | 0
0
4. | Vodnik P/F (H07V-K) položen v instalacijske cevi |  |  | 0
| - 10 mm2 | m | 100 | 0
0
5. | Priklop kabla NYY-J 5x10mm2 na točko priključitve na omrežje - v novi R-Jr | kos | 1 | 0
0
6. | Raven drog cestne razsvetljave višine h=7m za montažo na sidra, komplet s sidri, prilagojen za direktno montažo svetilke (fi 60 mm), vročecinkane izvedbe z 2x barvanjem s sivo kovinsko barvo po izboru naročnika, z uvodno odprtino za uvod kabla, vijaki INOX,s priključno ploščo za podvarovanje (kot npr PVE-4/25-1) in kompletnim ožičenjem (NYY-J 4x2,5 mm2), postavljen v temelj, ,povezan na valjanec. Kandelaber mora biti usklajen s SIST EN 40, izvedena antikorozijska zaščita pa s SIST EN 1461. Kandelaber mora biti antikorozivno zaščiten s pomočjo vročega cinkanja in dimenzioniran na III.cono vetra. | kos | 15 | 0
7. | Svetilka javne razsvetljave kot npr. Disano Disano 3290 Sella 1 - ST, 31W, / 3490 lm, 3000k, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe, ravno steklo, material umetna masa, ALU metalizirano, predstikalna naprava, z redukcijo moči | kos | 15 | 0
0
8. | Nadometna doza 190x150x70mm, IP66 z uvodnicami | kos | 3 | 0
0
9. | PVC opozorilni trak "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 400 | 0
0
10. | Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4mm | m | 420 | 0
0
11. | Križne sponke za valjanec | kos | 20 | 0
0
12. | Ozemljitev kandelabrov | kos | 15 | 0
13. | Vodnik P/F-Y 25 mm2 | m | 60 | 0
14. | Priključno merilna omara PMO in R-JR v izvedbi primerni za zunanjo montažo, podmetna INOX material (š,v,g): (600+600)x1000x300mm, IP 54, opremljena s ključavnico elektrodistribucije primerna za montažo podomet. PMO Omarica ima vgrajen izrez in steklo za elektro števec. Možnost vgradnej dveh števcev | kompl | 1
PMO del:
| NV varovalčni ločilnik 160/1/__A komplet z NV varovalkami 20A. | kos | 1
| NV varovalčni ločilnik 160/1/__A komplet | kos | 1
| Števec električne energije trifazni Landis+Gyr ZMF120ABD: z limitatorjem ali enakovredno (v skladu z zahtevami distribucije). Samo prestavitev števca | kos | 1
| Komunikator Landis+Gyr ZMF120ABTFS2 ali enakovredno (v skladu z zahtevami distribucije). | kos | 1
| Odvodnik prenapetosti B+C, npr. ETITEC ali enakovredno (skladen z zahtevami el. distribucije). | kos | 3
| Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi, zbiralke. | kompl | 1
| Ožičenje | kompl | 1
R-JR del:
Instalacijski odklopnik:
| C20A, 3.p. | kos | 1
| C6A, 3.p. | kos | 1
| C6A. 1.p. | kos | 3
| C10A, 1.p. | kos | 1
| C10A, 3.p. | kos | 6
| C16A, 1.p. | kos | 8
Stikalo:
| 50A, 3.p., grebenasto | kos | 1
| 6A, 1.p. | kos | 2
| 6A, 1.p., 1-0-2 | kos | 1
Kontaktor:
| 25A, 3.p. | kos | 1
| 16A, 3.p. | kos | 1
| Električni grelec 60W | kos | 1
| Vtičnica 16A, 230V, za vgradnjo na letev | kos | 1
| Svetilka 7W, fluo | kos | 1
| Svetlobni rele Islalux 80 s fotouporom in stikalno uro | kos | 1
| Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi, zbiralke. | kompl | 1
| Ožičenje | kompl | 1
| SKUPAJ PMO in R-JR | kompl | 1 | 0
0
15. | Priklop obstoječih vej javne razsvetljave na obstoječih drogovih | kos | 1 | 0
0
16. | Pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon | kos | 1 | 0
0
17. | Meritev električnih instalacij in ozemljitev | kos | 1 | 0
0
18. | Zakoličba predvidenih komunalnih naprav (JR,) | kpl. | 1 | 0
0
19. | Svetlobnotehnične meritve z izdajo poročila | kos | 1 | 0
0
20. | Nadzor upravljalcev komunalnih naprav | h | 6 | 0
0
21. | Priklop na sistem javne razsvetljave s strani pooblaščene institucije - koncesionar JR | kpl | 1 | 0
0
22. | Drobni material | % | 5 | 0
0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Gradbena dela-JR
2. | JR omrežje - gradbena dela
Asfalterska dela so zajeta pri zgornjem ustroju.
Dobava, prevoz, montaža
1. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 1x stigmafleks cevi premera 75 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 420 | 0
2. | Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja betonskega temelja za drog cestne razsvetljave dim. cev fi60cm (notranja), globine 1,5m z betonom MB 30, armaturo, podložnim betonom, vgradnja sider za drog, vgradnjo neperforiranih cevi premera 80 mm, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet | kos | 15 | 0
3. | Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška f 60 cm, z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom 400kN promet 600x600 mm, z napisom ELEKTRIKA, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet | kos | 14 | 0
0
4. | Stigmaflex cev |  |  | 0
| - f 90 mm | m | 440 | 0
5. | Preboj obstoječih jaškov s cevjo 90mm, ter uvod cevi, obdelava uvodov cevi s fino malto, ureditev in čiščenje obstoječih jaškov | kos | 1 | 0
6. | Izkop in komplet izdelava tipskega temelja za prostostoječo razdelilno omaro PMO in R-JR, Dim: vxšxg: 400x900x800mm. (gxšxv), ter z uvodom cevi v omaro skozi temelj | kos | 1 | 0
7. | Izdelava betonske, zaključne glave na kandelabru, dim cca 30/30x15cm, ter premaz kandelabra z bitumnom | kos | 15 | 0
0
8. | Geodetski posnetek trase pred zasipom, z vrisanimi cevmi | kpl | 1 | 0
0
9. | Zakoličba obstoječe TK kabelske kanalizacije, ter ostalih vodov na lokaciji | kpl | 1 | 0
0
10. | Zakoličba obstoječih vodov komunalne infrastrukture | kpl | 1 | 0
0
11. | Drobni material | % | 3 | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## NN elektro montažna
3. | NN omrežje - elektromontažna dela
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
1. | Kabel NAYY-J 4x150mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo (napajanje R-V) | m | 130 | 0
0
2. | Izdelava kabel čevljev na kablu NAYY-J 4x150mm2 (napajanje R-V) | kpl | 2 | 0
0
3. | Priklop kabla NAYY-J 4x150mm2 v obstoječi TP, ter namestitev NV varovalk 3x200A | kpl | 1 | 0
4. | Kabel NAYY-J 4x240mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo (napajanje Slavec) | m | 350 | 0
0
5. | Izdelava kabel čevljev na kablu NAYY-J 4x240mm2 (napajanje Slavec) | kpl | 4 | 0
6. | Kabel NAYY-J 4x240mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo (napajanje Venhar) | m | 260 | 0
0
7. | Izdelava kabel čevljev na kablu NAYY-J 4x240mm2 (napajanje Venhar) | kpl | 4 | 0
8. | Kabel NAYY-J 4x150mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo (napajanje Modrijan) | m | 150 | 0
0
9. | Izdelava kabel čevljev na kablu NAYY-J 4x150mm2 (napajanje Modrijan) | kpl | 2 | 0
0
10. | Kabel NAYY-J 4x240mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo (napajanje Može) | m | 50 | 0
0
11. | Izdelava kabel čevljev na kablu NAYY-J 4x240mm2 (napajanje Može) | kpl | 4 | 0
0
12. | PVC opozorilni trak "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 310 | 0
0
13. | Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4mm | m | 320 | 0
0
14. | Križne sponke za valjanec | kos | 30 | 0
15. | Merilna omarica PMO Slavec nameščena v trafo postaji (š,v,g): 600x1600x500mm, IP 54, opremljena s ključavnico elektrodistribucije | kompl | 1
| Glavno stikalo z možnostjo daljinskega izklopa ABB Tmax T5 PR222DS | kos | 1
| NV varovalčni ločilnik BTVC-400/200A s Signalnim stikalom NVS 5 | kos | 2
| Tokovniki umerjeni TT 400/5A | kos | 3
| Indirektni trifazni števec z GSM komunikatorjem (skladno z elektro soglasjem) | kos | 1
| Cu zbiralke 300x10mm | kos | 3
| Instalacijski odklopnik 16A/3p | kos | 2
| Vrstne sponke, merilne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi, zbiralke. | kompl | 1
| Ožičenje | kompl | 1
| SKUPAJ PMO | kompl | 1 | 0
16. | Merilna omarica PMO Venhar nameščena v trafo postaji (š,v,g): 600x1600x500mm, IP 54, opremljena s ključavnico elektrodistribucije | kompl | 1
| Glavno stikalo z možnostjo daljinskega izklopa ABB Tmax T5 PR222DS | kos | 1
| NV varovalčni ločilnik BTVC-400/250A s Signalnim stikalom NVS 5 | kos | 2
| Tokovniki umerjeni TT 500/5A | kos | 3
| Indirektni trifazni števec z GSM komunikatorjem (skladno z elektro soglasjem) | kos | 1
| Cu zbiralke 300x10mm | kos | 3
| Instalacijski odklopnik 16A/3p | kos | 2
| Vrstne sponke, merilne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi, zbiralke. | kompl | 1
| Ožičenje | kompl | 1
| SKUPAJ PMO | kompl | 1 | 0
17. | Merilna omarica PMO Može nameščena v trafo postaji (š,v,g): 600x1600x500mm, IP 54, opremljena s ključavnico elektrodistribucije | kompl | 1
| Glavno stikalo z možnostjo daljinskega izklopa ABB Tmax T5 PR222DS | kos | 1
| NV varovalčni ločilnik BTVC-400/200A s Signalnim stikalom NVS 5 | kos | 2
| Tokovniki umerjeni TT 400/5A | kos | 3
| Indirektni trifazni števec z GSM komunikatorjem (skladno z elektro soglasjem) | kos | 1
| Cu zbiralke 300x10mm | kos | 3
| Instalacijski odklopnik 16A/3p | kos | 2
| Vrstne sponke, merilne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi, zbiralke. | kompl | 1
| Ožičenje | kompl | 1
| SKUPAJ PMO | kompl | 1 | 0
18. | Vozliščna omarica R-V v izvedbi primerni za zunanjo montažo, INOX material (š,v,g): 800x1200x300mm, IP 54, opremljena s ključavnico elektrodistribucije primerna za montažo na betonski podstavek. Omarica ima vgrajene prezračevalna rešetke na vratih | kompl | 1
| NV varovalčni ločilnik 160/3/__A komplet z NV varovalkami | kos | 7
| NV varovalčni ločilnik 250/3/__A komplet z NV varovalkami | kos | 2
| Odvodnik prenapetosti B+C, npr. ETITEC ali enakovredno (skladen z zahtevami el. distribucije). | kos | 3
| Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi, zbiralke. | kompl | 1
| Ožičenje | kompl | 1
| SKUPAJ R-V | kompl | 1 | 0
0
8. | Pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon, odklopi elektrike | kpl | 1 | 0
0
9. | Meritve električnih instalacij in kablov | kpl | 1 | 0
0
10. | Zakoličba predvidenih komunalnih naprav ( NN) | kpl. | 1 | 0
0
11. | Nadzor upravljalcev komunalnih naprav | h | 10 | 0
0
12. | Drobni material | % | 5 | 0
0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## SN Montažna dela
4. | SN MONTAŽNA DELA
1. | Dobava, razvijanje in uvlek 20 kV kabla - XHP48-A 3x1x70mm2 KBV KS089 Bač - Bač3 | m | 115 | 0
0
2. | Priklop 20 kV zemeljskega kabla XHP48-A 3x1x70mm2 s kabelsko spojko na obstoječi kabel v jašku OPOMBA: V CENI UPOŠTEVATI 1 KPL KABELSKIH SPOJK | kpl | 1 | 0
0
3. | Rezanje in Izvlek obstoječega kablaXHP48-A 3x1x70mm2 iz obstoječe kabelske kanalizacije | m | 100 | 0
0
4. | Priklop kabla XHP48-A 3x1x70mm2 KBV KS089 Bač - Bač3 v trafo postaji na SN blok, komplet s kabelskimi glavami | kpl | 1 | 0
5. | Tehnični nadzor s strani "Elektro Primorska" | kpl | 1 | 0
0
6. | Odklopi in manipulacije, začasno napajanje in obveščanje javnosti. | kpl | 1 | 0
0
7. | Meritve na VN kablih z izdajo poročil | kpl | 1 | 0
| SN MONTAŽNA DELA |  |  | 0

## Gradbena dela SN in NN
4. | SN in NN omrežje - gradbena dela |  | KOLIČINE SKUPAJ | CENA NA ENOTO | CENA SKUPAJ
Asfalterska dela so zajeta pri zgornjem ustroju.
Dobava, prevoz, montaža
1. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 2x stigmafleks cevi premera 160 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm nad cevmi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 15 |  | 0
2. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,8 x 1,2 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 6x stigmafleks cevi premera 160 mm in 4x160mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm nad cevmi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 33 |  | 0
3. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,8 x 1,2 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 3x stigmafleks cevi premera 160 mm in 6x160mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm nad cevmi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 42 |  | 0
4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,6 x 1,2 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 3x stigmafleks cevi premera 160 mm in 4x160mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 33 |  | 0
5. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,6 x 1,2 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 2x stigmafleks cevi premera 160 mm in 4x160mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 24 |  | 0
6. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,6 x 1,2 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 2x stigmafleks cevi premera 160 mm in 3x160mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 35 |  | 0
7. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,6 x 1,2 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 2x stigmafleks cevi premera 160 mm in 3x110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 60 |  | 0
8. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,8 x 1,2 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 4x stigmafleks cevi premera 160 mm in 6x110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm nad cevmi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 134 |  | 0
9. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,6 x 1,2 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 4x stigmafleks cevi premera 160 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 55 |  | 0
10. | Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška 150x150x180cm (notranja mera), z betonom MB 30, litoželeznim dvojnim pokrovomom 400kN 2x600/600 mm, z napisom ELEKTRIKA, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | kos | 12 |  | 0
11. | Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška 120x120x120cm (notranja mera), z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom 400kN 600/600 mm, z napisom ELEKTRIKA, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | kos | 1 |  | 0
12. | Popravilo uvoda obstoječega jaška, niveliranje, ter namestitev LTŽ pokrova 600/600 mm, z napisom ELEKTRIKA | kos | 1 |  | 0
13. | Stigmaflex cev
| - f 110 mm | m | 1100 |  | 0
| - f 160 mm | m | 2100 |  | 0
0
14. | PVC opozorilni trak "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 450 |  | 0
0
15. | Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4mm | m | 500 |  | 0
0
16. | Križne sponke za valjanec | kos | 75 |  | 0
0
17. | Izdelava armirano betonskega temelja za prosotoječe vozliščne omarice dimenzije 90x45x50cm(šxgxv), z uvodom cevi skozi temelj | kpl | 1 |  | 0
18. | Preboj obstoječih jaškov s cevjo 3x110/160mm , ter uvod cevi, obdelava uvodov cevi s fino malto, ureditev in čiščenje obstoječih jaškov | kpl | 1 |  | 0
19. | Preboj cevi 4x160+6x110mm v obstoječo trafo postajo z zidarsko obdelavo odprtin | kpl | 1 |  | 0
20. | Nadzor s strani Elektro Primorske, odklopi obveščanje javnosti | kpl | 1 |  | 0
21. | Geodetski posnetek trase pred zasipom, z vrisanimi cevmi | kpl | 1 |  | 0
22. | Zakoličba obstoječih vodov komunalne infrastrukture | kpl | 1 |  | 0
23. | Drobni material | % | 3 | 0 | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  |  | 0

## TK Gradbena dela
6. | TK omrežje - gradbena dela
Asfalterska dela so zajeta pri zgornjem ustroju.
Dobava, prevoz, montaža
1. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 2x PEHD cevi premera 50 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 380 | 0
0
2. | Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška fi80cm z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom 400kN promet 600 mm, z napisom TELEKOM, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet | kos | 7 | 0
3. | PEHD cev rumena |  |  | 0
| - f 2x50 mm | m | 395 | 0
0
4. | Preboj obstoječih jaškov s cevjo 2xfi 50, ter uvod cevi, obdelava uvodov cevi s fino malto, ureditev in čiščenje obstoječih jaškov | kos | 1 | 0
5. | PVC opozorilni trak "POZOR TK KABEL" | m | 390 | 0
0
6. | Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4mm | m | 410 | 0
0
7. | Križne sponke za valjanec | kos | 35 | 0
8. | Geodetski posnetek trase pred zasipom, z vrisanimi cevmi | kpl | 1 | 0
0
9. | Nadzor s strani upravljalcev TK vodov, odklopi, obveščanje javnosti, … | kpl | 1 | 0
0
10. | Zakoličba obstoječih vodov komunalne infrastrukture | kpl | 1 | 0
0
11. | Drobni material | % | 3 | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0